## 总体概览
总扣分 | 异常统计时刻 | 分析报告ID | 生成时间
14264.36 | 2249 | 69fb348e | 2026-02-10 15:46

## 场站分项矩阵
厂站名 | 10米温度得分：0.50 | [全站可利用有功功率] | [限电台数] | 全站可利用有功功率 | 全站有功功率 | 并网点有功功率 | 当前正在运行的机组总容量 | 待机有功容量得分：2.00 | 有功功率 | 未来 | 未来0-4h功率预测数据 | 桨叶1桨距角 | 正常发电有功容量 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 气压 | 环境温度 | 直射辐射 | 箱变状态 | 箱变理论最大有功功率 | 箱变高压侧有功功率 | 计划检修有功容量 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 限电台数 | 限电有功容量得分：2.00 | 风机有功理论能力 | 风速 | 该站总计
把荷风电场 | 2 | 1920 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2810.02
坤山风电场 | 0 | 1920 | 80 | 0 | 0 | 33 | 0 | 34 | 4.98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2217.98
武安风电场 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
峙书光伏电站 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.88
弄滩光伏电站 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964
樟木光伏电站 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 842.28
强胜光伏电站 | 0 | 800 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.01
寨安光伏电站 | 0 | 800 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 39 | 186 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 69 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641
樟木风电场 | 0 | 0 | 365 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 492.44
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.4
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 306
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 13.84 | 18 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 269.34
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2.5 | 206.5
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.51

## 场站分项汇总
厂站名 | 考核项 | 累计扣分 | 发生频率(时刻次数) | 主要扣分原因简述
坤山风电场 | [全站可利用有功功率] | 1920 | 96 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | [限电台数] | 80 | 16 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
坤山风电场 | 并网点有功功率 | 33 | 33 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 待机有功容量得分：2.00 | 34 | 17 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
坤山风电场 | 有功功率 | 4.98 | 6 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:577.0;
坤山风电场 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:15:00可发超短期:11.75，实发超短期:10.3批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:30:00可发超短期:11.61，实发超短期:10.23，；
坤山风电场 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 124 | 62 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
坤山风电场 | 限电有功容量得分：2.00 | 2 | 1 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 20:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
守旗光伏电站 | 全站有功功率 | 10 | 1 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：30.73，单机有功累加值：26.11。
守旗光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 15:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:30:00可发超短期:54.99，实发超短期:46.51批次时间:2026-01-16 15:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:45:00可发超短期:51.13，实发超短期:43.26，；
守旗光伏电站 | 正常发电有功容量 | 90 | 60 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
守旗光伏电站 | 直射辐射 | 2.5 | 1 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
守旗光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 13.84 | 40 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:15:00,15:15,15:30,15:45、#64:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45；
守旗光伏电站 | 计划检修有功容量 | 18 | 12 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
守旗光伏电站 | 限电台数 | 115 | 23 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
寨安光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 800 | 40 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 全站有功功率 | 10 | 1 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：5.2234，单机有功累加值：5.89。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
岑凡光伏电站 | 全站有功功率 | 20 | 2 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.1839，单机有功累加值：8.81。
岑凡光伏电站 | 并网点有功功率 | 20 | 20 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:12:00,12:15,12:30,12:45
岑凡光伏电站 | 箱变状态 | 27.51 | 96 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 820 | 41 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 并网点有功功率 | 96 | 96 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
峙书光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据 | 140 | 7 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:30:00可发超短期:14.4，实发超短期:10.85批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:17.48，实发超短期:14.4批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:45:00可发超短期:15.46，实发超短期:12.15，；
峙书光伏电站 | 正常发电有功容量 | 144 | 96 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
峙书光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 7.88 | 16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-8.7E-4,；
康宁光伏电站 | 全站可利用有功功率 | 260 | 13 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 10:15:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
康宁光伏电站 | 并网点有功功率 | 39 | 39 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.31，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.01
康宁光伏电站 | 当前正在运行的机组总容量 | 186 | 93 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
康宁光伏电站 | 未来 | 2 | 1 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140装机容量:139.84; 规则：0 <= value <= 装机容量；
康宁光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据 | 60 | 3 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:30:00可发超短期:42.85，实发超短期:31.2，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
康宁光伏电站 | 正常发电有功容量 | 69 | 46 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
康宁光伏电站 | 气压 | 25 | 50 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 820 | 41 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 正常发电有功容量 | 69 | 46 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
弄滩光伏电站 | 计划检修有功容量 | 75 | 50 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
强胜光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 800 | 40 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
强胜光伏电站 | 全站有功功率 | 10 | 1 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.009，单机有功累加值：15.40。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
强胜光伏电站 | 箱变理论最大有功功率 | 0.01 | 1 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9857，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：2325.21，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8571，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44:(2.0:2082.14),；
把荷风电场 | 10米温度得分：0.50 | 2 | 4 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.51，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
把荷风电场 | [全站可利用有功功率] | 1920 | 96 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | [限电台数] | 25 | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 20:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；
把荷风电场 | 未来0-4h功率预测数据 | 860 | 43 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 01:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 01:45:00可发超短期:48.02，实发超短期:36.27，；
把荷风电场 | 桨叶1桨距角 | 0.51 | 17 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
把荷风电场 | 环境温度 | 2.51 | 41 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.9；
榕木光伏电站 | 并网点有功功率 | 38 | 38 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.81，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
榕木光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据 | 40 | 2 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:19.25，实发超短期:17.43，；
榕木光伏电站 | 气压 | 11 | 22 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
榕木光伏电站 | 直射辐射 | 20 | 8 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
榕木光伏电站 | 计划检修有功容量 | 57 | 38 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
榕木光伏电站 | 限电台数 | 140 | 28 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 820 | 41 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 正常发电有功容量 | 4.5 | 3 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：178.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：159.04。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：178.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：159.04。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：178.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：159.04。
樟木光伏电站 | 箱变理论最大有功功率 | 0.28 | 8 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9468，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#109：1417.9799，#103：1541.2919，#105：1473.5040，#111：1480.5359，#123：545.1960，#106：1541.2920，#107：1541.2441，#110：948.4440，#122：1416.0118，#118：1541.3640，#119：1401.1440，#108：1539.6240，#94：957.5759，#100：1533.0959，#104：1525.8240，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6809，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#109:(0.84:1180.7400),#105:(0.85:1228.0400),#111:(0.84:1233.4799),#106:(0.85:1284.4200),#107:(0.84:1284.3401),#122:(0.84:1180.6499),#118:(1.12:1284.4700),#108:(0.84:1283.0400),#94:(0.5:798.1300),；
樟木光伏电站 | 计划检修有功容量 | 7.5 | 5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.15。
樟木光伏电站 | 限电台数 | 10 | 2 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | [限电台数] | 365 | 73 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 全站有功功率 | 20 | 2 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：4.46，单机有功累加值：13.41。
樟木风电场 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 46 | 23 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 风机有功理论能力 | 61.44 | 96 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#21、#4、#7、#9、#11、#3、#16、#2、#6、#8、#5、#22、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#21、#4、#7、#9、#11、#3、#16、#2、#6、#8、#5、#22、#1的对应风机；
武安风电场 | [全站可利用有功功率] | 1920 | 96 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 未来0-4h功率预测数据 | 220 | 11 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 05:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:15:00可发超短期:27.98，实发超短期:24.29，；
派岸光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据 | 60 | 3 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 14:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:00:00可发超短期:46.51，实发超短期:29.36，；
派岸光伏电站 | 正常发电有功容量 | 87 | 58 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
派岸光伏电站 | 直射辐射 | 5 | 2 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
派岸光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 4 | 40 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
派岸光伏电站 | 计划检修有功容量 | 3 | 2 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30
派岸光伏电站 | 限电台数 | 45 | 9 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
派岸光伏电站 | 风速 | 2.5 | 1 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
浦峙光伏电站 | 全站有功功率 | 260 | 26 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：10.991，单机有功累加值：19.89。
浦峙光伏电站 | 并网点有功功率 | 61 | 61 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
浦峙光伏电站 | 正常发电有功容量 | 144 | 96 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
浦峙光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 14.4 | 40 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45；

## 原始明细清单
厂站名 | 日期 | 时刻 | 考核项 | 扣分值 | 具体原因
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#7、#11、#4、#10、#6、#21、#1、#22、#3、#16、#8、#2、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#7、#11、#4、#10、#6、#21、#1、#22、#3、#16、#8、#2、#9的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.2；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#18:0，#55:0，#59:0，#3:0，#37:0，#53:0，#72:0，#58:0，#32:0，#56:0，#4:0，#71:0，#57:0，#31:0，#54:0，#25:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.84，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 未来 | 2 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140装机容量:139.84; 规则：0 <= value <= 装机容量；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#3、#9、#10、#5、#1、#16、#6、#4、#21、#7、#22、#8、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#3、#9、#10、#5、#1、#16、#6、#4、#21、#7、#22、#8、#11的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.2；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#3:0，#57:0，#4:0，#1:0，#71:0，#59:0，#55:0，#31:0，#37:0，#53:0，#54:0，#60:0，#25:0，#72:0，#18:0，#32:0，#56:0，#58:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99980，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#21、#6、#4、#16、#10、#3、#2、#8、#1、#5、#9、#11、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#21、#6、#4、#16、#10、#3、#2、#8、#1、#5、#9、#11、#22的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.2；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#31:0，#18:0，#59:0，#53:0，#60:0，#54:0，#57:0，#32:0，#1:0，#72:0，#4:0，#3:0，#37:0，#58:0，#71:0，#55:0，#56:0，#25:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99980，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#16、#5、#7、#2、#9、#1、#11、#21、#4、#22、#3、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#16、#5、#7、#2、#9、#1、#11、#21、#4、#22、#3、#8的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.2；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#53:0，#31:0，#1:0，#55:0，#54:0，#60:0，#3:0，#57:0，#18:0，#58:0，#71:0，#32:0，#4:0，#25:0，#72:0，#59:0，#56:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99980，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：18.88。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 00:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 00:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#9、#1、#10、#3、#11、#5、#7、#6、#16、#21、#8、#2、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#9、#1、#10、#3、#11、#5、#7、#6、#16、#21、#8、#2、#4的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#3:0，#72:0，#57:0，#71:0，#1:0，#37:0，#53:0，#58:0，#31:0，#55:0，#25:0，#54:0，#59:0，#32:0，#18:0，#4:0，#56:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.9，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99980，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 01:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#7、#3、#8、#21、#5、#10、#22、#2、#1、#4、#9、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#7、#3、#8、#21、#5、#10、#22、#2、#1、#4、#9、#11的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#32:0，#56:0，#18:0，#72:0，#53:0，#55:0，#25:0，#31:0，#4:0，#71:0，#60:0，#3:0，#57:0，#58:0，#59:0，#54:0，#37:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 01:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 01:45:00可发超短期:48.02，实发超短期:36.27，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#5、#10、#8、#2、#3、#21、#16、#1、#6、#22、#4、#7、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#5、#10、#8、#2、#3、#21、#16、#1、#6、#22、#4、#7、#11的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#55:0，#18:0，#4:0，#71:0，#56:0，#59:0，#60:0，#31:0，#37:0，#1:0，#3:0，#53:0，#25:0，#54:0，#58:0，#57:0，#32:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 01:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 01:45:00可发超短期:56.6，实发超短期:43.77批次时间:2026-01-16 01:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:00:00可发超短期:53.8，实发超短期:41.89，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#9、#1、#4、#2、#16、#6、#11、#21、#10、#7、#8、#22、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#9、#1、#4、#2、#16、#6、#11、#21、#10、#7、#8、#22、#3的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#54:0，#60:0，#37:0，#59:0，#31:0，#32:0，#4:0，#53:0，#57:0，#71:0，#25:0，#3:0，#55:0，#58:0，#18:0，#56:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 01:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 01:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:00:00可发超短期:52.09，实发超短期:45.33批次时间:2026-01-16 01:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 01:45:00可发超短期:54.55，实发超短期:47.31批次时间:2026-01-16 01:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:15:00可发超短期:49.56，实发超短期:43.29，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 01:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#21、#10、#11、#1、#6、#4、#16、#8、#9、#3、#22、#2、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#21、#10、#11、#1、#6、#4、#16、#8、#9、#3、#22、#2、#7的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#3:0，#59:0，#56:0，#71:0，#31:0，#57:0，#4:0，#54:0，#58:0，#32:0，#60:0，#18:0，#72:0，#37:0，#25:0，#55:0，#1:0，#53:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.99，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：180.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：180.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：180.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 02:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:30:00可发超短期:43.46，实发超短期:38.29批次时间:2026-01-16 02:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:15:00可发超短期:45.5，实发超短期:39.94批次时间:2026-01-16 02:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:00:00可发超短期:47.54，实发超短期:41.59，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#2、#4、#5、#22、#1、#16、#10、#21、#9、#11、#3、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#2、#4、#5、#22、#1、#16、#10、#21、#9、#11、#3、#8的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#57:0，#60:0，#72:0，#54:0，#59:0，#32:0，#18:0，#71:0，#31:0，#58:0，#4:0，#53:0，#3:0，#55:0，#37:0，#56:0，#25:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:45:00可发超短期:39.42，实发超短期:32.24批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:15:00可发超短期:42.87，实发超短期:34.58批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:30:00可发超短期:41.14，实发超短期:33.41，；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:15:00可发超短期:11.75，实发超短期:10.3批次时间:2026-01-16 02:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:30:00可发超短期:11.61，实发超短期:10.23，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#22、#16、#8、#11、#1、#2、#9、#3、#21、#10、#7、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#22、#16、#8、#11、#1、#2、#9、#3、#21、#10、#7、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#54:0，#56:0，#71:0，#58:0，#59:0，#18:0，#60:0，#72:0，#32:0，#57:0，#1:0，#37:0，#55:0，#53:0，#4:0，#31:0，#25:0，#3:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：18.88。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#9、#4、#7、#10、#11、#5、#21、#8、#6、#2、#1、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#9、#4、#7、#10、#11、#5、#21、#8、#6、#2、#1、#16的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.3、#7风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#56:0，#4:0，#25:0，#53:0，#32:0，#31:0，#59:0，#3:0，#60:0，#71:0，#37:0，#58:0，#72:0，#18:0，#54:0，#57:0，#55:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 02:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 02:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:15:00可发超短期:39.98，实发超短期:32.64批次时间:2026-01-16 02:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 02:45:00可发超短期:43.54，实发超短期:35.07批次时间:2026-01-16 02:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:00:00可发超短期:41.78，实发超短期:33.88，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 02:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#22、#8、#2、#1、#6、#9、#16、#21、#11、#7、#4、#5、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#22、#8、#2、#1、#6、#9、#16、#21、#11、#7、#4、#5、#3的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.3、#7风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#71:0，#55:0，#4:0，#59:0，#18:0，#37:0，#72:0，#32:0，#31:0，#3:0，#60:0，#58:0，#56:0，#54:0，#57:0，#53:0，#25:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.83，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：248，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 03:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:00:00可发超短期:45.68，实发超短期:32.29批次时间:2026-01-16 03:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:15:00可发超短期:43.74，实发超短期:31.25批次时间:2026-01-16 03:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:30:00可发超短期:41.81，实发超短期:30.2，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#7、#9、#8、#22、#3、#2、#5、#4、#16、#6、#11、#21、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#7、#9、#8、#22、#3、#2、#5、#4、#16、#6、#11、#21、#10的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.6、#2风机为:14.8、#11风机为:14.3；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:0，#57:0，#71:0，#58:0，#25:0，#56:0，#4:0，#3:0，#31:0，#53:0，#54:0，#72:0，#37:0，#60:0，#55:0，#1:0，#59:0，#32:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：248，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 03:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:45:00可发超短期:48.11，实发超短期:36.91批次时间:2026-01-16 03:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:15:00可发超短期:52.94，实发超短期:40.02批次时间:2026-01-16 03:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:30:00可发超短期:50.52，实发超短期:38.47，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#3、#1、#7、#9、#2、#16、#4、#21、#22、#5、#11、#8、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#3、#1、#7、#9、#2、#16、#4、#21、#22、#5、#11、#8、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:14.8、#3风机为:14.6、#11风机为:14.3；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#59:0，#60:0，#31:0，#55:0，#71:0，#53:0，#54:0，#32:0，#3:0，#37:0，#57:0，#4:0，#72:0，#58:0，#1:0，#18:0，#25:0，
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | 有功功率 | 0.83 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:577.0;
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：248，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：5.97。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 03:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:45:00可发超短期:49.6，实发超短期:39.62批次时间:2026-01-16 03:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:00:00可发超短期:47.25，实发超短期:37.99批次时间:2026-01-16 03:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:30:00可发超短期:51.94，实发超短期:41.25，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#16、#21、#10、#5、#11、#8、#2、#1、#9、#22、#6、#3、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#16、#21、#10、#5、#11、#8、#2、#1、#9、#22、#6、#3、#7的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.6、#2风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#59:0，#53:0，#4:0，#1:0，#58:0，#25:0，#18:0，#55:0，#60:0，#57:0，#54:0，#71:0，#3:0，#32:0，#72:0，#37:0，#31:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：248，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 03:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 03:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 03:45:00可发超短期:54.92，实发超短期:42.62批次时间:2026-01-16 03:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:15:00可发超短期:49.84，实发超短期:39.18批次时间:2026-01-16 03:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:00:00可发超短期:52.39，实发超短期:40.91，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 03:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#3、#10、#16、#11、#7、#21、#2、#22、#1、#8、#5、#9、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#3、#10、#16、#11、#7、#21、#2、#22、#1、#8、#5、#9、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:14.8、#3风机为:14.6；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:0，#31:0，#59:0，#32:0，#1:0，#71:0，#55:0，#57:0，#18:0，#37:0，#54:0，#60:0，#53:0，#72:0，#4:0，#3:0，#56:0，#25:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.96，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 04:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:15:00可发超短期:45.24，实发超短期:36.23批次时间:2026-01-16 04:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:00:00可发超短期:47.28，实发超短期:37.62批次时间:2026-01-16 04:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:30:00可发超短期:43.22，实发超短期:34.84，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#21、#2、#5、#10、#7、#4、#3、#16、#8、#6、#9、#11、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#21、#2、#5、#10、#7、#4、#3、#16、#8、#6、#9、#11、#1的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.6、#2风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#3:0，#56:0，#58:0，#32:0，#57:0，#25:0，#18:0，#37:0，#53:0，#60:0，#55:0，#71:0，#4:0，#31:0，#54:0，#59:0，#72:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100000，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 04:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:15:00可发超短期:55.2，实发超短期:39.17批次时间:2026-01-16 04:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:30:00可发超短期:52.65，实发超短期:37.69批次时间:2026-01-16 04:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:45:00可发超短期:50.09，实发超短期:36.19，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#16、#10、#6、#22、#1、#8、#9、#2、#21、#3、#5、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#16、#10、#6、#22、#1、#8、#9、#2、#21、#3、#5、#11、#7的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#57:0，#4:0，#59:0，#71:0，#31:0，#53:0，#18:0，#55:0，#3:0，#72:0，#1:0，#54:0，#56:0，#58:0，#25:0，#32:0，#60:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 04:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:00:00可发超短期:51.47，实发超短期:36.6批次时间:2026-01-16 04:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:45:00可发超短期:54.13，实发超短期:38.12批次时间:2026-01-16 04:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:30:00可发超短期:56.79，实发超短期:39.64，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#7、#4、#9、#5、#16、#22、#3、#21、#2、#6、#11、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#7、#4、#9、#5、#16、#22、#3、#21、#2、#6、#11、#1的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#1:0，#54:0，#25:0，#59:0，#32:0，#18:0，#3:0，#57:0，#4:0，#58:0，#37:0，#55:0，#60:0，#71:0，#31:0，#53:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 04:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 04:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 04:45:00可发超短期:58.2，实发超短期:41.78批次时间:2026-01-16 04:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:00:00可发超短期:55.45，实发超短期:40.12批次时间:2026-01-16 04:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:15:00可发超短期:52.61，实发超短期:38.37，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 04:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#2、#8、#4、#21、#6、#5、#10、#7、#9、#22、#1、#11、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#2、#8、#4、#21、#6、#5、#10、#7、#9、#22、#1、#11、#3的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.8、#13风机为:14.7、#14风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#4:0，#59:0，#31:0，#54:0，#72:0，#56:0，#3:0，#57:0，#18:0，#71:0，#60:0，#37:0，#58:0，#25:0，#53:0，#32:0，#55:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.82，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 05:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:30:00可发超短期:54.93，实发超短期:37.75批次时间:2026-01-16 05:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:00:00可发超短期:60.97，实发超短期:41.15批次时间:2026-01-16 05:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:15:00可发超短期:57.95，实发超短期:39.45，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#6、#5、#16、#10、#8、#3、#9、#22、#1、#7、#4、#21、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#6、#5、#16、#10、#8、#3、#9、#22、#1、#7、#4、#21、#11的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:14.8、#13风机为:14.7、#1风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#58:0，#54:0，#59:0，#4:0，#55:0，#32:0，#72:0，#25:0，#60:0，#53:0，#31:0，#1:0，#71:0，#18:0，#56:0，#57:0，#3:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 05:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:15:00可发超短期:57.71，实发超短期:43.33批次时间:2026-01-16 05:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:30:00可发超短期:54.91，实发超短期:41.48批次时间:2026-01-16 05:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:45:00可发超短期:52.09，实发超短期:39.63，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#1、#6、#2、#8、#10、#7、#9、#4、#16、#5、#11、#3、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#1、#6、#2、#8、#10、#7、#9、#4、#16、#5、#11、#3、#22的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.8、#15风机为:15.2、#13风机为:14.7；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#31:0，#37:0，#1:0，#54:0，#32:0，#60:0，#59:0，#71:0，#53:0，#4:0，#25:0，#3:0，#56:0，#55:0，#72:0，#58:0，#57:0，#18:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 05:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:00:00可发超短期:15.74，实发超短期:45.13批次时间:2026-01-16 05:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:30:00可发超短期:15.76，实发超短期:49.68批次时间:2026-01-16 05:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:45:00可发超短期:15.75，实发超短期:47.4，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#5、#7、#4、#21、#16、#2、#8、#11、#9、#10、#6、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#5、#7、#4、#21、#16、#2、#8、#11、#9、#10、#6、#1的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.8、#15风机为:15.2、#13风机为:14.7；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#56:0，#32:0，#4:0，#3:0，#25:0，#72:0，#71:0，#55:0，#18:0，#59:0，#54:0，#37:0，#60:0，#1:0，#57:0，#58:0，#31:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 05:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 05:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:15:00可发超短期:54.87，实发超短期:39.36批次时间:2026-01-16 05:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:00:00可发超短期:57.94，实发超短期:41.23批次时间:2026-01-16 05:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 05:45:00可发超短期:60.97，实发超短期:43.07，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 05:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:15:00可发超短期:27.98，实发超短期:24.29，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 05:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#21、#4、#7、#9、#11、#3、#16、#2、#6、#8、#5、#22、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#21、#4、#7、#9、#11、#3、#16、#2、#6、#8、#5、#22、#1的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.8、#3风机为:14.8、#15风机为:15.2；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:0，#4:0，#31:0，#1:0，#32:0，#54:0，#57:0，#3:0，#72:0，#59:0，#25:0，#53:0，#58:0，#56:0，#60:0，#71:0，#37:0，#55:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.96，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 06:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:30:00可发超短期:51.13，实发超短期:13.68批次时间:2026-01-16 06:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:00:00可发超短期:57.27，实发超短期:14.05批次时间:2026-01-16 06:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:15:00可发超短期:54.21，实发超短期:13.87，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#4、#9、#6、#3、#1、#22、#11、#5、#8、#21、#10、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#4、#9、#6、#3、#1、#22、#11、#5、#8、#21、#10、#2的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.8、#15风机为:15.2；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#71:0，#37:0，#55:0，#18:0，#57:0，#3:0，#31:0，#59:0，#60:0，#56:0，#25:0，#58:0，#54:0，#53:0，#4:0，#32:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 06:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:30:00可发超短期:13.37，实发超短期:45.79批次时间:2026-01-16 06:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:45:00可发超短期:13.21，实发超短期:43.31批次时间:2026-01-16 06:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:15:00可发超短期:13.54，实发超短期:48.27，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 06:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:15:00可发超短期:30.97，实发超短期:27.76批次时间:2026-01-16 06:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:45:00可发超短期:28.85，实发超短期:26.06批次时间:2026-01-16 06:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:30:00可发超短期:29.73，实发超短期:26.73，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#8、#6、#22、#10、#7、#2、#1、#5、#9、#16、#3、#4、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#8、#6、#22、#10、#7、#2、#1、#5、#9、#16、#3、#4、#11的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#59:0，#37:0，#18:0，#58:0，#53:0，#3:0，#25:0，#71:0，#54:0，#1:0，#55:0，#32:0，#57:0，#60:0，#31:0，#4:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5354,最小值为:0.25
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 06:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:45:00可发超短期:53.19，实发超短期:36.72批次时间:2026-01-16 06:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:00:00可发超短期:50.18，实发超短期:34.89批次时间:2026-01-16 06:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:30:00可发超短期:56.2，实发超短期:38.56，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#4、#8、#5、#1、#6、#7、#2、#3、#11、#9、#21、#16、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#4、#8、#5、#1、#6、#7、#2、#3、#11、#9、#21、#16、#10的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.8、#6风机为:14.4；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#54:0，#72:0，#60:0，#4:0，#32:0，#37:0，#25:0，#58:0，#71:0，#31:0，#57:0，#55:0，#18:0，#1:0，#53:0，#3:0，#59:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 06:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 06:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 06:45:00可发超短期:62.73，实发超短期:13.82批次时间:2026-01-16 06:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:15:00可发超短期:55.7，实发超短期:13.31批次时间:2026-01-16 06:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:00:00可发超短期:59.27，实发超短期:13.62，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 06:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#5、#10、#22、#11、#6、#1、#21、#4、#8、#9、#3、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#5、#10、#22、#11、#6、#1、#21、#4、#8、#9、#3、#2的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.8、#6风机为:14.4；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:0，#32:0，#25:0，#71:0，#54:0，#31:0，#57:0，#37:0，#60:0，#59:0，#3:0，#55:0，#1:0，#53:0，#72:0，#56:0，#58:0，#4:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.95，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：106.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：106.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：106.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 07:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:30:00可发超短期:49.47，实发超短期:35.04批次时间:2026-01-16 07:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:00:00可发超短期:55.67，实发超短期:39.01批次时间:2026-01-16 07:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:15:00可发超短期:52.56，实发超短期:37.01，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#21、#16、#3、#4、#5、#1、#2、#10、#22、#8、#7、#9、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#21、#16、#3、#4、#5、#1、#2、#10、#22、#8、#7、#9、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:14.4、#3风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#71:0，#32:0，#18:0，#72:0，#1:0，#25:0，#3:0，#31:0，#4:0，#59:0，#53:0，#57:0，#56:0，#54:0，#55:0，#60:0，#58:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 07:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:30:00可发超短期:48.24，实发超短期:35.16批次时间:2026-01-16 07:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:15:00可发超短期:51.04，实发超短期:37.02批次时间:2026-01-16 07:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:45:00可发超短期:45.45，实发超短期:33.3，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#11、#2、#10、#16、#22、#9、#1、#4、#7、#5、#6、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#11、#2、#10、#16、#22、#9、#1、#4、#7、#5、#6、#3的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.8、#6风机为:14.4；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 箱变状态 | 0.33 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6667，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#37:0，#71:0，#53:0，#54:0，#72:0，#4:0，#56:0，#1:0，#60:0，#25:0，#58:0，#31:0，#55:0，#3:0，#32:0，#18:0，#59:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 07:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:45:00可发超短期:55.99，实发超短期:35.81批次时间:2026-01-16 07:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:30:00可发超短期:59.35，实发超短期:37.73批次时间:2026-01-16 07:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:00:00可发超短期:52.65，实发超短期:33.9，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#3、#1、#21、#9、#2、#22、#11、#7、#10、#8、#5、#4、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#3、#1、#21、#9、#2、#22、#11、#7、#10、#8、#5、#4、#16的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.8；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:0，#32:0，#60:0，#1:0，#71:0，#59:0，#53:0，#54:0，#37:0，#58:0，#4:0，#3:0，#72:0，#25:0，#31:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.06，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.19，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：85.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.19，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：85.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.19，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：85.76。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：54.080000000000005。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：54.080000000000005。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：54.080000000000005。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：62.59。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：62.59。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：62.59。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：227.46。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：227.46。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：227.46。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：118.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：162.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：118.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：162.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：118.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：162.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：21.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：21.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：21.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 07:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 07:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 07:45:00可发超短期:59.58，实发超短期:42.89批次时间:2026-01-16 07:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:00:00可发超短期:56.2，实发超短期:40.63批次时间:2026-01-16 07:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:15:00可发超短期:52.57，实发超短期:38.11，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 07:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#22、#11、#4、#2、#9、#1、#6、#21、#5、#16、#3、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#22、#11、#4、#2、#9、#1、#6、#21、#5、#16、#3、#8、#7的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:08:00,08:15,08:30,08:45、#52:08:00,08:15,08:30,08:45、#64:08:00,08:15,08:30,08:45、#53:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 4.84 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:5.1613，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29:-8.100000000000001E-4,#14:-9.2E-4,#12:-9.5E-4,#17:-9.1E-4,#25:-9.599999999999999E-4,#7:-0.001,#24:-9.2E-4,#28:-9.9E-4,#15:-8.900000000000001E-4,#21:-9.3E-4,#20:-8.5E-4,#23:-8.100000000000001E-4,#4:-0.001,#9:-8.2E-4,#2:-9.5E-4,#5:-9.4E-4,#3:-9.8E-4,#8:-0.001,#1:-8.6E-4,#13:-9.699999999999999E-4,#22:-8.6E-4,#11:-8.3E-4,#27:-9.2E-4,#10:-8.6E-4,#19:-9.9E-4,#26:-8.7E-4,#30:-8.900000000000001E-4,#6:-8.900000000000001E-4,#18:-9.599999999999999E-4,#16:-8.900000000000001E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.31，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.01
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.287，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.89，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.06，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.59。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.59。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.59。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.46。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.46。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.46。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 08:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:00:00可发超短期:56.3，实发超短期:41.47批次时间:2026-01-16 08:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:30:00可发超短期:49.49，实发超短期:36.63批次时间:2026-01-16 08:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:15:00可发超短期:52.88，实发超短期:39.03，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.82。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.82。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.82。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.5，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#3、#9、#16、#2、#21、#5、#6、#11、#1、#8、#10、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#3、#9、#16、#2、#21、#5、#6、#11、#1、#8、#10、#4的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#10:08:00,08:15,08:30,08:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:08:00,08:15,08:30,08:45、#64:08:00,08:15,08:30,08:45、#52:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#59:08:00,08:15,08:30,08:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.65，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.02
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.799，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.17，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：157.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：157.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：157.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.63。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：18.75。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 08:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:45:00可发超短期:74.02，实发超短期:50.72批次时间:2026-01-16 08:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:15:00可发超短期:57.96，实发超短期:39.47批次时间:2026-01-16 08:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:30:00可发超短期:54.43，实发超短期:37.16，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.78，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#21、#10、#11、#6、#4、#16、#5、#8、#3、#1、#22、#9、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#21、#10、#11、#6、#4、#16、#5、#8、#3、#1、#22、#9、#7的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:08:00,08:15,08:30,08:45、#52:08:00,08:15,08:30,08:45、#64:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#53:08:00,08:15,08:30,08:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.65，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.03
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.25，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.26，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.45，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：149.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：149.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.75。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：149.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.75。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：109.25。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：109.25。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：109.25。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：18.88。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.55，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.55，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.55，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 08:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:30:00可发超短期:55.07，实发超短期:39.11批次时间:2026-01-16 08:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:00:00可发超短期:48.39，实发超短期:34.56批次时间:2026-01-16 08:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:45:00可发超短期:51.72，实发超短期:36.83，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 08:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:00:00可发超短期:20.81，实发超短期:18.04批次时间:2026-01-16 08:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:30:00可发超短期:23.46，实发超短期:20.26批次时间:2026-01-16 08:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:45:00可发超短期:22.26，实发超短期:19.28，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.18，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#2、#21、#11、#10、#3、#1、#7、#4、#16、#22、#9、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#2、#21、#11、#10、#3、#1、#7、#4、#16、#22、#9、#6、#5的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#10:08:00,08:15,08:30,08:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.5；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#64:08:00,08:15,08:30,08:45、#59:08:00,08:15,08:30,08:45、#53:08:00,08:15,08:30,08:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.11，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.04
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.962，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.87，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.66，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 08:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:00:00可发超短期:48.64，实发超短期:35.48批次时间:2026-01-16 08:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:15:00可发超短期:45.75，实发超短期:33.54批次时间:2026-01-16 08:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:45:00可发超短期:51.77，实发超短期:37.69，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 08:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:15:00可发超短期:19.76，实发超短期:17.41批次时间:2026-01-16 08:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 08:45:00可发超短期:22.59，实发超短期:19.88批次时间:2026-01-16 08:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:00:00可发超短期:21.15，实发超短期:18.63，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.15。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.99，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#9、#10、#2、#21、#16、#6、#22、#4、#7、#11、#5、#1、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#9、#10、#2、#21、#16、#6、#22、#4、#7、#11、#5、#1、#8的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.5；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:09:00,09:15,09:30,09:45、#53:09:00,09:15,09:30,09:45、#52:09:00,09:15,09:30,09:45、#59:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9:-9.4E-4,#11:-8.399999999999999E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.11，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.41
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.598，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.61，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：2.41，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.475,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:44.01，实发超短期:33.54批次时间:2026-01-16 09:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:00:00可发超短期:49.53，实发超短期:37.44批次时间:2026-01-16 09:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:15:00可发超短期:46.76，实发超短期:35.48，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:18.99，实发超短期:17.2批次时间:2026-01-16 09:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:00:00可发超短期:21.76，实发超短期:19.7批次时间:2026-01-16 09:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:15:00可发超短期:20.36，实发超短期:18.44，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:19.25，实发超短期:17.43，；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.15。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.72，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#22、#6、#11、#2、#5、#4、#3、#9、#1、#16、#21、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#22、#6、#11、#2、#5、#4、#3、#9、#1、#16、#21、#7的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.5；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:09:00,09:15,09:30,09:45、#64:09:00,09:15,09:30,09:45、#59:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#52:09:00,09:15,09:30,09:45；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | 有功功率 | 0.83 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:32.0;
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.56，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.06
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.203，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.07，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：3.75，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：5.97。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:41.96，实发超短期:30.8批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:45:00可发超短期:39.55，实发超短期:29.19批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:15:00可发超短期:44.38，实发超短期:32.42，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:15:00可发超短期:23.19，实发超短期:19.48批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:21.66，实发超短期:18.2批次时间:2026-01-16 09:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:45:00可发超短期:20.61，实发超短期:17.4，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:19.7，实发超短期:17.8，；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.88，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#8、#4、#22、#6、#21、#3、#2、#9、#16、#11、#10、#7、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#8、#4、#22、#6、#21、#3、#2、#9、#16、#11、#10、#7、#1的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.5；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:09:00,09:15,09:30,09:45、#53:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#59:09:00,09:15,09:30,09:45、#64:09:00,09:15,09:30,09:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19:-9.4E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.16，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.08
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.74，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：7.1，故障容量：0.0，待机容量：36.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.2，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：4.8，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-25.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-25.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:30:00限电台数是：16，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-25.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:00:00可发超短期:32.31，实发超短期:26.68批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:36.04，实发超短期:29.54批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:45:00可发超短期:34.18，实发超短期:28.11，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:00:00可发超短期:21.64，实发超短期:17.58批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:45:00可发超短期:22.98，实发超短期:18.61批次时间:2026-01-16 09:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:30:00可发超短期:24.15，实发超短期:19.47，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：5.2234，单机有功累加值：5.89。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.4。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.4。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.4。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.34，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#10、#16、#9、#3、#2、#21、#22、#5、#11、#6、#4、#1、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#10、#16、#9、#3、#2、#21、#22、#5、#11、#6、#4、#1、#8的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:09:00,09:15,09:30,09:45、#64:09:00,09:15,09:30,09:45、#52:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#53:09:00,09:15,09:30,09:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.16，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.29
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.672，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：7.1，故障容量：0.0，待机容量：36.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.67，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：5.17，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 09:45:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:45:00可发超短期:36.73，实发超短期:29.97批次时间:2026-01-16 09:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:00:00可发超短期:34.81，实发超短期:28.51批次时间:2026-01-16 09:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:15:00可发超短期:32.94，实发超短期:27.09，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 09:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:15:00可发超短期:22.26，实发超短期:18.3批次时间:2026-01-16 09:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:00:00可发超短期:23.36，实发超短期:19.09批次时间:2026-01-16 09:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 09:45:00可发超短期:24.76，实发超短期:20.19，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：9.625，单机有功累加值：19.97。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.75，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#21、#1、#8、#11、#3、#22、#16、#2、#9、#7、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#21、#1、#8、#11、#3、#22、#16、#2、#9、#7、#4、#5的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:10:00,10:15,10:30,10:45、#10:10:00,10:15,10:30,10:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:10:00,10:15,10:30,10:45、#59:10:00,10:15,10:30,10:45、#53:10:00,10:15,10:30,10:45、#52:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9:-9.9E-4,#11:-9.699999999999999E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.44，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.14
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.266，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.03，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：5.51，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.490000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.490000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.490000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 10:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:00:00可发超短期:39.96，实发超短期:33.4批次时间:2026-01-16 10:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:15:00可发超短期:37.86，实发超短期:31.74批次时间:2026-01-16 10:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:30:00可发超短期:35.76，实发超短期:30.08，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：10.991，单机有功累加值：19.89。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.93，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#21、#7、#4、#3、#6、#10、#8、#11、#5、#1、#22、#16、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#21、#7、#4、#3、#6、#10、#8、#11、#5、#1、#22、#16、#9的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:10:00,10:15,10:30,10:45、#10:10:00,10:15,10:30,10:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:10:00,10:15,10:30,10:45、#52:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45、#64:10:00,10:15,10:30,10:45、#53:10:00,10:15,10:30,10:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.61，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.14
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.954，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.21，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.79，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.59，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:15:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 10:15:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：12.107，单机有功累加值：19.99。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#16、#9、#6、#4、#11、#8、#5、#10、#7、#3、#2、#1、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#16、#9、#6、#4、#11、#8、#5、#10、#7、#3、#2、#1、#21的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:10:00,10:15,10:30,10:45、#16:10:00,10:15,10:30,10:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45、#53:10:00,10:15,10:30,10:45、#59:10:00,10:15,10:30,10:45、#52:10:00,10:15,10:30,10:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.61，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.7
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.763，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.88，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.28，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.77，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.77，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.77，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:30:00限电台数是：31，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:30:00可发超短期:27.29，实发超短期:24.61批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:24.51，实发超短期:22.19批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:45:00可发超短期:25.9，实发超短期:23.4，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:30:00可发超短期:14.4，实发超短期:10.85批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:17.48，实发超短期:14.4批次时间:2026-01-16 10:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:45:00可发超短期:15.46，实发超短期:12.15，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 10:30:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.755，单机有功累加值：20.00。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#1、#10、#9、#6、#22、#7、#4、#5、#2、#16、#3、#8、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#1、#10、#9、#6、#22、#7、#4、#5、#2、#16、#3、#8、#11的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:10:00,10:15,10:30,10:45、#10:10:00,10:15,10:30,10:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:10:00,10:15,10:30,10:45、#52:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45、#53:10:00,10:15,10:30,10:45、#64:10:00,10:15,10:30,10:45；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.312，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.37，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：8.63，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.369999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.369999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 10:45:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.369999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 10:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:15:00可发超短期:29.73，实发超短期:20.47批次时间:2026-01-16 10:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 10:45:00可发超短期:33.26，实发超短期:22.58批次时间:2026-01-16 10:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:31.47，实发超短期:21.5，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 10:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:15:00可发超短期:18.58，实发超短期:12.68批次时间:2026-01-16 10:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:18.02，实发超短期:11.67，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 10:45:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.948，单机有功累加值：19.99。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.1839，单机有功累加值：8.81。
武安风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#5、#1、#3、#2、#16、#4、#10、#21、#7、#11、#8、#6、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#5、#1、#3、#2、#16、#4、#10、#21、#7、#11、#8、#6、#9的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:11:00,11:15,11:30,11:45、#10:11:00,11:15,11:30,11:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:11:00,11:15,11:30,11:45、#53:11:00,11:15,11:30,11:45、#64:11:00,11:15,11:30,11:45、#59:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-8.7E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.92，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.38
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.873，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.46，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.82，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:00:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:15:00可发超短期:22.54，实发超短期:20.24批次时间:2026-01-16 11:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:23.65，实发超短期:21.18批次时间:2026-01-16 11:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:30:00可发超短期:21.42，实发超短期:19.29，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:15:00可发超短期:19.17，实发超短期:14.21批次时间:2026-01-16 11:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:00:00可发超短期:18.65，实发超短期:13.34批次时间:2026-01-16 11:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:30:00可发超短期:20.78，实发超短期:16.18，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 11:00:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：15.732，单机有功累加值：19.94。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：17.8465，单机有功累加值：11.15。
武安风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：49.24，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#3、#4、#8、#22、#21、#9、#7、#5、#2、#6、#10、#11、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#3、#4、#8、#22、#21、#9、#7、#5、#2、#6、#10、#11、#16的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:11:00,11:15,11:30,11:45、#16:11:00,11:15,11:30,11:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#38:3，#72:3，#24:3，#59:3，#39:3，#4:3，#54:3，#27:3，#53:3，#31:3，#60:3，#26:3，#55:3，#58:3，#32:3，#3:3，#28:3，#57:3，#71:3，#17:3，#56:3，#2:3，#18:3，#33:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:11:00,11:15,11:30,11:45、#59:11:00,11:15,11:30,11:45、#52:11:00,11:15,11:30,11:45、#64:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.45，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.25
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.519，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.87，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：7.34，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:15:00可发超短期:23.43，实发超短期:19.74批次时间:2026-01-16 11:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:30:00可发超短期:22.33，实发超短期:18.89批次时间:2026-01-16 11:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:45:00可发超短期:21.22，实发超短期:18.03，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:15:00可发超短期:19.0，实发超短期:17.24，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 11:15:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：17.252，单机有功累加值：19.93。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：47.72，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#3、#9、#4、#8、#2、#16、#1、#21、#5、#6、#7、#10、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#3、#9、#4、#8、#2、#16、#1、#21、#5、#6、#7、#10、#11的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:11:00,11:15,11:30,11:45、#16:11:00,11:15,11:30,11:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-50.71,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:3，#33:3，#55:3，#26:3，#39:3，#58:3，#31:3，#3:3，#60:3，#32:3，#17:3，#72:3，#37:0，#38:3，#56:3，#4:3，#59:3，#2:3，#28:3，#57:3，#53:3，#71:3，#24:3，#54:3，#27:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:11:00,11:15,11:30,11:45、#53:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45、#59:11:00,11:15,11:30,11:45、#64:11:00,11:15,11:30,11:45；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | 有功功率 | 0.83 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:371.0;
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.45，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.46
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.466，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.11，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.85，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.42，限电容量：6.79
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-12.79，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-12.79，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-12.79，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:30:00可发超短期:24.6，实发超短期:22.31，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:45:00可发超短期:20.75，实发超短期:18.31批次时间:2026-01-16 11:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:30:00可发超短期:21.19，实发超短期:18.57批次时间:2026-01-16 11:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:00:00可发超短期:20.16，实发超短期:17.88，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 11:30:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：50.44，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#21、#5、#3、#8、#1、#22、#16、#10、#9、#4、#11、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#21、#5、#3、#8、#1、#22、#16、#10、#9、#4、#11、#2的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:11:00,11:15,11:30,11:45、#10:11:00,11:15,11:30,11:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-50.71,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:3，#27:3，#58:3，#17:3，#26:3，#33:3，#4:3，#71:3，#2:3，#54:3，#38:3，#53:3，#55:3，#39:3，#32:3，#18:3，#28:3，#60:3，#24:3，#37:0，#72:3，#3:3，#31:3，#57:3，#59:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:11:00,11:15,11:30,11:45、#53:11:00,11:15,11:30,11:45、#52:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45、#59:11:00,11:15,11:30,11:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19:-9.599999999999999E-4,#9:-8.2E-4,；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.273，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.35，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.65，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.65，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 11:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.65，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 11:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:15:00可发超短期:20.38，实发超短期:18.12批次时间:2026-01-16 11:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 11:45:00可发超短期:21.65，实发超短期:19.04批次时间:2026-01-16 11:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:00:00可发超短期:21.04，实发超短期:18.61，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 11:45:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：22.129，单机有功累加值：19.91。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：57.74，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#2、#9、#16、#1、#21、#3、#11、#10、#8、#7、#4、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#2、#9、#16、#1、#21、#3、#11、#10、#8、#7、#4、#6、#22的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:12:00,12:15,12:30,12:45、#16:12:00,12:15,12:30,12:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:3，#17:3，#37:0，#4:3，#24:3，#60:3，#38:3，#33:3，#31:3，#27:3，#39:3，#59:3，#26:3，#55:3，#57:3，#28:3，#71:3，#18:3，#72:3，#3:3，#56:3，#2:3，#54:3，#32:3，#53:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:12:00,12:15,12:30,12:45、#64:12:00,12:15,12:30,12:45、#53:12:00,12:15,12:30,12:45、#65:12:00,12:15,12:30,12:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-9.1E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.3，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：5.1
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.541，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:12:00,12:15,12:30,12:45
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.6，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：11.64，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 12:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:30:00可发超短期:18.62，实发超短期:15.21批次时间:2026-01-16 12:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:00:00可发超短期:20.07，实发超短期:16.14批次时间:2026-01-16 12:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:15:00可发超短期:19.35，实发超短期:15.68，；
武安风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 12:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:30:00可发超短期:22.34，实发超短期:18.88批次时间:2026-01-16 12:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:15:00可发超短期:23.1，实发超短期:19.38批次时间:2026-01-16 12:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:00:00可发超短期:23.9，实发超短期:19.91，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 12:00:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：26.994，单机有功累加值：19.89。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：68.23，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 箱变理论最大有功功率 | 0.02 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9752，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#122：852.6240，#111：891.8400，#105：885.8999，#108：900.1080，#107：899.9280，#106：900.1681，#94：751.2120，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9645，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#94:(0.5:626.0200),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#21、#7、#16、#2、#4、#3、#11、#10、#5、#6、#8、#22、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#21、#7、#16、#2、#4、#3、#11、#10、#5、#6、#8、#22、#1的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:12:00,12:15,12:30,12:45、#10:12:00,12:15,12:30,12:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#33:3，#53:3，#3:3，#24:3，#54:3，#18:3，#71:3，#28:3，#59:3，#60:3，#72:3，#57:3，#32:3，#39:3，#56:3，#58:3，#26:3，#2:3，#31:3，#38:3，#37:0，#27:3，#4:3，#17:3，#55:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:12:00,12:15,12:30,12:45、#53:12:00,12:15,12:30,12:45、#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#52:12:00,12:15,12:30,12:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.95，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.36
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.6，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:12:00,12:15,12:30,12:45
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.3，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：13.07，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：116.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：116.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：116.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 12:15:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：27.12，单机有功累加值：19.92。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：82.13，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 箱变理论最大有功功率 | 0.03 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9716，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#111：1067.0520，#94：902.9519，#106：1067.1000，#108：1067.0881，#109：984.9840，#122：1066.8362，#105：1067.1119，#107：1067.0281，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7518，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#111:(0.84:889.2200),#94:(0.5:752.4599),#106:(0.85:889.2500),#108:(0.84:889.2401),#122:(0.84:889.0201),#105:(0.85:889.2800),#107:(0.84:889.1901),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#9、#7、#21、#22、#2、#5、#10、#11、#4、#8、#16、#1、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#9、#7、#21、#22、#2、#5、#10、#11、#4、#8、#16、#1、#6的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:12:00,12:15,12:30,12:45、#16:12:00,12:15,12:30,12:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#24:3，#72:3，#38:3，#17:3，#59:3，#53:3，#26:3，#58:3，#71:3，#28:3，#55:3，#56:3，#33:3，#18:3，#32:3，#27:3，#39:3，#31:3，#60:3，#2:3，#4:3，#3:3，#37:0，#54:3，#57:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:12:00,12:15,12:30,12:45、#64:12:00,12:15,12:30,12:45、#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#52:12:00,12:15,12:30,12:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.58，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.38
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.832，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:12:00,12:15,12:30,12:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.15，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.31，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：7.46，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：161.39，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：161.39，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：161.39，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 12:30:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：34.137，单机有功累加值：20.10。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：84.07，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 箱变理论最大有功功率 | 0.03 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9681，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#105：1184.5920，#122：1185.4199，#106：1185.6960，#94：912.1080，#109：1094.4600，#107：1185.8160，#111：1173.1560，#118：1185.6841，#108：1185.6840，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7163，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#105:(0.85:987.1600),#122:(0.84:987.8499),#106:(0.85:988.1000),#94:(0.5:760.0900),#109:(0.84:912.0499),#107:(0.84:988.1801),#111:(0.84:977.8600),#108:(0.84:988.0700),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#11、#9、#8、#16、#5、#3、#2、#1、#10、#6、#4、#21、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#11、#9、#8、#16、#5、#3、#2、#1、#10、#6、#4、#21、#22的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:12:00,12:15,12:30,12:45、#10:12:00,12:15,12:30,12:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:3，#53:3，#24:3，#59:3，#71:3，#4:3，#56:3，#33:3，#54:3，#31:3，#17:3，#32:3，#3:3，#55:3，#57:3，#37:0，#38:3，#39:3，#27:3，#2:3，#28:3，#26:3，#58:3，#18:3，#60:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#64:12:00,12:15,12:30,12:45、#53:12:00,12:15,12:30,12:45、#52:12:00,12:15,12:30,12:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.55，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.38
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.051，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:12:00,12:15,12:30,12:45
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.39，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：9.75，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 12:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 12:45:00可发超短期:13.52，实发超短期:10.45批次时间:2026-01-16 12:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:15:00可发超短期:12.92，实发超短期:10.27批次时间:2026-01-16 12:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:00:00可发超短期:13.21，实发超短期:10.35，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 12:45:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：34.205，单机有功累加值：20.09。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：79.77，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 箱变理论最大有功功率 | 0.05 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9468，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#110：954.1440，#100：1550.7721，#119：1428.7802，#108：1550.6042，#118：1550.6760，#106：1551.3961，#107：1550.8081，#104：1546.3799，#103：1550.7720，#111：1528.0442，#105：1519.3201，#122：1540.9080，#123：596.3040，#94：1194.8879，#109：1431.5161，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6809，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#108:(0.84:1293.1401),#118:(1.12:1294.6599),#106:(0.85:1296.4601),#107:(0.84:1294.3801),#111:(0.84:1277.1801),#105:(0.85:1268.7500),#122:(0.84:1285.9701),#94:(0.5:999.5500),#109:(0.84:1195.8600),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#5、#22、#10、#1、#6、#2、#4、#3、#7、#11、#9、#8、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#5、#22、#10、#1、#6、#2、#4、#3、#7、#11、#9、#8、#21的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:13:00,13:15,13:30,13:45、#16:13:00,13:15,13:30,13:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:3，#24:3，#3:3，#28:3，#39:3，#60:3，#26:3，#58:3，#18:3，#2:3，#54:3，#53:3，#37:0，#59:3，#33:3，#4:3，#55:3，#56:3，#31:3，#57:3，#27:3，#38:3，#32:3，#71:3，#17:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45、#64:13:00,13:15,13:30,13:45、#53:13:00,13:15,13:30,13:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-9.5E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.12，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.95
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.682，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:13:00,13:15,13:30,13:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.21，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.25，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：10.56，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.439999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.439999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.439999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:30:00可发超短期:42.85，实发超短期:31.2，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 13:00:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：37.906，单机有功累加值：20.07。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：85.16，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 箱变理论最大有功功率 | 0.05 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9504，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#118：1369.1161，#100：1552.4281，#107：1275.5400，#111：1289.1959，#103：1552.4041，#106：1328.5320，#122：1363.2961，#109：1228.3920，#105：1308.9720，#123：515.0160，#119：1351.5120，#108：1177.6920，#110：885.4560，#94：1194.0601，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6809，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#118:(1.12:1140.5200),#107:(0.84:1062.6500),#111:(0.84:1072.8300),#106:(0.85:1105.4500),#122:(0.84:1134.7500),#109:(0.84:1020.4299),#105:(0.85:1089.5800),#108:(0.84:981.4100),#94:(0.5:989.9000),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#1、#4、#22、#16、#8、#11、#5、#6、#21、#2、#9、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#1、#4、#22、#16、#8、#11、#5、#6、#21、#2、#9、#10的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:13:00,13:15,13:30,13:45、#16:13:00,13:15,13:30,13:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#4:3，#31:3，#27:3，#24:3，#2:3，#54:3，#3:3，#32:3，#39:3，#71:3，#56:3，#55:3，#26:3，#37:0，#38:3，#33:3，#60:3，#17:3，#58:3，#72:3，#53:3，#57:3，#28:3，#18:3，#59:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45、#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#64:13:00,13:15,13:30,13:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.86，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：4.31
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.838，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:13:00,13:15,13:30,13:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.59，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：11.97，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.31，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.31，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.31，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：163.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：163.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：163.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：104.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：104.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：104.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:30:00可发超短期:69.34，实发超短期:37.92批次时间:2026-01-16 13:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:45:00可发超短期:66.0，实发超短期:36.82，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:45:00可发超短期:32.96，实发超短期:22.35，；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 全站可利用有功功率 | 20 | 1)考核条件：全站可利用有功功率，得分：20.00（总分40.0），原因：2026-01-16 13:15:00上报弃电量与计算弃电量误差>10%，实际误差：10.04%；计算弃电量为:25.369999999999997,上报弃电量为:28.2,开始时间:2026-01-16 10:15:00,结束时间:2026-01-16 13:15:00；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：40.156，单机有功累加值：20.06。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：77.14，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 箱变理论最大有功功率 | 0.05 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9468，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#109：1417.9799，#103：1541.2919，#105：1473.5040，#111：1480.5359，#123：545.1960，#106：1541.2920，#107：1541.2441，#110：948.4440，#122：1416.0118，#118：1541.3640，#119：1401.1440，#108：1539.6240，#94：957.5759，#100：1533.0959，#104：1525.8240，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6809，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#109:(0.84:1180.7400),#105:(0.85:1228.0400),#111:(0.84:1233.4799),#106:(0.85:1284.4200),#107:(0.84:1284.3401),#122:(0.84:1180.6499),#118:(1.12:1284.4700),#108:(0.84:1283.0400),#94:(0.5:798.1300),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#8、#10、#3、#5、#1、#7、#9、#21、#6、#2、#16、#11、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#8、#10、#3、#5、#1、#7、#9、#21、#6、#2、#16、#11、#4的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:13:00,13:15,13:30,13:45、#10:13:00,13:15,13:30,13:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:3，#57:3，#58:3，#17:3，#53:3，#4:3，#54:3，#71:3，#2:3，#59:3，#26:3，#72:3，#24:3，#38:3，#3:3，#39:3，#55:3，#56:3，#27:3，#33:3，#28:3，#31:3，#32:3，#60:3，#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#64:13:00,13:15,13:30,13:45、#53:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.28，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.95
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.856，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:13:00,13:15,13:30,13:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.18，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.59，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：10.07，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：172.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：172.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：172.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:00:00可发超短期:75.42，实发超短期:38.52批次时间:2026-01-16 13:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:30:00可发超短期:83.6，实发超短期:41.02批次时间:2026-01-16 13:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:45:00可发超短期:79.5，实发超短期:39.77，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:45:00可发超短期:48.78，实发超短期:26.66批次时间:2026-01-16 13:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:00:00可发超短期:49.36，实发超短期:28.83，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：40.3，单机有功累加值：20.04。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：77.83，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 箱变理论最大有功功率 | 0.03 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9681，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#105：1041.6959，#109：983.7840，#107：1044.6598，#94：1034.3400，#122：1194.0720，#111：1054.1881，#108：967.7400，#118：1171.9320，#106：1076.6040，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7872，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#105:(0.85:868.0499),#107:(0.84:871.2099),#94:(0.5:862.0699),#122:(0.84:994.5300),#111:(0.84:877.5600),#106:(0.85:897.3901),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#10、#2、#16、#4、#21、#5、#11、#8、#22、#3、#7、#9、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#10、#2、#16、#4、#21、#5、#11、#8、#22、#3、#7、#9、#6的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:13:00,13:15,13:30,13:45、#10:13:00,13:15,13:30,13:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#38:3，#18:3，#24:3，#59:3，#3:3，#26:3，#4:3，#39:3，#60:3，#71:3，#28:3，#57:3，#53:3，#56:3，#54:3，#58:3，#2:3，#32:3，#37:0，#72:3，#17:3，#27:3，#31:3，#33:3，#55:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:13:00,13:15,13:30,13:45、#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#53:13:00,13:15,13:30,13:45、#64:13:00,13:15,13:30,13:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.81，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.51
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.248，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:13:00,13:15,13:30,13:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.37，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：10.96，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 13:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 13:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 13:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 13:45:00可发超短期:52.86，实发超短期:34.69批次时间:2026-01-16 13:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:00:00可发超短期:53.74，实发超短期:36.78批次时间:2026-01-16 13:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:15:00可发超短期:48.21，实发超短期:32.47，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：39.046，单机有功累加值：20.19。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：81.02，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 箱变理论最大有功功率 | 0.02 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9752，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#111：928.3680，#107：975.0240，#94：664.8000，#105：968.9280，#108：913.1880，#109：878.9880，#106：994.6680，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9645，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#94:(0.5:552.5800),；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#6、#7、#10、#2、#21、#5、#4、#3、#16、#1、#9、#22、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#6、#7、#10、#2、#21、#5、#4、#3、#16、#1、#9、#22、#11的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#24:3，#55:3，#53:3，#32:3，#28:3，#18:3，#33:3，#54:3，#60:3，#3:3，#26:3，#17:3，#4:3，#72:3，#56:3，#71:3，#58:3，#2:3，#38:3，#39:3，#27:3，#59:3，#31:3，#57:3，#37:0，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:14:00,14:15,14:30,14:45、#53:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45、#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#64:14:00,14:15,14:30,14:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-8.7E-4,；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.541，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:14:00,14:15,14:30,14:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.15，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：8.4，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：21.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：21.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：21.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:00:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 14:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:15:00可发超短期:17.93，实发超短期:12.79批次时间:2026-01-16 14:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:30:00可发超短期:17.21，实发超短期:12.44批次时间:2026-01-16 14:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 14:00:00可发超短期:18.65，实发超短期:13.14，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：36.577，单机有功累加值：20.18。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：83.3，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#21、#10、#5、#3、#9、#8、#6、#4、#22、#16、#11、#1、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#21、#10、#5、#3、#9、#8、#6、#4、#22、#16、#11、#1、#2的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:14:00,14:15,14:30,14:45、#10:14:00,14:15,14:30,14:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:3，#26:3，#18:3，#72:3，#58:3，#4:3，#2:3，#17:3，#39:3，#54:3，#28:3，#53:3，#57:3，#24:3，#59:3，#33:3，#37:0，#31:3，#3:3，#32:3，#71:3，#38:3，#55:3，#27:3，#56:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:14:00,14:15,14:30,14:45、#53:14:00,14:15,14:30,14:45、#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#59:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13:-0.001,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.7，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.54
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.333，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:14:00,14:15,14:30,14:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.85，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：9.73，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:15:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.27，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.27，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.27，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：33.246，单机有功累加值：20.13。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：75.92，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#4、#6、#1、#16、#11、#5、#10、#21、#7、#22、#2、#9、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#4、#6、#1、#16、#11、#5、#10、#21、#7、#22、#2、#9、#8的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:3，#28:3，#3:3，#56:3，#71:3，#17:3，#54:3，#31:3，#60:3，#27:3，#24:3，#26:3，#32:3，#59:3，#37:0，#55:3，#53:3，#57:3，#38:3，#2:3，#39:3，#4:3，#72:3，#33:3，#58:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#59:14:00,14:15,14:30,14:45、#53:14:00,14:15,14:30,14:45、#64:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.27，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.53
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.136，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:14:00,14:15,14:30,14:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.71，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：12.31，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.53，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.53，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.53，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.689999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.689999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.689999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 14:30:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:00:00可发超短期:46.51，实发超短期:29.36，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：35.95，单机有功累加值：20.03。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：77.6，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#1、#2、#4、#3、#11、#10、#21、#5、#6、#7、#9、#16、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#1、#2、#4、#3、#11、#10、#21、#5、#6、#7、#9、#16、#22的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#39:3，#27:3，#31:3，#59:3，#57:3，#53:3，#54:3，#55:3，#56:3，#4:3，#2:3，#17:3，#28:3，#60:3，#32:3，#26:3，#33:3，#24:3，#3:3，#37:0，#58:3，#18:3，#72:3，#71:3，#38:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45、#64:14:00,14:15,14:30,14:45、#59:14:00,14:15,14:30,14:45、#53:14:00,14:15,14:30,14:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.66，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.58
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.705，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:14:00,14:15,14:30,14:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.18，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.28，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：12.63，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.58，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.58，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.58，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.369999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.369999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 14:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.369999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 14:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:00:00可发超短期:59.09，实发超短期:36.85批次时间:2026-01-16 14:45:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:15:00可发超短期:56.81，实发超短期:36.16，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：28.573，单机有功累加值：20.16。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：73.81，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#22、#6、#2、#5、#8、#9、#1、#21、#3、#10、#4、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#22、#6、#2、#5、#8、#9、#1、#21、#3、#10、#4、#11的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:15:00,15:15,15:30,15:45、#10:15:00,15:15,15:30,15:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:3，#33:3，#2:3，#18:3，#59:3，#57:3，#56:3，#38:3，#17:3，#27:3，#26:3，#28:3，#53:3，#37:0，#72:3，#60:3，#31:3，#71:3，#39:3，#4:3，#24:3，#32:3，#58:3，#54:3，#3:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45、#53:15:00,15:15,15:30,15:45、#64:15:00,15:15,15:30,15:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-9.599999999999999E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.7，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.5
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.871，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:15:00,15:15,15:30,15:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.68，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：10.68，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 15:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:15:00可发超短期:54.26，实发超短期:43.87批次时间:2026-01-16 15:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:00:00可发超短期:56.19，实发超短期:45.05批次时间:2026-01-16 15:00:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:30:00可发超短期:54.82，实发超短期:45.17，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：25.077，单机有功累加值：20.15。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：71.1，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#16、#11、#8、#21、#10、#3、#1、#5、#2、#6、#9、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#16、#11、#8、#21、#10、#3、#1、#5、#2、#6、#9、#4的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:15:00,15:15,15:30,15:45、#16:15:00,15:15,15:30,15:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#27:3，#53:3，#28:3，#17:3，#71:3，#26:3，#37:0，#4:3，#56:3，#18:3，#24:3，#59:3，#32:3，#2:3，#38:3，#55:3，#57:3，#54:3，#58:3，#31:3，#33:3，#3:3，#72:3，#60:3，#39:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:15:00,15:15,15:30,15:45、#64:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13:-8.900000000000001E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.04，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.51
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.914，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:15:00,15:15,15:30,15:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.18，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.38，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：13.24，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 15:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.759999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.759999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.759999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据 | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-01-16 15:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:30:00可发超短期:54.99，实发超短期:46.51批次时间:2026-01-16 15:15:00，超短期预测时间:2026-01-16 15:45:00可发超短期:51.13，实发超短期:43.26，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：65.6，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#22、#9、#5、#21、#8、#7、#10、#4、#2、#6、#1、#3、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#22、#9、#5、#21、#8、#7、#10、#4、#2、#6、#1、#3、#16的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:15:00,15:15,15:30,15:45、#10:15:00,15:15,15:30,15:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | 桨叶1桨距角 | 0.03 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.9688，（总分1.0），原因：数据越界，值：-57.26,规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00规则：-5.00 <= value <= 100.00，；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:3，#31:3，#3:3，#17:3，#59:3，#55:3，#57:3，#39:3，#33:3，#38:3，#18:3，#26:3，#27:3，#60:3，#28:3，#24:3，#53:3，#37:0，#54:3，#56:3，#72:3，#4:3，#2:3，#71:3，#32:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45、#64:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.08，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.48
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.813，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:15:00,15:15,15:30,15:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.96，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：10.97，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.26。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.26。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.26。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.79。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.79。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.79。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 15:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-19.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：30.73，单机有功累加值：26.11。
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：59.41，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#7、#8、#2、#6、#16、#3、#4、#9、#10、#11、#22、#5、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#7、#8、#2、#6、#16、#3、#4、#9、#10、#11、#22、#5、#21的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:15:00,15:15,15:30,15:45、#10:15:00,15:15,15:30,15:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:3，#24:3，#26:3，#31:3，#53:3，#39:3，#60:3，#3:3，#4:3，#33:3，#55:3，#56:3，#32:3，#37:0，#71:3，#2:3，#57:3，#59:3，#27:3，#17:3，#18:3，#38:3，#54:3，#58:3，#28:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.29 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:15:00,15:15,15:30,15:45、#64:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.25，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.631，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:15:00,15:15,15:30,15:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.73，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：13.19，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：177.9，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：177.9，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：177.9，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.810000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.810000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 15:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.810000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：53.74，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#1、#11、#16、#7、#22、#5、#3、#9、#8、#2、#4、#10、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#1、#11、#16、#7、#22、#5、#3、#9、#8、#2、#4、#10、#6的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:16:00,16:15,16:30,16:45、#10:16:00,16:15,16:30,16:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 箱变理论最大有功功率 | 0.01 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9857，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：2325.21，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8571，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44:(2.0:2082.14),；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#2:3，#57:3，#56:3，#3:3，#60:3，#24:3，#58:3，#38:3，#28:3，#27:3，#37:0，#18:3，#72:3，#55:3，#32:3，#59:3，#17:3，#54:3，#31:3，#53:3，#33:3，#71:3，#26:3，#4:3，#39:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#59:16:00,16:15,16:30,16:45、#53:16:00,16:15,16:30,16:45、#64:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-8.8E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.37，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.41
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.512，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:16:00,16:15,16:30,16:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.54，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：11.67，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：180.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：180.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：180.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：145.0。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：15.03，单机有功累加值：20.02。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：47.76，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#21、#2、#22、#5、#6、#16、#8、#4、#9、#3、#10、#11、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#21、#2、#22、#5、#6、#16、#8、#4、#9、#3、#10、#11、#1的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:16:00,16:15,16:30,16:45、#10:16:00,16:15,16:30,16:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#31:3，#32:3，#17:3，#24:3，#37:0，#27:3，#39:3，#18:3，#72:3，#28:3，#58:3，#4:3，#56:3，#38:3，#53:3，#71:3，#3:3，#55:3，#26:3，#2:3，#59:3，#33:3，#54:3，#60:3，#57:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#53:16:00,16:15,16:30,16:45、#59:16:00,16:15,16:30,16:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.47，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.29
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.585，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:16:00,16:15,16:30,16:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.06，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：8.25，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-21.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.252，单机有功累加值：19.91。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：4.46，单机有功累加值：13.41。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：40.28，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#3、#2、#6、#10、#9、#5、#8、#11、#4、#7、#1、#16、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#3、#2、#6、#10、#9、#5、#8、#11、#4、#7、#1、#16、#22的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:16:00,16:15,16:30,16:45、#16:16:00,16:15,16:30,16:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:3，#3:3，#58:3，#53:3，#38:3，#24:3，#54:3，#60:3，#2:3，#37:0，#4:3，#18:3，#71:3，#31:3，#39:3，#33:3，#26:3，#32:3，#72:3，#28:3，#59:3，#57:3，#55:3，#17:3，#27:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#53:16:00,16:15,16:30,16:45、#59:16:00,16:15,16:30,16:45、#64:16:00,16:15,16:30,16:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.25，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.25
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.686，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:16:00,16:15,16:30,16:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.51，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.82，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.25，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：17.051，单机有功累加值：19.89。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：4.82，单机有功累加值：13.77。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.81。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.81。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.81。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.43，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#6、#8、#9、#21、#11、#2、#3、#4、#10、#16、#7、#5、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#6、#8、#9、#21、#11、#2、#3、#4、#10、#16、#7、#5、#22的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:16:00,16:15,16:30,16:45、#16:16:00,16:15,16:30,16:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:3，#57:3，#17:3，#26:3，#2:3，#59:3，#37:0，#58:3，#32:3，#60:3，#3:3，#33:3，#27:3，#4:3，#28:3，#31:3，#53:3，#38:3，#54:3，#39:3，#24:3，#55:3，#56:3，#18:3，#72:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#59:16:00,16:15,16:30,16:45、#53:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.74，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.23
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.255，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：6.25，相同时刻:16:00,16:15,16:30,16:45
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.19，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.79，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：5.32，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:45:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-24.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.876，单机有功累加值：19.91。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：26.44，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#21、#16、#9、#5、#4、#6、#2、#8、#11、#10、#7、#1、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#21、#16、#9、#5、#4、#6、#2、#8、#11、#10、#7、#1、#22的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:17:00,17:15,17:30,17:45、#10:17:00,17:15,17:30,17:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:3，#54:3，#56:3，#72:3，#24:3，#71:3，#27:3，#28:3，#18:3，#39:3，#26:3，#38:3，#37:0，#17:3，#33:3，#55:3，#59:3，#4:3，#3:3，#2:3，#31:3，#32:3，#53:3，#57:3，#60:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#59:17:00,17:15,17:30,17:45、#53:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45、#64:17:00,17:15,17:30,17:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-9.699999999999999E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.55，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.18
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.451，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.21，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.11，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：2.33，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.46499999999999997,最小值为:0.2
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.67，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.67，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.67，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：11.279，单机有功累加值：19.86。
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.009，单机有功累加值：15.40。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.69，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#4、#1、#5、#16、#7、#21、#10、#3、#9、#8、#6、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#4、#1、#5、#16、#7、#21、#10、#3、#9、#8、#6、#11的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#54:3，#59:3，#53:3，#32:3，#55:3，#28:3，#56:3，#72:3，#24:3，#39:3，#3:3，#2:3，#33:3，#31:3，#18:3，#57:3，#27:3，#71:3，#60:3，#37:0，#38:3，#26:3，#58:3，#4:3，#17:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45、#59:17:00,17:15,17:30,17:45、#53:17:00,17:15,17:30,17:45、#64:17:00,17:15,17:30,17:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.24，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.13
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.511，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.84，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：2.97，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100040，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.86，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#11、#1、#5、#3、#22、#16、#8、#2、#9、#10、#7、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#11、#1、#5、#3、#22、#16、#8、#2、#9、#10、#7、#21的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 箱变状态 | 0.43 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5741，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#2:3，#60:3，#71:3，#57:3，#55:3，#39:3，#53:3，#3:3，#37:0，#58:3，#38:3，#32:3，#17:3，#24:3，#59:3，#72:3，#33:3，#18:3，#31:3，#4:3，#54:3，#26:3，#56:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#64:17:00,17:15,17:30,17:45、#53:17:00,17:15,17:30,17:45、#59:17:00,17:15,17:30,17:45、#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13:-9.2E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.05，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.08
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.553，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.03，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.39，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100040，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.61，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.61，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.61，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.41，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#9、#7、#5、#11、#16、#6、#21、#1、#10、#3、#2、#22、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#9、#7、#5、#11、#16、#6、#21、#1、#10、#3、#2、#22、#4的对应风机；
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.36 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#10:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45；
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 箱变状态 | 0.06 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9444，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:3，#37:0，#54:3，
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.37 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6324，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#53:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45、#59:17:00,17:15,17:30,17:45、#64:17:00,17:15,17:30,17:45、#52:17:00,17:15,17:30,17:45；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.36，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.05
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.756，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.21，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.55，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.13，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100040，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 17:45:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.869999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.869999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 17:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.869999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：196.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：174.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：196.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：174.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：196.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：174.11。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.69，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#16、#2、#22、#10、#4、#9、#3、#1、#21、#11、#8、#7、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#16、#2、#22、#10、#4、#9、#3、#1、#21、#11、#8、#7、#6的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-9.1E-4,#10:-8.6E-4,；
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.68，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.03
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.737，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.19，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.13，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：288.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.29。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：134.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：134.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：134.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100040，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。8)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。9)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 18:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.869999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.869999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-01-16 18:00:00限电台数是：29，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.869999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
强胜光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
寨安光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：178.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：159.04。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：178.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：159.04。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：178.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：159.04。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.81，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#3、#6、#7、#5、#16、#22、#11、#9、#4、#8、#2、#1、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#3、#6、#7、#5、#16、#22、#11、#9、#4、#8、#2、#1、#21的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.34，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.01
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.184，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.22，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.06，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 风速 | 2.5 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.91。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.91。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.91。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.140000000000001。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.140000000000001。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.140000000000001。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：116.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：116.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：116.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：180.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 18:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.939999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#6、#5、#3、#9、#8、#16、#7、#4、#10、#21、#11、#22、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#6、#5、#3、#9、#8、#16、#7、#4、#10、#21、#11、#22、#2的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 箱变状态 | 0.06 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9444，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#71:3，#72:3，
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.21，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.04，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.5。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.5。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.5。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：244.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：244.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：244.07。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：45.980000000000004。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：45.980000000000004。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：45.980000000000004。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：147.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：147.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：147.5。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#1、#16、#11、#8、#6、#7、#22、#2、#21、#5、#9、#10、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#1、#16、#11、#8、#6、#7、#22、#2、#21、#5、#9、#10、#3的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | 有功功率 | 0.83 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:110.0;
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：37.63，检修容量：14.2，故障容量：0.0，待机容量：28.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.04，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：242.31。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：242.31。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：242.31。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：47.74。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：47.74。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：47.74。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | 待机有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 18:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 18:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:00 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#1、#8、#9、#7、#10、#2、#4、#21、#22、#11、#3、#16、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#1、#8、#9、#7、#10、#2、#4、#21、#22、#11、#3、#16、#5的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 箱变状态 | 0.07 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9259，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#37:0，#25:0，#60:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.9，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.03，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：69.44。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：69.44。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：69.44。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：70.4。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：70.4。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：70.4。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：108.21。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：108.21。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：108.21。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：181.84。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：181.84。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：181.84。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.97，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.97，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.97，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 19:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 19:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:15 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#10、#11、#5、#1、#4、#6、#2、#21、#22、#9、#3、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#10、#11、#5、#1、#4、#6、#2、#21、#22、#9、#3、#8、#7的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#1:0，#60:0，#59:0，#54:0，#56:0，#53:0，#25:0，#72:0，#55:0，#58:0，#57:0，#71:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 19:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 19:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:30 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#7、#11、#8、#16、#1、#9、#22、#3、#10、#6、#4、#2、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#7、#11、#8、#16、#1、#9、#22、#3、#10、#6、#4、#2、#21的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#57:0，#71:0，#54:0，#58:0，#56:0，#25:0，#53:0，#59:0，#1:0，#60:0，#55:0，#37:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.008，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100310，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 19:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 19:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:45 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 19:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#16、#1、#10、#21、#3、#8、#9、#11、#7、#22、#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#16、#1、#10、#21、#3、#8、#9、#11、#7、#22、#6、#5、#4的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#57:0，#59:0，#53:0，#72:0，#25:0，#60:0，#56:0，#58:0，#1:0，#55:0，#71:0，#54:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100310，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 19:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 19:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 19:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 19:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#8、#1、#5、#6、#11、#4、#10、#16、#7、#2、#22、#21、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#8、#1、#5、#6、#11、#4、#10、#16、#7、#2、#22、#21、#9的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#58:0，#72:0，#1:0，#56:0，#59:0，#53:0，#25:0，#60:0，#57:0，#55:0，#37:0，#54:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.008，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.91，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100310，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：18.75。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#7、#11、#22、#21、#2、#16、#10、#1、#8、#6、#4、#3、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#7、#11、#22、#21、#2、#16、#10、#1、#8、#6、#4、#3、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#55:0，#60:0，#37:0，#54:0，#58:0，#53:0，#56:0，#25:0，#72:0，#71:0，#59:0，#1:0，
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | 有功功率 | 0.83 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:1058.0;
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.008，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100310，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：18.75。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#1、#16、#21、#9、#22、#10、#3、#6、#2、#8、#7、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#1、#16、#21、#9、#22、#10、#3、#6、#2、#8、#7、#11的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#72:0，#71:0，#1:0，#59:0，#57:0，#55:0，#25:0，#37:0，#58:0，#56:0，#53:0，#54:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.008，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 20:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：138.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：138.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：138.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#22、#16、#3、#21、#4、#5、#2、#7、#10、#9、#8、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#22、#16、#3、#21、#4、#5、#2、#7、#10、#9、#8、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:0，#37:0，#54:0，#53:0，#55:0，#25:0，#59:0，#60:0，#72:0，#57:0，#71:0，#56:0，#1:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 20:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | 限电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 20:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 20:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 20:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:00 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#7、#22、#10、#2、#21、#9、#11、#3、#16、#4、#6、#1、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#7、#22、#10、#2、#21、#9、#11、#3、#16、#4、#6、#1、#5的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#60:0，#72:0，#37:0，#71:0，#59:0，#1:0，#58:0，#56:0，#53:0，#54:0，#55:0，#25:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-1.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 21:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 21:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 21:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:15 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#2、#9、#8、#21、#3、#11、#7、#6、#10、#22、#4、#1、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#2、#9、#8、#21、#3、#11、#7、#6、#10、#22、#4、#1、#16的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#54:0，#58:0，#53:0，#25:0，#59:0，#72:0，#37:0，#57:0，#56:0，#1:0，#55:0，#71:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 21:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 21:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 21:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#22、#21、#8、#4、#2、#16、#1、#11、#5、#10、#6、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#22、#21、#8、#4、#2、#16、#1、#11、#5、#10、#6、#9的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#25:0，#37:0，#55:0，#1:0，#56:0，#59:0，#53:0，#58:0，#57:0，#72:0，#60:0，#71:0，#54:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 21:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#22、#11、#6、#3、#7、#5、#16、#4、#8、#2、#1、#21、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#22、#11、#6、#3、#7、#5、#16、#4、#8、#2、#1、#21、#9的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#59:0，#1:0，#58:0，#71:0，#56:0，#55:0，#37:0，#25:0，#60:0，#57:0，#54:0，#53:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 21:45:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 21:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 21:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#9、#5、#4、#22、#16、#7、#1、#10、#3、#2、#8、#21、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#9、#5、#4、#22、#16、#7、#1、#10、#3、#2、#8、#21、#11的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#54:0，#72:0，#56:0，#71:0，#58:0，#57:0，#37:0，#59:0，#25:0，#60:0，#53:0，#55:0，#1:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.008，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.93，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-01-16 22:00:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:15 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#8、#3、#16、#5、#22、#4、#2、#9、#1、#7、#11、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#8、#3、#16、#5、#22、#4、#2、#9、#1、#7、#11、#21的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#59:0，#71:0，#54:0，#53:0，#37:0，#1:0，#58:0，#55:0，#72:0，#56:0，#25:0，#57:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 22:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#9、#11、#7、#10、#16、#6、#2、#4、#1、#22、#3、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#9、#11、#7、#10、#16、#6、#2、#4、#1、#22、#3、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.7、#7风机为:11.1、#8风机为:11；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#59:0，#57:0，#54:0，#53:0，#25:0，#1:0，#60:0，#71:0，#72:0，#58:0，#55:0，#56:0，
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | 有功功率 | 0.83 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.17（总分10.0）原因:风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:324.0;
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#21、#3、#9、#2、#11、#7、#6、#10、#5、#1、#22、#4、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#21、#3、#9、#2、#11、#7、#6、#10、#5、#1、#22、#4、#8的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11、#7风机为:11.1、#12风机为:10.7、#15风机为:11；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:0，#58:0，#25:0，#53:0，#56:0，#72:0，#59:0，#54:0，#57:0，#60:0，#71:0，#1:0，#37:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 22:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 22:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#5、#6、#22、#4、#10、#9、#2、#7、#16、#3、#8、#21、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#5、#6、#22、#4、#10、#9、#2、#7、#16、#3、#8、#21、#11的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11、#15风机为:11、#12风机为:10.7、#4风机为:10.8、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#25:0，#1:0，#55:0，#57:0，#60:0，#58:0，#54:0，#72:0，#37:0，#59:0，#56:0，#71:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.89，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | 10米温度得分：0.50 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.51，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#4、#6、#7、#9、#5、#1、#8、#10、#3、#22、#2、#11、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#4、#6、#7、#9、#5、#1、#8、#10、#3、#22、#2、#11、#21的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.7、#15风机为:11、#4风机为:10.8、#8风机为:11、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#25:0，#1:0，#56:0，#59:0，#60:0，#71:0，#58:0，#72:0，#55:0，#54:0，#37:0，#53:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | 10米温度得分：0.50 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.51，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#21、#3、#11、#4、#10、#1、#8、#6、#9、#2、#5、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#21、#3、#11、#4、#10、#1、#8、#6、#9、#2、#5、#22的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:10.8、#15风机为:11、#8风机为:11、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#71:0，#53:0，#72:0，#54:0，#25:0，#1:0，#60:0，#55:0，#37:0，#58:0，#57:0，#59:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | 10米温度得分：0.50 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.51，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
榕木光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | 通信中断有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#5、#16、#1、#21、#7、#22、#2、#9、#6、#10、#8、#3、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#5、#16、#1、#21、#7、#22、#2、#9、#6、#10、#8、#3、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11、#4风机为:10.8、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 箱变状态 | 0.24 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7593，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#71:0，#59:0，#25:0，#1:0，#55:0，#72:0，#56:0，#58:0，#54:0，#57:0，#37:0，#60:0，
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.009，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
浦峙光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
派岸光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。
弄滩光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | 10米温度得分：0.50 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.51，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
守旗光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：169.75。
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | 正常发电有功容量得分：2.00 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。
峙书光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-01-26 | 23:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：139.84，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，值：140，；
把荷风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
武安风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；
坤山风电场 | 2026-01-26 | 23:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：新能源管理平台人工判定；