0400F13000164 | 广西 | 百色 | 昂里风电场 | AngLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：70.0，装机容量：60.0。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：60.0，单机容量累加值：50.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0，单机容量累加值：5.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：30.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：30.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：30.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：30.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：10.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：90.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：10.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：90.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：40.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：20.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.0，单机容量累加值：30.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.0，单机容量累加值：30.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：35.00。3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：75.0，装机容量：60.0。
0400F13000169 | 广西 | 百色 | 岜梳光伏电站 | BaSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：22.00，装机容量：7.46。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：22.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：7.46。
1410F12000025 | 广西 | 百色 | 晚塘光伏电站 | WanTDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [37 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.7999997，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.6。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.7999997，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.6。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.7999997，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.6。
0400F13000170 | 广西 | 百色 | 龙造风电场 | LongZDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：110，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：106.25，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：100，装机容量：83.75。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：31.25，单机容量累加值：22.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：81.25，单机容量累加值：61.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：37.5，单机容量累加值：27.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：75，单机容量累加值：56.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：62.5，单机容量累加值：50.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50，单机容量累加值：33.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：43.75，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：68.75，单机容量累加值：48.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：43.75，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：68.75，单机容量累加值：48.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：60.00。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：60.00。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：37.5，单机容量累加值：28.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：75，单机容量累加值：55.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：81.25，单机容量累加值：55.00。3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：43.75，单机容量累加值：38.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：68.75，单机容量累加值：45.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：43.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：40.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50，单机容量累加值：37.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：62.5，单机容量累加值：46.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50，单机容量累加值：37.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：62.5，单机容量累加值：46.25。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：38.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：56.25，单机容量累加值：45.00。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：68.75，单机容量累加值：50.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：43.75，单机容量累加值：33.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：68.75，单机容量累加值：50.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：43.75，单机容量累加值：33.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：75，单机容量累加值：55.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：37.5，单机容量累加值：28.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：75，单机容量累加值：55.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：37.5，单机容量累加值：28.75。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：60.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：87.5，单机容量累加值：66.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25，单机容量累加值：17.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：93.75，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.75，单机容量累加值：12.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：93.75，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.75，单机容量累加值：12.50。4)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：93.75，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″ | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：100，装机容量：83.75。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109°8′10″,原因:不在范围104°26′57″-107°53′12″
0400F13000058 | 广西 | 百色 | 羊加山风电场 | YangJSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.22783)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.3819254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.931975 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.36624)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.9204999999999997 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.36624)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.36624)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.36624)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.36624)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.612675,最小值为:5.36624)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.100575,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.085675,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.085675,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.085675,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.085675,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:7.15,最小值为:6.8562)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20963)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:6.49485,最小值为:6.20962)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971253)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:5.592275,最小值为:5.2971252)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.15105,最小值为:3.870025 | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录；
1410F10000018 | 广西 | 百色 | 田阳那丹光伏电站 | TianYNDDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410B12000047 | 广西 | 百色 | 双荣光伏电站 | ShuangRDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.741，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.93。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.741，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.93。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.741，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.93。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.816，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.379999999999999。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.816，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.379999999999999。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.816，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.379999999999999。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.455999，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.9。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.455999，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.9。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.455999，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.9。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.696，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.65。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.696，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.65。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.696，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.65。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：15.111，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.91。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：15.111，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.91。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：15.111，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.91。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：17.833，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.62。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：17.833，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.62。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：17.833，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：13.62。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.92。
0400F13000135 | 广西 | 百色 | 弄生风电场 | NongSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：38.92。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：38.92。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：44.48。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：44.48。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：38.92。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：50.04。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：55.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.60，单机容量累加值：50.04。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：144.56，单机容量累加值：88.96。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：44.48。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.12，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：44.48。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.12，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：44.48。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.12，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：44.48。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.12，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.60，单机容量累加值：50.04。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：139.00，单机容量累加值：83.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.60，单机容量累加值：50.04。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：139.00，单机容量累加值：83.40。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：133.44，单机容量累加值：77.84。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：133.44，单机容量累加值：77.84。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：61.16。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：55.60。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：55.60。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：55.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：83.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：50.04。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：77.84。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：61.16。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：72.28。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：72.28。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：72.28。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：122.32，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：122.32，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：72.28。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：72.28。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：61.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：77.84。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：66.72，单机容量累加值：44.48。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：133.44，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：27.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.12，单机容量累加值：111.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：44.48，单机容量累加值：27.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：155.68，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：38.92，单机容量累加值：27.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：161.24，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：33.36，单机容量累加值：27.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.80，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.80，单机容量累加值：22.24。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：172.36，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：189.04，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：189.04，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：194.60，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：194.60，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：194.60，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：194.60，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：189.04，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：189.04，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：177.92，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：172.36，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.80，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：172.36，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：172.36，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：172.36，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.24，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.80，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：38.92，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：161.24，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：38.92，单机容量累加值：5.56。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：161.24，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：44.48，单机容量累加值：11.12。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：155.68，装机容量：139.0。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：11.12。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.12，单机容量累加值：127.88。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：50.04，单机容量累加值：11.12。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：144.56，单机容量累加值：127.88。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：55.60，单机容量累加值：11.12。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：144.56，单机容量累加值：127.88。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：66.72，单机容量累加值：22.24。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：133.44，单机容量累加值：116.76。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：33.36。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：122.32，单机容量累加值：105.64。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：33.36。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：33.36。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：5.56。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：44.48。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：33.36。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：27.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：22.24。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：22.24。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：72.28，单机容量累加值：22.24。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：72.28，单机容量累加值：27.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：127.88，单机容量累加值：111.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：33.36。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：122.32，单机容量累加值：105.64。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：38.92。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：100.08。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：61.16，单机容量累加值：22.24。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：133.44，单机容量累加值：116.76。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：38.92。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.56，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：100.08。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：38.92。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.12，单机容量累加值：5.56。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：44.48。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：116.76，单机容量累加值：94.52。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：50.04。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：88.96。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：50.04。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：88.96。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：50.04。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：88.96。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：55.60。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：77.84。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：55.60。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：77.84。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：61.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：88.96，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.08，单机容量累加值：61.16。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：94.52，单机容量累加值：72.28。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：61.16。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：83.40，单机容量累加值：66.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：111.20，单机容量累加值：66.72。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.84，单机容量累加值：55.60。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：105.64，单机容量累加值：66.72。
1410F10000007 | 广西 | 百色 | 甘莲光伏电站 | GanLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [58 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.55。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.55。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.55。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 |  |  |  | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1.0000，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1.0000，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1.0000，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1.0000，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | [5 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：9.42。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：9.42。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：9.42。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：8.57。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：8.57。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：8.57。
1410F12000020 | 广西 | 百色 | 锐航风电场 | RuiHDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000112 | 广西 | 百色 | 垒山风电场 | LeiSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410F12000018 | 广西 | 百色 | 者显光伏电站 | ZheXDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.01,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.01,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.08,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.08,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:5.94%,直射辐射:15.02,散射辐射:27.08,总辐射:45.07 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.01,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.08,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.08,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，； | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；
1410F12000024 | 广西 | 百色 | 冠强光伏电站 | GuanQDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [47 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
0400F13000134 | 广西 | 百色 | 青枫岭风电场 | QingFLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:308)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:308)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:458)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:008)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:458)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:008)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:009)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:158)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:159)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.52,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:308)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：75.48，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：78，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：42.77，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：67.93，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：55.35，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：84548.04，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.71,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:458)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.33,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.18,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
1410F10000014 | 广西 | 百色 | 全达光伏电站 | QuanDDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.14。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.14。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.14。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：13.93。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：13.93。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：13.93。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.79。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.79。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.79。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：14.52。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：14.52。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：14.52。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.55。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.55。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.55。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.69，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.69，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.69，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.87，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.87，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.87，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.92，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.92，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.92，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.99，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.99，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.99，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.73，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.73，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.73，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.39，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.39，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.39，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.12，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.12，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.12，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：14.52。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：14.52。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：14.52。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.55。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.55。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.55。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：11.97。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：11.97。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：11.97。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.1。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.1。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.1。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.79。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.79。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.79。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：17.07。
0400F13000111 | 广西 | 百色 | 映山岭风电场 | YingSLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [42 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：26，但是无场站受限电量上报记录；
1410F12000022 | 广西 | 百色 | 贵良风电场 | GuiLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8466666666666667,最小值为:0.68259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8466666666666667,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8075,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8075,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.885,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.67759)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.925,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.9175,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.689)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8525,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8525,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8525,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8525,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8525,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8525,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8375,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8375,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8375,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.688)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.6758)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8674999999999999,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8425,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.638)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.2，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.2，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.2，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.2，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.2，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6559)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7975,最小值为:0.6558)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
1410F12000011 | 广西 | 百色 | 全达风电场 | QuanDDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410F12000012 | 广西 | 百色 | 润佳风电场 | RunJDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [49 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录；
1410F10000006 | 广西 | 百色 | 那吉光伏电站 | NaJDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。9)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:16.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:35.20%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:17.613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:70.80%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:35.40000213)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:95.60%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:47.79999913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:74.59999813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:10413)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:128.39999413)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:113.59999813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:139.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:12413)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:113.19999713)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:101.19999713)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:12813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:11913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:127.59999813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:150.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:16613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:212.19999713)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:21413)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:213.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:234.39999413)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:24813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:274.79998813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:430.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:315.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:32913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:269.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:19913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:206.60000613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:27913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:302.79998813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:256.20001213)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:194.19999713)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:10613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:71.80000313)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:61.59999813)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:60.79999913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:100.00%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:56.20000113)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:74.80%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:37.40000213)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:53.60%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:26.79999913)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。7)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45；。8)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45；。9)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。12)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:43.20%,直射辐射:0,散射辐射:0,总辐射:21.613)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。9)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。9)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：-0.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：325.799988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.47。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100.349998，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.01。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
1410F12000019 | 广西 | 百色 | 妙郎山风电场 | MiaoLSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.203； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.192； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.185； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.168； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.149； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.129； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.125； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.117； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.111； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.112； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.108； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.122； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.112； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.094； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.095； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.062； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.052； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-56.025； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.988； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.974； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.953； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.922； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.906； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.862； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.823； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.812； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.795； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.752； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.719； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.711； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.709； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.682； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.668； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.654； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.621； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.564； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.453； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.324； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-55.018；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.940；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.685；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.659；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.516；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.327；2)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null3)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.819；2)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null3)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.971；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.883；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.650；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.290； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.125；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.421；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.411； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.291； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.455；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.251；3)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[值不合法]，值为：null5)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null6)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[值不合法]，值为：null7)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[值不合法]，值为：null | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.385； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-52.938； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-52.546； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.106； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.338； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.405； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.528； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.359； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.904； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.979； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.035； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.995； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.046； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.036； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-53.967； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.044； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.346； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.467； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.576； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.611； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.676； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.722； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.761； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.793； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.787； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.765； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.729； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.736； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.742； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.754； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.761； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.760； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.764； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.753； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.728； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.689； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.658； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.599； | 1)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.549； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.508； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米温度得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[-20,60]，值:-54.504；
0400F13000039 | 广西 | 百色 | 南甲光伏电站 | NanJDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410F10000009 | 广西 | 百色 | 荣屯光伏电站 | RongTDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410F12000003 | 广西 | 百色 | 九头岭风电场 | JiuTLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410F10000008 | 广西 | 百色 | 里拉光伏电站 | LiLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000131 | 广西 | 百色 | 朔柳光伏电站 | ShuoLiuDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：990，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：180，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：38，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：40，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：127，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：134，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：58，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：55，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：45，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：42，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：46，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：40，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：992，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：991，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 |  |  |  | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：989，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：989，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：989，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：989，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：75，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：71，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：71，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：73，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：87，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：58，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：73，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：65，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：48，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：55，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：50，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：987，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：988，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。
1410F12000021 | 广西 | 百色 | 吉江光伏电站 | JiJDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.58，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.58，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.58，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.54，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.12，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.12，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.12，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.64，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.64，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.64，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：7.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：7.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：7.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：16.62，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：16.62，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：16.62，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.19，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.19，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.19，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：12.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：9.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.65，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.65，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：6.65，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：7.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：7.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：7.28，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：11.38，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.56，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.56，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.56，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：96760，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：96760，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：96760，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：96760，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.0。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
0400F13000103 | 广西 | 百色 | 岜木光伏电站 | BaMDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1410F12000023 | 广西 | 百色 | 顶山光伏电站 | DingSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [30 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.53，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.53，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.53，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.12。 |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | [19 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。