## 扣分详情
GID | 省份 | 城市 | 厂站名 | e文本厂站名 | 日期 | 统计类型 | 00:00扣分详情 | 00:15扣分详情 | 00:30扣分详情 | 00:45扣分详情 | 01:00扣分详情 | 01:15扣分详情 | 01:30扣分详情 | 01:45扣分详情 | 02:00扣分详情 | 02:15扣分详情 | 02:30扣分详情 | 02:45扣分详情 | 03:00扣分详情 | 03:15扣分详情 | 03:30扣分详情 | 03:45扣分详情 | 04:00扣分详情 | 04:15扣分详情 | 04:30扣分详情 | 04:45扣分详情 | 05:00扣分详情 | 05:15扣分详情 | 05:30扣分详情 | 05:45扣分详情 | 06:00扣分详情 | 06:15扣分详情 | 06:30扣分详情 | 06:45扣分详情 | 07:00扣分详情 | 07:15扣分详情 | 07:30扣分详情 | 07:45扣分详情 | 08:00扣分详情 | 08:15扣分详情 | 08:30扣分详情 | 08:45扣分详情 | 09:00扣分详情 | 09:15扣分详情 | 09:30扣分详情 | 09:45扣分详情 | 10:00扣分详情 | 10:15扣分详情 | 10:30扣分详情 | 10:45扣分详情 | 11:00扣分详情 | 11:15扣分详情 | 11:30扣分详情 | 11:45扣分详情 | 12:00扣分详情 | 12:15扣分详情 | 12:30扣分详情 | 12:45扣分详情 | 13:00扣分详情 | 13:15扣分详情 | 13:30扣分详情 | 13:45扣分详情 | 14:00扣分详情 | 14:15扣分详情 | 14:30扣分详情 | 14:45扣分详情 | 15:00扣分详情 | 15:15扣分详情 | 15:30扣分详情 | 15:45扣分详情 | 16:00扣分详情 | 16:15扣分详情 | 16:30扣分详情 | 16:45扣分详情 | 17:00扣分详情 | 17:15扣分详情 | 17:30扣分详情 | 17:45扣分详情 | 18:00扣分详情 | 18:15扣分详情 | 18:30扣分详情 | 18:45扣分详情 | 19:00扣分详情 | 19:15扣分详情 | 19:30扣分详情 | 19:45扣分详情 | 20:00扣分详情 | 20:15扣分详情 | 20:30扣分详情 | 20:45扣分详情 | 21:00扣分详情 | 21:15扣分详情 | 21:30扣分详情 | 21:45扣分详情 | 22:00扣分详情 | 22:15扣分详情 | 22:30扣分详情 | 22:45扣分详情 | 23:00扣分详情 | 23:15扣分详情 | 23:30扣分详情 | 23:45扣分详情
1408F12000001 | 广西 | 贵港 | 岑西光伏电站 | CenXDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [43 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.05，单机有功累加值：12.77。 |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：18.84，单机有功累加值：17.12。 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：12.01，单机有功累加值：10.92。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：26.22，单机有功累加值：23.84。 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.16，单机有功累加值：11.96。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：27.34，单机有功累加值：24.85。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：17.06，单机有功累加值：15.51。 |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：21.09，单机有功累加值：19.17。 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：12.61，单机有功累加值：11.46。
1408F12000007 | 广西 | 贵港 | 朝新风电场 | ChaoXDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1408F12000003 | 广西 | 贵港 | 木格风电场 | MuGDC | 2026-02-12 | 统计信息
1408F10000004 | 广西 | 贵港 | 金沙光伏电站 | JinSDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000087 | 广西 | 贵港 | 红旗光伏电站 | HongQDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：34.02，单机有功累加值：38.63。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：53.11，单机有功累加值：59.52。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-06限电不合格；
1408F12000005 | 广西 | 贵港 | 镇龙山风电场 | ZhenLSDC | 2026-02-12 | 统计信息 |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：6.816，单机有功累加值：6.04。 | [27 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：7.671，单机有功累加值：6.97。
1408F10000006 | 广西 | 贵港 | 联塘光伏电站 | LianTDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
0400F13000151 | 广西 | 贵港 | 金玉光伏电站 | JinYDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | [12 empty] | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | [15 empty] | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：0.88，单机有功累加值：1.10。 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.01，单机有功累加值：2.36。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.09，单机有功累加值：1.98。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：0.96，单机有功累加值：2.08。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.1，单机有功累加值：2.29。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.21，单机有功累加值：3.49。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.02，单机有功累加值：3.78。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.86，单机有功累加值：4.83。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.86，单机有功累加值：4.13。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.99，单机有功累加值：3.67。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.03，单机有功累加值：3.02。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.46，单机有功累加值：1.80。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.94，单机有功累加值：2.67。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.02，单机有功累加值：3.20。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.03，单机有功累加值：2.60。2)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.02，单机有功累加值：2.45。 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.06，单机有功累加值：1.35。 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  |  |  |  | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 |  |  | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | [7 empty] | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | [7 empty] | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57 | 1)考核条件:全站无功功率，得分:0.50（总分1.0），数据越界，值：-9.43，装机容量：8.57
0400F13000069 | 广西 | 贵港 | 樟木光伏电站 | ZhangMDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1408F12000008 | 广西 | 贵港 | 百花山风电场 | BaiHSDC | 2026-02-12 | 统计信息
1408F10000003 | 广西 | 贵港 | 古平光伏电站 | GuPDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000030 | 广西 | 贵港 | 玉柴光伏电站 | YuCDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000077 | 广西 | 贵港 | 榕木光伏电站 | RongMDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [42 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：24.13，单机有功累加值：26.86。 | [20 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.38，单机有功累加值：18.41。
1408F10000007 | 广西 | 贵港 | 冠资光伏电站 | GuanZDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [43 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.46，单机有功累加值：12.57。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：17.99，单机有功累加值：10.15。 |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：55.35，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：59.48，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：43.9，单机有功累加值：35.97。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：59.46，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：60.63，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：79.74，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：83.17，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：89.07，装机容量：42.0 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），原因：数据不在装机容量范围内，值：76.35，装机容量：42.0 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：36.23，单机有功累加值：27.20。 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：33.96，单机有功累加值：24.39。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：38.61，单机有功累加值：25.00。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：22.13，单机有功累加值：11.11。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：21.66，单机有功累加值：18.25。
0400F13000070 | 广西 | 贵港 | 画眉河光伏电站 | HuaMHDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000067 | 广西 | 贵港 | 永光光伏电站 | YongGDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：15.0916，单机有功累加值：16.97。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.0132，单机有功累加值：18.00。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1408F12000012 | 广西 | 贵港 | 望田风电场 | WangTDC | 2026-02-12 | 统计信息
1408F12000004 | 广西 | 贵港 | 平天山风电场 | PingTSDC | 2026-02-12 | 统计信息
1408B10000066 | 广西 | 贵港 | 八宝风电场 | BaBDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000176 | 广西 | 贵港 | 荔丰风电场 | LiFDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [55 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：4.22，单机有功累加值：3.05。 |  |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：3.4，单机有功累加值：3.08。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.53，单机有功累加值：2.97。
1408F12000006 | 广西 | 贵港 | 安华风电场 | AnHDC | 2026-02-12 | 统计信息
1408F12000011 | 广西 | 贵港 | 灯山岭风电场 | DengSLDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000063 | 广西 | 贵港 | 津湾光伏电站 | JinWDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.27，单机有功累加值：14.86。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.62，单机有功累加值：18.54。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：19.64，单机有功累加值：21.87。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：15.74，单机有功累加值：14.05。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：17.48，单机有功累加值：24.69。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：37.3，单机有功累加值：48.11。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：48.24，单机有功累加值：39.96。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：44.24，单机有功累加值：63.53。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：64.25，单机有功累加值：52.89。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：81.27，单机有功累加值：59.48。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：51.99，单机有功累加值：63.69。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：50.64，单机有功累加值：25.90。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
0400F13000071 | 广西 | 贵港 | 石卡光伏电站 | ShiKDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：20.7064，单机有功累加值：15.45。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：24.2041，单机有功累加值：18.09。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：20.3932，单机有功累加值：15.61。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：33.0313，单机有功累加值：26.21。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：28.297，单机有功累加值：22.29。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：39.4866，单机有功累加值：31.00。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：43.072，单机有功累加值：32.88。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：36.2266，单机有功累加值：25.85。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：35.014，单机有功累加值：26.51。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：30.6066，单机有功累加值：23.30。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
0400F10000003 | 广西 | 贵港 | 樟木风电场 | ZhangMDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000050 | 广西 | 贵港 | 秦淮风电场 | QinHDC | 2026-02-12 | 统计信息
1408F12000001 | 广西 | 贵港 | 岑西光伏电站 | CenXDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
1408F12000007 | 广西 | 贵港 | 朝新风电场 | ChaoXDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-02限电不合格，；
1408F12000003 | 广西 | 贵港 | 木格风电场 | MuGDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1408F10000004 | 广西 | 贵港 | 金沙光伏电站 | JinSDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000087 | 广西 | 贵港 | 红旗光伏电站 | HongQDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
1408F12000005 | 广西 | 贵港 | 镇龙山风电场 | ZhenLSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1408F10000006 | 广西 | 贵港 | 联塘光伏电站 | LianTDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000151 | 广西 | 贵港 | 金玉光伏电站 | JinYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000069 | 广西 | 贵港 | 樟木光伏电站 | ZhangMDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1408F12000008 | 广西 | 贵港 | 百花山风电场 | BaiHSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1408F10000003 | 广西 | 贵港 | 古平光伏电站 | GuPDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000030 | 广西 | 贵港 | 玉柴光伏电站 | YuCDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000077 | 广西 | 贵港 | 榕木光伏电站 | RongMDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | [63 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:33.02，实发超短期:25.61，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:30.92，实发超短期:26.83批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:26.18，实发超短期:22.44，； |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:23.46，实发超短期:21.19批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:00:00可发超短期:18.52，实发超短期:16.48，；
1408F10000007 | 广西 | 贵港 | 冠资光伏电站 | GuanZDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000070 | 广西 | 贵港 | 画眉河光伏电站 | HuaMHDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000067 | 广西 | 贵港 | 永光光伏电站 | YongGDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
1408F12000012 | 广西 | 贵港 | 望田风电场 | WangTDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1408F12000004 | 广西 | 贵港 | 平天山风电场 | PingTSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1408B10000066 | 广西 | 贵港 | 八宝风电场 | BaBDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000176 | 广西 | 贵港 | 荔丰风电场 | LiFDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，值：200，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：25，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，值：185，；
1408F12000006 | 广西 | 贵港 | 安华风电场 | AnHDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1408F12000011 | 广西 | 贵港 | 灯山岭风电场 | DengSLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，；
0400F13000063 | 广西 | 贵港 | 津湾光伏电站 | JinWDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000071 | 广西 | 贵港 | 石卡光伏电站 | ShiKDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F10000003 | 广西 | 贵港 | 樟木风电场 | ZhangMDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000050 | 广西 | 贵港 | 秦淮风电场 | QinHDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1408F12000001 | 广西 | 贵港 | 岑西光伏电站 | CenXDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000007 | 广西 | 贵港 | 朝新风电场 | ChaoXDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000003 | 广西 | 贵港 | 木格风电场 | MuGDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F10000004 | 广西 | 贵港 | 金沙光伏电站 | JinSDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000087 | 广西 | 贵港 | 红旗光伏电站 | HongQDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000005 | 广西 | 贵港 | 镇龙山风电场 | ZhenLSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F10000006 | 广西 | 贵港 | 联塘光伏电站 | LianTDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000151 | 广西 | 贵港 | 金玉光伏电站 | JinYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000069 | 广西 | 贵港 | 樟木光伏电站 | ZhangMDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000008 | 广西 | 贵港 | 百花山风电场 | BaiHSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F10000003 | 广西 | 贵港 | 古平光伏电站 | GuPDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000030 | 广西 | 贵港 | 玉柴光伏电站 | YuCDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000077 | 广西 | 贵港 | 榕木光伏电站 | RongMDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F10000007 | 广西 | 贵港 | 冠资光伏电站 | GuanZDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000070 | 广西 | 贵港 | 画眉河光伏电站 | HuaMHDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000067 | 广西 | 贵港 | 永光光伏电站 | YongGDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000012 | 广西 | 贵港 | 望田风电场 | WangTDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000004 | 广西 | 贵港 | 平天山风电场 | PingTSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408B10000066 | 广西 | 贵港 | 八宝风电场 | BaBDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000176 | 广西 | 贵港 | 荔丰风电场 | LiFDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000006 | 广西 | 贵港 | 安华风电场 | AnHDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000011 | 广西 | 贵港 | 灯山岭风电场 | DengSLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000063 | 广西 | 贵港 | 津湾光伏电站 | JinWDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000071 | 广西 | 贵港 | 石卡光伏电站 | ShiKDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F10000003 | 广西 | 贵港 | 樟木风电场 | ZhangMDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000050 | 广西 | 贵港 | 秦淮风电场 | QinHDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1408F12000001 | 广西 | 贵港 | 岑西光伏电站 | CenXDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [10 empty] | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.8，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。 |  |  | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | [7 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：94.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：94.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：94.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。 | [6 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：95.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：95.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：95.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.03。 | [16 empty] | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 |  | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 |  | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45
1408F12000007 | 广西 | 贵港 | 朝新风电场 | ChaoXDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=3.5950m/s,10米风速平均风速=3.8172m/s,风机轮毂高度风速平均风速=4.1198m/s,3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=3.4075m/s,10米风速平均风速=3.8172m/s,风机轮毂高度风速平均风速=4.1198m/s,4)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.3572m/s,10米风速平均风速=3.8172m/s,风机轮毂高度风速平均风速=4.1198m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3634,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:003)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3634,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3634,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3571,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3571,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3571,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7239,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7239,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7239,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9787,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:453)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9787,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:454)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9787,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7958,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:003)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7958,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7958,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5317,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5317,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5317,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3150,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3150,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3150,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.1377,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:453)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.1377,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:454)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.1377,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.2386,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:003)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.2386,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.2386,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.2049,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.2049,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.2049,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.4497,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.4497,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.4497,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3014,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:453)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3014,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:454)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3014,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7183,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:003)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7183,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7183,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.5063,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.5063,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.5063,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.4931,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.4931,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.4931,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.1028,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:453)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.1028,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:454)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.1028,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.8396,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:003)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.8396,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.8396,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3170,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3170,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.3170,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.6595,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.6595,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.6595,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.2609,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.2609,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.2609,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5146,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5146,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5146,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7457,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7457,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.7457,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.8892m/s,10米风速平均风速=3.4701m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.8824m/s,3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=3.2724m/s,10米风速平均风速=3.4701m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.8824m/s,4)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5373m/s,10米风速平均风速=3.4701m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.8824m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.5875,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:453)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.5875,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:454)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.5875,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.8824,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:003)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.8824,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.8824,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.6878,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.6878,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.6878,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.2720,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.2720,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.2720,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.8800,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:453)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.8800,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:454)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.8800,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.1273,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.1273,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:5.1273,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.7989,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.7989,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:4.7989,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.9960,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.9960,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.9960,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3778,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3778,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.6917m/s,10米风速平均风速=2.8277m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1238m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0904,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0904,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0904,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.2261,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.2261,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.2261,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5569,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5569,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.5569,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0624,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0624,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0624,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.8702,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.8702,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.8702,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.4450,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.4450,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.4450,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7545,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7545,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7545,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9497,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9497,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9497,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.4442,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.4442,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.4442,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.3754,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.3754,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.3754,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.5110,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.5110,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.5110,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.9889m/s,10米风速平均风速=1.9931m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.2794m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.6627m/s,10米风速平均风速=1.6904m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.9228m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.9889m/s,10米风速平均风速=1.9931m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.2794m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.6627m/s,10米风速平均风速=1.6904m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.9228m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.9889m/s,10米风速平均风速=1.9931m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.2794m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.6627m/s,10米风速平均风速=1.6904m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.9228m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.9889m/s,10米风速平均风速=1.9931m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.2794m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.6627m/s,10米风速平均风速=1.6904m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.9228m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.9889m/s,10米风速平均风速=1.9931m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.2794m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.6627m/s,10米风速平均风速=1.6904m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.9228m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.6189,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.6189,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.6189,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.5681,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.5681,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.5681,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.1416,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.1416,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.1416,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8375,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8375,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8375,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8061,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8061,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8061,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8570,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:302)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8570,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:303)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:0.8570,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.4277m/s,10米风速平均风速=1.5713m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8391m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.4550m/s,10米风速平均风速=1.5713m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8391m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.4817m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.6149m/s,10米风速平均风速=1.6982m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.9672m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.7410m/s,10米风速平均风速=1.7718m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.0442m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.7410m/s,10米风速平均风速=1.7718m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.0442m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.8021m/s,10米风速平均风速=1.9107m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.2722m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.8187m/s,10米风速平均风速=1.9766m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.3407m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=1.8739m/s,10米风速平均风速=1.8774m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.1562m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.8393m/s,10米风速平均风速=2.0275m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.3913m/s,2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=1.8375m/s,10米风速平均风速=2.0924m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.4606m/s,2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=1.5687m/s,10米风速平均风速=1.6205m/s,风机轮毂高度风速平均风速=1.8835m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.6193,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.6193,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.6193,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.6400,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.6400,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.6400,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.1017,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.1017,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.1017,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.2776,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.2776,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.2776,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.5176,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.5176,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.5176,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.1274m/s,10米风速平均风速=2.5126m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.9764m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.3463m/s,10米风速平均风速=2.5126m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.9764m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.3358m/s,10米风速平均风速=2.5126m/s,风机轮毂高度风速平均风速=2.9764m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.3301m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s,3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5748m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s,4)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.5727m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,4)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,4)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,4)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.3478,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:153)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.3478,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.3478,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.8829,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.8829,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.8829,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.6086,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.6086,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.6086,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.4671,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.4671,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.4671,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.5211,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:303)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.5211,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.5211,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.1672,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:452)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.1672,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:453)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.1672,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7927,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7927,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.7927,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3648,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3648,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.3648,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0708,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0708,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0708,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9932,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:002)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9932,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:003)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:2.9932,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s,3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],30米风速平均风速=2.5050m/s,10米风速平均风速=2.6433m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.0939m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0264,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0264,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.0264,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.6360,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.6360,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.6360,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.4317,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.4317,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.4317,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.1757,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:152)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.1757,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:153)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:3.1757,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,2)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],50米风速平均风速=2.5895m/s,10米风速平均风速=2.7026m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.1215m/s, | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[风速均值低于10m高度风速或比轮毂高度风速大5m/s],70米风速平均风速=2.7877m/s,10米风速平均风速=2.7921m/s,风机轮毂高度风速平均风速=3.2163m/s,
1408F12000003 | 广西 | 贵港 | 木格风电场 | MuGDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：25，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：30，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：25，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：18，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：14，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：18，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：18，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：24，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：25，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：25，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：25，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：14，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：26，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：27，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：31，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：27，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：27，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：29，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：29，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：16，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：27，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°29′44″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″
1408F10000004 | 广西 | 贵港 | 金沙光伏电站 | JinSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：24.41，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.01，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.66。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.66。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.48，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.66。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：21.310000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：21.310000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：21.310000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.72，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.33，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.31，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.31，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.31，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.84，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.98。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.98。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.98。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.99。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.99。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.99。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.67，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.67，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.67，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.22，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.22，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.22，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.24，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.6，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：22.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：22.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：22.970000000000002。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.98。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.98。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.05，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.98。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.99。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.99。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：4.99。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.97，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.97，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.97，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.26，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.78，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.37，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.37，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.37，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.98。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.98。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.29，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.98。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.99。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.99。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.36，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：22.970000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：22.970000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：22.970000000000002。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.33。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.33。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.33。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.64。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.64。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.64。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.02，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″ | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.06，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1014.1，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1014.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1014.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1014.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1014.1，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。8)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.970000000000002。7)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：22°32′24″,原因:不在范围22°39′16″-24°2′29″8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
0400F13000087 | 广西 | 贵港 | 红旗光伏电站 | HongQDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。
1408F12000005 | 广西 | 贵港 | 镇龙山风电场 | ZhenLSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：30.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：20.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(5:7);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:10); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：24.0，单机容量累加值：29.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(8:10); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(8:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：21.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.0，单机容量累加值：9.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.0，单机容量累加值：32.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(9:11);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.0，单机容量累加值：18.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:6); |  | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(10:11); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(10:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.0，单机容量累加值：21.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.0，单机容量累加值：29.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:10);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:7); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：24.0，单机容量累加值：29.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(8:10); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.0，单机容量累加值：24.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:7); | 1)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:10); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.0，单机容量累加值：24.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:8);4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；5)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：33.0，单机容量累加值：21.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.0，单机容量累加值：26.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:9);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:7);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：21.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(5:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:5);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:9);3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：39.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.0，单机容量累加值：6.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:2);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:11);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:13);2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：39.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:9);3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：29.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.0，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:10);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：17.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0，单机容量累加值：3.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(0:1);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:6);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:7);3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.0，单机容量累加值：24.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:8);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:7);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0，单机容量累加值：6.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(0:2);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:12);3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；4)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:11);5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；6)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.0，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:5);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.0，单机容量累加值：6.00。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:2);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9);7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：232.338，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.354,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：24.0，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:6);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：17.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.0，单机容量累加值：9.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:6); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.0，单机容量累加值：6.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:2);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0，单机容量累加值：3.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(0:1);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：12.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：11.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:11);2026-02-02 11:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：39.0，单机容量累加值：5.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：39.0，单机容量累加值：11.00。2)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:9);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.0，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:9);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.0，单机容量累加值：9.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：11.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：24.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:8);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.0，单机容量累加值：15.00。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:5);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：17.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.0，单机容量累加值：24.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:8);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:6); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：11.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.0，单机容量累加值：9.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:3);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：33.0，单机容量累加值：24.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(11:8);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:9);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:9);2026-02-02 14:00:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:11);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：11.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：14.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：30.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:10);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：8.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:11);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：11.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(11:10);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：8.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.0，单机容量累加值：9.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：8.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：8.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.0，单机容量累加值：9.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.0，单机容量累加值：21.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:6);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.0，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:5);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.0，单机容量累加值：9.00。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：42.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.0，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：45.0，单机容量累加值：38.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(15:13); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:12); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.0，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:5);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：29.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.0，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:6);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:10); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.0，单机容量累加值：26.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：32.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.0，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:6);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：51.0，单机容量累加值：23.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:8);
1408F10000006 | 广西 | 贵港 | 联塘光伏电站 | LianTDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000151 | 广西 | 贵港 | 金玉光伏电站 | JinYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [33 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。 | [16 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | [5 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 |  |  |  |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
0400F13000069 | 广西 | 贵港 | 樟木光伏电站 | ZhangMDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [30 empty] | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：349.01，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：312.13。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：349.01，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：312.13。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：349.01，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：312.13。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：41.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.88。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：41.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.88。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：41.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.88。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.62。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.62。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.62。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.88。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.88。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.88。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.38。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.38。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.38。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：44.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.279999999999998。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：44.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.279999999999998。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：44.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.279999999999998。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.87。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.87。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.87。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.42。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.42。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.42。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：241.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：215.48。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：241.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：215.48。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：241.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：215.48。
1408F12000008 | 广西 | 贵港 | 百花山风电场 | BaiHSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [9 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(9:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.5000，单机容量累加值：0.00。 | [5 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 |  |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | [12 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(3:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.5000，单机容量累加值：0.00。 | [12 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(4:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0000，单机容量累加值：0.00。 |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | [8 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | [35 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(8:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：20.0000，单机容量累加值：0.00。
1408F10000003 | 广西 | 贵港 | 古平光伏电站 | GuPDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000030 | 广西 | 贵港 | 玉柴光伏电站 | YuCDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | [5 empty] | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
0400F13000077 | 广西 | 贵港 | 榕木光伏电站 | RongMDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [40 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1408F10000007 | 广西 | 贵港 | 冠资光伏电站 | GuanZDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000070 | 广西 | 贵港 | 画眉河光伏电站 | HuaMHDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000067 | 广西 | 贵港 | 永光光伏电站 | YongGDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.7。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.7。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：17.7。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：132.29999999999998。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：132.29999999999998。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：132.29999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.599999999999994。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.599999999999994。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.599999999999994。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：101.39999999999999。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：101.39999999999999。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：101.39999999999999。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.9。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.9。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.9。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：125.1。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：125.1。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：125.1。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：125.39999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：125.39999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：125.39999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.599999999999998。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.599999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.599999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：131.1。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：131.1。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：131.1。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：18.9。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：18.9。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：18.9。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：146.7。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：146.7。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：146.7。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.3。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.3。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.3。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：121.19999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：121.19999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：121.19999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.799999999999997。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.799999999999997。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.799999999999997。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：57.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：57.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：57.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：93.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：93.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：93.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：33.3。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：33.3。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：33.3。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：116.69999999999999。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：116.69999999999999。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：116.69999999999999。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：150.0。
1408F12000012 | 广西 | 贵港 | 望田风电场 | WangTDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | [43 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | [13 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.76，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(18:19);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:0);
1408F12000004 | 广西 | 贵港 | 平天山风电场 | PingTSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [11 empty] | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99330，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99330，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99330，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99330，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | [6 empty] | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99420，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99420，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99420，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99420，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99420，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99420，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30； | [27 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [31 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
1408B10000066 | 广西 | 贵港 | 八宝风电场 | BaBDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [75 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
0400F13000176 | 广西 | 贵港 | 荔丰风电场 | LiFDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.5，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100540，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.5，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100540，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.5，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100540，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.5，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100540，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：12.6，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：100100，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：175，装机容量：25.0。
1408F12000006 | 广西 | 贵港 | 安华风电场 | AnHDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:10);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:13); | [22 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | [18 empty] | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(9:8);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：2.65。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(0:1);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：23.85，单机容量累加值：21.20。 | [7 empty] | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[任意两层风速连续4个点的数值均相等],值为:1.97,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.78,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | [9 empty] | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94795.37，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94795.37，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94795.37，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94795.37，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | [17 empty] | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：13.25，单机容量累加值：10.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:4);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:11);
1408F12000011 | 广西 | 贵港 | 灯山岭风电场 | DengSLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000063 | 广西 | 贵港 | 津湾光伏电站 | JinWDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000071 | 广西 | 贵港 | 石卡光伏电站 | ShiKDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F10000003 | 广西 | 贵港 | 樟木风电场 | ZhangMDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
0400F13000050 | 广西 | 贵港 | 秦淮风电场 | QinHDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [7 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [5 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：16，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [51 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：16，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：14，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；
1408F12000001 | 广西 | 贵港 | 岑西光伏电站 | CenXDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000007 | 广西 | 贵港 | 朝新风电场 | ChaoXDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000003 | 广西 | 贵港 | 木格风电场 | MuGDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F10000004 | 广西 | 贵港 | 金沙光伏电站 | JinSDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [32 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.04，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.15，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.17，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.97，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.33 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.03，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.31 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.59，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.44 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.85，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.42，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.84 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.14，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.7 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.64，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.96 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.38，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.67 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.91，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：4.32 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.6，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.47 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.65，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.26 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.22，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.89 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.55，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：3.22 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.0，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.32 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.86，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.09 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.2，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.74 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.6，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.59 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.36，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.24 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.52，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.2 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.53，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.6 |  |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.35，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.97 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.1，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.26 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.34，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.25，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.78 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.45，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.16，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.37 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.83，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.36 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.62，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.23 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.21，装机容量：24.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000087 | 广西 | 贵港 | 红旗光伏电站 | HongQDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000005 | 广西 | 贵港 | 镇龙山风电场 | ZhenLSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F10000006 | 广西 | 贵港 | 联塘光伏电站 | LianTDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000151 | 广西 | 贵港 | 金玉光伏电站 | JinYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000069 | 广西 | 贵港 | 樟木光伏电站 | ZhangMDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000008 | 广西 | 贵港 | 百花山风电场 | BaiHSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F10000003 | 广西 | 贵港 | 古平光伏电站 | GuPDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000030 | 广西 | 贵港 | 玉柴光伏电站 | YuCDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000077 | 广西 | 贵港 | 榕木光伏电站 | RongMDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F10000007 | 广西 | 贵港 | 冠资光伏电站 | GuanZDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [73 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.27，装机容量：42.0，检修容量：0.0，故障容量：41.999996，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000070 | 广西 | 贵港 | 画眉河光伏电站 | HuaMHDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000067 | 广西 | 贵港 | 永光光伏电站 | YongGDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [31 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.903，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0467，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.9761，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.0212，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.9208，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.1775，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.0713，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.1508，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.0876，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.8529，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.9693，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.0405，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：15.0916，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.1001，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.0132，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：31.0236，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：46.8952，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：50.0916，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：69.1738，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：62.6376，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：61.1181，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：63.4154，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：65.5252，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：57.0748，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：58.5935，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：46.1588，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.0345，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：26.08，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.9054，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.1214，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.068，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.0162，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：15.3591，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.7044，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.1519，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.042，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.7565，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.0452，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.0521，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.0209，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.9082，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0317，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.7116，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1408F12000012 | 广西 | 贵港 | 望田风电场 | WangTDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000004 | 广西 | 贵港 | 平天山风电场 | PingTSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408B10000066 | 广西 | 贵港 | 八宝风电场 | BaBDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000176 | 广西 | 贵港 | 荔丰风电场 | LiFDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000006 | 广西 | 贵港 | 安华风电场 | AnHDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000011 | 广西 | 贵港 | 灯山岭风电场 | DengSLDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000063 | 广西 | 贵港 | 津湾光伏电站 | JinWDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000071 | 广西 | 贵港 | 石卡光伏电站 | ShiKDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F10000003 | 广西 | 贵港 | 樟木风电场 | ZhangMDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000050 | 广西 | 贵港 | 秦淮风电场 | QinHDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1408F12000001 | 广西 | 贵港 | 岑西光伏电站 | CenXDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [60 empty] | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9123，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#50:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9123，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#50:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9123，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#50:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9123，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#50:15:00,15:15,15:30,15:45；
1408F12000007 | 广西 | 贵港 | 朝新风电场 | ChaoXDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-2.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-2.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-10.0000单机容量:2.5、#6风机:-1.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#13风机:-11.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-10.0000单机容量:2.5、#4风机:-12.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-4.0000单机容量:2.5、#5风机:-5.0000单机容量:2.5、#9风机:-10.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-22.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-11.0000单机容量:2.5、#1风机:-5.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-12.0000单机容量:2.5、#10风机:-11.0000单机容量:2.5、#2风机:-9.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-20.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-10.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5； |  |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-7.0000单机容量:2.5； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-12.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5； |  |  |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#12风机:-5.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-6.0000单机容量:2.5； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-10.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-13.0000单机容量:2.5、#2风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-10.0000单机容量:2.5、#10风机:-11.0000单机容量:2.5、#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-12.0000单机容量:2.5、#2风机:-5.0000单机容量:2.5、#12风机:-4.0000单机容量:2.5、#10风机:-20.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-10.0000单机容量:2.5、#12风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-12.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-9.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-1.0000单机容量:2.5； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-8.0000单机容量:2.5； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-5.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-19.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-7.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-4.0000单机容量:2.5、#1风机:-10.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-12.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-7.0000单机容量:2.5、#19风机:-2.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#21风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#10风机:-5.0000单机容量:2.5、#1风机:-12.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-14.0000单机容量:2.5、#1风机:-10.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#22风机:-10.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-11.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-1.0000单机容量:2.5、#3风机:-13.0000单机容量:2.5、#22风机:-14.0000单机容量:2.5、#23风机:-11.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6250，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-5.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#2风机:-1.0000单机容量:2.5、#8风机:-5.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-10.0000单机容量:2.5、#23风机:-13.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-13.0000单机容量:2.5、#9风机:-13.0000单机容量:2.5、#23风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-4.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#22风机:-1.0000单机容量:2.5、#3风机:-9.0000单机容量:2.5、#8风机:-9.0000单机容量:2.5、#23风机:-13.0000单机容量:2.5、#2风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5000，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-14.0000单机容量:2.5、#7风机:-12.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#10风机:-1.0000单机容量:2.5、#4风机:-8.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#19风机:-9.0000单机容量:2.5、#22风机:-1.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5000，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#8风机:-11.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#10风机:-1.0000单机容量:2.5、#24风机:-6.0000单机容量:2.5、#23风机:-1.0000单机容量:2.5、#6风机:-10.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-10.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#8风机:-11.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-1.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-6.0000单机容量:2.5、#3风机:-4.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6250，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-13.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-4.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-7.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#9风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#8风机:-4.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-4.0000单机容量:2.5、#7风机:-9.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-13.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-8.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-1.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#17风机:-2.0000单机容量:2.5、#23风机:-14.0000单机容量:2.5、#6风机:-2.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#7风机:-1.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-10.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-1.0000单机容量:2.5、#2风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-11.0000单机容量:2.5、#21风机:-11.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-5.0000单机容量:2.5、#3风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-5.0000单机容量:2.5、#17风机:-8.0000单机容量:2.5、#13风机:-13.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-6.0000单机容量:2.5、#21风机:-4.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#9风机:-5.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-10.0000单机容量:2.5、#17风机:-8.0000单机容量:2.5、#14风机:-10.0000单机容量:2.5、#22风机:-1.0000单机容量:2.5、#4风机:-1.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-5.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-9.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-9.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#4风机:-5.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-5.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-5.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-7.0000单机容量:2.5、#22风机:-5.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#20风机:-10.0000单机容量:2.5、#23风机:-13.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#7风机:-5.0000单机容量:2.5、#13风机:-9.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-4.0000单机容量:2.5、#14风机:-10.0000单机容量:2.5、#6风机:-7.0000单机容量:2.5、#21风机:-5.0000单机容量:2.5、#15风机:-13.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-10.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-11.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-9.0000单机容量:2.5、#23风机:-11.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-10.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:-12.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-5.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#4风机:-5.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#22风机:-5.0000单机容量:2.5、#23风机:-13.0000单机容量:2.5、#21风机:-5.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-10.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-5.0000单机容量:2.5、#20风机:-9.0000单机容量:2.5、#16风机:-5.0000单机容量:2.5、#24风机:-5.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-11.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#15风机:-10.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-10.0000单机容量:2.5、#20风机:-9.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-5.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#18风机:-6.0000单机容量:2.5、#22风机:-5.0000单机容量:2.5、#21风机:-5.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-13.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#23风机:-14.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-5.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-10.0000单机容量:2.5、#24风机:-6.0000单机容量:2.5、#4风机:-5.0000单机容量:2.5、#20风机:-9.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-10.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-9.0000单机容量:2.5、#20风机:-9.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#24风机:-4.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#6风机:-5.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-6.0000单机容量:2.5、#23风机:-6.0000单机容量:2.5、#15风机:-6.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-5.0000单机容量:2.5、#4风机:-6.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-4.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#21风机:-5.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-5.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#16风机:-5.0000单机容量:2.5、#4风机:-11.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#7风机:-7.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#15风机:-6.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-6.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-10.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-5.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#14风机:-5.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-11.0000单机容量:2.5、#16风机:-6.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-6.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-5.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#6风机:-6.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-5.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-1.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-5.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-5.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-1.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-6.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-6.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-6.0000单机容量:2.5、#15风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-5.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-6.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0000，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#16风机:-6.0000单机容量:2.5、#15风机:-8.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-6.0000单机容量:2.5、#7风机:-4.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0000，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-5.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-6.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-1.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-6.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-10.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-6.0000单机容量:2.5、#5风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-6.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#15风机:-1.0000单机容量:2.5、#7风机:-1.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-9.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-6.0000单机容量:2.5、#4风机:-2.0000单机容量:2.5、#11风机:-2.0000单机容量:2.5、#24风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-4.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-1.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-6.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-5.0000单机容量:2.5、#18风机:-11.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#14风机:-1.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-1.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-1.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-5.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#16风机:-2.0000单机容量:2.5、#18风机:-6.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#2风机:-2.0000单机容量:2.5、#5风机:-2.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#4风机:-6.0000单机容量:2.5、#9风机:-7.0000单机容量:2.5、#11风机:-2.0000单机容量:2.5、#7风机:-1.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-5.0000单机容量:2.5、#23风机:-5.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-11.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-11.0000单机容量:2.5、#11风机:-2.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-5.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#18风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-2.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-10.0000单机容量:2.5、#20风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#6风机:-1.0000单机容量:2.5、#23风机:-5.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#5风机:-2.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#24风机:-14.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-5.0000单机容量:2.5、#15风机:-13.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#13风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-6.0000单机容量:2.5、#18风机:-2.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#4风机:-1.0000单机容量:2.5、#5风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-2.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#7风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-5.0000单机容量:2.5、#16风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-11.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#24风机:-10.0000单机容量:2.5、#23风机:-2.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-2.0000单机容量:2.5、#20风机:-2.0000单机容量:2.5、#4风机:-14.0000单机容量:2.5、#12风机:-2.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#18风机:-2.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#20风机:-1.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-4.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#4风机:-6.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-5.0000单机容量:2.5、#16风机:-13.0000单机容量:2.5、#24风机:-1.0000单机容量:2.5、#7风机:-11.0000单机容量:2.5、#15风机:-13.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-1.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#17风机:-6.0000单机容量:2.5、#13风机:-6.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#8风机:-6.0000单机容量:2.5、#24风机:-1.0000单机容量:2.5、#4风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-11.0000单机容量:2.5、#5风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5000，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-7.0000单机容量:2.5、#8风机:-11.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#23风机:-4.0000单机容量:2.5、#6风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-16.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-1.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-2.0000单机容量:2.5、#22风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-13.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-2.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#22风机:-10.0000单机容量:2.5、#23风机:-1.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-4.0000单机容量:2.5、#21风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-4.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-16.0000单机容量:2.5、#6风机:-27.0000单机容量:2.5、#15风机:-11.0000单机容量:2.5、#17风机:-17.0000单机容量:2.5、#21风机:-6.0000单机容量:2.5、#18风机:-17.0000单机容量:2.5、#19风机:-4.0000单机容量:2.5、#7风机:-18.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#8风机:-8.0000单机容量:2.5、#16风机:-10.0000单机容量:2.5、#4风机:-17.0000单机容量:2.5、#5风机:-13.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-15.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-9.0000单机容量:2.5、#14风机:-10.0000单机容量:2.5、#11风机:-7.0000单机容量:2.5、#18风机:-13.0000单机容量:2.5、#20风机:-17.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#24风机:-10.0000单机容量:2.5、#23风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-15.0000单机容量:2.5、#2风机:-1.0000单机容量:2.5、#5风机:-10.0000单机容量:2.5、#22风机:-11.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#21风机:-4.0000单机容量:2.5、#12风机:-7.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-10.0000单机容量:2.5、#17风机:-18.0000单机容量:2.5、#7风机:-8.0000单机容量:2.5、#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-6.0000单机容量:2.5、#1风机:-11.0000单机容量:2.5、#8风机:-8.0000单机容量:2.5、#14风机:-10.0000单机容量:2.5、#9风机:-11.0000单机容量:2.5、#12风机:-1.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-15.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-1.0000单机容量:2.5、#22风机:-6.0000单机容量:2.5、#5风机:-11.0000单机容量:2.5、#17风机:-18.0000单机容量:2.5、#24风机:-10.0000单机容量:2.5、#7风机:-8.0000单机容量:2.5、#14风机:-14.0000单机容量:2.5、#20风机:-17.0000单机容量:2.5、#11风机:-9.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-12.0000单机容量:2.5、#6风机:-15.0000单机容量:2.5、#19风机:-5.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-1.0000单机容量:2.5、#4风机:-8.0000单机容量:2.5、#18风机:-4.0000单机容量:2.5、#17风机:-14.0000单机容量:2.5、#9风机:-4.0000单机容量:2.5、#20风机:-10.0000单机容量:2.5、#2风机:-6.0000单机容量:2.5、#6风机:-8.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#7风机:-8.0000单机容量:2.5、#21风机:-2.0000单机容量:2.5、#10风机:-1.0000单机容量:2.5、#14风机:-9.0000单机容量:2.5、#15风机:-9.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6250，（总分2.0），原因：超过单机容量，#9风机:-8.0000单机容量:2.5、#7风机:-4.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-5.0000单机容量:2.5、#14风机:-12.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#6风机:-4.0000单机容量:2.5、#12风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-8.0000单机容量:2.5、#10风机:-6.0000单机容量:2.5、#2风机:-6.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-1.0000单机容量:2.5、#6风机:-4.0000单机容量:2.5、#18风机:-2.0000单机容量:2.5、#4风机:-8.0000单机容量:2.5、#14风机:-9.0000单机容量:2.5、#5风机:-4.0000单机容量:2.5、#24风机:-4.0000单机容量:2.5、#17风机:-9.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-4.0000单机容量:2.5、#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5、#2风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-6.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5、#14风机:-5.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#14风机:-3.0000单机容量:2.5、#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#2风机:-6.0000单机容量:2.5、#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-3.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-3.0000单机容量:2.5、#19风机:-6.0000单机容量:2.5、#12风机:-4.0000单机容量:2.5、#14风机:-14.0000单机容量:2.5、#1风机:-6.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-2.0000单机容量:2.5、#10风机:-6.0000单机容量:2.5、#19风机:-3.0000单机容量:2.5、#12风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-18.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#3风机:-8.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-14.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#11风机:-3.0000单机容量:2.5、#9风机:-13.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-4.0000单机容量:2.5、#8风机:-15.0000单机容量:2.5、#12风机:-9.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-9.0000单机容量:2.5、#8风机:-9.0000单机容量:2.5、#19风机:-1.0000单机容量:2.5、#11风机:-6.0000单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-5.0000单机容量:2.5、#9风机:-14.0000单机容量:2.5、#6风机:-10.0000单机容量:2.5；
1408F12000003 | 广西 | 贵港 | 木格风电场 | MuGDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9342，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:10.2000、#31风机为:10.1000、#13风机为:9.7000、#9风机为:9.9000、#2风机为:9.6000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9342，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:10.1000、#32风机为:10.2000、#9风机为:9.9000、#13风机为:9.7000、#2风机为:9.6000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9211，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:9.6000、#9风机为:9.9000、#13风机为:9.7000、#32风机为:10.2000、#31风机为:10.1000、#29风机为:10.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:10.2000、#30风机为:9.8000、#13风机为:9.7000、#9风机为:9.9000、#2风机为:9.6000、#29风机为:10.0000、#31风机为:10.1000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8947，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:9.8000、#2风机为:9.6000、#18风机为:10.1000、#13风机为:9.7000、#9风机为:9.9000、#29风机为:10.0000、#31风机为:10.1000、#32风机为:10.2000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8553，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:9.9000、#30风机为:9.8000、#32风机为:10.2000、#6风机为:10.3000、#31风机为:10.1000、#12风机为:9.8000、#4风机为:9.9000、#18风机为:10.1000、#7风机为:10.0000、#14风机为:9.8000、#29风机为:10.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8421，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:10.2000、#6风机为:10.3000、#22风机为:9.0000、#30风机为:9.8000、#4风机为:9.9000、#9风机为:10.0000、#7风机为:10.0000、#29风机为:10.0000、#12风机为:9.8000、#18风机为:10.1000、#31风机为:10.1000、#14风机为:9.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8158，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:9.9000、#18风机为:10.1000、#30风机为:9.8000、#29风机为:10.0000、#13风机为:9.8000、#6风机为:10.3000、#7风机为:10.0000、#22风机为:9.0000、#32风机为:10.2000、#12风机为:9.8000、#9风机为:10.0000、#14风机为:9.8000、#31风机为:10.1000、#24风机为:10.6000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8158，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:13.6000、#13风机为:9.8000、#12风机为:9.8000、#3风机为:9.8000、#7风机为:10.0000、#9风机为:10.0000、#4风机为:9.9000、#6风机为:10.3000、#24风机为:10.6000、#22风机为:9.0000、#5风机为:9.4000、#32风机为:10.2000、#31风机为:10.1000、#14风机为:9.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8553，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:9.9000、#7风机为:10.0000、#22风机为:9.0000、#3风机为:9.8000、#24风机为:10.6000、#9风机为:10.0000、#14风机为:9.8000、#6风机为:10.3000、#13风机为:9.8000、#5风机为:9.4000、#38风机为:13.6000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8553，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:9.9000、#14风机为:9.7000、#5风机为:9.4000、#38风机为:13.6000、#22风机为:9.0000、#24风机为:10.6000、#3风机为:9.8000、#13风机为:9.8000、#9风机为:10.0000、#25风机为:10.5000、#26风机为:9.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8553，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:10.5000、#38风机为:13.6000、#9风机为:10.0000、#13风机为:9.8000、#11风机为:9.6000、#14风机为:9.7000、#10风机为:9.9000、#5风机为:9.4000、#26风机为:9.3000、#8风机为:10.3000、#3风机为:9.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8684，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:10.5000、#10风机为:9.9000、#38风机为:13.6000、#11风机为:9.6000、#8风机为:10.3000、#21风机为:10.5000、#13风机为:9.7000、#9风机为:10.0000、#26风机为:9.3000、#14风机为:9.7000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8553，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:10.3000、#11风机为:9.6000、#13风机为:9.7000、#25风机为:10.5000、#23风机为:10.3000、#14风机为:9.7000、#9风机为:10.0000、#38风机为:13.6000、#26风机为:9.3000、#21风机为:10.5000、#10风机为:9.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8684，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:10.3000、#32风机为:9.8000、#11风机为:9.6000、#25风机为:10.5000、#21风机为:10.5000、#14风机为:9.7000、#22风机为:8.8000、#13风机为:9.7000、#23风机为:10.3000、#10风机为:9.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8947，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:10.4000、#10风机为:9.9000、#21风机为:10.5000、#13风机为:9.7000、#8风机为:10.3000、#23风机为:10.3000、#22风机为:8.8000、#32风机为:9.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:10.4000、#10风机为:9.9000、#32风机为:9.8000、#13风机为:9.7000、#8风机为:10.3000、#23风机为:10.3000、#22风机为:8.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:9.0000、#25风机为:10.4000、#10风机为:9.9000、#13风机为:9.7000、#8风机为:10.3000、#32风机为:9.8000、#22风机为:8.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:10.4000、#22风机为:8.8000、#36风机为:9.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:9.5000、#26风机为:8.9000、#36风机为:9.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:9.5000、#36风机为:9.0000、#38风机为:13.2000、#26风机为:8.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:9.5000、#38风机为:13.2000、#26风机为:8.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:13.2000、#28风机为:9.4000、#32风机为:9.5000、#26风机为:8.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:9.2000、#30风机为:9.0000、#32风机为:9.5000、#38风机为:13.2000、#28风机为:9.4000、#26风机为:8.8000、#10风机为:9.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8947，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:9.3000、#30风机为:9.0000、#5风机为:8.7000、#38风机为:13.1000、#28风机为:9.4000、#29风机为:9.2000、#32风机为:9.5000、#26风机为:8.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8816，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:9.2000、#28风机为:9.4000、#30风机为:9.0000、#10风机为:9.3000、#5风机为:8.7000、#29风机为:9.2000、#38风机为:13.1000、#14风机为:9.0000、#26风机为:8.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8684，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:9.2000、#38风机为:13.1000、#26风机为:8.8000、#14风机为:9.0000、#10风机为:9.3000、#5风机为:8.7000、#28风机为:9.4000、#18风机为:9.5000、#30风机为:9.0000、#29风机为:9.2000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8421，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:9.4000、#7风机为:9.2000、#30风机为:9.0000、#32风机为:9.4000、#18风机为:9.5000、#5风机为:8.7000、#29风机为:9.1000、#10风机为:9.3000、#19风机为:9.2000、#38风机为:13.1000、#14风机为:9.0000、#31风机为:9.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8289，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:9.3000、#10风机为:9.3000、#32风机为:9.4000、#6风机为:9.5000、#7风机为:9.2000、#29风机为:9.1000、#19风机为:9.2000、#38风机为:13.1000、#5风机为:8.7000、#30风机为:9.0000、#14风机为:9.0000、#28风机为:9.4000、#18风机为:9.5000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8553，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:9.1000、#31风机为:9.3000、#32风机为:9.4000、#10风机为:9.3000、#38风机为:13.2000、#6风机为:9.5000、#7风机为:9.2000、#28风机为:9.4000、#30风机为:9.0000、#19风机为:9.2000、#18风机为:9.5000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8816，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:9.5000、#30风机为:9.0000、#6风机为:9.5000、#19风机为:9.2000、#38风机为:13.2000、#28风机为:9.4000、#32风机为:9.4000、#29风机为:9.1000、#31风机为:9.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9211，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:9.2000、#32风机为:9.4000、#38风机为:13.2000、#18风机为:9.5000、#31风机为:9.3000、#6风机为:9.5000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:13.2000、#32风机为:9.4000、#31风机为:9.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:13.2000、#32风机为:9.5000、#31风机为:9.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:13.3000、#32风机为:9.5000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:9.5000、#38风机为:13.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:9.5000、#38风机为:13.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:13.3000； | [7 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.5000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.5000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.5000、#17风机为:17.1000、#20风机为:15.0000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:17.1000、#20风机为:15.0000、#32风机为:15.5000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:17.1000、#20风机为:15.0000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:15.0000、#17风机为:17.1000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:17.1000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:17.1000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:16.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:16.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:16.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:16.9000； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#28风机连续4个数值相等，值为：0.0000，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:15.0000；
1408F10000004 | 广西 | 贵港 | 金沙光伏电站 | JinSDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000087 | 广西 | 贵港 | 红旗光伏电站 | HongQDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9167，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#33：3456.00，#3：3456.00，#35：3456.00，#34：3240.00，#32：3456.00，#4：3456.00，#36：3672.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7188，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3456.00，#22：3456.00，#8：3672.00，#16：3456.00，#31：3456.00，#3：3456.00，#34：3456.00，#41：3240.00，#30：3240.00，#19：3240.00，#33：3672.00，#2：3456.00，#11：3456.00，#28：3456.00，#15：3672.00，#17：3240.00，#14：3240.00，#46：3456.00，#20：3456.00，#35：3672.00，#13：3456.00，#18：3456.00，#4：3456.00，#10：3672.00，#42：3456.00，#36：3672.00，#23：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7188，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3456.00，#23：3240.00，#41：3240.00，#16：3456.00，#11：3456.00，#2：3456.00，#18：3456.00，#10：3672.00，#3：3456.00，#17：3240.00，#30：3456.00，#31：3456.00，#42：3456.00，#35：3672.00，#14：3240.00，#15：3672.00，#8：3672.00，#33：3672.00，#34：3456.00，#19：3240.00，#22：3456.00，#46：3456.00，#13：3456.00，#32：3456.00，#4：3456.00，#36：3672.00，#28：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7083，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3456.00，#3：3456.00，#10：3672.00，#35：3672.00，#20：3456.00，#18：3456.00，#31：3456.00，#11：3456.00，#21：3240.00，#32：3456.00，#36：3672.00，#13：3456.00，#14：3240.00，#33：3672.00，#2：3456.00，#4：3456.00，#16：3456.00，#15：3672.00，#34：3456.00，#30：3456.00，#19：3240.00，#42：3456.00，#41：3240.00，#17：3240.00，#23：3240.00，#28：3456.00，#8：3672.00，#46：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：3456.00，#36：3672.00，#9：3240.00，#35：3672.00，#4：3456.00，#8：3672.00，#33：3672.00，#18：3456.00，#15：3672.00，#17：3240.00，#16：3456.00，#41：3240.00，#32：3456.00，#3：3456.00，#20：3456.00，#14：3240.00，#42：3456.00，#2：3456.00，#13：3456.00，#10：3672.00，#21：3240.00，#46：3456.00，#11：3456.00，#34：3456.00，#19：3240.00，#30：3456.00，#23：3240.00，#31：3456.00，#22：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#21：3240.00，#20：3456.00，#42：3456.00，#35：3672.00，#9：3240.00，#10：3672.00，#36：3672.00，#11：3456.00，#33：3672.00，#4：3456.00，#30：3456.00，#18：3456.00，#22：3456.00，#14：3240.00，#32：3456.00，#46：3456.00，#3：3456.00，#28：3456.00，#17：3240.00，#16：3456.00，#34：3456.00，#31：3456.00，#23：3240.00，#41：3240.00，#15：3672.00，#19：3240.00，#8：3672.00，#13：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#18：3456.00，#19：3240.00，#30：3456.00，#36：3672.00，#33：3672.00，#23：3240.00，#11：3456.00，#41：3240.00，#22：3456.00，#8：3672.00，#15：3672.00，#32：3456.00，#42：3456.00，#2：3456.00，#14：3240.00，#28：3456.00，#10：3672.00，#16：3456.00，#46：3456.00，#13：3456.00，#21：3240.00，#17：3240.00，#31：3456.00，#9：3240.00，#34：3456.00，#20：3456.00，#35：3672.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3672.00，#11：3456.00，#15：3672.00，#17：3240.00，#20：3456.00，#8：3672.00，#36：3672.00，#14：3240.00，#42：3456.00，#21：3240.00，#41：3240.00，#2：3456.00，#34：3456.00，#22：3456.00，#32：3456.00，#46：3456.00，#33：3672.00，#18：3456.00，#30：3456.00，#28：3456.00，#31：3456.00，#35：3672.00，#23：3456.00，#3：3456.00，#13：3456.00，#16：3456.00，#19：3240.00，#9：3240.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3240.00，#15：3672.00，#19：3240.00，#41：3240.00，#8：3672.00，#32：3456.00，#13：3456.00，#35：3672.00，#16：3456.00，#22：3456.00，#21：3240.00，#30：3456.00，#4：3456.00，#23：3456.00，#20：3456.00，#14：3240.00，#42：3456.00，#10：3672.00，#36：3672.00，#3：3456.00，#28：3456.00，#18：3456.00，#9：3240.00，#46：3456.00，#2：3456.00，#33：3672.00，#34：3456.00，#11：3456.00，#31：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#36：3672.00，#35：3672.00，#31：3456.00，#10：3672.00，#8：3672.00，#13：3456.00，#11：3456.00，#4：3456.00，#20：3456.00，#3：3456.00，#15：3672.00，#23：3456.00，#28：3456.00，#22：3456.00，#34：3456.00，#30：3456.00，#41：3240.00，#17：3240.00，#14：3240.00，#21：3240.00，#9：3240.00，#19：3240.00，#18：3456.00，#42：3456.00，#46：3456.00，#2：3456.00，#16：3456.00，#32：3456.00，#33：3672.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3456.00，#33：3672.00，#31：3456.00，#9：3240.00，#3：3456.00，#13：3456.00，#35：3672.00，#36：3672.00，#22：3456.00，#32：3456.00，#23：3456.00，#19：3240.00，#16：3456.00，#30：3456.00，#46：3456.00，#34：3456.00，#8：3672.00，#42：3456.00，#18：3456.00，#15：3672.00，#21：3240.00，#11：3456.00，#10：3672.00，#14：3240.00，#28：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，#41：3240.00，#17：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3456.00，#34：3456.00，#42：3456.00，#31：3456.00，#33：3672.00，#36：3672.00，#11：3456.00，#30：3456.00，#8：3672.00，#10：3672.00，#13：3456.00，#46：3456.00，#20：3456.00，#21：3240.00，#4：3456.00，#18：3456.00，#15：3672.00，#41：3240.00，#28：3456.00，#16：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，#32：3456.00，#14：3240.00，#19：3240.00，#9：3240.00，#35：3672.00，#23：3456.00，#17：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3456.00，#21：3240.00，#4：3456.00，#9：3240.00，#8：3672.00，#19：3240.00，#15：3672.00，#17：3240.00，#33：3672.00，#10：3672.00，#35：3672.00，#46：3456.00，#30：3456.00，#31：3456.00，#20：3456.00，#3：3456.00，#11：3456.00，#34：3456.00，#32：3456.00，#42：3456.00，#2：3456.00，#14：3240.00，#22：3456.00，#16：3456.00，#36：3672.00，#23：3456.00，#28：3456.00，#18：3456.00，#41：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#46：3456.00，#20：3456.00，#22：3456.00，#23：3456.00，#15：3672.00，#10：3672.00，#11：3456.00，#34：3456.00，#33：3672.00，#19：3240.00，#42：3456.00，#31：3456.00，#18：3456.00，#30：3456.00，#13：3456.00，#28：3456.00，#32：3456.00，#35：3672.00，#36：3672.00，#8：3672.00，#4：3456.00，#2：3456.00，#21：3240.00，#17：3240.00，#16：3456.00，#9：3240.00，#14：3240.00，#41：3240.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#46：3456.00，#42：3456.00，#31：3456.00，#30：3456.00，#14：3240.00，#10：3672.00，#13：3456.00，#8：3672.00，#16：3456.00，#21：3240.00，#3：3456.00，#15：3672.00，#41：3240.00，#19：3240.00，#20：3456.00，#9：3240.00，#32：3456.00，#36：3672.00，#33：3672.00，#23：3456.00，#2：3456.00，#17：3240.00，#11：3456.00，#28：3456.00，#35：3672.00，#18：3456.00，#4：3456.00，#34：3456.00，#22：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3456.00，#35：3672.00，#13：3456.00，#31：3456.00，#30：3456.00，#36：3672.00，#14：3240.00，#20：3456.00，#33：3672.00，#15：3672.00，#17：3240.00，#22：3456.00，#23：3456.00，#46：3456.00，#19：3240.00，#18：3456.00，#16：3456.00，#42：3456.00，#41：3240.00，#21：3240.00，#3：3456.00，#10：3672.00，#4：3456.00，#8：3672.00，#11：3456.00，#9：3240.00，#28：3456.00，#2：3456.00，#32：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3456.00，#15：3672.00，#10：3672.00，#4：3456.00，#42：3456.00，#32：3456.00，#34：3456.00，#28：3456.00，#8：3672.00，#19：3240.00，#36：3672.00，#2：3456.00，#17：3240.00，#21：3240.00，#3：3456.00，#9：3240.00，#41：3240.00，#16：3456.00，#31：3456.00，#18：3456.00，#35：3672.00，#33：3672.00，#14：3240.00，#30：3456.00，#23：3456.00，#11：3456.00，#46：3456.00，#13：3456.00，#22：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3240.00，#16：3456.00，#35：3672.00，#42：3456.00，#17：3240.00，#18：3456.00，#33：3672.00，#15：3672.00，#28：3456.00，#13：3456.00，#23：3456.00，#41：3240.00，#46：3456.00，#9：3240.00，#19：3240.00，#34：3456.00，#8：3672.00，#32：3456.00，#10：3672.00，#30：3456.00，#2：3456.00，#11：3456.00，#20：3456.00，#22：3456.00，#14：3240.00，#31：3456.00，#3：3456.00，#36：3672.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3456.00，#30：3456.00，#4：3456.00，#42：3456.00，#31：3456.00，#34：3456.00，#20：3456.00，#8：3672.00，#2：3456.00，#32：3456.00，#3：3456.00，#33：3672.00，#18：3456.00，#21：3240.00，#17：3240.00，#36：3672.00，#35：3672.00，#28：3456.00，#41：3240.00，#22：3456.00，#10：3672.00，#23：3456.00，#14：3240.00，#15：3672.00，#46：3456.00，#11：3456.00，#13：3456.00，#9：3240.00，#19：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11：3456.00，#34：3456.00，#2：3456.00，#17：3240.00，#18：3456.00，#14：3240.00，#10：3672.00，#31：3456.00，#23：3456.00，#13：3456.00，#30：3456.00，#35：3672.00，#36：3672.00，#9：3240.00，#42：3456.00，#32：3456.00，#41：3240.00，#20：3456.00，#3：3456.00，#46：3456.00，#8：3672.00，#4：3456.00，#16：3456.00，#22：3456.00，#33：3672.00，#19：3240.00，#28：3456.00，#21：3240.00，#15：3672.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3456.00，#32：3456.00，#14：3240.00，#21：3240.00，#22：3456.00，#17：3240.00，#33：3672.00，#19：3240.00，#34：3456.00，#13：3456.00，#41：3240.00，#28：3456.00，#31：3456.00，#15：3672.00，#3：3456.00，#18：3456.00，#36：3672.00，#4：3456.00，#8：3672.00，#42：3456.00，#9：3240.00，#35：3672.00，#46：3456.00，#30：3456.00，#11：3456.00，#20：3456.00，#2：3456.00，#10：3672.00，#23：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#33：3672.00，#13：3456.00，#16：3456.00，#32：3456.00，#21：3240.00，#42：3456.00，#8：3672.00，#2：3456.00，#15：3672.00，#22：3456.00，#31：3456.00，#3：3456.00，#18：3456.00，#4：3456.00，#9：3240.00，#35：3672.00，#46：3456.00，#14：3240.00，#20：3456.00，#10：3672.00，#11：3456.00，#36：3672.00，#30：3456.00，#41：3240.00，#17：3240.00，#23：3456.00，#19：3240.00，#34：3456.00，#28：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#33：3672.00，#20：3456.00，#23：3456.00，#42：3456.00，#22：3456.00，#34：3456.00，#14：3240.00，#10：3672.00，#15：3672.00，#31：3456.00，#9：3240.00，#36：3672.00，#4：3456.00，#16：3456.00，#2：3456.00，#30：3456.00，#3：3456.00，#17：3240.00，#35：3672.00，#13：3456.00，#28：3456.00，#21：3240.00，#41：3240.00，#32：3456.00，#8：3672.00，#46：3456.00，#11：3456.00，#19：3240.00，#18：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#42：3456.00，#36：3672.00，#35：3672.00，#23：3456.00，#34：3456.00，#20：3456.00，#19：3240.00，#15：3672.00，#14：3240.00，#30：3456.00，#31：3456.00，#28：3456.00，#22：3456.00，#9：3240.00，#18：3456.00，#33：3672.00，#11：3456.00，#16：3456.00，#4：3456.00，#32：3456.00，#10：3672.00，#3：3456.00，#41：3240.00，#21：3240.00，#46：3456.00，#13：3456.00，#2：3456.00，#8：3672.00，#17：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：3456.00，#22：3456.00，#8：3672.00，#32：3456.00，#9：3240.00，#13：3456.00，#42：3456.00，#41：3240.00，#11：3456.00，#34：3456.00，#30：3456.00，#16：3456.00，#35：3672.00，#3：3456.00，#21：3240.00，#23：3456.00，#2：3456.00，#19：3240.00，#31：3456.00，#10：3672.00，#18：3456.00，#20：3456.00，#14：3240.00，#36：3672.00，#46：3456.00，#4：3456.00，#33：3672.00，#15：3672.00，#17：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30：3456.00，#13：3456.00，#9：3240.00，#28：3456.00，#33：3672.00，#46：3456.00，#31：3456.00，#36：3672.00，#15：3672.00，#42：3456.00，#2：3456.00，#32：3456.00，#14：3240.00，#22：3456.00，#8：3672.00，#19：3240.00，#16：3456.00，#17：3240.00，#34：3456.00，#35：3672.00，#21：3240.00，#10：3672.00，#41：3240.00，#3：3456.00，#11：3456.00，#18：3456.00，#4：3456.00，#20：3456.00，#23：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3240.00，#34：3456.00，#35：3672.00，#3：3456.00，#2：3456.00，#11：3456.00，#41：3240.00，#30：3456.00，#8：3672.00，#28：3456.00，#42：3456.00，#46：3456.00，#9：3240.00，#31：3456.00，#32：3456.00，#36：3672.00，#33：3672.00，#22：3456.00，#13：3456.00，#14：3240.00，#20：3456.00，#16：3456.00，#18：3456.00，#10：3672.00，#17：3240.00，#21：3240.00，#23：3456.00，#15：3672.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3456.00，#33：3672.00，#3：3456.00，#20：3456.00，#28：3456.00，#30：3456.00，#18：3456.00，#11：3456.00，#2：3456.00，#10：3672.00，#31：3456.00，#36：3672.00，#17：3240.00，#46：3456.00，#19：3240.00，#23：3456.00，#32：3456.00，#4：3456.00，#35：3672.00，#42：3456.00，#15：3672.00，#34：3456.00，#16：3456.00，#8：3672.00，#41：3240.00，#13：3456.00，#9：3240.00，#14：3240.00，#21：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#41：3240.00，#9：3240.00，#22：3456.00，#2：3456.00，#23：3456.00，#16：3456.00，#28：3456.00，#4：3456.00，#30：3456.00，#15：3672.00，#11：3456.00，#34：3456.00，#19：3240.00，#33：3672.00，#13：3456.00，#32：3456.00，#18：3456.00，#36：3672.00，#35：3672.00，#10：3672.00，#8：3672.00，#17：3240.00，#42：3456.00，#46：3456.00，#20：3456.00，#14：3240.00，#31：3456.00，#3：3456.00，#21：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#41：3240.00，#10：3672.00，#20：3456.00，#2：3456.00，#35：3672.00，#17：3240.00，#19：3240.00，#46：3456.00，#21：3240.00，#3：3456.00，#31：3456.00，#14：3240.00，#9：3240.00，#4：3456.00，#33：3672.00，#22：3456.00，#18：3456.00，#28：3456.00，#15：3672.00，#36：3672.00，#13：3456.00，#11：3456.00，#16：3456.00，#34：3456.00，#42：3456.00，#32：3456.00，#8：3672.00，#23：3456.00，#30：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3672.00，#17：3240.00，#35：3672.00，#15：3672.00，#20：3456.00，#41：3240.00，#2：3456.00，#4：3456.00，#32：3456.00，#21：3240.00，#13：3456.00，#14：3240.00，#18：3456.00，#19：3240.00，#28：3456.00，#16：3456.00，#33：3672.00，#10：3672.00，#22：3456.00，#23：3456.00，#30：3456.00，#31：3456.00，#42：3456.00，#3：3456.00，#9：3456.00，#11：3456.00，#36：3672.00，#34：3456.00，#46：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#8：3672.00，#30：3456.00，#14：3240.00，#2：3456.00，#28：3456.00，#20：3456.00，#34：3456.00，#15：3672.00，#41：3240.00，#46：3456.00，#32：3456.00，#22：3456.00，#13：3456.00，#33：3672.00，#42：3456.00，#23：3456.00，#19：3240.00，#10：3672.00，#3：3456.00，#35：3672.00，#31：3456.00，#16：3456.00，#11：3456.00，#21：3240.00，#9：3456.00，#36：3672.00，#17：3240.00，#18：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3240.00，#31：3456.00，#23：3456.00，#33：3672.00，#30：3456.00，#11：3456.00，#13：3456.00，#10：3672.00，#41：3240.00，#15：3672.00，#16：3456.00，#21：3240.00，#20：3456.00，#32：3456.00，#35：3672.00，#14：3240.00，#8：3672.00，#42：3456.00，#9：3456.00，#4：3456.00，#34：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，#19：3240.00，#28：3456.00，#46：3456.00，#36：3672.00，#18：3456.00，#22：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3456.00，#15：3672.00，#32：3456.00，#17：3240.00，#22：3456.00，#19：3240.00，#2：3456.00，#20：3456.00，#30：3456.00，#46：3456.00，#9：3456.00，#35：3672.00，#14：3240.00，#4：3456.00，#13：3456.00，#10：3672.00，#3：3456.00，#34：3456.00，#33：3672.00，#41：3240.00，#16：3456.00，#42：3456.00，#21：3240.00，#28：3456.00，#23：3456.00，#8：3672.00，#11：3456.00，#36：3672.00，#31：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3672.00，#46：3456.00，#35：3672.00，#20：3456.00，#3：3456.00，#31：3456.00，#21：3240.00，#33：3672.00，#32：3456.00，#30：3456.00，#23：3456.00，#15：3672.00，#41：3240.00，#34：3456.00，#4：3456.00，#19：3240.00，#11：3456.00，#28：3456.00，#18：3456.00，#22：3456.00，#16：3456.00，#9：3456.00，#36：3672.00，#42：3456.00，#8：3672.00，#17：3240.00，#13：3456.00，#14：3240.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3672.00，#18：3456.00，#36：3672.00，#31：3456.00，#3：3456.00，#30：3456.00，#22：3456.00，#32：3456.00，#21：3240.00，#28：3456.00，#9：3456.00，#34：3456.00，#10：3672.00，#2：3456.00，#42：3456.00，#17：3240.00，#23：3456.00，#4：3456.00，#13：3456.00，#46：3456.00，#19：3240.00，#16：3456.00，#35：3672.00，#41：3240.00，#15：3672.00，#33：3672.00，#11：3456.00，#14：3240.00，#20：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#15：3672.00，#4：3456.00，#34：3456.00，#19：3240.00，#30：3456.00，#2：3456.00，#46：3456.00，#33：3672.00，#31：3456.00，#16：3456.00，#35：3672.00，#11：3456.00，#42：3456.00，#9：3456.00，#21：3240.00，#17：3240.00，#14：3240.00，#10：3672.00，#32：3456.00，#22：3456.00，#13：3456.00，#23：3456.00，#8：3672.00，#41：3240.00，#36：3672.00，#28：3456.00，#20：3456.00，#18：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3456.00，#35：3672.00，#11：3456.00，#20：3456.00，#41：3240.00，#15：3672.00，#13：3456.00，#22：3456.00，#23：3456.00，#2：3456.00，#31：3456.00，#16：3456.00，#30：3456.00，#4：3456.00，#8：3672.00，#3：3456.00，#36：3672.00，#33：3672.00，#10：3672.00，#19：3240.00，#18：3456.00，#34：3456.00，#17：3240.00，#21：3240.00，#14：3240.00，#28：3456.00，#9：3456.00，#42：3456.00，#46：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3456.00，#35：3672.00，#32：3456.00，#46：3456.00，#31：3456.00，#11：3456.00，#34：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，#9：3456.00，#30：3456.00，#22：3456.00，#17：3240.00，#19：3240.00，#21：3240.00，#33：3672.00，#14：3240.00，#18：3456.00，#10：3672.00，#13：3456.00，#36：3672.00，#23：3456.00，#16：3456.00，#8：3672.00，#28：3456.00，#4：3456.00，#42：3456.00，#15：3672.00，#41：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3672.00，#35：3672.00，#22：3456.00，#16：3456.00，#31：3456.00，#10：3672.00，#4：3456.00，#14：3240.00，#32：3456.00，#20：3456.00，#34：3456.00，#13：3456.00，#36：3672.00，#21：3240.00，#3：3456.00，#15：3672.00，#9：3456.00，#18：3456.00，#28：3456.00，#23：3456.00，#30：3456.00，#19：3240.00，#33：3672.00，#41：3240.00，#11：3456.00，#17：3240.00，#46：3456.00，#2：3456.00，#42：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3456.00，#19：3240.00，#34：3456.00，#20：3456.00，#4：3456.00，#16：3456.00，#15：3672.00，#31：3456.00，#8：3672.00，#28：3456.00，#30：3456.00，#35：3672.00，#2：3456.00，#46：3456.00，#17：3240.00，#42：3456.00，#18：3456.00，#13：3456.00，#11：3456.00，#41：3240.00，#10：3672.00，#23：3456.00，#21：3240.00，#9：3456.00，#32：3456.00，#33：3672.00，#36：3672.00，#14：3240.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#23：3456.00，#21：3240.00，#20：3456.00，#22：3456.00，#34：3456.00，#42：3456.00，#31：3456.00，#8：3672.00，#2：3456.00，#17：3240.00，#28：3456.00，#41：3240.00，#30：3456.00，#4：3456.00，#10：3672.00，#32：3456.00，#13：3456.00，#14：3240.00，#9：3456.00，#35：3672.00，#46：3456.00，#18：3456.00，#36：3672.00，#11：3456.00，#15：3672.00，#33：3672.00，#16：3456.00，#19：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：3456.00，#33：3672.00，#14：3240.00，#11：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，#46：3456.00，#21：3240.00，#15：3672.00，#23：3456.00，#22：3456.00，#10：3672.00，#42：3456.00，#4：3456.00，#9：3456.00，#31：3456.00，#17：3240.00，#18：3456.00，#8：3672.00，#34：3456.00，#20：3456.00，#13：3456.00，#35：3672.00，#41：3240.00，#36：3672.00，#32：3456.00，#30：3456.00，#16：3456.00，#19：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3456.00，#23：3456.00，#14：3240.00，#21：3240.00，#22：3456.00，#18：3456.00，#4：3456.00，#28：3456.00，#31：3456.00，#19：3240.00，#3：3456.00，#30：3456.00，#10：3672.00，#8：3672.00，#13：3456.00，#9：3456.00，#36：3672.00，#11：3456.00，#35：3672.00，#46：3456.00，#15：3672.00，#33：3672.00，#34：3456.00，#41：3240.00，#20：3456.00，#32：3456.00，#42：3456.00，#17：3240.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3456.00，#4：3456.00，#32：3456.00，#33：3672.00，#23：3456.00，#19：3240.00，#22：3456.00，#17：3240.00，#8：3672.00，#15：3672.00，#16：3456.00，#34：3456.00，#28：3456.00，#3：3456.00，#11：3456.00，#46：3456.00，#35：3672.00，#42：3456.00，#30：3456.00，#20：3456.00，#21：3240.00，#9：3456.00，#2：3456.00，#36：3672.00，#14：3240.00，#13：3456.00，#10：3672.00，#18：3456.00，#41：3240.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6979，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3456.00，#9：3456.00，#4：3456.00，#10：3672.00，#13：3456.00，#19：3240.00，#14：3240.00，#30：3456.00，#18：3456.00，#35：3672.00，#28：3456.00，#22：3456.00，#3：3456.00，#21：3240.00，#20：3456.00，#31：3456.00，#8：3672.00，#2：3456.00，#33：3672.00，#15：3672.00，#17：3240.00，#36：3672.00，#34：3456.00，#32：3456.00，#42：3456.00，#46：3456.00，#41：3240.00，#11：3456.00，#23：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#4：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#2：3456.00，#3：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3456.00，#3：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#4：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3456.00，#2：3456.00，#4：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9688，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3456.00，#3：3456.00，#2：3456.00，；
1408F12000005 | 广西 | 贵港 | 镇龙山风电场 | ZhenLSDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-4.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:202.0;2)考核条件:风机状态，得分:0.705900，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:12)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:5)，，2026-02-02 00:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；)3)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4118，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:8)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.058800，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)，，2026-02-02 01:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.941200，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:8)，，2026-02-02 01:45:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11.6； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.882400，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:10)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:6)，，2026-02-02 02:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11.6； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1765，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:6)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(11:9)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11.6； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.41（总分10.0）原因:风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:-13.0;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:-12.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.6471，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:9)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.9、#8风机为:11.6；)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8824，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-20.0单机容量:3.0、#15风机:-13.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.9； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3529，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(11:10)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.9； |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3529，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(11:10)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.41（总分10.0）原因:风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:473.0;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:2.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:9)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:7)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4118，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:8)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.588200，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:6)，，2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件:风机状态，得分:1.4118，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:11)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:-12.0;3)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:7)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)，)4)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8；)5)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ）)6)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-11.0单机容量:3.0； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件:有功功率,得分:9.41（总分10.0）原因:风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:228.0;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:4.0;3)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:11)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:6)，)4)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8；)5)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:212.0;3)考核条件:风机状态，得分:1.2941，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:12)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:5)，)4)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8；)5)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:10)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件:有功功率,得分:9.41（总分10.0）原因:风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:-12.0;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:-12.0;3)考核条件:风机状态，得分:1.2353，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:13)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:3)，)4)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.3、#1风机为:12.8；)5)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ）)6)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8824，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-12.0单机容量:3.0、#3风机:-12.0单机容量:3.0； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件:风机状态，得分:1.2353，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(13:14)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.3、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:13)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.9、#6风机为:12.3、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.1765，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:3)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.9、#6风机为:12.3、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:124.0;3)考核条件:风机状态，得分:1.5882，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:17)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:0)，)4)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8、#5风机为:11.9、#6风机为:12.3；)5)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:风机状态，得分:1.5882，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:17)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.8824，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.9、#6风机为:12.3、#15风机为:13.5、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:9)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.8824，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.3、#15风机为:13.5、#1风机为:12.8、#5风机为:11.9；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.3529，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:0)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.5、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.2941，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:16)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.8、#15风机为:13.5、#6风机为:12.5；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:5)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.5、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#1风机连续4个数值相等，值为：2.354，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:4)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:1)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.5、#1风机为:12.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.9706，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:232.338； ） | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:8)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.5； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:14)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:17)， | 1)考核条件:风机状态，得分:0.823500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:14)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:1)，，2026-02-02 10:15:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.941200，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:15)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:0)，，2026-02-02 10:30:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.41（总分10.0）原因:风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:-9.0;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:-12.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.352900，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:16)，，2026-02-02 10:45:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8824，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-12.0单机容量:3.0、#5风机:-10.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.058800，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:12)，，2026-02-02 11:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8824，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:13)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2353，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:13)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(0:1)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:-20.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)，)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-18.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:10)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(5:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1765，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:10)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.7647，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:14)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:546.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:15)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:1)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:11)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.7059，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:10)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5882，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:0.764700，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:10)，，2026-02-02 14:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.352900，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:16)，，2026-02-02 14:30:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:-20.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:12)，)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-21.0单机容量:3.0；)4)考核条件:无功功率，得分:0.9706，（总分1.0），原因：超过单机容量，#5风机:-3403.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1765，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1765，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:11)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:85.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.6471，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:15)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8235，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.6471，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:15)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3529，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.058800，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:6)，，2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:5)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:16.5； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:4)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:16.5； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:5)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:16.5； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:16.5； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:-3.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-8.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:-12.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-12.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:14)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.71（总分10.0）原因:风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:-10.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:14)，)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9412，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-12.0单机容量:3.0； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:15)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:17.2； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:15)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:17.2； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:15)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9412，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:17.2、#13风机为:16.9； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:5)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:16.9、#4风机为:17.6、#8风机为:17.2； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:5)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.8824，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:17.3、#13风机为:16.9、#4风机为:17.6、#11风机为:17.1； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1176，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:15)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:3)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.8529，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:17.3、#13风机为:16.9、#5风机为:16.8、#4风机为:17.6、#11风机为:17.1； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2353，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(13:15)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.8529，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:16.9、#11风机为:17.1、#15风机为:17.3、#4风机为:17.6、#5风机为:16.8； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2941，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:16)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.8824，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:16.9、#11风机为:17.1、#15风机为:17.3、#5风机为:16.8； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:6)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.8、#15风机为:17.3、#13风机为:16.9； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:7)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4706，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:17)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:7)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:17)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9706，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:16.8； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:17)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.7、#5风机为:16.2、#10风机为:16.8； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.117600，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:17)，，2026-02-02 23:15:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.2、#10风机为:16.8、#17风机为:16.7； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.058800，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:17)，，2026-02-02 23:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:16.8、#5风机为:16.2、#17风机为:16.7； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.176500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:17)，，2026-02-02 23:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9118，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.2、#10风机为:16.8、#17风机为:16.7；
1408F10000006 | 广西 | 贵港 | 联塘光伏电站 | LianTDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [52 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9615，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3125.0000，；
0400F13000151 | 广西 | 贵港 | 金玉光伏电站 | JinYDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000069 | 广西 | 贵港 | 樟木光伏电站 | ZhangMDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [50 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9965，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#94：562.0080，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9965，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#94：523.2480，；
1408F12000008 | 广西 | 贵港 | 百花山风电场 | BaiHSDC | 2026-02-12 | 单机信息
1408F10000003 | 广西 | 贵港 | 古平光伏电站 | GuPDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000030 | 广西 | 贵港 | 玉柴光伏电站 | YuCDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [32 empty] | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45、#42:08:00,08:15,08:30,08:45、#47:08:00,08:15,08:30,08:45、#63:08:00,08:15,08:30,08:45、#54:08:00,08:15,08:30,08:45、#46:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#42:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#46:08:00,08:15,08:30,08:45、#51:08:00,08:15,08:30,08:45、#63:08:00,08:15,08:30,08:45、#54:08:00,08:15,08:30,08:45、#47:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:08:00,08:15,08:30,08:45、#42:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#46:08:00,08:15,08:30,08:45、#47:08:00,08:15,08:30,08:45、#54:08:00,08:15,08:30,08:45、#51:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45、#54:08:00,08:15,08:30,08:45、#47:08:00,08:15,08:30,08:45、#46:08:00,08:15,08:30,08:45、#63:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#42:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8235，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#78:09:00,09:15,09:30,09:45、#63:09:00,09:15,09:30,09:45、#81:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8235，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:09:00,09:15,09:30,09:45、#78:09:00,09:15,09:30,09:45、#81:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8235，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:09:00,09:15,09:30,09:45、#81:09:00,09:15,09:30,09:45、#78:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8235，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#81:09:00,09:15,09:30,09:45、#78:09:00,09:15,09:30,09:45、#63:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9412，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#39:13:00,13:15,13:30,13:45、#57:13:00,13:15,13:30,13:45、#63:13:00,13:15,13:30,13:45、#49:13:00,13:15,13:30,13:45、#52:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#57:13:00,13:15,13:30,13:45、#39:13:00,13:15,13:30,13:45、#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#63:13:00,13:15,13:30,13:45、#49:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#57:13:00,13:15,13:30,13:45、#49:13:00,13:15,13:30,13:45、#63:13:00,13:15,13:30,13:45、#39:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:13:00,13:15,13:30,13:45、#39:13:00,13:15,13:30,13:45、#63:13:00,13:15,13:30,13:45、#57:13:00,13:15,13:30,13:45、#49:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:14:00,14:15,14:30,14:45、#55:14:00,14:15,14:30,14:45、#49:14:00,14:15,14:30,14:45、#57:14:00,14:15,14:30,14:45、#54:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45、#55:14:00,14:15,14:30,14:45、#54:14:00,14:15,14:30,14:45、#57:14:00,14:15,14:30,14:45、#49:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:14:00,14:15,14:30,14:45、#55:14:00,14:15,14:30,14:45、#63:14:00,14:15,14:30,14:45、#54:14:00,14:15,14:30,14:45、#49:14:00,14:15,14:30,14:45、#57:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#55:14:00,14:15,14:30,14:45、#57:14:00,14:15,14:30,14:45、#63:14:00,14:15,14:30,14:45、#54:14:00,14:15,14:30,14:45、#49:14:00,14:15,14:30,14:45、#52:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#49:15:00,15:15,15:30,15:45、#57:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45、#54:15:00,15:15,15:30,15:45、#55:15:00,15:15,15:30,15:45、#63:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#55:15:00,15:15,15:30,15:45、#57:15:00,15:15,15:30,15:45、#54:15:00,15:15,15:30,15:45、#63:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45、#49:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#63:15:00,15:15,15:30,15:45、#57:15:00,15:15,15:30,15:45、#49:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45、#55:15:00,15:15,15:30,15:45、#54:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6471，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#54:15:00,15:15,15:30,15:45、#49:15:00,15:15,15:30,15:45、#57:15:00,15:15,15:30,15:45、#55:15:00,15:15,15:30,15:45、#52:15:00,15:15,15:30,15:45、#63:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#57:16:00,16:15,16:30,16:45、#63:16:00,16:15,16:30,16:45、#55:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45、#54:16:00,16:15,16:30,16:45、#39:16:00,16:15,16:30,16:45、#49:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#49:16:00,16:15,16:30,16:45、#55:16:00,16:15,16:30,16:45、#63:16:00,16:15,16:30,16:45、#54:16:00,16:15,16:30,16:45、#39:16:00,16:15,16:30,16:45、#57:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#57:16:00,16:15,16:30,16:45、#39:16:00,16:15,16:30,16:45、#63:16:00,16:15,16:30,16:45、#54:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45、#49:16:00,16:15,16:30,16:45、#55:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5882，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#55:16:00,16:15,16:30,16:45、#54:16:00,16:15,16:30,16:45、#57:16:00,16:15,16:30,16:45、#49:16:00,16:15,16:30,16:45、#63:16:00,16:15,16:30,16:45、#39:16:00,16:15,16:30,16:45、#52:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5294，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#63:17:00,17:15,17:30,17:45、#55:17:00,17:15,17:30,17:45、#56:17:00,17:15,17:30,17:45、#49:17:00,17:15,17:30,17:45、#78:17:00,17:15,17:30,17:45、#54:17:00,17:15,17:30,17:45、#57:17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5294，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#55:17:00,17:15,17:30,17:45、#49:17:00,17:15,17:30,17:45、#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#57:17:00,17:15,17:30,17:45、#54:17:00,17:15,17:30,17:45、#78:17:00,17:15,17:30,17:45、#63:17:00,17:15,17:30,17:45、#56:17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5294，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#55:17:00,17:15,17:30,17:45、#54:17:00,17:15,17:30,17:45、#78:17:00,17:15,17:30,17:45、#63:17:00,17:15,17:30,17:45、#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#56:17:00,17:15,17:30,17:45、#57:17:00,17:15,17:30,17:45、#49:17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5294，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#57:17:00,17:15,17:30,17:45、#52:17:00,17:15,17:30,17:45、#56:17:00,17:15,17:30,17:45、#63:17:00,17:15,17:30,17:45、#54:17:00,17:15,17:30,17:45、#49:17:00,17:15,17:30,17:45、#78:17:00,17:15,17:30,17:45、#55:17:00,17:15,17:30,17:45；
0400F13000077 | 广西 | 贵港 | 榕木光伏电站 | RongMDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1408F10000007 | 广西 | 贵港 | 冠资光伏电站 | GuanZDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [48 empty] | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#4:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#4:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#4:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6429，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#4:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.2143，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#4:13:00,13:15,13:30,13:45、#5:13:00,13:15,13:30,13:45、#2:13:00,13:15,13:30,13:45、#1:13:00,13:15,13:30,13:45、#3:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.2143，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#5:13:00,13:15,13:30,13:45、#2:13:00,13:15,13:30,13:45、#4:13:00,13:15,13:30,13:45、#3:13:00,13:15,13:30,13:45、#1:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.2143，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#2:13:00,13:15,13:30,13:45、#3:13:00,13:15,13:30,13:45、#1:13:00,13:15,13:30,13:45、#4:13:00,13:15,13:30,13:45、#5:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.2143，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#2:13:00,13:15,13:30,13:45、#4:13:00,13:15,13:30,13:45、#3:13:00,13:15,13:30,13:45、#1:13:00,13:15,13:30,13:45、#5:13:00,13:15,13:30,13:45；
0400F13000070 | 广西 | 贵港 | 画眉河光伏电站 | HuaMHDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000067 | 广西 | 贵港 | 永光光伏电站 | YongGDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [48 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9902，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：1280.1600，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9706，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：1908.4800，#35：1844.6400，#36：1915.2000，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12:(1.2:1692.0000),#35:(1.5:1650.0000),#36:(1.5:1710.0000),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9706，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#35：1596.0000，#36：1585.9200，#12：1639.6801，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12:(1.2:1449.0000),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9706，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#35：1817.7600，#36：1851.3600，#12：1817.7600，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#35:(1.5:1614.0000),#36:(1.5:1647.0000),#12:(1.2:1632.0000),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9706，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#35：1737.1200，#36：1764.0000，#12：1730.4000，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7059，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#35:(1.5:1560.0000),#36:(1.5:1578.0000),#12:(1.2:1542.0000),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9706，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：1703.5200，#35：1622.8800，#36：1649.7600，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12:(1.2:1521.0000),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9902，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：1515.3600，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12:(1.2:1338.0000),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9804，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：1632.9600，#36：1508.6400，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12:(1.2:1458.0000),；
1408F12000012 | 广西 | 贵港 | 望田风电场 | WangTDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [90 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:18)，
1408F12000004 | 广西 | 贵港 | 平天山风电场 | PingTSDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [40 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：7.96，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:282.64； ） | [26 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：8.23，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:17.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:150.74； ） | [6 empty] | 1)考核条件:有功功率,得分:9.81（总分10.0）原因:风机编号:#11,越界值校验不合格，值为:2237.94,单机容量:2.2; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#11,越界值校验不合格，值为:2236.03,单机容量:2.2;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2223.91,单机容量:2.2; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.81（总分10.0）原因:风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2218.43,单机容量:2.2; |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.81（总分10.0）原因:风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2222,单机容量:2.2;
1408B10000066 | 广西 | 贵港 | 八宝风电场 | BaBDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [74 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.0000；
0400F13000176 | 广西 | 贵港 | 荔丰风电场 | LiFDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#07风机为:0、#16风机为:0、#22风机为:0、#30风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#34风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#37风机为:0、#17风机为:0、#25风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#31风机为:0、#38风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#07风机为:0、#16风机为:0、#22风机为:0、#30风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#34风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#37风机为:0、#17风机为:0、#25风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#31风机为:0、#38风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#07、#16、#22、#30、#18、#24、#05、#21、#01、#40、#04、#29、#34、#02、#28、#27、#19、#39、#26、#08、#36、#03、#23、#06、#20、#35、#15、#33、#37、#17、#25、#32、#09、#31、#38的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#07、#16、#22、#30、#18、#24、#05、#21、#01、#40、#04、#29、#34、#02、#28、#27、#19、#39、#26、#08、#36、#03、#23、#06、#20、#35、#15、#33、#37、#17、#25、#32、#09、#31、#38的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#39风机为:0、#05风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#40风机为:0、#16风机为:0、#09风机为:0、#26风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#18风机为:0、#34风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#39风机为:0、#05风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#40风机为:0、#16风机为:0、#09风机为:0、#26风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#18风机为:0、#34风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#04、#24、#23、#07、#39、#05、#32、#15、#33、#27、#19、#38、#35、#37、#22、#28、#17、#08、#29、#03、#20、#36、#40、#16、#09、#26、#06、#30、#02、#25、#18、#34、#01、#21的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#04、#24、#23、#07、#39、#05、#32、#15、#33、#27、#19、#38、#35、#37、#22、#28、#17、#08、#29、#03、#20、#36、#40、#16、#09、#26、#06、#30、#02、#25、#18、#34、#01、#21的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#05风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#37风机为:0、#21风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#38风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#01风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#03风机为:0、#19风机为:0、#35风机为:0、#36风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#18风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#05风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#37风机为:0、#21风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#38风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#01风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#03风机为:0、#19风机为:0、#35风机为:0、#36风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#28、#17、#32、#29、#05、#15、#31、#20、#37、#21、#04、#23、#26、#39、#24、#38、#22、#02、#07、#27、#25、#01、#33、#06、#03、#19、#35、#36、#08、#40、#16、#30、#09、#34的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#28、#17、#32、#29、#05、#15、#31、#20、#37、#21、#04、#23、#26、#39、#24、#38、#22、#02、#07、#27、#25、#01、#33、#06、#03、#19、#35、#36、#08、#40、#16、#30、#09、#34的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#22风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#07风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#36风机为:0、#23风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#25风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#38风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#34风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#18风机为:0、#22风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#07风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#36风机为:0、#23风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#25风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#38风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#34风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#22、#21、#30、#09、#39、#02、#40、#24、#31、#17、#27、#15、#07、#08、#19、#36、#23、#03、#32、#25、#26、#33、#38、#20、#04、#05、#06、#28、#29、#37、#34、#01、#16、#35的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#22、#21、#30、#09、#39、#02、#40、#24、#31、#17、#27、#15、#07、#08、#19、#36、#23、#03、#32、#25、#26、#33、#38、#20、#04、#05、#06、#28、#29、#37、#34、#01、#16、#35的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:0、#05风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#33风机为:0、#24风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#19风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#29风机为:0、#25风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#03风机为:0、#04风机为:0、#32风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#27风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#36风机为:0、#05风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#33风机为:0、#24风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#19风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#29风机为:0、#25风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#03风机为:0、#04风机为:0、#32风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#27风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#36、#05、#40、#37、#33、#24、#01、#26、#31、#06、#09、#39、#02、#21、#30、#23、#38、#07、#19、#17、#08、#16、#34、#22、#18、#29、#25、#35、#15、#03、#04、#32、#28、#20、#27的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#36、#05、#40、#37、#33、#24、#01、#26、#31、#06、#09、#39、#02、#21、#30、#23、#38、#07、#19、#17、#08、#16、#34、#22、#18、#29、#25、#35、#15、#03、#04、#32、#28、#20、#27的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#40风机为:0、#22风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#24风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#36风机为:0、#34风机为:0、#23风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#18风机为:0、#30风机为:0、#32风机为:0、#04风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#01风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#40风机为:0、#22风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#24风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#36风机为:0、#34风机为:0、#23风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#18风机为:0、#30风机为:0、#32风机为:0、#04风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#06、#05、#29、#19、#39、#08、#20、#03、#38、#31、#02、#28、#15、#21、#09、#40、#22、#33、#16、#24、#07、#26、#35、#27、#36、#34、#23、#37、#25、#17、#18、#30、#32、#04的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#06、#05、#29、#19、#39、#08、#20、#03、#38、#31、#02、#28、#15、#21、#09、#40、#22、#33、#16、#24、#07、#26、#35、#27、#36、#34、#23、#37、#25、#17、#18、#30、#32、#04的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#04风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#19风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#37风机为:0、#18风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#38风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#27风机为:0、#01风机为:0、#39风机为:0、#32风机为:0、#26风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#05风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#02风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#04风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#19风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#37风机为:0、#18风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#38风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#27风机为:0、#01风机为:0、#39风机为:0、#32风机为:0、#26风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#05风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#02风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#04、#29、#31、#16、#36、#03、#22、#20、#19、#21、#33、#37、#18、#23、#17、#08、#15、#28、#30、#06、#35、#38、#34、#25、#27、#01、#39、#32、#26、#24、#40、#05、#07、#09、#02的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#04、#29、#31、#16、#36、#03、#22、#20、#19、#21、#33、#37、#18、#23、#17、#08、#15、#28、#30、#06、#35、#38、#34、#25、#27、#01、#39、#32、#26、#24、#40、#05、#07、#09、#02的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#30风机为:0、#39风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#35风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#29风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#07风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#01风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#30风机为:0、#39风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#35风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#29风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#07风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#03、#17、#26、#20、#40、#19、#30、#39、#32、#15、#35、#16、#04、#08、#27、#31、#34、#05、#22、#25、#06、#37、#38、#24、#36、#18、#09、#23、#21、#33、#29、#02、#28、#07的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#03、#17、#26、#20、#40、#19、#30、#39、#32、#15、#35、#16、#04、#08、#27、#31、#34、#05、#22、#25、#06、#37、#38、#24、#36、#18、#09、#23、#21、#33、#29、#02、#28、#07的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:0、#39风机为:0、#22风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#05风机为:0、#37风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#01风机为:0、#35风机为:0、#30风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#19风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#25风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#15风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#34风机为:0、#39风机为:0、#22风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#05风机为:0、#37风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#01风机为:0、#35风机为:0、#30风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#19风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#25风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#15风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#39、#22、#21、#31、#05、#37、#33、#06、#16、#18、#24、#01、#35、#30、#03、#32、#29、#09、#19、#26、#17、#28、#27、#38、#07、#25、#04、#23、#02、#40、#20、#15、#08、#36的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#39、#22、#21、#31、#05、#37、#33、#06、#16、#18、#24、#01、#35、#30、#03、#32、#29、#09、#19、#26、#17、#28、#27、#38、#07、#25、#04、#23、#02、#40、#20、#15、#08、#36的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#09风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#22风机为:0、#32风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#01风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-37.2；连续4个数值相等，#34风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#09风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#22风机为:0、#32风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#01风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#06、#35、#02、#15、#27、#09、#20、#30、#16、#33、#08、#29、#26、#39、#22、#32、#24、#21、#19、#31、#04、#25、#05、#17、#03、#28、#40、#37、#01、#07、#23、#38、#36、#18的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#06、#35、#02、#15、#27、#09、#20、#30、#16、#33、#08、#29、#26、#39、#22、#32、#24、#21、#19、#31、#04、#25、#05、#17、#03、#28、#40、#37、#01、#07、#23、#38、#36、#18的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#39风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#36风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0、#22风机为:0、#06风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-23.43、#14风机为:-29.2、#12风机为:-12.66；连续4个数值相等，#27风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#39风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#36风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0、#22风机为:0、#06风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#04、#02、#03、#20、#30、#39、#19、#34、#36、#24、#31、#23、#26、#01、#40、#33、#28、#32、#07、#22、#06、#18、#15、#17、#08、#25、#38、#21、#09、#05、#35、#37、#29、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#04、#02、#03、#20、#30、#39、#19、#34、#36、#24、#31、#23、#26、#01、#40、#33、#28、#32、#07、#22、#06、#18、#15、#17、#08、#25、#38、#21、#09、#05、#35、#37、#29、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#01风机为:0、#38风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#35风机为:0、#08风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#32风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#33风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-3.24；连续4个数值相等，#28风机为:0、#01风机为:0、#38风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#35风机为:0、#08风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#32风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#33风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#01、#38、#04、#34、#03、#20、#40、#06、#09、#37、#30、#29、#27、#35、#08、#39、#25、#21、#17、#22、#15、#36、#19、#31、#02、#16、#32、#18、#24、#33、#07、#23、#26、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#01、#38、#04、#34、#03、#20、#40、#06、#09、#37、#30、#29、#27、#35、#08、#39、#25、#21、#17、#22、#15、#36、#19、#31、#02、#16、#32、#18、#24、#33、#07、#23、#26、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#06风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#27风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#16风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#01风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#09风机为:0、#38风机为:0、#32风机为:0、#37风机为:0、#03风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#04风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-120.29；连续4个数值相等，#06风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#27风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#16风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#01风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#09风机为:0、#38风机为:0、#32风机为:0、#37风机为:0、#03风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#04风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#06、#20、#08、#15、#17、#26、#33、#05、#21、#36、#18、#02、#40、#27、#23、#07、#16、#22、#28、#29、#19、#01、#39、#25、#09、#38、#32、#37、#03、#31、#34、#24、#30、#35、#04的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#06、#20、#08、#15、#17、#26、#33、#05、#21、#36、#18、#02、#40、#27、#23、#07、#16、#22、#28、#29、#19、#01、#39、#25、#09、#38、#32、#37、#03、#31、#34、#24、#30、#35、#04的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#04风机为:0、#08风机为:0、#07风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#31风机为:0、#19风机为:0、#24风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#33风机为:0、#40风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#39风机为:0、#21风机为:0、#23风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0、#05风机为:0、#25风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#09风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#04风机为:0、#08风机为:0、#07风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#31风机为:0、#19风机为:0、#24风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#33风机为:0、#40风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#39风机为:0、#21风机为:0、#23风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0、#05风机为:0、#25风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#09风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#04、#08、#07、#02、#27、#15、#18、#31、#19、#24、#29、#32、#38、#06、#33、#40、#28、#20、#39、#21、#23、#16、#36、#03、#17、#26、#01、#22、#05、#25、#34、#37、#30、#35、#09的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#04、#08、#07、#02、#27、#15、#18、#31、#19、#24、#29、#32、#38、#06、#33、#40、#28、#20、#39、#21、#23、#16、#36、#03、#17、#26、#01、#22、#05、#25、#34、#37、#30、#35、#09的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#25风机为:0、#33风机为:0、#15风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#31风机为:0、#21风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#38风机为:0、#29风机为:0、#23风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#01风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#25风机为:0、#33风机为:0、#15风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#31风机为:0、#21风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#38风机为:0、#29风机为:0、#23风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#07、#32、#25、#33、#15、#36、#37、#20、#35、#09、#39、#17、#30、#05、#18、#06、#08、#40、#31、#21、#02、#27、#19、#16、#34、#26、#04、#24、#22、#03、#28、#38、#29、#23的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#07、#32、#25、#33、#15、#36、#37、#20、#35、#09、#39、#17、#30、#05、#18、#06、#08、#40、#31、#21、#02、#27、#19、#16、#34、#26、#04、#24、#22、#03、#28、#38、#29、#23的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:0、#02风机为:0、#20风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#30风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#17风机为:0、#04风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#23风机为:0、#35风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#03风机为:0、#16风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#32风机为:0、#02风机为:0、#20风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#30风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#17风机为:0、#04风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#23风机为:0、#35风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#03风机为:0、#16风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#32、#02、#20、#33、#08、#30、#19、#38、#17、#04、#27、#21、#31、#22、#15、#34、#07、#28、#09、#01、#26、#36、#39、#18、#23、#35、#06、#29、#40、#24、#37、#25、#03、#16、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#32、#02、#20、#33、#08、#30、#19、#38、#17、#04、#27、#21、#31、#22、#15、#34、#07、#28、#09、#01、#26、#36、#39、#18、#23、#35、#06、#29、#40、#24、#37、#25、#03、#16、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#22风机为:0、#19风机为:0、#30风机为:0、#18风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#33风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#23风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#37风机为:0、#31风机为:0、#36风机为:0、#35风机为:0、#39风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#22风机为:0、#19风机为:0、#30风机为:0、#18风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#33风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#23风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#37风机为:0、#31风机为:0、#36风机为:0、#35风机为:0、#39风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#22、#19、#30、#18、#08、#28、#33、#09、#01、#17、#34、#26、#29、#02、#32、#23、#04、#24、#27、#25、#21、#07、#03、#40、#20、#37、#31、#36、#35、#39、#38、#06、#05、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#22、#19、#30、#18、#08、#28、#33、#09、#01、#17、#34、#26、#29、#02、#32、#23、#04、#24、#27、#25、#21、#07、#03、#40、#20、#37、#31、#36、#35、#39、#38、#06、#05、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#03风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#02风机为:0、#09风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#24风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-23.92；连续4个数值相等，#03风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#02风机为:0、#09风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#24风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#21、#19、#34、#15、#31、#08、#28、#06、#22、#29、#36、#33、#04、#16、#25、#30、#07、#02、#09、#37、#23、#17、#27、#38、#39、#18、#05、#01、#32、#20、#35、#40、#26、#24的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#21、#19、#34、#15、#31、#08、#28、#06、#22、#29、#36、#33、#04、#16、#25、#30、#07、#02、#09、#37、#23、#17、#27、#38、#39、#18、#05、#01、#32、#20、#35、#40、#26、#24的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#23风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#25风机为:0、#18风机为:0、#32风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#35风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#17风机为:0、#05风机为:0、#37风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-18.71、#11风机为:-29.34；连续4个数值相等，#15风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#23风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#25风机为:0、#18风机为:0、#32风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#35风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#17风机为:0、#05风机为:0、#37风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#36、#04、#24、#06、#20、#19、#38、#29、#27、#22、#33、#08、#23、#16、#07、#25、#18、#32、#39、#03、#34、#30、#09、#35、#26、#28、#21、#01、#40、#31、#02、#17、#05、#37的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#36、#04、#24、#06、#20、#19、#38、#29、#27、#22、#33、#08、#23、#16、#07、#25、#18、#32、#39、#03、#34、#30、#09、#35、#26、#28、#21、#01、#40、#31、#02、#17、#05、#37的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#02风机为:0、#25风机为:0、#23风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#04风机为:0、#05风机为:0、#08风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0、#33风机为:0、#20风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0、#07风机为:0、#21风机为:0、#22风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#02风机为:0、#25风机为:0、#23风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#04风机为:0、#05风机为:0、#08风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0、#33风机为:0、#20风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0、#07风机为:0、#21风机为:0、#22风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#02、#25、#23、#31、#09、#30、#26、#37、#36、#03、#32、#04、#05、#08、#06、#29、#38、#39、#40、#19、#16、#01、#33、#20、#27、#18、#28、#35、#24、#15、#07、#21、#22、#17、#34的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#02、#25、#23、#31、#09、#30、#26、#37、#36、#03、#32、#04、#05、#08、#06、#29、#38、#39、#40、#19、#16、#01、#33、#20、#27、#18、#28、#35、#24、#15、#07、#21、#22、#17、#34的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#03风机为:0、#35风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#01风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#33风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#07风机为:0、#20风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#04风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-2.82；连续4个数值相等，#03风机为:0、#35风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#01风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#33风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#07风机为:0、#20风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#04风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#35、#23、#08、#19、#36、#18、#29、#32、#21、#38、#02、#25、#01、#30、#40、#26、#28、#33、#22、#15、#31、#09、#39、#27、#06、#16、#34、#37、#07、#20、#17、#24、#04、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#35、#23、#08、#19、#36、#18、#29、#32、#21、#38、#02、#25、#01、#30、#40、#26、#28、#33、#22、#15、#31、#09、#39、#27、#06、#16、#34、#37、#07、#20、#17、#24、#04、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:0、#31风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#07风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#18风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0、#22风机为:0、#09风机为:0、#26风机为:0、#19风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#04风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#23风机为:0、#31风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#02风机为:0、#40风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#07风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#18风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0、#22风机为:0、#09风机为:0、#26风机为:0、#19风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#04风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#23、#31、#35、#32、#20、#08、#29、#33、#15、#39、#17、#02、#40、#01、#16、#34、#06、#05、#07、#37、#25、#21、#38、#18、#27、#28、#24、#30、#22、#09、#26、#19、#36、#03、#04的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#23、#31、#35、#32、#20、#08、#29、#33、#15、#39、#17、#02、#40、#01、#16、#34、#06、#05、#07、#37、#25、#21、#38、#18、#27、#28、#24、#30、#22、#09、#26、#19、#36、#03、#04的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#37风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#30风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#34风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#05风机为:0、#08风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#03风机为:0、#25风机为:0、#07风机为:0、#38风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#39风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#09风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-22.71；连续4个数值相等，#37风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#30风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#34风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#05风机为:0、#08风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#03风机为:0、#25风机为:0、#07风机为:0、#38风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#39风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#09风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#35、#21、#15、#32、#30、#20、#36、#34、#29、#40、#19、#18、#33、#23、#05、#08、#31、#22、#16、#06、#02、#17、#24、#03、#25、#07、#38、#27、#26、#28、#39、#04、#01、#09的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#35、#21、#15、#32、#30、#20、#36、#34、#29、#40、#19、#18、#33、#23、#05、#08、#31、#22、#16、#06、#02、#17、#24、#03、#25、#07、#38、#27、#26、#28、#39、#04、#01、#09的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:0、#16风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0、#05风机为:0、#31风机为:0、#04风机为:0、#18风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#38风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#25风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#22风机为:0、#35风机为:0、#02风机为:0、#37风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-10.69、#14风机为:-32.23、#12风机为:-7.99；连续4个数值相等，#20风机为:0、#16风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0、#05风机为:0、#31风机为:0、#04风机为:0、#18风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#38风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#25风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#22风机为:0、#35风机为:0、#02风机为:0、#37风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#16、#32、#07、#05、#31、#04、#18、#19、#40、#06、#38、#36、#09、#34、#03、#17、#33、#08、#39、#26、#01、#25、#23、#21、#22、#35、#02、#37、#15、#29、#28、#27、#24、#30的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#16、#32、#07、#05、#31、#04、#18、#19、#40、#06、#38、#36、#09、#34、#03、#17、#33、#08、#39、#26、#01、#25、#23、#21、#22、#35、#02、#37、#15、#29、#28、#27、#24、#30的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#34风机为:0、#09风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#40风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#18风机为:0、#01风机为:0、#35风机为:0、#17风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#07风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-28.21、#14风机为:-0.35；连续4个数值相等，#27风机为:0、#34风机为:0、#09风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#40风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#18风机为:0、#01风机为:0、#35风机为:0、#17风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#07风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#34、#09、#03、#33、#40、#39、#23、#08、#36、#32、#31、#20、#05、#22、#02、#18、#01、#35、#17、#25、#28、#26、#15、#37、#04、#24、#38、#06、#21、#30、#16、#29、#19、#07的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#34、#09、#03、#33、#40、#39、#23、#08、#36、#32、#31、#20、#05、#22、#02、#18、#01、#35、#17、#25、#28、#26、#15、#37、#04、#24、#38、#06、#21、#30、#16、#29、#19、#07的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#39风机为:0、#33风机为:0、#24风机为:0、#19风机为:0、#17风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#03风机为:0、#26风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#16风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#08风机为:0、#01风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-3.35、#13风机为:-28.55、#12风机为:-149.68；连续4个数值相等，#30风机为:0、#39风机为:0、#33风机为:0、#24风机为:0、#19风机为:0、#17风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#03风机为:0、#26风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#16风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#08风机为:0、#01风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#39、#33、#24、#19、#17、#23、#07、#22、#18、#32、#02、#28、#09、#15、#04、#31、#25、#38、#03、#26、#34、#35、#16、#40、#21、#20、#29、#27、#05、#06、#37、#36、#08、#01的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#39、#33、#24、#19、#17、#23、#07、#22、#18、#32、#02、#28、#09、#15、#04、#31、#25、#38、#03、#26、#34、#35、#16、#40、#21、#20、#29、#27、#05、#06、#37、#36、#08、#01的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#06风机为:0、#20风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#34风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#22风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#02风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#03风机为:0、#26风机为:0、#18风机为:0、#37风机为:0、#01风机为:0、#08风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-14.31、#14风机为:-24.53、#13风机为:-55.56；连续4个数值相等，#06风机为:0、#20风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#34风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#22风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#02风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#03风机为:0、#26风机为:0、#18风机为:0、#37风机为:0、#01风机为:0、#08风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#06、#20、#15、#38、#05、#21、#34、#29、#28、#36、#19、#22、#17、#27、#31、#39、#35、#30、#16、#02、#04、#25、#40、#33、#03、#26、#18、#37、#01、#08、#09、#23、#24、#32、#07的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#06、#20、#15、#38、#05、#21、#34、#29、#28、#36、#19、#22、#17、#27、#31、#39、#35、#30、#16、#02、#04、#25、#40、#33、#03、#26、#18、#37、#01、#08、#09、#23、#24、#32、#07的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#05风机为:0、#17风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#03风机为:0、#18风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#35风机为:0、#09风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#37风机为:0、#06风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#40风机为:0、#07风机为:0、#24风机为:0、#23风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#33风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-2.69、#14风机为:-2.16；连续4个数值相等，#05风机为:0、#17风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#03风机为:0、#18风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#35风机为:0、#09风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#37风机为:0、#06风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#40风机为:0、#07风机为:0、#24风机为:0、#23风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#33风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#17、#19、#16、#03、#18、#26、#20、#02、#32、#01、#21、#35、#09、#36、#28、#30、#38、#39、#25、#37、#06、#08、#15、#40、#07、#24、#23、#27、#22、#04、#34、#33、#31、#29的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#17、#19、#16、#03、#18、#26、#20、#02、#32、#01、#21、#35、#09、#36、#28、#30、#38、#39、#25、#37、#06、#08、#15、#40、#07、#24、#23、#27、#22、#04、#34、#33、#31、#29的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:0、#26风机为:0、#25风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#16风机为:0、#39风机为:0、#32风机为:0、#36风机为:0、#24风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#09风机为:0、#06风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#20风机为:0、#23风机为:0、#22风机为:0、#04风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-97.46；连续4个数值相等，#38风机为:0、#26风机为:0、#25风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#16风机为:0、#39风机为:0、#32风机为:0、#36风机为:0、#24风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#09风机为:0、#06风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#20风机为:0、#23风机为:0、#22风机为:0、#04风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#38、#26、#25、#03、#40、#37、#35、#21、#29、#34、#30、#01、#19、#18、#16、#39、#32、#36、#24、#07、#27、#05、#02、#15、#09、#06、#33、#08、#31、#28、#17、#20、#23、#22、#04的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#38、#26、#25、#03、#40、#37、#35、#21、#29、#34、#30、#01、#19、#18、#16、#39、#32、#36、#24、#07、#27、#05、#02、#15、#09、#06、#33、#08、#31、#28、#17、#20、#23、#22、#04的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#32风机为:0、#25风机为:0、#22风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#40风机为:0、#02风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#16风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#32风机为:0、#25风机为:0、#22风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#40风机为:0、#02风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#16风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#32、#25、#22、#36、#28、#40、#02、#30、#01、#21、#06、#35、#33、#39、#23、#07、#37、#08、#29、#20、#04、#31、#09、#38、#19、#34、#16、#05、#24、#18、#15、#26、#03、#17的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#32、#25、#22、#36、#28、#40、#02、#30、#01、#21、#06、#35、#33、#39、#23、#07、#37、#08、#29、#20、#04、#31、#09、#38、#19、#34、#16、#05、#24、#18、#15、#26、#03、#17的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#09风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#21风机为:0、#25风机为:0、#29风机为:0、#23风机为:0、#18风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#35风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#34风机为:0、#32风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#02风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#09风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#21风机为:0、#25风机为:0、#29风机为:0、#23风机为:0、#18风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#35风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#34风机为:0、#32风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#02风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#09、#36、#37、#28、#07、#31、#26、#21、#25、#29、#23、#18、#38、#08、#15、#05、#06、#22、#16、#27、#19、#35、#17、#03、#34、#32、#04、#24、#39、#30、#40、#20、#33、#01、#02的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#09、#36、#37、#28、#07、#31、#26、#21、#25、#29、#23、#18、#38、#08、#15、#05、#06、#22、#16、#27、#19、#35、#17、#03、#34、#32、#04、#24、#39、#30、#40、#20、#33、#01、#02的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#37风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#28风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#25风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#27风机为:0、#24风机为:0、#35风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#21风机为:0、#22风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#17风机为:0、#40风机为:0、#03风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#30风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#37风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#28风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#25风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#27风机为:0、#24风机为:0、#35风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#21风机为:0、#22风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#17风机为:0、#40风机为:0、#03风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#30风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#26、#04、#31、#20、#28、#05、#29、#18、#25、#02、#16、#01、#32、#27、#24、#35、#38、#08、#21、#22、#36、#09、#06、#39、#23、#19、#34、#07、#17、#40、#03、#15、#33、#30的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#26、#04、#31、#20、#28、#05、#29、#18、#25、#02、#16、#01、#32、#27、#24、#35、#38、#08、#21、#22、#36、#09、#06、#39、#23、#19、#34、#07、#17、#40、#03、#15、#33、#30的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#05风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#22风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#23风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#05风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#22风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#23风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#34、#03、#06、#39、#17、#24、#15、#02、#27、#30、#22、#40、#21、#26、#33、#31、#01、#32、#28、#25、#36、#09、#37、#04、#08、#38、#19、#18、#20、#35、#23、#16、#07、#29的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#34、#03、#06、#39、#17、#24、#15、#02、#27、#30、#22、#40、#21、#26、#33、#31、#01、#32、#28、#25、#36、#09、#37、#04、#08、#38、#19、#18、#20、#35、#23、#16、#07、#29的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#37风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0、#25风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#05风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#34风机为:0、#39风机为:0、#09风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#06风机为:0、#38风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-93.75、#14风机为:-11.72；连续4个数值相等，#21风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#37风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0、#25风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#05风机为:0、#04风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#34风机为:0、#39风机为:0、#09风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#06风机为:0、#38风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#31、#16、#37、#03、#28、#20、#07、#29、#25、#26、#08、#35、#36、#33、#23、#17、#05、#04、#24、#40、#02、#15、#30、#34、#39、#09、#27、#18、#32、#19、#06、#38、#01、#22的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#31、#16、#37、#03、#28、#20、#07、#29、#25、#26、#08、#35、#36、#33、#23、#17、#05、#04、#24、#40、#02、#15、#30、#34、#39、#09、#27、#18、#32、#19、#06、#38、#01、#22的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#28风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#17风机为:0、#04风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#36风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-31.78、#12风机为:-13；连续4个数值相等，#18风机为:0、#28风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#17风机为:0、#04风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#36风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#28、#08、#19、#40、#17、#04、#20、#29、#07、#23、#38、#24、#31、#33、#26、#39、#25、#05、#02、#27、#21、#01、#06、#37、#22、#03、#32、#35、#15、#16、#34、#30、#09、#36的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#28、#08、#19、#40、#17、#04、#20、#29、#07、#23、#38、#24、#31、#33、#26、#39、#25、#05、#02、#27、#21、#01、#06、#37、#22、#03、#32、#35、#15、#16、#34、#30、#09、#36的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#40风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#34风机为:0、#02风机为:0、#38风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#21风机为:0、#15风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#01风机为:0、#36风机为:0、#35风机为:0、#25风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-40.22、#11风机为:-13.54；连续4个数值相等，#40风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#34风机为:0、#02风机为:0、#38风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#19风机为:0、#04风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#21风机为:0、#15风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#01风机为:0、#36风机为:0、#35风机为:0、#25风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#40、#18、#06、#30、#20、#05、#22、#03、#23、#26、#27、#34、#02、#38、#17、#29、#19、#04、#31、#28、#21、#15、#37、#09、#39、#24、#16、#07、#32、#33、#08、#01、#36、#35、#25的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#40、#18、#06、#30、#20、#05、#22、#03、#23、#26、#27、#34、#02、#38、#17、#29、#19、#04、#31、#28、#21、#15、#37、#09、#39、#24、#16、#07、#32、#33、#08、#01、#36、#35、#25的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#02风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#32风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#01风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-6.89、#14风机为:-19.59；连续4个数值相等，#20风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#02风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#32风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#01风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#31、#34、#16、#27、#29、#37、#07、#35、#33、#26、#04、#25、#02、#39、#03、#36、#23、#21、#32、#08、#38、#15、#18、#24、#30、#22、#28、#01、#05、#06、#40、#19、#09、#17的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#31、#34、#16、#27、#29、#37、#07、#35、#33、#26、#04、#25、#02、#39、#03、#36、#23、#21、#32、#08、#38、#15、#18、#24、#30、#22、#28、#01、#05、#06、#40、#19、#09、#17的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#34风机为:0、#17风机为:0、#39风机为:0、#36风机为:0、#25风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#07风机为:0、#30风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#21风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#02风机为:0、#35风机为:0、#01风机为:0、#24风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#19风机为:0、#04风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#34风机为:0、#17风机为:0、#39风机为:0、#36风机为:0、#25风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#07风机为:0、#30风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#21风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#02风机为:0、#35风机为:0、#01风机为:0、#24风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#19风机为:0、#04风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#27、#31、#26、#23、#34、#17、#39、#36、#25、#32、#29、#40、#28、#15、#38、#08、#37、#22、#07、#30、#18、#06、#20、#21、#03、#33、#02、#35、#01、#24、#09、#05、#19、#04的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#27、#31、#26、#23、#34、#17、#39、#36、#25、#32、#29、#40、#28、#15、#38、#08、#37、#22、#07、#30、#18、#06、#20、#21、#03、#33、#02、#35、#01、#24、#09、#05、#19、#04的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#37风机为:0、#08风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#34风机为:0、#21风机为:0、#36风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#07风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#16风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#37风机为:0、#08风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#34风机为:0、#21风机为:0、#36风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#07风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#16风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#08、#03、#32、#34、#21、#36、#15、#29、#09、#07、#30、#26、#01、#33、#06、#02、#19、#31、#40、#25、#05、#28、#20、#04、#39、#16、#23、#17、#35、#27、#38、#24、#22、#18的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#08、#03、#32、#34、#21、#36、#15、#29、#09、#07、#30、#26、#01、#33、#06、#02、#19、#31、#40、#25、#05、#28、#20、#04、#39、#16、#23、#17、#35、#27、#38、#24、#22、#18的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#08风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#34风机为:0、#18风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#35风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#05风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#24风机为:0、#28风机为:0、#02风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-6.77；连续4个数值相等，#01风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#08风机为:0、#07风机为:0、#23风机为:0、#34风机为:0、#18风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#35风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#05风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#24风机为:0、#28风机为:0、#02风机为:0、#06风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#09、#15、#17、#32、#20、#31、#08、#07、#23、#34、#18、#04、#25、#35、#39、#03、#29、#33、#16、#26、#36、#19、#38、#05、#40、#21、#27、#22、#24、#28、#02、#06、#37、#30的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#09、#15、#17、#32、#20、#31、#08、#07、#23、#34、#18、#04、#25、#35、#39、#03、#29、#33、#16、#26、#36、#19、#38、#05、#40、#21、#27、#22、#24、#28、#02、#06、#37、#30的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#06风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#34风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#24风机为:0、#38风机为:0、#28风机为:0、#08风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#04风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#09风机为:0、#35风机为:0、#20风机为:0、#18风机为:0、#02风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#40风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#17风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#06风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#25风机为:0、#34风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#24风机为:0、#38风机为:0、#28风机为:0、#08风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#04风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#09风机为:0、#35风机为:0、#20风机为:0、#18风机为:0、#02风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#40风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#17风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#06、#29、#37、#25、#34、#22、#03、#24、#38、#28、#08、#21、#07、#04、#33、#23、#09、#35、#20、#18、#02、#26、#30、#15、#40、#27、#16、#36、#32、#01、#17、#19、#31、#39、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#06、#29、#37、#25、#34、#22、#03、#24、#38、#28、#08、#21、#07、#04、#33、#23、#09、#35、#20、#18、#02、#26、#30、#15、#40、#27、#16、#36、#32、#01、#17、#19、#31、#39、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:0、#37风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#25风机为:0、#02风机为:0、#22风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#38风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#07风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-0.74、#13风机为:-43.95；连续4个数值相等，#20风机为:0、#37风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#25风机为:0、#02风机为:0、#22风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#39风机为:0、#38风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#07风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#37、#05、#21、#17、#24、#19、#15、#08、#35、#33、#23、#29、#30、#01、#36、#03、#32、#31、#25、#02、#22、#40、#06、#09、#34、#26、#39、#38、#16、#04、#07、#18、#28、#27的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#37、#05、#21、#17、#24、#19、#15、#08、#35、#33、#23、#29、#30、#01、#36、#03、#32、#31、#25、#02、#22、#40、#06、#09、#34、#26、#39、#38、#16、#04、#07、#18、#28、#27的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#08风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#02风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#37风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#06风机为:0、#34风机为:0、#38风机为:0、#25风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#22风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-21.13；连续4个数值相等，#28风机为:0、#08风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#02风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#37风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#06风机为:0、#34风机为:0、#38风机为:0、#25风机为:0、#03风机为:0、#20风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#22风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#08、#24、#21、#09、#02、#36、#04、#33、#26、#23、#35、#18、#40、#30、#37、#05、#01、#19、#32、#29、#07、#15、#27、#31、#39、#06、#34、#38、#25、#03、#20、#17、#16、#22的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#08、#24、#21、#09、#02、#36、#04、#33、#26、#23、#35、#18、#40、#30、#37、#05、#01、#19、#32、#29、#07、#15、#27、#31、#39、#06、#34、#38、#25、#03、#20、#17、#16、#22的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#04风机为:0、#40风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#30风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#29风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#03风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#34风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#01风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#04风机为:0、#40风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#30风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#29风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#03风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#34风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#08、#19、#37、#09、#20、#05、#27、#25、#04、#40、#17、#16、#18、#22、#30、#24、#15、#06、#39、#29、#38、#02、#03、#07、#31、#23、#21、#28、#35、#32、#26、#36、#33、#34的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#08、#19、#37、#09、#20、#05、#27、#25、#04、#40、#17、#16、#18、#22、#30、#24、#15、#06、#39、#29、#38、#02、#03、#07、#31、#23、#21、#28、#35、#32、#26、#36、#33、#34的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:0、#30风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#18风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#35风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#21风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#19风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#05风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#24风机为:0、#02风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#06风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-10.43、#13风机为:-23.03、#11风机为:-64.02；连续4个数值相等，#23风机为:0、#30风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#18风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#35风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#21风机为:0、#40风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#19风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#05风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#24风机为:0、#02风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#06风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#23、#30、#33、#08、#18、#31、#17、#35、#29、#09、#21、#40、#20、#04、#27、#37、#28、#19、#03、#36、#38、#07、#32、#15、#05、#39、#34、#25、#22、#16、#24、#02、#26、#01、#06的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#23、#30、#33、#08、#18、#31、#17、#35、#29、#09、#21、#40、#20、#04、#27、#37、#28、#19、#03、#36、#38、#07、#32、#15、#05、#39、#34、#25、#22、#16、#24、#02、#26、#01、#06的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#05风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#34风机为:0、#18风机为:0、#07风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#35风机为:0、#04风机为:0、#17风机为:0、#25风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-2.4；连续4个数值相等，#05风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#39风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#34风机为:0、#18风机为:0、#07风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#35风机为:0、#04风机为:0、#17风机为:0、#25风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#09风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#27、#21、#39、#23、#08、#37、#36、#22、#34、#18、#07、#40、#26、#28、#30、#01、#03、#24、#31、#38、#19、#32、#15、#02、#20、#29、#35、#04、#17、#25、#33、#06、#09、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#27、#21、#39、#23、#08、#37、#36、#22、#34、#18、#07、#40、#26、#28、#30、#01、#03、#24、#31、#38、#19、#32、#15、#02、#20、#29、#35、#04、#17、#25、#33、#06、#09、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#39风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#03风机为:0、#27风机为:0、#33风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#40风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#23风机为:0、#18风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#24风机为:0、#08风机为:0、#34风机为:0、#15风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#38风机为:0、#09风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-63.86、#11风机为:-2.6；连续4个数值相等，#39风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#03风机为:0、#27风机为:0、#33风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#40风机为:0、#07风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#23风机为:0、#18风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#04风机为:0、#25风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#24风机为:0、#08风机为:0、#34风机为:0、#15风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#38风机为:0、#09风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#39、#22、#29、#03、#27、#33、#17、#37、#40、#07、#32、#19、#23、#18、#31、#30、#35、#04、#25、#26、#05、#02、#16、#21、#01、#24、#08、#34、#15、#36、#28、#06、#20、#38、#09的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#39、#22、#29、#03、#27、#33、#17、#37、#40、#07、#32、#19、#23、#18、#31、#30、#35、#04、#25、#26、#05、#02、#16、#21、#01、#24、#08、#34、#15、#36、#28、#06、#20、#38、#09的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:0、#38风机为:0、#35风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#27风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#36风机为:0、#07风机为:0、#30风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#08风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-121.54；连续4个数值相等，#22风机为:0、#38风机为:0、#35风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#27风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#36风机为:0、#07风机为:0、#30风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#08风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#38、#35、#19、#32、#16、#06、#39、#25、#27、#23、#24、#31、#01、#04、#26、#29、#20、#09、#05、#36、#07、#30、#21、#33、#02、#28、#08、#18、#15、#34、#37、#17、#03、#40的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#38、#35、#19、#32、#16、#06、#39、#25、#27、#23、#24、#31、#01、#04、#26、#29、#20、#09、#05、#36、#07、#30、#21、#33、#02、#28、#08、#18、#15、#34、#37、#17、#03、#40的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#04风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#35风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#08风机为:0、#07风机为:0、#02风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#27风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#17风机为:0、#32风机为:0、#37风机为:0、#16风机为:0、#38风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#19风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-2.8、#13风机为:-46.39、#11风机为:-44.24、#14风机为:-4.1；连续4个数值相等，#04风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#35风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#08风机为:0、#07风机为:0、#02风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#27风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#17风机为:0、#32风机为:0、#37风机为:0、#16风机为:0、#38风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#19风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#04、#34、#06、#22、#15、#31、#33、#18、#21、#35、#03、#36、#08、#07、#02、#05、#24、#39、#28、#25、#27、#09、#01、#26、#29、#20、#17、#32、#37、#16、#38、#40、#30、#23、#19的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#04、#34、#06、#22、#15、#31、#33、#18、#21、#35、#03、#36、#08、#07、#02、#05、#24、#39、#28、#25、#27、#09、#01、#26、#29、#20、#17、#32、#37、#16、#38、#40、#30、#23、#19的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:0、#03风机为:0、#27风机为:0、#04风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#23风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#24风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#05风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#31风机为:0、#36风机为:0、#07风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#37风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-52.3、#11风机为:-112.31、#13风机为:-28.54、#12风机为:-26.96；连续4个数值相等，#34风机为:0、#03风机为:0、#27风机为:0、#04风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#23风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#24风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#05风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#31风机为:0、#36风机为:0、#07风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#37风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#03、#27、#04、#18、#22、#23、#09、#32、#19、#24、#02、#25、#06、#35、#05、#20、#30、#38、#39、#21、#29、#40、#31、#36、#07、#08、#28、#26、#33、#01、#37、#15、#16、#17的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#03、#27、#04、#18、#22、#23、#09、#32、#19、#24、#02、#25、#06、#35、#05、#20、#30、#38、#39、#21、#29、#40、#31、#36、#07、#08、#28、#26、#33、#01、#37、#15、#16、#17的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#38风机为:0、#09风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#40风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#33风机为:0、#17风机为:0、#36风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#30风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-58.24、#11风机为:-99.29、#13风机为:-80.28、#12风机为:-104.44；连续4个数值相等，#28风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#38风机为:0、#09风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#40风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#33风机为:0、#17风机为:0、#36风机为:0、#26风机为:0、#04风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#01风机为:0、#30风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#06、#29、#38、#09、#02、#25、#40、#35、#32、#03、#23、#08、#15、#20、#05、#16、#19、#39、#34、#07、#31、#27、#33、#17、#36、#26、#04、#37、#22、#18、#24、#21、#01、#30的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#06、#29、#38、#09、#02、#25、#40、#35、#32、#03、#23、#08、#15、#20、#05、#16、#19、#39、#34、#07、#31、#27、#33、#17、#36、#26、#04、#37、#22、#18、#24、#21、#01、#30的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:0、#16风机为:0、#33风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#24风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#40风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-78.36、#12风机为:-57.31、#13风机为:-64.34、#14风机为:-115.8；连续4个数值相等，#25风机为:0、#16风机为:0、#33风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#24风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#17风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#40风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#25、#16、#33、#22、#20、#30、#03、#21、#28、#09、#07、#35、#37、#19、#15、#39、#38、#08、#32、#31、#02、#27、#06、#24、#01、#23、#17、#05、#18、#29、#26、#36、#04、#34、#40的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#25、#16、#33、#22、#20、#30、#03、#21、#28、#09、#07、#35、#37、#19、#15、#39、#38、#08、#32、#31、#02、#27、#06、#24、#01、#23、#17、#05、#18、#29、#26、#36、#04、#34、#40的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:0、#19风机为:0、#33风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#36风机为:0、#20风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#05风机为:0、#27风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#02风机为:0、#23风机为:0、#34风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-0.71、#14风机为:-69.76、#12风机为:-44.54、#11风机为:-75.8、#13风机为:-41.77；连续4个数值相等，#22风机为:0、#19风机为:0、#33风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#36风机为:0、#20风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#05风机为:0、#27风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#02风机为:0、#23风机为:0、#34风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#06风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#19、#33、#37、#08、#29、#18、#21、#31、#09、#17、#36、#20、#32、#15、#05、#27、#07、#35、#02、#23、#34、#04、#01、#03、#38、#06、#40、#25、#30、#39、#24、#16、#28、#26的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#19、#33、#37、#08、#29、#18、#21、#31、#09、#17、#36、#20、#32、#15、#05、#27、#07、#35、#02、#23、#34、#04、#01、#03、#38、#06、#40、#25、#30、#39、#24、#16、#28、#26的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#08风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#09风机为:0、#04风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#34风机为:0、#05风机为:0、#25风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#06风机为:0、#03风机为:0、#26风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-26.27、#13风机为:-56.53、#11风机为:-83.64、#14风机为:-98.02；连续4个数值相等，#08风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#37风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#09风机为:0、#04风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#34风机为:0、#05风机为:0、#25风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#06风机为:0、#03风机为:0、#26风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#08、#24、#39、#19、#40、#37、#31、#22、#29、#33、#09、#04、#17、#30、#38、#34、#05、#25、#16、#15、#32、#35、#27、#18、#28、#01、#21、#20、#23、#36、#02、#07、#06、#03、#26的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#08、#24、#39、#19、#40、#37、#31、#22、#29、#33、#09、#04、#17、#30、#38、#34、#05、#25、#16、#15、#32、#35、#27、#18、#28、#01、#21、#20、#23、#36、#02、#07、#06、#03、#26的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:0、#33风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#19风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#32风机为:0、#17风机为:0、#09风机为:0、#40风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#34风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-52.27、#13风机为:-38.46、#14风机为:-109.91、#12风机为:-38.9；连续4个数值相等，#24风机为:0、#33风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#19风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#36风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#32风机为:0、#17风机为:0、#09风机为:0、#40风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#34风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#33、#27、#03、#19、#23、#20、#08、#28、#30、#04、#29、#36、#18、#05、#07、#31、#35、#37、#01、#22、#25、#38、#32、#17、#09、#40、#39、#26、#16、#15、#02、#21、#06、#34的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#33、#27、#03、#19、#23、#20、#08、#28、#30、#04、#29、#36、#18、#05、#07、#31、#35、#37、#01、#22、#25、#38、#32、#17、#09、#40、#39、#26、#16、#15、#02、#21、#06、#34的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:0、#18风机为:0、#25风机为:0、#40风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#19风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#23风机为:0、#03风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#04风机为:0、#09风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-72.06、#14风机为:-138.9、#12风机为:-123.45、#11风机为:-108.05；连续4个数值相等，#34风机为:0、#18风机为:0、#25风机为:0、#40风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#08风机为:0、#06风机为:0、#35风机为:0、#29风机为:0、#37风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#19风机为:0、#01风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#23风机为:0、#03风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#04风机为:0、#09风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#18、#25、#40、#15、#38、#21、#17、#08、#06、#35、#29、#37、#27、#30、#19、#01、#32、#02、#39、#26、#20、#36、#22、#24、#31、#33、#05、#28、#23、#03、#16、#07、#04、#09的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#18、#25、#40、#15、#38、#21、#17、#08、#06、#35、#29、#37、#27、#30、#19、#01、#32、#02、#39、#26、#20、#36、#22、#24、#31、#33、#05、#28、#23、#03、#16、#07、#04、#09的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#40风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#37风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#23风机为:0、#30风机为:0、#33风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#17风机为:0、#38风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#36风机为:0、#20风机为:0、#22风机为:0、#32风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#34风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-154.29、#11风机为:-77.84、#13风机为:-94.09、#12风机为:-131.14、#10风机为:-52.5；连续4个数值相等，#26风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#40风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#37风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#23风机为:0、#30风机为:0、#33风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#17风机为:0、#38风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#36风机为:0、#20风机为:0、#22风机为:0、#32风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#34风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#25风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#18、#28、#40、#09、#39、#37、#24、#05、#02、#23、#30、#33、#04、#01、#19、#17、#38、#31、#29、#07、#36、#20、#22、#32、#16、#35、#34、#27、#03、#25、#21、#06、#08、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#18、#28、#40、#09、#39、#37、#24、#05、#02、#23、#30、#33、#04、#01、#19、#17、#38、#31、#29、#07、#36、#20、#22、#32、#16、#35、#34、#27、#03、#25、#21、#06、#08、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:0、#25风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#33风机为:0、#36风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#38风机为:0、#26风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#01风机为:0、#07风机为:0、#34风机为:0、#23风机为:0、#05风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-40.04、#12风机为:-37.44、#14风机为:-147.11、#13风机为:-92.1；连续4个数值相等，#24风机为:0、#25风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#33风机为:0、#36风机为:0、#27风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#02风机为:0、#21风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#38风机为:0、#26风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#01风机为:0、#07风机为:0、#34风机为:0、#23风机为:0、#05风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#25、#16、#06、#30、#33、#36、#27、#19、#15、#02、#21、#31、#29、#04、#08、#09、#17、#28、#38、#26、#32、#40、#18、#22、#01、#07、#34、#23、#05、#39、#35、#37、#20、#03的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#25、#16、#06、#30、#33、#36、#27、#19、#15、#02、#21、#31、#29、#04、#08、#09、#17、#28、#38、#26、#32、#40、#18、#22、#01、#07、#34、#23、#05、#39、#35、#37、#20、#03的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0、#04风机为:0、#20风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#08风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#18风机为:0、#17风机为:0、#38风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-121.08、#10风机为:-23.89、#14风机为:-157.14、#12风机为:-74.32、#11风机为:-27.36；连续4个数值相等，#30风机为:0、#19风机为:0、#32风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0、#40风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0、#04风机为:0、#20风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#31风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#08风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#18风机为:0、#17风机为:0、#38风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#19、#32、#34、#35、#16、#01、#40、#26、#23、#07、#29、#04、#20、#24、#39、#25、#36、#37、#31、#09、#05、#08、#27、#06、#02、#18、#17、#38、#22、#03、#15、#21、#33、#28的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#19、#32、#34、#35、#16、#01、#40、#26、#23、#07、#29、#04、#20、#24、#39、#25、#36、#37、#31、#09、#05、#08、#27、#06、#02、#18、#17、#38、#22、#03、#15、#21、#33、#28的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#31风机为:0、#25风机为:0、#18风机为:0、#39风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0、#38风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#40风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#22风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-155.99、#10风机为:-17.19、#13风机为:-147.35；连续4个数值相等，#01风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#31风机为:0、#25风机为:0、#18风机为:0、#39风机为:0、#30风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0、#38风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#40风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#22风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#20风机为:0、#06风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#24风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#28、#26、#05、#29、#09、#31、#25、#18、#39、#30、#35、#21、#17、#34、#38、#03、#33、#19、#16、#40、#36、#04、#23、#22、#27、#32、#20、#06、#02、#07、#37、#08、#24、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#28、#26、#05、#29、#09、#31、#25、#18、#39、#30、#35、#21、#17、#34、#38、#03、#33、#19、#16、#40、#36、#04、#23、#22、#27、#32、#20、#06、#02、#07、#37、#08、#24、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#40风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#38风机为:0、#22风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#04风机为:0、#06风机为:0、#07风机为:0、#16风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#18风机为:0、#37风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#35风机为:0、#34风机为:0、#32风机为:0、#08风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#05风机为:0、#25风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-98.53、#13风机为:-126.3、#14风机为:-149.32、#10风机为:-16.51；连续4个数值相等，#40风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#38风机为:0、#22风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#39风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#04风机为:0、#06风机为:0、#07风机为:0、#16风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#18风机为:0、#37风机为:0、#02风机为:0、#27风机为:0、#35风机为:0、#34风机为:0、#32风机为:0、#08风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#20风机为:0、#29风机为:0、#05风机为:0、#25风机为:0、#24风机为:0、#30风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#40、#31、#01、#23、#36、#38、#22、#26、#15、#28、#39、#03、#21、#04、#06、#07、#16、#09、#17、#18、#37、#02、#27、#35、#34、#32、#08、#33、#19、#20、#29、#05、#25、#24、#30的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#40、#31、#01、#23、#36、#38、#22、#26、#15、#28、#39、#03、#21、#04、#06、#07、#16、#09、#17、#18、#37、#02、#27、#35、#34、#32、#08、#33、#19、#20、#29、#05、#25、#24、#30的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:0、#32风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#39风机为:0、#06风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#35风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#40风机为:0、#18风机为:0、#08风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#04风机为:0、#36风机为:0、#25风机为:0、#01风机为:0、#34风机为:0、#33风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-5.77、#12风机为:-51.72、#11风机为:-110.39、#13风机为:-39.36、#14风机为:-155.59；连续4个数值相等，#20风机为:0、#32风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#39风机为:0、#06风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#35风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#05风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#40风机为:0、#18风机为:0、#08风机为:0、#23风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#04风机为:0、#36风机为:0、#25风机为:0、#01风机为:0、#34风机为:0、#33风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#32、#30、#29、#39、#06、#31、#07、#27、#15、#19、#37、#09、#35、#22、#03、#05、#02、#16、#40、#18、#08、#23、#26、#28、#17、#24、#21、#38、#04、#36、#25、#01、#34、#33的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#20、#32、#30、#29、#39、#06、#31、#07、#27、#15、#19、#37、#09、#35、#22、#03、#05、#02、#16、#40、#18、#08、#23、#26、#28、#17、#24、#21、#38、#04、#36、#25、#01、#34、#33的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#22风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#36风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#06风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-111.08、#12风机为:-27.38、#13风机为:-91.56、#10风机为:-12.51、#14风机为:-150.58；连续4个数值相等，#24风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#20风机为:0、#22风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#34风机为:0、#07风机为:0、#36风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#37风机为:0、#09风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#06风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#38、#02、#03、#21、#15、#32、#31、#20、#22、#19、#39、#08、#40、#27、#05、#34、#07、#36、#26、#23、#30、#28、#16、#04、#29、#35、#18、#37、#09、#33、#01、#25、#17、#06的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#38、#02、#03、#21、#15、#32、#31、#20、#22、#19、#39、#08、#40、#27、#05、#34、#07、#36、#26、#23、#30、#28、#16、#04、#29、#35、#18、#37、#09、#33、#01、#25、#17、#06的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#22风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#18风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#29风机为:0、#39风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#24风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#28风机为:0、#02风机为:0、#34风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#15风机为:0、#04风机为:0、#09风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#38风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#21风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-92.98、#10风机为:-5.32、#12风机为:-21.19、#14风机为:-106.04、#13风机为:-49.38；连续4个数值相等，#17风机为:0、#22风机为:0、#37风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#18风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#29风机为:0、#39风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#24风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#28风机为:0、#02风机为:0、#34风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#15风机为:0、#04风机为:0、#09风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#38风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#21风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#22、#37、#30、#26、#18、#08、#36、#27、#03、#29、#39、#05、#01、#24、#25、#06、#28、#02、#34、#40、#33、#15、#04、#09、#31、#07、#35、#32、#19、#16、#38、#23、#20、#21的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#22、#37、#30、#26、#18、#08、#36、#27、#03、#29、#39、#05、#01、#24、#25、#06、#28、#02、#34、#40、#33、#15、#04、#09、#31、#07、#35、#32、#19、#16、#38、#23、#20、#21的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#05风机为:0、#23风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#40风机为:0、#32风机为:0、#28风机为:0、#02风机为:0、#09风机为:0、#03风机为:0、#06风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#01风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#25风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#20风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5125，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-18.96、#11风机为:-72.5、#14风机为:-108.87、#13风机为:-55.52；连续4个数值相等，#05风机为:0、#23风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#40风机为:0、#32风机为:0、#28风机为:0、#02风机为:0、#09风机为:0、#03风机为:0、#06风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#01风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#25风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#20风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#23、#30、#15、#19、#04、#39、#40、#32、#28、#02、#09、#03、#06、#27、#16、#33、#08、#38、#24、#37、#36、#22、#01、#17、#31、#35、#18、#25、#34、#26、#29、#21、#07、#20的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#05、#23、#30、#15、#19、#04、#39、#40、#32、#28、#02、#09、#03、#06、#27、#16、#33、#08、#38、#24、#37、#36、#22、#01、#17、#31、#35、#18、#25、#34、#26、#29、#21、#07、#20的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#02风机为:0、#33风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-60.46、#13风机为:-36.05、#14风机为:-92.46；连续4个数值相等，#27风机为:0、#02风机为:0、#33风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#20风机为:0、#05风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#18风机为:0、#28风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#34风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#02、#33、#31、#07、#20、#05、#21、#19、#18、#28、#03、#30、#34、#26、#17、#36、#22、#01、#16、#04、#37、#08、#15、#38、#24、#29、#09、#25、#06、#23、#39、#35、#32、#40的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#02、#33、#31、#07、#20、#05、#21、#19、#18、#28、#03、#30、#34、#26、#17、#36、#22、#01、#16、#04、#37、#08、#15、#38、#24、#29、#09、#25、#06、#23、#39、#35、#32、#40的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#19风机为:0、#33风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#20风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#03风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-92.46、#13风机为:-65.92、#11风机为:-52.03；连续4个数值相等，#18风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#19风机为:0、#33风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#07风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#06风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#20风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0、#23风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#03风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#05、#24、#17、#31、#40、#30、#19、#33、#34、#25、#38、#07、#15、#16、#27、#06、#04、#01、#36、#28、#26、#08、#35、#20、#37、#22、#23、#21、#29、#32、#09、#03、#39、#02的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#05、#24、#17、#31、#40、#30、#19、#33、#34、#25、#38、#07、#15、#16、#27、#06、#04、#01、#36、#28、#26、#08、#35、#20、#37、#22、#23、#21、#29、#32、#09、#03、#39、#02的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#37风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#22风机为:0、#24风机为:0、#06风机为:0、#18风机为:0、#19风机为:0、#20风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#17风机为:0、#39风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#34风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-135.62、#11风机为:-69.9、#13风机为:-72.47；连续4个数值相等，#37风机为:0、#36风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#22风机为:0、#24风机为:0、#06风机为:0、#18风机为:0、#19风机为:0、#20风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#17风机为:0、#39风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#34风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#36、#33、#16、#35、#32、#09、#26、#29、#15、#21、#07、#40、#25、#04、#02、#22、#24、#06、#18、#19、#20、#01、#03、#38、#08、#17、#39、#30、#23、#31、#27、#28、#34、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#37、#36、#33、#16、#35、#32、#09、#26、#29、#15、#21、#07、#40、#25、#04、#02、#22、#24、#06、#18、#19、#20、#01、#03、#38、#08、#17、#39、#30、#23、#31、#27、#28、#34、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#26风机为:0、#09风机为:0、#27风机为:0、#08风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#18风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#35风机为:0、#22风机为:0、#04风机为:0、#06风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-150.09、#11风机为:-43.81、#13风机为:-81.34；连续4个数值相等，#01风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#26风机为:0、#09风机为:0、#27风机为:0、#08风机为:0、#32风机为:0、#07风机为:0、#03风机为:0、#28风机为:0、#18风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#35风机为:0、#22风机为:0、#04风机为:0、#06风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#16、#36、#29、#17、#37、#26、#09、#27、#08、#32、#07、#03、#28、#18、#33、#05、#24、#21、#20、#25、#38、#02、#30、#40、#35、#22、#04、#06、#19、#31、#15、#23、#39、#34的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#16、#36、#29、#17、#37、#26、#09、#27、#08、#32、#07、#03、#28、#18、#33、#05、#24、#21、#20、#25、#38、#02、#30、#40、#35、#22、#04、#06、#19、#31、#15、#23、#39、#34的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#07风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#09风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#31风机为:0、#24风机为:0、#29风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#08风机为:0、#17风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#19风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-66.69、#11风机为:-35.33、#14风机为:-84.25；连续4个数值相等，#07风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#09风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#20风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#31风机为:0、#24风机为:0、#29风机为:0、#22风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#01风机为:0、#08风机为:0、#17风机为:0、#04风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#19风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#07、#37、#23、#39、#26、#05、#16、#36、#28、#15、#09、#40、#25、#30、#27、#18、#21、#20、#32、#02、#31、#24、#29、#22、#03、#38、#35、#33、#01、#08、#17、#04、#34、#06、#19的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#07、#37、#23、#39、#26、#05、#16、#36、#28、#15、#09、#40、#25、#30、#27、#18、#21、#20、#32、#02、#31、#24、#29、#22、#03、#38、#35、#33、#01、#08、#17、#04、#34、#06、#19的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:0、#30风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#04风机为:0、#32风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#25风机为:0、#08风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#01风机为:0、#34风机为:0、#39风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-108.3、#11风机为:-22.76、#13风机为:-114.69；连续4个数值相等，#38风机为:0、#30风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#03风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#04风机为:0、#32风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#36风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#25风机为:0、#08风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#01风机为:0、#34风机为:0、#39风机为:0、#07风机为:0、#35风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#38、#30、#05、#16、#19、#03、#40、#24、#04、#32、#27、#37、#21、#33、#36、#09、#23、#25、#08、#18、#15、#01、#34、#39、#07、#35、#06、#22、#26、#31、#02、#17、#28、#29、#20的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#38、#30、#05、#16、#19、#03、#40、#24、#04、#32、#27、#37、#21、#33、#36、#09、#23、#25、#08、#18、#15、#01、#34、#39、#07、#35、#06、#22、#26、#31、#02、#17、#28、#29、#20的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#17风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#27风机为:0、#02风机为:0、#19风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#39风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#07风机为:0、#38风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#33风机为:0、#20风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#40风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-24.32、#14风机为:-89.08、#13风机为:-112.29；连续4个数值相等，#28风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#17风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#27风机为:0、#02风机为:0、#19风机为:0、#05风机为:0、#22风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#39风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#35风机为:0、#15风机为:0、#07风机为:0、#38风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#33风机为:0、#20风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#40风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#26、#08、#17、#01、#04、#16、#25、#30、#31、#23、#24、#27、#02、#19、#05、#22、#29、#09、#32、#39、#36、#03、#35、#15、#07、#38、#34、#37、#33、#20、#18、#06、#21、#40的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#26、#08、#17、#01、#04、#16、#25、#30、#31、#23、#24、#27、#02、#19、#05、#22、#29、#09、#32、#39、#36、#03、#35、#15、#07、#38、#34、#37、#33、#20、#18、#06、#21、#40的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:0、#07风机为:0、#39风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#36风机为:0、#21风机为:0、#24风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#17风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-113.54、#11风机为:-25.36、#14风机为:-79.45；连续4个数值相等，#38风机为:0、#07风机为:0、#39风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#08风机为:0、#29风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#36风机为:0、#21风机为:0、#24风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#32风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#40风机为:0、#06风机为:0、#17风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#38、#07、#39、#09、#34、#35、#08、#29、#01、#23、#27、#15、#22、#20、#02、#16、#28、#25、#05、#18、#36、#21、#24、#04、#26、#37、#32、#31、#33、#19、#03、#30、#40、#06、#17的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#38、#07、#39、#09、#34、#35、#08、#29、#01、#23、#27、#15、#22、#20、#02、#16、#28、#25、#05、#18、#36、#21、#24、#04、#26、#37、#32、#31、#33、#19、#03、#30、#40、#06、#17的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#07风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#33风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#06风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#24风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#37风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#05风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-20.33、#13风机为:-45.06；连续4个数值相等，#07风机为:0、#26风机为:0、#23风机为:0、#33风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#06风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#24风机为:0、#03风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#04风机为:0、#08风机为:0、#37风机为:0、#29风机为:0、#40风机为:0、#39风机为:0、#35风机为:0、#05风机为:0、#09风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#38风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#01风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#07、#26、#23、#33、#27、#32、#22、#02、#06、#25、#28、#24、#03、#21、#30、#20、#36、#04、#08、#37、#29、#40、#39、#35、#05、#09、#17、#31、#34、#15、#18、#38、#19、#16、#01的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#07、#26、#23、#33、#27、#32、#22、#02、#06、#25、#28、#24、#03、#21、#30、#20、#36、#04、#08、#37、#29、#40、#39、#35、#05、#09、#17、#31、#34、#15、#18、#38、#19、#16、#01的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#01风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#07风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#15风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#40风机为:0、#38风机为:0、#09风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-18.02、#14风机为:-40.97；连续4个数值相等，#19风机为:0、#01风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#31风机为:0、#02风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#03风机为:0、#17风机为:0、#07风机为:0、#24风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#15风机为:0、#34风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#40风机为:0、#38风机为:0、#09风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#19、#01、#05、#28、#27、#32、#22、#25、#31、#02、#16、#29、#26、#30、#03、#17、#07、#24、#39、#08、#36、#15、#34、#37、#20、#35、#18、#33、#06、#21、#04、#23、#40、#38、#09的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#19、#01、#05、#28、#27、#32、#22、#25、#31、#02、#16、#29、#26、#30、#03、#17、#07、#24、#39、#08、#36、#15、#34、#37、#20、#35、#18、#33、#06、#21、#04、#23、#40、#38、#09的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#33风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#03风机为:0、#04风机为:0、#35风机为:0、#26风机为:0、#06风机为:0、#36风机为:0、#02风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#34风机为:0、#01风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#37风机为:0、#32风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-19.04、#11风机为:-2.87；连续4个数值相等，#18风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#33风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#23风机为:0、#38风机为:0、#03风机为:0、#04风机为:0、#35风机为:0、#26风机为:0、#06风机为:0、#36风机为:0、#02风机为:0、#39风机为:0、#08风机为:0、#40风机为:0、#15风机为:0、#21风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#34风机为:0、#01风机为:0、#27风机为:0、#22风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#37风机为:0、#32风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#07、#09、#24、#05、#33、#20、#31、#17、#30、#23、#38、#03、#04、#35、#26、#06、#36、#02、#39、#08、#40、#15、#21、#25、#28、#29、#34、#01、#27、#22、#16、#19、#37、#32的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#18、#07、#09、#24、#05、#33、#20、#31、#17、#30、#23、#38、#03、#04、#35、#26、#06、#36、#02、#39、#08、#40、#15、#21、#25、#28、#29、#34、#01、#27、#22、#16、#19、#37、#32的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:0、#34风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#09风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#07风机为:0、#19风机为:0、#23风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#36风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#31风机为:0、#05风机为:0、#39风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-30.46；连续4个数值相等，#24风机为:0、#34风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#01风机为:0、#03风机为:0、#08风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#09风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#07风机为:0、#19风机为:0、#23风机为:0、#29风机为:0、#20风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#36风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#15风机为:0、#38风机为:0、#31风机为:0、#05风机为:0、#39风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#22风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#34、#04、#02、#01、#03、#08、#28、#27、#09、#30、#26、#07、#19、#23、#29、#20、#16、#35、#18、#36、#25、#06、#15、#38、#31、#05、#39、#21、#33、#32、#40、#17、#37、#22的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#24、#34、#04、#02、#01、#03、#08、#28、#27、#09、#30、#26、#07、#19、#23、#29、#20、#16、#35、#18、#36、#25、#06、#15、#38、#31、#05、#39、#21、#33、#32、#40、#17、#37、#22的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#03风机为:0、#06风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#40风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-33.49；连续4个数值相等，#19风机为:0、#03风机为:0、#06风机为:0、#32风机为:0、#15风机为:0、#33风机为:0、#16风机为:0、#34风机为:0、#25风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#08风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#36风机为:0、#22风机为:0、#27风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#40风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#19、#03、#06、#32、#15、#33、#16、#34、#25、#29、#07、#26、#08、#04、#39、#18、#21、#09、#38、#24、#37、#02、#28、#36、#22、#27、#05、#01、#23、#20、#35、#31、#30、#17、#40的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#19、#03、#06、#32、#15、#33、#16、#34、#25、#29、#07、#26、#08、#04、#39、#18、#21、#09、#38、#24、#37、#02、#28、#36、#22、#27、#05、#01、#23、#20、#35、#31、#30、#17、#40的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#39风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#17风机为:0、#01风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#40风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#30风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#03风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-40.29；连续4个数值相等，#26风机为:0、#39风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:0、#35风机为:0、#33风机为:0、#17风机为:0、#01风机为:0、#20风机为:0、#08风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0、#37风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#40风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#05风机为:0、#18风机为:0、#30风机为:0、#06风机为:0、#29风机为:0、#32风机为:0、#03风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#22风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#39、#15、#19、#35、#33、#17、#01、#20、#08、#38、#02、#28、#27、#25、#36、#37、#21、#07、#40、#23、#24、#05、#18、#30、#06、#29、#32、#03、#09、#34、#04、#16、#31、#22的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#39、#15、#19、#35、#33、#17、#01、#20、#08、#38、#02、#28、#27、#25、#36、#37、#21、#07、#40、#23、#24、#05、#18、#30、#06、#29、#32、#03、#09、#34、#04、#16、#31、#22的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#21风机为:0、#02风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0、#32风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#36风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#19风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#04风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#33风机为:0、#25风机为:0、#08风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-41.4、#13风机为:-21.65；连续4个数值相等，#35风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#21风机为:0、#02风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#22风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0、#32风机为:0、#23风机为:0、#24风机为:0、#36风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#19风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#04风机为:0、#03风机为:0、#38风机为:0、#33风机为:0、#25风机为:0、#08风机为:0、#05风机为:0、#01风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#35、#26、#17、#34、#30、#06、#20、#31、#21、#02、#29、#28、#22、#18、#40、#32、#23、#24、#36、#15、#39、#19、#07、#09、#04、#03、#38、#33、#25、#08、#05、#01、#16、#27、#37的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#35、#26、#17、#34、#30、#06、#20、#31、#21、#02、#29、#28、#22、#18、#40、#32、#23、#24、#36、#15、#39、#19、#07、#09、#04、#03、#38、#33、#25、#08、#05、#01、#16、#27、#37的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:0、#09风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0、#08风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#03风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-51.46；连续4个数值相等，#21风机为:0、#09风机为:0、#07风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0、#08风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#31风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#04风机为:0、#01风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0、#37风机为:0、#20风机为:0、#35风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#03风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#09、#07、#29、#17、#27、#15、#26、#30、#38、#18、#40、#08、#05、#24、#31、#34、#06、#04、#01、#22、#25、#37、#20、#35、#19、#39、#02、#32、#33、#23、#36、#28、#16、#03的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#09、#07、#29、#17、#27、#15、#26、#30、#38、#18、#40、#08、#05、#24、#31、#34、#06、#04、#01、#22、#25、#37、#20、#35、#19、#39、#02、#32、#33、#23、#36、#28、#16、#03的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:0、#18风机为:0、#04风机为:0、#03风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#08风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#20风机为:0、#27风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#28风机为:0、#06风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#32风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-51.73；连续4个数值相等，#22风机为:0、#18风机为:0、#04风机为:0、#03风机为:0、#39风机为:0、#34风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#25风机为:0、#08风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#07风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#20风机为:0、#27风机为:0、#01风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#28风机为:0、#06风机为:0、#36风机为:0、#19风机为:0、#16风机为:0、#35风机为:0、#21风机为:0、#30风机为:0、#32风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#18、#04、#03、#39、#34、#38、#02、#25、#08、#31、#29、#07、#09、#15、#17、#20、#27、#01、#26、#37、#23、#28、#06、#36、#19、#16、#35、#21、#30、#32、#05、#24、#40、#33的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#18、#04、#03、#39、#34、#38、#02、#25、#08、#31、#29、#07、#09、#15、#17、#20、#27、#01、#26、#37、#23、#28、#06、#36、#19、#16、#35、#21、#30、#32、#05、#24、#40、#33的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#28风机为:0、#32风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#23风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#33风机为:0、#07风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#05风机为:0、#04风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-26.49；连续4个数值相等，#35风机为:0、#19风机为:0、#34风机为:0、#28风机为:0、#32风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#23风机为:0、#27风机为:0、#18风机为:0、#22风机为:0、#02风机为:0、#31风机为:0、#39风机为:0、#24风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#15风机为:0、#06风机为:0、#20风机为:0、#36风机为:0、#40风机为:0、#25风机为:0、#33风机为:0、#07风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#01风机为:0、#21风机为:0、#05风机为:0、#04风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#35、#19、#34、#28、#32、#38、#08、#23、#27、#18、#22、#02、#31、#39、#24、#17、#16、#26、#37、#29、#09、#15、#06、#20、#36、#40、#25、#33、#07、#03、#30、#01、#21、#05、#04的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#35、#19、#34、#28、#32、#38、#08、#23、#27、#18、#22、#02、#31、#39、#24、#17、#16、#26、#37、#29、#09、#15、#06、#20、#36、#40、#25、#33、#07、#03、#30、#01、#21、#05、#04的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#21风机为:0、#18风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#36风机为:0、#07风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-3.48；连续4个数值相等，#01风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#03风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#24风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#35风机为:0、#27风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#19风机为:0、#31风机为:0、#40风机为:0、#30风机为:0、#21风机为:0、#18风机为:0、#04风机为:0、#39风机为:0、#26风机为:0、#20风机为:0、#02风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#36风机为:0、#07风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#09、#34、#03、#33、#28、#25、#38、#24、#17、#29、#16、#06、#22、#35、#27、#37、#23、#08、#19、#31、#40、#30、#21、#18、#04、#39、#26、#20、#02、#15、#32、#36、#07、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#09、#34、#03、#33、#28、#25、#38、#24、#17、#29、#16、#06、#22、#35、#27、#37、#23、#08、#19、#31、#40、#30、#21、#18、#04、#39、#26、#20、#02、#15、#32、#36、#07、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#39风机为:0、#09风机为:0、#22风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#36风机为:0、#17风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#04风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#37风机为:0、#03风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#19风机为:0、#08风机为:0、#27风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-27.48；连续4个数值相等，#32风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#39风机为:0、#09风机为:0、#22风机为:0、#38风机为:0、#02风机为:0、#36风机为:0、#17风机为:0、#21风机为:0、#06风机为:0、#01风机为:0、#23风机为:0、#04风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#31风机为:0、#37风机为:0、#03风机为:0、#25风机为:0、#28风机为:0、#20风机为:0、#19风机为:0、#08风机为:0、#27风机为:0、#34风机为:0、#35风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#32、#15、#18、#26、#29、#39、#09、#22、#38、#02、#36、#17、#21、#06、#01、#23、#04、#30、#07、#31、#37、#03、#25、#28、#20、#19、#08、#27、#34、#35、#24、#40、#33、#05、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#32、#15、#18、#26、#29、#39、#09、#22、#38、#02、#36、#17、#21、#06、#01、#23、#04、#30、#07、#31、#37、#03、#25、#28、#20、#19、#08、#27、#34、#35、#24、#40、#33、#05、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#01风机为:0、#38风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:17.2、#24风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#19风机为:0、#26风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#03风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#37风机为:0、#07风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#34风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#08风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#01风机为:0、#38风机为:0、#40风机为:0、#21风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#15风机为:0、#24风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#02风机为:0、#19风机为:0、#26风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#03风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#37风机为:0、#07风机为:0、#22风机为:0、#20风机为:0、#34风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#05风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#08风机为:0、#25风机为:0、#36风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#38、#40、#21、#39、#18、#15、#24、#09、#32、#02、#19、#26、#06、#16、#04、#03、#27、#29、#30、#37、#07、#22、#20、#34、#17、#31、#33、#23、#05、#28、#35、#08、#25、#36的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#01、#38、#40、#21、#39、#18、#15、#24、#09、#32、#02、#19、#26、#06、#16、#04、#03、#27、#29、#30、#37、#07、#22、#20、#34、#17、#31、#33、#23、#05、#28、#35、#08、#25、#36的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#02风机为:0、#24风机为:0、#28风机为:0、#03风机为:0、#13风机为:17.2、#07风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#04风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#32风机为:0、#22风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#38风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#34风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#02风机为:0、#24风机为:0、#28风机为:0、#03风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#01风机为:0、#20风机为:0、#30风机为:0、#09风机为:0、#05风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#04风机为:0、#27风机为:0、#25风机为:0、#19风机为:0、#40风机为:0、#32风机为:0、#22风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#38风机为:0、#21风机为:0、#29风机为:0、#33风机为:0、#34风机为:0、#08风机为:0、#36风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#23风机为:0、#39风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#02、#24、#28、#03、#07、#26、#01、#20、#30、#09、#05、#35、#18、#06、#04、#27、#25、#19、#40、#32、#22、#17、#37、#38、#21、#29、#33、#34、#08、#36、#31、#16、#23、#39的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#02、#24、#28、#03、#07、#26、#01、#20、#30、#09、#05、#35、#18、#06、#04、#27、#25、#19、#40、#32、#22、#17、#37、#38、#21、#29、#33、#34、#08、#36、#31、#16、#23、#39的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:17.2、#40风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#36风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#06风机为:0、#33风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#02风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#22风机为:0、#27风机为:0、#20风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#40风机为:0、#31风机为:0、#23风机为:0、#07风机为:0、#36风机为:0、#34风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#06风机为:0、#33风机为:0、#38风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#02风机为:0、#09风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#16风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#35风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#03风机为:0、#22风机为:0、#27风机为:0、#20风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#40、#31、#23、#07、#36、#34、#30、#26、#05、#24、#06、#33、#38、#08、#15、#29、#18、#02、#09、#32、#01、#04、#16、#21、#19、#39、#37、#28、#35、#25、#17、#03、#22、#27、#20的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#40、#31、#23、#07、#36、#34、#30、#26、#05、#24、#06、#33、#38、#08、#15、#29、#18、#02、#09、#32、#01、#04、#16、#21、#19、#39、#37、#28、#35、#25、#17、#03、#22、#27、#20的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#03风机为:0、#02风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#34风机为:0、#31风机为:0、#13风机为:17.2、#29风机为:0、#36风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#32风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#17风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#01风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-6.9、#14风机为:-13.69；连续4个数值相等，#03风机为:0、#02风机为:0、#35风机为:0、#18风机为:0、#16风机为:0、#07风机为:0、#33风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#34风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#36风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#32风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#05风机为:0、#06风机为:0、#17风机为:0、#09风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#21风机为:0、#40风机为:0、#19风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#23风机为:0、#01风机为:0、#08风机为:0、#15风机为:0、#22风机为:0、#25风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#02、#35、#18、#16、#07、#33、#28、#26、#34、#31、#29、#36、#30、#38、#32、#24、#37、#05、#06、#17、#09、#39、#27、#21、#40、#19、#20、#04、#23、#01、#08、#15、#22、#25的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#02、#35、#18、#16、#07、#33、#28、#26、#34、#31、#29、#36、#30、#38、#32、#24、#37、#05、#06、#17、#09、#39、#27、#21、#40、#19、#20、#04、#23、#01、#08、#15、#22、#25的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#22风机为:0、#31风机为:0、#18风机为:0、#35风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#33风机为:0、#38风机为:0、#25风机为:0、#15风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#28风机为:0、#39风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#34风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-51.16、#11风机为:-44.89；连续4个数值相等，#17风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0、#23风机为:0、#36风机为:0、#29风机为:0、#09风机为:0、#22风机为:0、#31风机为:0、#18风机为:0、#35风机为:0、#06风机为:0、#21风机为:0、#19风机为:0、#33风机为:0、#38风机为:0、#25风机为:0、#15风机为:0、#24风机为:0、#40风机为:0、#28风机为:0、#39风机为:0、#37风机为:0、#08风机为:0、#02风机为:0、#32风机为:0、#34风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#01风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#20、#03、#23、#36、#29、#09、#22、#31、#18、#35、#06、#21、#19、#33、#38、#25、#15、#24、#40、#28、#39、#37、#08、#02、#32、#34、#16、#27、#30、#07、#01、#04、#26、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#20、#03、#23、#36、#29、#09、#22、#31、#18、#35、#06、#21、#19、#33、#38、#25、#15、#24、#40、#28、#39、#37、#08、#02、#32、#34、#16、#27、#30、#07、#01、#04、#26、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#03风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#15风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#34风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#35风机为:0、#30风机为:0、#02风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#36风机为:0、#38风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#20风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#16风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5375，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-26.94、#14风机为:-33.23；连续4个数值相等，#03风机为:0、#32风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#19风机为:0、#39风机为:0、#15风机为:0、#04风机为:0、#26风机为:0、#05风机为:0、#34风机为:0、#24风机为:0、#37风机为:0、#28风机为:0、#25风机为:0、#06风机为:0、#22风机为:0、#35风机为:0、#30风机为:0、#02风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#36风机为:0、#38风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#20风机为:0、#21风机为:0、#07风机为:0、#16风机为:0、#18风机为:0、#40风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#32、#09、#01、#19、#39、#15、#04、#26、#05、#34、#24、#37、#28、#25、#06、#22、#35、#30、#02、#29、#27、#36、#38、#17、#31、#33、#23、#08、#20、#21、#07、#16、#18、#40的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#03、#32、#09、#01、#19、#39、#15、#04、#26、#05、#34、#24、#37、#28、#25、#06、#22、#35、#30、#02、#29、#27、#36、#38、#17、#31、#33、#23、#08、#20、#21、#07、#16、#18、#40的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:0、#08风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#20风机为:0、#09风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#26风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#28风机为:0、#22风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#03风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#34风机为:0、#40风机为:0、#23风机为:0、#02风机为:0、#36风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-2.47；连续4个数值相等，#35风机为:0、#08风机为:0、#39风机为:0、#17风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#20风机为:0、#09风机为:0、#06风机为:0、#30风机为:0、#07风机为:0、#25风机为:0、#38风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#15风机为:0、#18风机为:0、#26风机为:0、#21风机为:0、#33风机为:0、#05风机为:0、#24风机为:0、#28风机为:0、#22风机为:0、#32风机为:0、#29风机为:0、#03风机为:0、#31风机为:0、#01风机为:0、#34风机为:0、#40风机为:0、#23风机为:0、#02风机为:0、#36风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#35、#08、#39、#17、#37、#04、#20、#09、#06、#30、#07、#25、#38、#27、#16、#19、#15、#18、#26、#21、#33、#05、#24、#28、#22、#32、#29、#03、#31、#01、#34、#40、#23、#02、#36的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#35、#08、#39、#17、#37、#04、#20、#09、#06、#30、#07、#25、#38、#27、#16、#19、#15、#18、#26、#21、#33、#05、#24、#28、#22、#32、#29、#03、#31、#01、#34、#40、#23、#02、#36的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:0、#34风机为:0、#24风机为:0、#22风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#06风机为:0、#03风机为:0、#08风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#29风机为:0、#35风机为:0、#40风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#36风机为:0、#34风机为:0、#24风机为:0、#22风机为:0、#33风机为:0、#26风机为:0、#37风机为:0、#04风机为:0、#02风机为:0、#07风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#06风机为:0、#03风机为:0、#08风机为:0、#21风机为:0、#38风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#39风机为:0、#25风机为:0、#29风机为:0、#35风机为:0、#40风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:0、#28风机为:0、#09风机为:0、#01风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#36、#34、#24、#22、#33、#26、#37、#04、#02、#07、#27、#32、#06、#03、#08、#21、#38、#23、#20、#31、#17、#30、#15、#39、#25、#29、#35、#40、#16、#19、#28、#09、#01、#18、#05的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#36、#34、#24、#22、#33、#26、#37、#04、#02、#07、#27、#32、#06、#03、#08、#21、#38、#23、#20、#31、#17、#30、#15、#39、#25、#29、#35、#40、#16、#19、#28、#09、#01、#18、#05的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#08风机为:0、#15风机为:0、#09风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#37风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#30风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#28风机为:0、#34风机为:0、#02风机为:0、#22风机为:0、#26风机为:0、#21风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5625，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#08风机为:0、#15风机为:0、#09风机为:0、#19风机为:0、#38风机为:0、#33风机为:0、#06风机为:0、#16风机为:0、#37风机为:0、#35风机为:0、#32风机为:0、#01风机为:0、#30风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#03风机为:0、#36风机为:0、#39风机为:0、#18风机为:0、#05风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0、#23风机为:0、#20风机为:0、#04风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#07风机为:0、#28风机为:0、#34风机为:0、#02风机为:0、#22风机为:0、#26风机为:0、#21风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#08、#15、#09、#19、#38、#33、#06、#16、#37、#35、#32、#01、#30、#25、#17、#27、#03、#36、#39、#18、#05、#40、#24、#23、#20、#04、#29、#31、#07、#28、#34、#02、#22、#26、#21的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#08、#15、#09、#19、#38、#33、#06、#16、#37、#35、#32、#01、#30、#25、#17、#27、#03、#36、#39、#18、#05、#40、#24、#23、#20、#04、#29、#31、#07、#28、#34、#02、#22、#26、#21的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:0、#31风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#24风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#19风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#20风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#40风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#01风机为:0、#02风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-81.51、#12风机为:-132.38、#14风机为:-0.95；连续4个数值相等，#21风机为:0、#31风机为:0、#36风机为:0、#03风机为:0、#30风机为:0、#38风机为:0、#33风机为:0、#08风机为:0、#35风机为:0、#24风机为:0、#16风机为:0、#04风机为:0、#19风机为:0、#07风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#32风机为:0、#37风机为:0、#23风机为:0、#09风机为:0、#34风机为:0、#06风机为:0、#05风机为:0、#29风机为:0、#18风机为:0、#20风机为:0、#25风机为:0、#17风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#40风机为:0、#22风机为:0、#28风机为:0、#01风机为:0、#02风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#31、#36、#03、#30、#38、#33、#08、#35、#24、#16、#04、#19、#07、#26、#15、#32、#37、#23、#09、#34、#06、#05、#29、#18、#20、#25、#17、#39、#27、#40、#22、#28、#01、#02的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#31、#36、#03、#30、#38、#33、#08、#35、#24、#16、#04、#19、#07、#26、#15、#32、#37、#23、#09、#34、#06、#05、#29、#18、#20、#25、#17、#39、#27、#40、#22、#28、#01、#02的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.44（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#32风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#33风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#34风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#35风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#36风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#37风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#39风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#20风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#21风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#22风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#23风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#01风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#02风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#24风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#03风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#04风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#05风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#06风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#07风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#08风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#09风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:0、#07风机为:0、#04风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#01风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#02风机为:0、#29风机为:0、#22风机为:0、#05风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0、#37风机为:0、#35风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5250，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-19.26、#12风机为:-110.42、#11风机为:-76.6；连续4个数值相等，#34风机为:0、#07风机为:0、#04风机为:0、#21风机为:0、#09风机为:0、#23风机为:0、#08风机为:0、#01风机为:0、#25风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#36风机为:0、#31风机为:0、#33风机为:0、#19风机为:0、#02风机为:0、#29风机为:0、#22风机为:0、#05风机为:0、#20风机为:0、#03风机为:0、#37风机为:0、#35风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#18风机为:0、#06风机为:0、#38风机为:0、#39风机为:0、#27风机为:0、#32风机为:0、#40风机为:0、#24风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#07、#04、#21、#09、#23、#08、#01、#25、#30、#17、#15、#16、#36、#31、#33、#19、#02、#29、#22、#05、#20、#03、#37、#35、#28、#26、#18、#06、#38、#39、#27、#32、#40、#24的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#34、#07、#04、#21、#09、#23、#08、#01、#25、#30、#17、#15、#16、#36、#31、#33、#19、#02、#29、#22、#05、#20、#03、#37、#35、#28、#26、#18、#06、#38、#39、#27、#32、#40、#24的对应风机；
1408F12000006 | 广西 | 贵港 | 安华风电场 | AnHDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(13:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:9)， | [41 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.6087，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:0)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(8:9)， | [46 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3478，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:5)，
1408F12000011 | 广西 | 贵港 | 灯山岭风电场 | DengSLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [5 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.0900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.0900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.0900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.0900； | [6 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7900、#6风机为:11.7900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.7900、#6风机为:11.7900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.7900、#5风机为:11.7900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.7900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.7900； | [55 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.3900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.3900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:16.7900、#5风机为:16.3900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:16.7900、#5风机为:16.3900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:16.7900； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:16.7900；
0400F13000063 | 广西 | 贵港 | 津湾光伏电站 | JinWDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [43 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#50：1153.77，#54：1238.83，#46：1242.53，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#46：1068.05，#50：991.76，#54：1064.87，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#46：1434.90，#50：1332.41，#54：1430.63，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：1415.29，#50：1318.12，#46：1419.52，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#50：1253.83，#54：1346.26，#46：1350.27，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9600，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：1797.39，#50：1673.99，#39：1008.69，#46：1802.76，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9400，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：1810.13，#33：660.54，#54：2127.70，#50：1981.62，#39：1194.05，#46：2134.05，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9000，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30:(1.6:1811.76),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9500，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#33：642.36，#54：2069.12，#50：1927.07，#39：1161.18，#46：2075.30，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.7000，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30:(1.6:1934.07),#24:(3.15:3216.29),#17:(1.88:1934.07),； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#50：1254.92，#54：1347.43，#46：1351.45，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#46：1618.70，#54：1613.88，#50：1503.07，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9700，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：1324.49，#46：1328.45，#50：1233.56，；
0400F13000071 | 广西 | 贵港 | 石卡光伏电站 | ShiKDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8000，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.0000，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8000，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:9个，箱变个数:45
0400F10000003 | 广西 | 贵港 | 樟木风电场 | ZhangMDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#4、#5、#10、#7、#11、#9、#22、#6、#8、#3、#2、#21、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#4、#5、#10、#7、#11、#9、#22、#6、#8、#3、#2、#21、#1的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#16、#8、#6、#1、#5、#10、#4、#2、#9、#11、#7、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#16、#8、#6、#1、#5、#10、#4、#2、#9、#11、#7、#21的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#10、#6、#4、#21、#7、#3、#1、#2、#5、#8、#11、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#10、#6、#4、#21、#7、#3、#1、#2、#5、#8、#11、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#22、#11、#10、#6、#16、#1、#3、#8、#9、#4、#2、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#22、#11、#10、#6、#16、#1、#3、#8、#9、#4、#2、#21的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#22、#5、#21、#1、#11、#2、#7、#3、#4、#9、#16、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#22、#5、#21、#1、#11、#2、#7、#3、#4、#9、#16、#8的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#11、#10、#2、#21、#3、#5、#16、#8、#9、#22、#7、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#11、#10、#2、#21、#3、#5、#16、#8、#9、#22、#7、#6、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#2、#22、#21、#4、#3、#11、#10、#9、#1、#6、#5、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#2、#22、#21、#4、#3、#11、#10、#9、#1、#6、#5、#8、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#22、#5、#2、#9、#21、#8、#3、#6、#1、#11、#16、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#22、#5、#2、#9、#21、#8、#3、#6、#1、#11、#16、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#10、#3、#16、#1、#7、#6、#8、#5、#4、#22、#21、#2、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#10、#3、#16、#1、#7、#6、#8、#5、#4、#22、#21、#2、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#16、#9、#4、#10、#1、#22、#21、#11、#5、#7、#6、#8、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#16、#9、#4、#10、#1、#22、#21、#11、#5、#7、#6、#8、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#2、#4、#5、#22、#7、#3、#9、#21、#1、#11、#8、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#2、#4、#5、#22、#7、#3、#9、#21、#1、#11、#8、#16的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#7、#4、#21、#1、#8、#9、#3、#5、#10、#11、#16、#22、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#7、#4、#21、#1、#8、#9、#3、#5、#10、#11、#16、#22、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#22、#2、#7、#21、#10、#9、#4、#6、#8、#11、#1、#3、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#22、#2、#7、#21、#10、#9、#4、#6、#8、#11、#1、#3、#16的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#1、#22、#16、#8、#2、#3、#11、#7、#10、#4、#21、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#1、#22、#16、#8、#2、#3、#11、#7、#10、#4、#21、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#10、#11、#22、#2、#8、#5、#16、#6、#1、#3、#9、#21、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#10、#11、#22、#2、#8、#5、#16、#6、#1、#3、#9、#21、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#16、#9、#11、#3、#7、#8、#5、#4、#1、#21、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#16、#9、#11、#3、#7、#8、#5、#4、#1、#21、#6、#22的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#10、#6、#1、#5、#2、#16、#22、#4、#8、#7、#9、#21、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#10、#6、#1、#5、#2、#16、#22、#4、#8、#7、#9、#21、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#7、#2、#10、#21、#9、#1、#6、#3、#16、#5、#11、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#7、#2、#10、#21、#9、#1、#6、#3、#16、#5、#11、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#1、#5、#9、#21、#7、#16、#10、#2、#4、#6、#8、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#1、#5、#9、#21、#7、#16、#10、#2、#4、#6、#8、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#5、#22、#2、#11、#6、#16、#3、#7、#8、#1、#21、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#5、#22、#2、#11、#6、#16、#3、#7、#8、#1、#21、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#6、#16、#5、#4、#1、#22、#7、#9、#3、#8、#21、#10、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#6、#16、#5、#4、#1、#22、#7、#9、#3、#8、#21、#10、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#1、#6、#11、#21、#4、#5、#10、#16、#7、#8、#9、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#1、#6、#11、#21、#4、#5、#10、#16、#7、#8、#9、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#6、#5、#4、#1、#11、#3、#9、#7、#22、#21、#10、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#6、#5、#4、#1、#11、#3、#9、#7、#22、#21、#10、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#1、#22、#6、#3、#5、#11、#8、#9、#10、#4、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#1、#22、#6、#3、#5、#11、#8、#9、#10、#4、#21的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#21、#11、#1、#4、#6、#22、#9、#7、#8、#10、#16、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#21、#11、#1、#4、#6、#22、#9、#7、#8、#10、#16、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#6、#21、#8、#7、#3、#1、#4、#2、#16、#5、#9、#11、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#6、#21、#8、#7、#3、#1、#4、#2、#16、#5、#9、#11、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#10、#5、#21、#11、#8、#22、#2、#3、#1、#16、#6、#7、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#10、#5、#21、#11、#8、#22、#2、#3、#1、#16、#6、#7、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#22、#9、#8、#1、#6、#3、#11、#7、#2、#16、#4、#5、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#22、#9、#8、#1、#6、#3、#11、#7、#2、#16、#4、#5、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#9、#8、#10、#1、#5、#21、#6、#4、#2、#22、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#9、#8、#10、#1、#5、#21、#6、#4、#2、#22、#11、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#1、#22、#4、#8、#11、#16、#21、#9、#6、#10、#2、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#1、#22、#4、#8、#11、#16、#21、#9、#6、#10、#2、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#3、#22、#2、#11、#1、#9、#21、#10、#8、#7、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#3、#22、#2、#11、#1、#9、#21、#10、#8、#7、#4、#5的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#4、#7、#3、#9、#5、#11、#16、#22、#1、#21、#2、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#4、#7、#3、#9、#5、#11、#16、#22、#1、#21、#2、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#2、#9、#10、#7、#6、#11、#3、#1、#4、#21、#16、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#2、#9、#10、#7、#6、#11、#3、#1、#4、#21、#16、#5的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#16、#2、#4、#21、#11、#9、#7、#3、#22、#1、#6、#5、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#16、#2、#4、#21、#11、#9、#7、#3、#22、#1、#6、#5、#8的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#4、#22、#1、#5、#2、#9、#6、#21、#10、#16、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#4、#22、#1、#5、#2、#9、#6、#21、#10、#16、#8、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#8、#1、#21、#3、#9、#22、#10、#2、#16、#11、#5、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#8、#1、#21、#3、#9、#22、#10、#2、#16、#11、#5、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#8、#11、#7、#9、#16、#5、#22、#21、#10、#2、#3、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#8、#11、#7、#9、#16、#5、#22、#21、#10、#2、#3、#1的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#4、#11、#9、#10、#1、#22、#16、#8、#2、#5、#6、#21、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#4、#11、#9、#10、#1、#22、#16、#8、#2、#5、#6、#21、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#22、#9、#6、#5、#7、#16、#21、#11、#3、#1、#2、#8、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#22、#9、#6、#5、#7、#16、#21、#11、#3、#1、#2、#8、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#9、#21、#3、#7、#10、#22、#6、#11、#16、#4、#8、#1、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#9、#21、#3、#7、#10、#22、#6、#11、#16、#4、#8、#1、#5的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#9、#11、#7、#8、#2、#21、#10、#6、#16、#5、#1、#4、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#9、#11、#7、#8、#2、#21、#10、#6、#16、#5、#1、#4、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#16、#2、#4、#11、#7、#5、#10、#1、#22、#3、#9、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#16、#2、#4、#11、#7、#5、#10、#1、#22、#3、#9、#8的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#11、#5、#21、#10、#2、#9、#3、#4、#8、#7、#1、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#11、#5、#21、#10、#2、#9、#3、#4、#8、#7、#1、#6、#22的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#2、#10、#5、#21、#7、#9、#11、#16、#3、#22、#4、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#2、#10、#5、#21、#7、#9、#11、#16、#3、#22、#4、#1的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#4、#10、#11、#6、#5、#2、#7、#3、#9、#22、#21、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#4、#10、#11、#6、#5、#2、#7、#3、#9、#22、#21、#16的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#10、#7、#8、#9、#22、#21、#11、#1、#16、#2、#6、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#10、#7、#8、#9、#22、#21、#11、#1、#16、#2、#6、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#7、#9、#1、#3、#21、#22、#16、#10、#8、#2、#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#7、#9、#1、#3、#21、#22、#16、#10、#8、#2、#6、#5、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#1、#3、#2、#16、#8、#7、#11、#10、#4、#6、#22、#9、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#1、#3、#2、#16、#8、#7、#11、#10、#4、#6、#22、#9、#21的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#2、#7、#1、#3、#10、#22、#4、#8、#5、#9、#11、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#2、#7、#1、#3、#10、#22、#4、#8、#5、#9、#11、#16的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#16、#2、#8、#3、#21、#4、#11、#5、#7、#1、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#16、#2、#8、#3、#21、#4、#11、#5、#7、#1、#6、#22的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#9、#2、#6、#16、#21、#11、#5、#10、#3、#4、#22、#1、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#9、#2、#6、#16、#21、#11、#5、#10、#3、#4、#22、#1、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#8、#5、#2、#11、#9、#3、#6、#10、#22、#21、#7、#1、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#8、#5、#2、#11、#9、#3、#6、#10、#22、#21、#7、#1、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#21、#11、#2、#8、#6、#3、#5、#7、#9、#1、#22、#4、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#21、#11、#2、#8、#6、#3、#5、#7、#9、#1、#22、#4、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#1、#10、#2、#9、#4、#6、#21、#16、#3、#8、#7、#5、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#1、#10、#2、#9、#4、#6、#21、#16、#3、#8、#7、#5、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#5、#9、#4、#22、#21、#11、#8、#1、#10、#3、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#5、#9、#4、#22、#21、#11、#8、#1、#10、#3、#6的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#9、#16、#10、#22、#5、#4、#7、#2、#1、#6、#8、#21、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#9、#16、#10、#22、#5、#4、#7、#2、#1、#6、#8、#21、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#10、#21、#16、#2、#3、#7、#6、#8、#1、#22、#11、#9、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#10、#21、#16、#2、#3、#7、#6、#8、#1、#22、#11、#9、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#21、#1、#9、#6、#5、#8、#10、#4、#7、#22、#2、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#21、#1、#9、#6、#5、#8、#10、#4、#7、#22、#2、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#16、#5、#8、#2、#4、#21、#7、#22、#9、#10、#1、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#16、#5、#8、#2、#4、#21、#7、#22、#9、#10、#1、#6的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#4、#2、#11、#1、#21、#9、#16、#10、#7、#3、#8、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#4、#2、#11、#1、#21、#9、#16、#10、#7、#3、#8、#5、#6的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#22、#2、#10、#16、#5、#3、#7、#8、#21、#6、#4、#1、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#22、#2、#10、#16、#5、#3、#7、#8、#21、#6、#4、#1、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#5、#11、#22、#2、#6、#3、#21、#10、#4、#9、#16、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#5、#11、#22、#2、#6、#3、#21、#10、#4、#9、#16、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#16、#10、#7、#5、#11、#3、#21、#1、#8、#4、#22、#6、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#16、#10、#7、#5、#11、#3、#21、#1、#8、#4、#22、#6、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#21、#2、#6、#22、#8、#10、#11、#7、#1、#5、#16、#3、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#21、#2、#6、#22、#8、#10、#11、#7、#1、#5、#16、#3、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#1、#11、#22、#7、#4、#5、#9、#3、#16、#8、#6、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#1、#11、#22、#7、#4、#5、#9、#3、#16、#8、#6、#21的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#8、#1、#10、#4、#7、#11、#6、#16、#21、#9、#2、#22、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#8、#1、#10、#4、#7、#11、#6、#16、#21、#9、#2、#22、#3的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#21、#9、#22、#11、#2、#5、#1、#3、#16、#10、#7、#8、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#21、#9、#22、#11、#2、#5、#1、#3、#16、#10、#7、#8、#6的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#4、#22、#5、#2、#8、#21、#7、#3、#11、#6、#1、#10、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#4、#22、#5、#2、#8、#21、#7、#3、#11、#6、#1、#10、#16的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#1、#3、#4、#22、#16、#9、#5、#10、#21、#8、#6、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#1、#3、#4、#22、#16、#9、#5、#10、#21、#8、#6、#11、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#1、#16、#3、#9、#21、#8、#10、#6、#4、#11、#5、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#1、#16、#3、#9、#21、#8、#10、#6、#4、#11、#5、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#1、#10、#22、#2、#8、#21、#6、#11、#16、#7、#4、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#1、#10、#22、#2、#8、#21、#6、#11、#16、#7、#4、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#7、#21、#5、#3、#16、#11、#6、#9、#1、#4、#2、#8、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#7、#21、#5、#3、#16、#11、#6、#9、#1、#4、#2、#8、#22的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#9、#21、#3、#10、#4、#16、#11、#8、#7、#6、#1、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#9、#21、#3、#10、#4、#16、#11、#8、#7、#6、#1、#5的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#11、#8、#22、#4、#10、#9、#3、#1、#6、#5、#16、#2、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#11、#8、#22、#4、#10、#9、#3、#1、#6、#5、#16、#2、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#3、#8、#11、#7、#2、#10、#4、#22、#9、#21、#16、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#3、#8、#11、#7、#2、#10、#4、#22、#9、#21、#16、#1的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#6、#8、#21、#10、#4、#1、#3、#2、#16、#11、#5、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#6、#8、#21、#10、#4、#1、#3、#2、#16、#11、#5、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#21、#11、#9、#1、#16、#2、#7、#8、#6、#5、#4、#22、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#21、#11、#9、#1、#16、#2、#7、#8、#6、#5、#4、#22、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#3、#10、#5、#11、#16、#6、#8、#21、#1、#4、#7、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#3、#10、#5、#11、#16、#6、#8、#21、#1、#4、#7、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#21、#16、#2、#9、#6、#5、#4、#22、#8、#7、#3、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#21、#16、#2、#9、#6、#5、#4、#22、#8、#7、#3、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#11、#22、#7、#6、#21、#8、#16、#5、#2、#3、#4、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#11、#22、#7、#6、#21、#8、#16、#5、#2、#3、#4、#1的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#1、#9、#4、#2、#11、#8、#5、#16、#3、#22、#6、#21、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#1、#9、#4、#2、#11、#8、#5、#16、#3、#22、#6、#21、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#3、#16、#6、#9、#4、#11、#2、#10、#1、#5、#21、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#3、#16、#6、#9、#4、#11、#2、#10、#1、#5、#21、#8的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#10、#2、#1、#11、#7、#4、#22、#9、#16、#8、#6、#3、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#10、#2、#1、#11、#7、#4、#22、#9、#16、#8、#6、#3、#5的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#5、#2、#6、#9、#3、#4、#21、#11、#8、#10、#1、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#5、#2、#6、#9、#3、#4、#21、#11、#8、#10、#1、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#11、#6、#21、#16、#22、#4、#2、#9、#3、#5、#1、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#11、#6、#21、#16、#22、#4、#2、#9、#3、#5、#1、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#2、#1、#16、#4、#3、#8、#21、#7、#9、#11、#22、#5、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#2、#1、#16、#4、#3、#8、#21、#7、#9、#11、#22、#5、#10的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#5、#8、#16、#4、#3、#21、#22、#6、#1、#10、#9、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#5、#8、#16、#4、#3、#21、#22、#6、#1、#10、#9、#11、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#3、#1、#16、#6、#5、#21、#9、#22、#2、#11、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#3、#1、#16、#6、#5、#21、#9、#22、#2、#11、#8、#7的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#3、#2、#16、#8、#4、#7、#11、#9、#5、#21、#6、#10、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#3、#2、#16、#8、#4、#7、#11、#9、#5、#21、#6、#10、#22的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#16、#2、#11、#21、#22、#10、#9、#6、#8、#5、#1、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#16、#2、#11、#21、#22、#10、#9、#6、#8、#5、#1、#4的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#9、#5、#11、#8、#1、#6、#10、#3、#21、#2、#16、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#9、#5、#11、#8、#1、#6、#10、#3、#21、#2、#16、#22的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#10、#21、#6、#5、#3、#22、#7、#9、#8、#2、#16、#4、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#10、#21、#6、#5、#3、#22、#7、#9、#8、#2、#16、#4、#11的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#22、#2、#6、#5、#16、#4、#7、#11、#10、#1、#3、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#22、#2、#6、#5、#16、#4、#7、#11、#10、#1、#3、#9的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#22、#4、#11、#8、#1、#10、#6、#21、#16、#9、#5、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#22、#4、#11、#8、#1、#10、#6、#21、#16、#9、#5、#2的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#22、#1、#7、#5、#11、#3、#8、#9、#4、#2、#21、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#22、#1、#7、#5、#11、#3、#8、#9、#4、#2、#21、#16的对应风机； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#9、#1、#8、#2、#16、#21、#5、#11、#22、#3、#4、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#9、#1、#8、#2、#16、#21、#5、#11、#22、#3、#4、#10的对应风机；
0400F13000050 | 广西 | 贵港 | 秦淮风电场 | QinHDC | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000104 | 广西 | 防城港 | 万兴海风场 | WanXHDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(24:23);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(55:56); | [13 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； |  |  | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101469.849，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101469.849，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101469.849，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101469.849，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101469.849，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：68.0，单机容量累加值：59.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:7);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(70:71);4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101469.849，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | [8 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：42，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：59.5，单机容量累加值：68.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:8);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(72:71); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：41，但是无场站受限电量上报记录； | [34 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：46，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：52，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：51，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：48，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：34，但是无场站受限电量上报记录；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101403.192，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101403.192，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101403.192，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101403.192，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101403.192，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：101403.192，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000013)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69354)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999995)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52856)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.96925,最小值为:1.67125000000000012)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9889999999999999,最小值为:1.69353)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.9045,最小值为:1.61399999999999994)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.796,最小值为:1.52855)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.62325,最小值为:1.3875
1406F12000005 | 广西 | 防城港 | 恒达光伏电站 | HengDDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1406F12000007 | 广西 | 防城港 | 熠阳光伏电站 | YiYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000181 | 广西 | 防城港 | 江平风电场 | JiangPDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [70 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；
0400F13000046 | 广西 | 防城港 | 骄阳光伏电站 | JiaoYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [30 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.53。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.53。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.53。 | [9 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | [13 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.52。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.52。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.52。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：160.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：160.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：246.4425，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：160.29。
0400F13000098 | 广西 | 防城港 | 门崖岭风电场 | MenYLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000118 | 广西 | 防城港 | 穗华光伏电站 | SuiHDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [34 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1406F12000001 | 广西 | 防城港 | 惠金光伏电站 | HuiJDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：5.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：5.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：5.84。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：69.31。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：69.31。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：69.31。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：71.23。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：71.23。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：71.23。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.92。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.92。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.92。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：59.05。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：59.05。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：59.05。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.099999999999998。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.099999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.099999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.14999999999999。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：52.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.15。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.03。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.03。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.03。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：46.12。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：46.12。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：46.12。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：75.15。
0400F13000101 | 广西 | 防城港 | 架连风电场 | JiaLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1406F10000003 | 广西 | 防城港 | 旭日升光伏电站 | XuRSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件:非计划停运台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；2)考核条件:通信中断台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；3)考核条件:待机台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；4)考核条件:湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；5)考核条件:计划检修台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；6)考核条件:正常发电台数，得分:0，（总分0.5），原因：缺失点；7)考核条件:正常发电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;8)考核条件:限电有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;9)考核条件:风向，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:全站理论最大有功，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:限电台数，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;12)考核条件:待机有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;13)考核条件:直射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;14)考核条件:散射辐射，得分:0，（总分5.0）原因：缺失点;15)考核条件:温度，得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;16)考核条件:全站可控容量，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:气压，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:计划检修有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;19)考核条件:光伏组件温度，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:非计划停运有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;21)考核条件:全站实际出力，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;22)考核条件:通信中断有功容量，得分:0，（总分3.0）原因：缺失点;23)考核条件:总辐射，得分:0，（总分20.0）原因:[缺测值]总辐射异常,值:为空24)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空25)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空26)考核条件:风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值]
1406F12000002 | 广西 | 防城港 | 栏沙光伏电站 | LanSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [34 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1406F12000006 | 广西 | 防城港 | 念伦光伏电站 | NianLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [30 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：37.052，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：37.052，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：37.052，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：157.698，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：133.48。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：157.698，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：133.48。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：157.698，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：133.48。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：19.122，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.67。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：19.122，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.67。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：19.122，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：16.67。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 |  | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | [13 empty] | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.0。
1406F12000003 | 广西 | 防城港 | 金谷风电场 | JinGDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [70 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:1); | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:0);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(22:0); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:1); | [7 empty] | 1)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(22:23); | [7 empty] | 1)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(22:23); |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:1);
0400F13000104 | 广西 | 防城港 | 万兴海风场 | WanXHDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1406F12000001 | 广西 | 防城港 | 惠金光伏电站 | HuiJDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000101 | 广西 | 防城港 | 架连风电场 | JiaLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1406F12000005 | 广西 | 防城港 | 恒达光伏电站 | HengDDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1406F12000007 | 广西 | 防城港 | 熠阳光伏电站 | YiYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1406F10000003 | 广西 | 防城港 | 旭日升光伏电站 | XuRSDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因： 缺失点:960个；2)考核条件:运行台数，得分:0（总分2.0），原因： 缺失点:960个；3)考核条件:未来0-240h功率预测，得分:0（总分20.0），原因： 缺失点:960个；
1406F12000002 | 广西 | 防城港 | 栏沙光伏电站 | LanSDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1406F12000006 | 广西 | 防城港 | 念伦光伏电站 | NianLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000181 | 广西 | 防城港 | 江平风电场 | JiangPDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1406F12000003 | 广西 | 防城港 | 金谷风电场 | JinGDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000046 | 广西 | 防城港 | 骄阳光伏电站 | JiaoYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425装机容量:246.326105; 规则：0 <= value <= 装机容量；
0400F13000098 | 广西 | 防城港 | 门崖岭风电场 | MenYLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000118 | 广西 | 防城港 | 穗华光伏电站 | SuiHDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000005 | 广西 | 来宾 | 柳花岭光伏电站 | LiuHLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：98.82，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，值：103.0000，；
1413B12000041 | 广西 | 来宾 | 枫木光伏电站 | FengMDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F10000011 | 广西 | 来宾 | 来都光伏电站 | LaiDDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1413F12000008 | 广西 | 来宾 | 沐恩风电场 | MuEDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F12000003 | 广西 | 来宾 | 晴岚风电场 | QingLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000137 | 广西 | 来宾 | 鲲鹏风电场 | KunPDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000153 | 广西 | 来宾 | 牛角洲光伏电站 | NiuJZDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F12000006 | 广西 | 来宾 | 平鼓山风电场 | PingGSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000171 | 广西 | 来宾 | 摩天岭风电场 | MoTLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | [44 empty] | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：12.5，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，值：18.75，；
1413F12000009 | 广西 | 来宾 | 良江光伏电站 | LiangJDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F10000001 | 广西 | 来宾 | 大荣光伏电站 | DaRDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F10000005 | 广西 | 来宾 | 洛山风电场 | LuoSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000081 | 广西 | 来宾 | 都莲光伏电站 | DuLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，；
1413F12000002 | 广西 | 来宾 | 丰收光伏电站 | FengSDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F10000006 | 广西 | 来宾 | 宿邓风电场 | SuDDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1413F12000001 | 广西 | 来宾 | 百丈风电场 | BaiZDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000165 | 广西 | 来宾 | 兴龙光伏电站 | XingLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000094 | 广西 | 来宾 | 乾近风电场 | QianJDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，；
0400F13000136 | 广西 | 来宾 | 卓越风电场 | ZhuoYDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000172 | 广西 | 来宾 | 龙道光伏电站 | LongDDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F12000004 | 广西 | 来宾 | 润南风电场 | RunNDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000104 | 广西 | 防城港 | 万兴海风场 | WanXHDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1406F12000005 | 广西 | 防城港 | 恒达光伏电站 | HengDDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1406F12000007 | 广西 | 防城港 | 熠阳光伏电站 | YiYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000181 | 广西 | 防城港 | 江平风电场 | JiangPDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000046 | 广西 | 防城港 | 骄阳光伏电站 | JiaoYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：246.326105，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，值：246.4425，；
0400F13000098 | 广西 | 防城港 | 门崖岭风电场 | MenYLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000118 | 广西 | 防城港 | 穗华光伏电站 | SuiHDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1406F12000001 | 广西 | 防城港 | 惠金光伏电站 | HuiJDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000101 | 广西 | 防城港 | 架连风电场 | JiaLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1406F10000003 | 广西 | 防城港 | 旭日升光伏电站 | XuRSDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；
1406F12000002 | 广西 | 防城港 | 栏沙光伏电站 | LanSDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1406F12000006 | 广西 | 防城港 | 念伦光伏电站 | NianLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1406F12000003 | 广西 | 防城港 | 金谷风电场 | JinGDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1413F12000005 | 广西 | 来宾 | 柳花岭光伏电站 | LiuHLDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1413B12000041 | 广西 | 来宾 | 枫木光伏电站 | FengMDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1413F10000011 | 广西 | 来宾 | 来都光伏电站 | LaiDDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1413F12000008 | 广西 | 来宾 | 沐恩风电场 | MuEDC | 2026-02-12 | 统计信息
1413F12000003 | 广西 | 来宾 | 晴岚风电场 | QingLDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000137 | 广西 | 来宾 | 鲲鹏风电场 | KunPDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：；
0400F13000153 | 广西 | 来宾 | 牛角洲光伏电站 | NiuJZDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1413F12000006 | 广西 | 来宾 | 平鼓山风电场 | PingGSDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [87 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.63，单机有功累加值：12.03。 |  |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：40.04，单机有功累加值：11.25。 |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：48.8，单机有功累加值：13.87。
0400F13000171 | 广西 | 来宾 | 摩天岭风电场 | MoTLDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [39 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.95，单机有功累加值：2.23。 |  |  |  |  | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.9，单机有功累加值：2.13。2)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.93，单机有功累加值：2.15。2)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.85，单机有功累加值：2.10。2)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.84，单机有功累加值：2.10。2)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：18.75，装机容量：12.5,首并时间:2025-11-27；
1413F12000009 | 广西 | 来宾 | 良江光伏电站 | LiangJDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1413F10000001 | 广西 | 来宾 | 大荣光伏电站 | DaRDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [50 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.02，单机有功累加值：5.31。 |  |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.01，单机有功累加值：4.40。 | [8 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.28，单机有功累加值：6.33。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.29，单机有功累加值：5.96。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：2.66，单机有功累加值：7.38。
1413F10000005 | 广西 | 来宾 | 洛山风电场 | LuoSDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000081 | 广西 | 来宾 | 都莲光伏电站 | DuLDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：66.2999，单机有功累加值：79.35。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：51.9775，单机有功累加值：88.57。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：52.3458，单机有功累加值：84.15。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：65.2842，单机有功累加值：73.27。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：85.8562，单机有功累加值：62.36。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：57.1282，单机有功累加值：98.53。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：86.7581，单机有功累加值：67.80。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：82.8698，单机有功累加值：64.91。2)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1413F12000002 | 广西 | 来宾 | 丰收光伏电站 | FengSDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1413F10000006 | 广西 | 来宾 | 宿邓风电场 | SuDDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格,2026-02-04非限电不合格,2026-02-08非限电不合格；
1413F12000001 | 广西 | 来宾 | 百丈风电场 | BaiZDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000165 | 广西 | 来宾 | 兴龙光伏电站 | XingLDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000094 | 广西 | 来宾 | 乾近风电场 | QianJDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
0400F13000136 | 广西 | 来宾 | 卓越风电场 | ZhuoYDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [71 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：44.187，单机有功累加值：30.90。
0400F13000172 | 广西 | 来宾 | 龙道光伏电站 | LongDDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1413F12000004 | 广西 | 来宾 | 润南风电场 | RunNDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000104 | 广西 | 防城港 | 万兴海风场 | WanXHDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [5 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：164.301，单机有功累加值：193.38。 | [13 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：93.863，单机有功累加值：106.00。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：80.937，单机有功累加值：95.13。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：76.107，单机有功累加值：86.26。 | [7 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：87.607，单机有功累加值：106.47。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：82.171，单机有功累加值：96.97。
1406F12000005 | 广西 | 防城港 | 恒达光伏电站 | HengDDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1406F12000007 | 广西 | 防城港 | 熠阳光伏电站 | YiYDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000181 | 广西 | 防城港 | 江平风电场 | JiangPDC | 2026-02-12 | 统计信息 |  |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.82，单机有功累加值：2.15。 |  |  |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.44，单机有功累加值：1.69。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.48，单机有功累加值：1.79。 |  |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：1.27，单机有功累加值：1.47。
0400F13000046 | 广西 | 防城港 | 骄阳光伏电站 | JiaoYDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000098 | 广西 | 防城港 | 门崖岭风电场 | MenYLDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000118 | 广西 | 防城港 | 穗华光伏电站 | SuiHDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1406F12000001 | 广西 | 防城港 | 惠金光伏电站 | HuiJDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000101 | 广西 | 防城港 | 架连风电场 | JiaLDC | 2026-02-12 | 统计信息
1406F10000003 | 广西 | 防城港 | 旭日升光伏电站 | XuRSDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。 | 1)考核条件:箱变台数，得分:0，（总分5.0），原因：缺失点；2)考核条件:全站有功功率得分:0，（总分20.0）原因：缺失点。3)考核条件:装机容量得分:0，（总分10.0）原因：缺失点。4)考核条件:全站无功功率得分:0，（总分1.0）原因：缺失点。5)考核条件:全站可利用有功功率得分:0，（总分40.0）原因：缺失点。
1406F12000002 | 广西 | 防城港 | 栏沙光伏电站 | LanSDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1406F12000006 | 广西 | 防城港 | 念伦光伏电站 | NianLDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1406F12000003 | 广西 | 防城港 | 金谷风电场 | JinGDC | 2026-02-12 | 统计信息
1413F12000005 | 广西 | 来宾 | 柳花岭光伏电站 | LiuHLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.6，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：87.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.4。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.4。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.91，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.4。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：94.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：83.6。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：94.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：83.6。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：94.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：83.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：56.868，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.36。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：56.868，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.36。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：56.868，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：48.36。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：46.132，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.64。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：46.132，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.64。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：46.132，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.64。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：73.076，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.26。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：73.076，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.26。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：73.076，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.26。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：29.924，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.740000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：29.924，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.740000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：29.924，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.740000000000002。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：73.076，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.26。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：73.076，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.26。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：73.076，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：61.26。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：29.924，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.740000000000002。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：29.924，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.740000000000002。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：29.924，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.740000000000002。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：98.82，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：87.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.18，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.89，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.89，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.89，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：17.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.42。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：17.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.42。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：17.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.42。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.4，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.82。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.4，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.82。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.4，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.82。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.89，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.42。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.89，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.42。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：13.89，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.42。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：10.78，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
1413B12000041 | 广西 | 来宾 | 枫木光伏电站 | FengMDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：4.55。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：4.55。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：4.55。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：110.44999999999999。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：110.44999999999999。6)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：110.44999999999999。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：115.0。4)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。3)考核条件：全站实际出力得分：0，（总分1.0）原因：数值解析异常，值：null。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。
1413F10000011 | 广西 | 来宾 | 来都光伏电站 | LaiDDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：32.800000000000004。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.2。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：18.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：18.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：18.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：18.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.0。
1413F12000008 | 广西 | 来宾 | 沐恩风电场 | MuEDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [20 empty] | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5275,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4525,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3525,最小值为:0.142500000000000024)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.23,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4825,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.395,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3025,最小值为:0.142500000000000024)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.1775,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.134)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.134)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4425,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3275,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.16,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | 1)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.52,最小值为:0.32252)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.4625,最小值为:0.223)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.3125,最小值为:0.1254)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.25750000000000006,最小值为:0.0225 | [16 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；
1413F12000003 | 广西 | 来宾 | 晴岚风电场 | QingLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.5000，单机容量累加值：0.00。
0400F13000137 | 广西 | 来宾 | 鲲鹏风电场 | KunPDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.6，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.6，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.6，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.6，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.37,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:003)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.37,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:003)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.37,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:003)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.37,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:003)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：358.95，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.36,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
0400F13000153 | 广西 | 来宾 | 牛角洲光伏电站 | NiuJZDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [48 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1413F12000006 | 广西 | 来宾 | 平鼓山风电场 | PingGSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [40 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：17，但是无场站受限电量上报记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：18，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：17，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录； |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：26，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：28，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：28，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：26，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：27，但是无场站受限电量上报记录；
0400F13000171 | 广西 | 来宾 | 摩天岭风电场 | MoTLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：0.00。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93600，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：18.75，装机容量：12.5。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：18.75，装机容量：12.5。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：18.75，装机容量：12.5。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：18.75，装机容量：12.5。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：18.75，装机容量：12.5。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.25，单机容量累加值：0.00。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：18.75，装机容量：12.5。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：93200，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，通信中断有功容量值：18.75，装机容量：12.5。
1413F12000009 | 广西 | 来宾 | 良江光伏电站 | LiangJDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [34 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1413F10000001 | 广西 | 来宾 | 大荣光伏电站 | DaRDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [17 empty] | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：10.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：20.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | [10 empty] | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45
1413F10000005 | 广西 | 来宾 | 洛山风电场 | LuoSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：45.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：45.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：37.50。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：37.50。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：30.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.20。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：30.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：34.50。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：45.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：41.70。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：37.50。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：39.90。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：36.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.20。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：30.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：36.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.20。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：36.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：14.70。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：30.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：23.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：26.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：14.10。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.90。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：21.30。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：23.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：11.70。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：8.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：11.70。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：11.70。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：36.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：44.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：11.70。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：8.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：33.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：22.50。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：29.10。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：16.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：24.90。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：20.40。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：35.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：9.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：25.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：19.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：32.10。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：12.90。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：22.50。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：26.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：24.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：20.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：12.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：17.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：12.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：17.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：12.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：14.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：16.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：17.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：9.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：20.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：21.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：21.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：20.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.30。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：23.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：21.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：21.30。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：40.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：48.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：45.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：24.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：14.70。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：6.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：31.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：7.50。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：9.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：25.50。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：22.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：11.70。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：4.20。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：32.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：18.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：22.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：14.70。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.30。4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：27.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：14.10。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：19.20。
0400F13000081 | 广西 | 来宾 | 都莲光伏电站 | DuLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [50 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1413F12000002 | 广西 | 来宾 | 丰收光伏电站 | FengSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100900.0015258789，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101000，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101200.00457763672，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101200.00457763672，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101200.00457763672，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101200.00457763672，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101200.00457763672，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：101099.9984741211，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100700.00457763672，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100800.00305175781，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：78.33。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.04000000283122063,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
1413F10000006 | 广西 | 来宾 | 宿邓风电场 | SuDDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.0000，单机容量累加值：28.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.0000，单机容量累加值：6.40。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:2);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(8:9); |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：19.2000，单机容量累加值：15.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:5);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.0000，单机容量累加值：9.60。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3); |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.4000，单机容量累加值：22.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.6000，单机容量累加值：21.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:7); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：30.8000，单机容量累加值：34.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：19.2000，单机容量累加值：15.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:5);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:11); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：37.2000，单机容量累加值：47.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：3.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:1);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:15); |  |  |  |  | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.2000，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:1);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:15); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [5 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.2000，单机容量累加值：6.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:2);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:11); | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.4000，单机容量累加值：9.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:3);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.2000，单机容量累加值：12.60。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(5:4); |  |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.4000，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:0);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.4000，单机容量累加值：28.20。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.4000，单机容量累加值：21.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：24.6000，单机容量累加值：28.20。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(8:9);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(8:7); | [6 empty] | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：19.2000，单机容量累加值：21.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:7);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：16.0000，单机容量累加值：18.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:6);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.4000，单机容量累加值：25.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：25.6000，单机容量累加值：21.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:8); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:8);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(8:7); | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：19.2000，单机容量累加值：21.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:7);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); |  |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.4000，单机容量累加值：12.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:4);2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:11); |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：15.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:5);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.0000，单机容量累加值：31.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：9.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:3);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:10); |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.2000，单机容量累加值：19.20。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.4000，单机容量累加值：9.20。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:3);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:6); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.0000，单机容量累加值：22.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：16.0000，单机容量累加值：21.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:7); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.0000，单机容量累加值：25.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：16.0000，单机容量累加值：18.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:6);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8000，单机容量累加值：19.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：19.2000，单机容量累加值：21.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:7);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:6); | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8000，单机容量累加值：25.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：19.2000，单机容量累加值：15.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:5);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:8); |  |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：9.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:3);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:12); | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.6000，单机容量累加值：6.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:2);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:13); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：9.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:3);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:12); | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：9.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:3);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:12); |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.8000，单机容量累加值：18.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:6);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:9); |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.8000，单机容量累加值：18.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:6);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.6000，单机容量累加值：19.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:9);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:6); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:8);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(8:7); |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.8000，单机容量累加值：15.80。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:8);2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.4000，单机容量累加值：15.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.6000，单机容量累加值：24.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:8);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:5); | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：31.6000，单机容量累加值：28.20。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.0000，单机容量累加值：12.80。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:9); |  |  | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.2000，单机容量累加值：9.40。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:3);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:12); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：34.8000，单机容量累加值：31.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.2000，单机容量累加值：6.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:2);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:10); |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.2000，单机容量累加值：24.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.8000，单机容量累加值：15.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:5);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8);
1413F12000001 | 广西 | 来宾 | 百丈风电场 | BaiZDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [7 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | [19 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录； |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：17，但是无场站受限电量上报记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：23，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：24，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：22，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录； |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：20，但是无场站受限电量上报记录； | [12 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；
0400F13000165 | 广西 | 来宾 | 兴龙光伏电站 | XingLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：109��0��30��,原因:不在范围108°24′57″-110°27′37″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��15��59��,原因:不在范围23°15′59″-24°28′4″
0400F13000094 | 广西 | 来宾 | 乾近风电场 | QianJDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [62 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
0400F13000136 | 广西 | 来宾 | 卓越风电场 | ZhuoYDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-301.000；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-308.160；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-307.370；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-309.560； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.940，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.940，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.940，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.940，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-300.580；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.940，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.940，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.950，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.950，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.950，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-298.700；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.950，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.950，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0.950，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-297.060；2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(18:19);2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(23:22);4)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-298.970； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-315.040；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-326.740；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-319.400；5)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-315.370； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-301.420；2)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-299.160；3)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-315.450；4)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-310.920； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-302.900；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-302.080；3)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-307.370；4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9728.000，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-316.050；3)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-297.430；4)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-306.000；5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9728.000，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-306.750；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-296.330；3)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-317.020；4)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-295.440；5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9728.000，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9728.000，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.060，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.060，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.060，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.060，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  | 1)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-297.450； | [19 empty] | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9695.000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(24:23);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:18);3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9695.000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.450000000000003，单机容量累加值：28.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:4);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(38:37);4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9695.000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-299.510；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9695.000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-299.540；2)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-307.220； | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-305.520；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-312.130；3)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-306.820；4)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-301.550；5)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-313.800； | 1)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-305.810； | 1)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-303.920； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.220，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-299.840；3)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-322.950； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.220，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-300.220； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.220，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.220，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-325.280； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.220，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：1.220，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-310.390； | 1)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-313.570；2)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-320.860； |  | 1)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-299.790； | 1)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-301.160； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：64.35，单机容量累加值：57.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:8);2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(33:34); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [5 empty] | 1)考核条件:10米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-312.600；2)考核条件:30米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-319.170；3)考核条件:50米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-318.790；4)考核条件:70米风向得分:0.50，（总分1.0）原因：数据超过范围[0,360]，值:-306.410；
0400F13000172 | 广西 | 来宾 | 龙道光伏电站 | LongDDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1413F12000004 | 广西 | 来宾 | 润南风电场 | RunNDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1413F12000005 | 广西 | 来宾 | 柳花岭光伏电站 | LiuHLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413B12000041 | 广西 | 来宾 | 枫木光伏电站 | FengMDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F10000011 | 广西 | 来宾 | 来都光伏电站 | LaiDDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000008 | 广西 | 来宾 | 沐恩风电场 | MuEDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000003 | 广西 | 来宾 | 晴岚风电场 | QingLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000137 | 广西 | 来宾 | 鲲鹏风电场 | KunPDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000153 | 广西 | 来宾 | 牛角洲光伏电站 | NiuJZDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000006 | 广西 | 来宾 | 平鼓山风电场 | PingGSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000171 | 广西 | 来宾 | 摩天岭风电场 | MoTLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000009 | 广西 | 来宾 | 良江光伏电站 | LiangJDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F10000001 | 广西 | 来宾 | 大荣光伏电站 | DaRDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F10000005 | 广西 | 来宾 | 洛山风电场 | LuoSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000081 | 广西 | 来宾 | 都莲光伏电站 | DuLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：449.3，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000，值：450.0000装机容量:449.3; 规则：0 <= value <= 装机容量；2)考核条件:未来0-240h功率预测，得分:0（总分20.0），原因：数据越界，值：数据非数字，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null，值：null装机容量:449.3; 规则：0 <= value <= 装机容量；
1413F12000002 | 广西 | 来宾 | 丰收光伏电站 | FengSDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F10000006 | 广西 | 来宾 | 宿邓风电场 | SuDDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000001 | 广西 | 来宾 | 百丈风电场 | BaiZDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000165 | 广西 | 来宾 | 兴龙光伏电站 | XingLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000094 | 广西 | 来宾 | 乾近风电场 | QianJDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000136 | 广西 | 来宾 | 卓越风电场 | ZhuoYDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000172 | 广西 | 来宾 | 龙道光伏电站 | LongDDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000004 | 广西 | 来宾 | 润南风电场 | RunNDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1413F12000005 | 广西 | 来宾 | 柳花岭光伏电站 | LiuHLDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.8710，（总分1.0），原因1：未全量上送所有箱变理论最大有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:8.7097，（总分10.0），原因1：未全量上送所有箱变高压侧有功功率数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.8710，（总分1.0），原因：未全量上送所有箱变状态数据，缺失箱变:4个，箱变个数:31
1413B12000041 | 广西 | 来宾 | 枫木光伏电站 | FengMDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1413F10000011 | 广西 | 来宾 | 来都光伏电站 | LaiDDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1413F12000008 | 广西 | 来宾 | 沐恩风电场 | MuEDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10.80； | [7 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:10.70、#11风机为:10.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.80、#11风机为:10.70、#9风机为:10.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.80、#9风机为:10.70、#11风机为:10.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.80、#9风机为:10.70、#11风机为:10.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:10.80、#1风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:10.80、#1风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.80、#8风机为:10.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:10.80、#12风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.10、#12风机为:11.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:11.10、#2风机为:12.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:11.10、#2风机为:12.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:11.10； |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:12.20； | [20 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.40； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.40； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.40； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.40； | [6 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:13.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:13.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:13.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:13.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:13.30；
1413F12000003 | 广西 | 来宾 | 晴岚风电场 | QingLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9000、#7风机为:14.0000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:14.0000、#5风机为:13.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:14.0000、#5风机为:13.9000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9000、#7风机为:14.0000、#18风机为:14.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9000、#18风机为:14.8000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:14.8000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.25（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2567.2000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2572.8999,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2574.8000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:14.8000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2567.5000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2569.2000,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.75（总分10.0）原因:风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2561.2000,单机容量:2.5; | [19 empty] | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#10,越界值校验不合格，值为:2573.2000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2570.3999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2568.3999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2569.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2562.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2567.8000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2572.8000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2568.1001,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2577.6001,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2573.1001,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2566.0000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2572.3999,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2574.0000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2574.3999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2571.5000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2572.1001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:13.6000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2577.1001,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2571.1001,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2571.8999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2563.7000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2571.8000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2580.5000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2569.8000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2571.6001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:13.6000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2570.6001,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2566.8000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2580.6001,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2565.8000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2571.8000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2568.7000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2569.2000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2566.6001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:13.6000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2568.3000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2573.6001,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2576.7000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2569.3000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2573.3999,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2558.8999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2574.8000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2576.2000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:13.6000； |  |  |  | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2536.7000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2570.2000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2580.1001,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2566.2000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2573.2000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2570.6001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2574.0000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2569.6001,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2568.3000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2566.3999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2565.3999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2566.2000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2572.7000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2554.8000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2562.2000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2567.3000,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.50（总分10.0）原因:风机编号:#20,越界值校验不合格，值为:2569.1001,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2553.8999,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2569.3000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2568.5000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2570.8000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2571.5000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2577.8000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2575.2000,单机容量:2.5;风机编号:#8,越界值校验不合格，值为:2562.3999,单机容量:2.5;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2564.6001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.3000； | 1)考核条件:有功功率,得分:7.50（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2569.3999,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2574.8000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2566.3999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2572.8999,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2565.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2572.7000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2573.1001,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2568.8999,单机容量:2.5;风机编号:#8,越界值校验不合格，值为:2563.7000,单机容量:2.5;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2576.8999,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.3000； | 1)考核条件:有功功率,得分:7.75（总分10.0）原因:风机编号:#20,越界值校验不合格，值为:2565.6001,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2575.1001,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2570.6001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2567.7000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2565.2000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2563.1001,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2567.8999,单机容量:2.5;风机编号:#8,越界值校验不合格，值为:2570.3000,单机容量:2.5;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2563.8999,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.3000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:12.3000； |  |  |  |  | 1)考核条件:有功功率,得分:8.50（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2564.8000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2563.1001,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2574.5000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2571.0000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2574.7000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2574.3999,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2563.8999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2573.8000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2567.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2547.2000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2575.0000,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#16,越界值校验不合格，值为:2563.8999,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2572.1001,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2569.5000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2581.5000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2579.1001,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2572.8999,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2573.3000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2563.8000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2556.8999,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.25（总分10.0）原因:风机编号:#20,越界值校验不合格，值为:2519.3000,单机容量:2.5;风机编号:#16,越界值校验不合格，值为:2566.3999,单机容量:2.5;风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2578.2000,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2563.2000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2566.8000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2566.3999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2564.3000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.4000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.25（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2563.2000,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2571.3000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2576.5000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2571.7000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2570.5000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2569.3000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2579.8999,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.4000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2568.3999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2567.3000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2570.5000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2559.8000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.4000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#20,越界值校验不合格，值为:2589.5000,单机容量:2.5;风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2566.6001,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2559.7000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2571.8000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2577.5000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2571.8999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2576.1001,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2571.7000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.4000； |  |  |  |  | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.63（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：9.3000，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.63（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：9.3000，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.63（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：9.3000，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.63（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：9.3000，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45； |  |  | 1)考核条件:有功功率,得分:8.50（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2579.1001,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2575.0000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2570.7000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2579.7000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2574.6001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2570.0000,单机容量:2.5; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.25（总分10.0）原因:风机编号:#20,越界值校验不合格，值为:2587.8999,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2571.3000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2577.7000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2561.7000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2573.1001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2578.5000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2573.0000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:14.5000、#9风机为:14.0000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2568.1001,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2573.0000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2564.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2570.7000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2570.0000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:14.0000、#4风机为:14.5000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.25（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2579.1001,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2566.8999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2560.7000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2569.3000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2570.2000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2569.0000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2565.2000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:14.5000、#9风机为:14.0000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2565.1001,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2559.8999,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2507.3999,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2573.3999,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2569.6001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:14.5000、#9风机为:14.0000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2558.1001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2571.1001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:16.2000、#4风机为:14.5000、#9风机为:14.0000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2558.1001,单机容量:2.5;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2579.6001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:16.2000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.50（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2582.8000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2575.8999,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2574.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2569.6001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2565.2000,单机容量:2.5;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2542.7000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:16.2000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.75（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2570.5000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:16.2000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2530.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2574.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2580.3000,单机容量:2.5;风机编号:#9,越界值校验不合格，值为:2566.3000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2568.3999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2569.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2513.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2563.5000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2567.8000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2572.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2573.8999,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2567.3999,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.4000、#11风机为:15.1000、#3风机为:14.4000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.25（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2575.5000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2568.6001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2567.2000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000、#1风机为:14.4000、#3风机为:14.4000、#2风机为:14.1000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.4000、#3风机为:14.4000、#2风机为:14.1000、#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2556.8999,单机容量:2.5;风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2561.8999,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000、#3风机为:14.4000、#2风机为:14.1000、#1风机为:14.4000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2574.7000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2563.3999,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000、#3风机为:14.4000、#2风机为:14.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2566.8999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2550.5000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2557.6001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2572.8999,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2576.8999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2571.6001,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2573.7000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000、#4风机为:15.1000、#1风机为:14.5000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2567.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2574.3999,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2564.6001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2575.0000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2569.7000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.1000、#1风机为:14.5000、#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2568.5000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2572.1001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2570.6001,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2566.7000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.5000、#11风机为:15.1000、#13风机为:16.5000、#4风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2570.5000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2571.2000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2575.7000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2540.1001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000、#3风机为:14.5000、#13风机为:16.5000、#4风机为:15.1000、#1风机为:14.5000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2572.3000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2575.8999,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2573.5000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2573.1001,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.5000、#4风机为:15.1000、#13风机为:16.5000、#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2566.8999,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2571.3999,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2570.1001,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2575.5000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2570.7000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.1000、#3风机为:14.5000、#13风机为:16.5000、#4风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.50（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2578.8999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2574.1001,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2563.6001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2570.5000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2569.7000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2574.8000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.1000、#3风机为:14.5000、#11风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.00（总分10.0）原因:风机编号:#18,越界值校验不合格，值为:2522.2000,单机容量:2.5;风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2571.8999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2567.1001,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2574.1001,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2570.0000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2573.0000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2574.2000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2572.2000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.5000、#7风机为:14.5000、#11风机为:15.1000、#4风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.50（总分10.0）原因:风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2572.5000,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2579.3999,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2579.3000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2572.8000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2516.3000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2553.2000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:14.5000、#4风机为:15.1000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2568.0000,单机容量:2.5;风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2573.8000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2573.1001,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2568.8000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2571.0000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2571.2000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.1000、#7风机为:14.5000； | 1)考核条件:有功功率,得分:8.75（总分10.0）原因:风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2541.8999,单机容量:2.5;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:2572.8000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2570.2000,单机容量:2.5;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2568.2000,单机容量:2.5;风机编号:#6,越界值校验不合格，值为:2576.3000,单机容量:2.5;2)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:14.5000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.25（总分10.0）原因:风机编号:#3,越界值校验不合格，值为:2569.5000,单机容量:2.5;风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:2576.2000,单机容量:2.5;风机编号:#7,越界值校验不合格，值为:2565.8999,单机容量:2.5;
0400F13000137 | 广西 | 来宾 | 鲲鹏风电场 | KunPDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#17风机为:0、#14风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#14风机为:0、#17风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#17风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8889，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#6风机为:0、#11风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#10风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:0、#13风机为:0、#11风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8889，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#11风机为:0、#13风机为:0、#10风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:0、#10风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#11风机为:0、#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:9、#7风机为:12.1、#8风机为:8.5、#17风机为:8.8；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.8704，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#11风机为:0、#4风机为:0、#9风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8704，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:9.2、#6风机为:9、#8风机为:8.5、#17风机为:8.8、#7风机为:12.1、#11风机为:8.5、#16风机为:12.7；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.8704，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#9风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#17风机为:0、#11风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8519，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:8.8、#7风机为:12.1、#11风机为:8.5、#4风机为:12、#8风机为:8.5、#6风机为:9、#15风机为:9.2、#16风机为:12.7；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#9风机为:0、#6风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8148，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:12.1、#11风机为:8.5、#8风机为:8.5、#17风机为:8.8、#9风机为:8.6、#2风机为:8.9、#15风机为:9.2、#16风机为:12.7、#6风机为:9、#4风机为:12；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9259，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#9风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.7963，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:8.9、#9风机为:8.6、#13风机为:12、#5风机为:11.9、#15风机为:9.2、#11风机为:8.5、#7风机为:12.1、#16风机为:12.7、#17风机为:8.8、#4风机为:12、#14风机为:8.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.7963，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:12、#9风机为:8.6、#15风机为:9.2、#5风机为:11.9、#7风机为:12.1、#16风机为:12.7、#17风机为:8.8、#2风机为:8.9、#11风机为:8.5、#14风机为:8.9、#4风机为:12；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8148，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:8.9、#11风机为:8.5、#2风机为:8.9、#1风机为:8.6、#4风机为:12、#15风机为:9.2、#17风机为:8.8、#5风机为:11.9、#9风机为:8.6、#13风机为:12；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.7963，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:8.5、#17风机为:8.8、#5风机为:11.9、#6风机为:8.9、#13风机为:12、#9风机为:8.6、#14风机为:8.9、#2风机为:8.9、#1风机为:8.6、#15风机为:9.2、#4风机为:12；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:8.9、#2风机为:8.9、#17风机为:8.8、#13风机为:12、#5风机为:11.9、#1风机为:8.6、#11风机为:8.5、#14风机为:8.9、#9风机为:8.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:8.6、#6风机为:8.9、#11风机为:8.5；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9074，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:8.5、#1风机为:8.6、#7风机为:12.1、#2风机为:8.9、#6风机为:8.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8704，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:8.6、#4风机为:12.2、#2风机为:8.9、#7风机为:12.1、#6风机为:9、#3风机为:8.5、#5风机为:12； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8519，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:8.9、#4风机为:12.2、#3风机为:8.5、#14风机为:9、#6风机为:9、#9风机为:8.6、#5风机为:12、#7风机为:12.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#5风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:12.1、#3风机为:8.5、#6风机为:9、#14风机为:9、#4风机为:12.2、#25风机为:11.3、#9风机为:8.6、#5风机为:12、#2风机为:8.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#2风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8519，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:8.9、#25风机为:11.3、#14风机为:9、#6风机为:9、#7风机为:12.1、#9风机为:8.6、#4风机为:12.2、#5风机为:12；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9259，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8704，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:8.6、#7风机为:12.2、#5风机为:12、#14风机为:9、#25风机为:11.3、#2风机为:8.9、#13风机为:12.1；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:12.2、#13风机为:12.1、#25风机为:11.3、#8风机为:8.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:11.3、#8风机为:8.6、#13风机为:12.1、#7风机为:12.2；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:12.1、#7风机为:12.2、#8风机为:8.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9074，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#9风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:8.6、#15风机为:9.4、#12风机为:9.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9259，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#9风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:9.4、#12风机为:9.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#2风机为:0、#9风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:9.4、#12风机为:9.6、#14风机为:9.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#8风机为:0、#9风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:9.3、#15风机为:9.4、#13风机为:12.3、#12风机为:9.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:12.3、#14风机为:9.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:9.3、#13风机为:12.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:12.3、#14风机为:9.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:9.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:9.9、#14风机为:10.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:9.9、#14风机为:10.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#14风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.6、#6风机为:9.9；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#14风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#8风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#27风机连续4个数值相等，值为：0.39，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#27风机连续4个数值相等，值为：0.39，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#27风机连续4个数值相等，值为：0.39，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#27风机连续4个数值相等，值为：0.39，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:13.9； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:13.9、#21风机为:13； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:13、#13风机为:14.1、#22风机为:13.9； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:13.9、#21风机为:13、#13风机为:14.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.1、#21风机为:13、#22风机为:13.9； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#15风机连续4个数值相等，值为：0.8，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#15风机连续4个数值相等，值为：0.8，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#15风机连续4个数值相等，值为：0.8，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11、#1风机为:11.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.72（总分15.0）原因：#15风机连续4个数值相等，值为：0.8，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.8、#6风机为:11.5、#1风机为:11.1、#3风机为:11； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9074，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11、#6风机为:11.5、#20风机为:13.6、#1风机为:11.1、#15风机为:11.8； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:13.6、#15风机为:11.8、#1风机为:11.1、#6风机为:11.5； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9259，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.8、#6风机为:11.5、#20风机为:13.6、#1风机为:11.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.8、#20风机为:13.6、#6风机为:11.5； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.8、#20风机为:13.6； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:13.6； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:13.6；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#13风机为:14.5；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9259，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#10风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#13风机为:14.5、#8风机为:11；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9259，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#10风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#8风机为:11、#13风机为:14.5；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9259，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#10风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11、#15风机为:11.7、#13风机为:14.5；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.5、#8风机为:11、#15风机为:11.7；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11.5、#16风机为:15.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#10风机为:0、#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#16风机为:15.3、#14风机为:11.5；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#10风机为:0、#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11.5、#15风机为:11.7、#13风机为:14.6、#10风机为:11.3、#16风机为:15.3、#1风机为:11.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.3、#1风机为:11.3、#15风机为:11.7、#14风机为:11.5、#13风机为:14.6、#16风机为:15.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.3、#13风机为:14.6、#15风机为:11.7、#1风机为:11.3、#14风机为:11.5、#16风机为:15.3； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9074，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#14风机为:11.5、#13风机为:14.6、#10风机为:11.3、#1风机为:11.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#1风机为:11.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11.7、#22风机为:14.6、#2风机为:11.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#12风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:14.6、#2风机为:11.3、#13风机为:14.7；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.7、#22风机为:14.6、#2风机为:11.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:11.3、#22风机为:14.6、#13风机为:14.7；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.7、#2风机为:11.2；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:11.2；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#5风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:14.3、#2风机为:11.2；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9630，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:14.3、#2风机为:11.2；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:14.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9444，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:14.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#2风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:环境温度，得分:0.9815，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:14.3；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9630，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#2风机为:0； ） | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9815，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0； ）
0400F13000153 | 广西 | 来宾 | 牛角洲光伏电站 | NiuJZDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#21：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#9：2352.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#21：3172.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#21：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#9：2352.00，#7：1372.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#7：1372.00，#19：3172.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3172.00，#19：3172.00，#7：1372.00，#9：2352.00，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9512，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：2352.00，#7：1372.00，#21：3172.00，#19：3172.00，；
1413F12000006 | 广西 | 来宾 | 平鼓山风电场 | PingGSDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9828，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:8.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9828，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:8.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9828，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:8.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9655，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:8.40、#10风机为:8.70； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9828，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:8.40； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9828，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:8.40； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9828，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:8.40； | [66 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9655，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:13.20、#8风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9655，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:13.20、#8风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9655，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:13.20、#8风机为:12.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9655，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:13.20、#8风机为:12.20；
0400F13000171 | 广西 | 来宾 | 摩天岭风电场 | MoTLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#15、#11、#5、#16、#3、#14、#8、#2、#13、#1、#7、#4、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#15、#11、#5、#16、#3、#14、#8、#2、#13、#1、#7、#4、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#5、#1、#7、#6、#4、#14、#12、#11、#16、#8、#15、#13、#3的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#5、#1、#7、#6、#4、#14、#12、#11、#16、#8、#15、#13、#3的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#8、#6、#2、#13、#4、#5、#12、#3、#16、#15、#7、#14的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#8、#6、#2、#13、#4、#5、#12、#3、#16、#15、#7、#14的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#7、#13、#11、#6、#12、#15、#14、#5、#1、#2、#8、#16、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#7、#13、#11、#6、#12、#15、#14、#5、#1、#2、#8、#16、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#3、#7、#12、#1、#6、#4、#14、#16、#13、#11、#2、#5、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#3、#7、#12、#1、#6、#4、#14、#16、#13、#11、#2、#5、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#2、#6、#14、#7、#16、#5、#3、#8、#13、#15、#4、#1、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#2、#6、#14、#7、#16、#5、#3、#8、#13、#15、#4、#1、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#5、#15、#3、#13、#2、#4、#8、#12、#6、#7、#16、#14、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#5、#15、#3、#13、#2、#4、#8、#12、#6、#7、#16、#14、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#16、#2、#13、#6、#11、#14、#7、#1、#4、#8、#3、#12、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#16、#2、#13、#6、#11、#14、#7、#1、#4、#8、#3、#12、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#13、#1、#15、#11、#12、#16、#4、#14、#8、#2、#6、#7的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#13、#1、#15、#11、#12、#16、#4、#14、#8、#2、#6、#7的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#6、#14、#2、#12、#3、#16、#7、#11、#4、#1、#8、#5、#13的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#6、#14、#2、#12、#3、#16、#7、#11、#4、#1、#8、#5、#13的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#15、#13、#8、#7、#1、#16、#5、#3、#14、#12、#11、#2、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#15、#13、#8、#7、#1、#16、#5、#3、#14、#12、#11、#2、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#1、#12、#5、#2、#16、#3、#4、#11、#6、#14、#7、#15、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#1、#12、#5、#2、#16、#3、#4、#11、#6、#14、#7、#15、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#14、#3、#5、#7、#16、#8、#11、#4、#2、#15、#12、#13、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#14、#3、#5、#7、#16、#8、#11、#4、#2、#15、#12、#13、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#11、#4、#12、#5、#13、#1、#14、#8、#6、#7、#16、#2、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#11、#4、#12、#5、#13、#1、#14、#8、#6、#7、#16、#2、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#16、#6、#1、#4、#12、#2、#8、#7、#15、#3、#11、#13、#14的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#16、#6、#1、#4、#12、#2、#8、#7、#15、#3、#11、#13、#14的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#3、#8、#16、#15、#6、#1、#4、#11、#13、#14、#7、#12、#2的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#3、#8、#16、#15、#6、#1、#4、#11、#13、#14、#7、#12、#2的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#2、#8、#13、#1、#12、#7、#16、#14、#6、#3、#11、#5、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#2、#8、#13、#1、#12、#7、#16、#14、#6、#3、#11、#5、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#13、#14、#4、#15、#6、#8、#12、#1、#16、#11、#5、#7、#2的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#13、#14、#4、#15、#6、#8、#12、#1、#16、#11、#5、#7、#2的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#11、#15、#8、#7、#12、#3、#13、#6、#14、#2、#4、#16、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#11、#15、#8、#7、#12、#3、#13、#6、#14、#2、#4、#16、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#11风机为:11.5、#14风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#16、#7、#1、#15、#5、#12、#6、#4、#3、#11、#14、#2、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#16、#7、#1、#15、#5、#12、#6、#4、#3、#11、#14、#2、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:0、#13风机为:0、#11风机为:11.5、#5风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#12、#13、#11、#5、#4、#7、#6、#15、#14、#16、#2、#8、#1、#3的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#12、#13、#11、#5、#4、#7、#6、#15、#14、#16、#2、#8、#1、#3的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#11风机为:11.5、#15风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#2、#13、#12、#11、#15、#5、#7、#1、#14、#6、#16、#3、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#2、#13、#12、#11、#15、#5、#7、#1、#14、#6、#16、#3、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#11风机为:11.5、#3风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#2、#14、#16、#8、#11、#3、#1、#5、#6、#15、#12、#4、#7的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#2、#14、#16、#8、#11、#3、#1、#5、#6、#15、#12、#4、#7的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#15、#1、#8、#6、#3、#7、#4、#16、#5、#12、#13、#11、#14的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#15、#1、#8、#6、#3、#7、#4、#16、#5、#12、#13、#11、#14的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#16、#6、#13、#4、#2、#3、#7、#1、#11、#8、#14、#12、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#16、#6、#13、#4、#2、#3、#7、#1、#11、#8、#14、#12、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#11、#15、#1、#5、#16、#8、#14、#3、#7、#13、#2、#12、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#11、#15、#1、#5、#16、#8、#14、#3、#7、#13、#2、#12、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#13、#4、#16、#11、#6、#15、#3、#8、#12、#7、#2、#5、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#13、#4、#16、#11、#6、#15、#3、#8、#12、#7、#2、#5、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#7、#3、#12、#4、#6、#1、#16、#5、#8、#13、#11、#2、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#7、#3、#12、#4、#6、#1、#16、#5、#8、#13、#11、#2、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#14、#7、#15、#2、#13、#16、#12、#8、#6、#5、#11、#3、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#14、#7、#15、#2、#13、#16、#12、#8、#6、#5、#11、#3、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#2、#1、#3、#13、#12、#4、#6、#7、#15、#8、#11、#5、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#2、#1、#3、#13、#12、#4、#6、#7、#15、#8、#11、#5、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#8、#3、#4、#12、#15、#1、#14、#7、#11、#5、#2、#13的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#8、#3、#4、#12、#15、#1、#14、#7、#11、#5、#2、#13的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#2、#4、#12、#16、#8、#7、#3、#15、#1、#6、#5、#14、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#2、#4、#12、#16、#8、#7、#3、#15、#1、#6、#5、#14、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#13、#11、#12、#3、#16、#8、#7、#1、#14、#15、#2、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#13、#11、#12、#3、#16、#8、#7、#1、#14、#15、#2、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#1、#6、#11、#8、#15、#7、#5、#3、#16、#14、#12、#4、#13的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#1、#6、#11、#8、#15、#7、#5、#3、#16、#14、#12、#4、#13的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#14、#11、#6、#13、#4、#5、#15、#7、#2、#1、#8、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#14、#11、#6、#13、#4、#5、#15、#7、#2、#1、#8、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#5、#3、#2、#11、#6、#15、#12、#7、#1、#4、#14、#13的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#5、#3、#2、#11、#6、#15、#12、#7、#1、#4、#14、#13的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#2、#5、#11、#7、#13、#3、#16、#1、#14、#6、#12、#4、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#2、#5、#11、#7、#13、#3、#16、#1、#14、#6、#12、#4、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#2、#1、#4、#16、#12、#13、#7、#8、#6、#5、#15、#3、#14的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#2、#1、#4、#16、#12、#13、#7、#8、#6、#5、#15、#3、#14的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#14、#6、#5、#7、#2、#1、#12、#8、#13、#3、#15、#4、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#14、#6、#5、#7、#2、#1、#12、#8、#13、#3、#15、#4、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#4、#14、#16、#1、#7、#11、#12、#8、#2、#13、#15、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#4、#14、#16、#1、#7、#11、#12、#8、#2、#13、#15、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#13、#6、#3、#1、#15、#4、#8、#5、#14、#2、#12、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#7、#13、#6、#3、#1、#15、#4、#8、#5、#14、#2、#12、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#13、#1、#11、#12、#14、#15、#4、#5、#6、#8、#3、#16、#7的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#13、#1、#11、#12、#14、#15、#4、#5、#6、#8、#3、#16、#7的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#1、#12、#15、#8、#14、#2、#13、#3、#6、#11、#4、#5、#7的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#1、#12、#15、#8、#14、#2、#13、#3、#6、#11、#4、#5、#7的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#13风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#13风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#13、#7、#6、#8、#4、#5、#3、#14、#1、#2、#15、#12、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#13、#7、#6、#8、#4、#5、#3、#14、#1、#2、#15、#12、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#4、#11、#5、#13、#14、#6、#7、#2、#15、#16、#12、#8、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#4、#11、#5、#13、#14、#6、#7、#2、#15、#16、#12、#8、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#16、#5、#12、#11、#7、#15、#14、#3、#6、#2、#1、#13、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#16、#5、#12、#11、#7、#15、#14、#3、#6、#2、#1、#13、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#11、#5、#7、#2、#13、#12、#6、#4、#15、#14、#1、#16、#3的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#11、#5、#7、#2、#13、#12、#6、#4、#15、#14、#1、#16、#3的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#13、#1、#12、#2、#4、#7、#6、#11、#3、#16、#15、#5、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#13、#1、#12、#2、#4、#7、#6、#11、#3、#16、#15、#5、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#14、#12、#2、#3、#7、#16、#5、#11、#4、#15、#13、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#14、#12、#2、#3、#7、#16、#5、#11、#4、#15、#13、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#16、#7、#6、#14、#2、#8、#3、#15、#13、#11、#5、#4、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#16、#7、#6、#14、#2、#8、#3、#15、#13、#11、#5、#4、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#12、#11、#4、#2、#8、#6、#5、#14、#7、#16、#3、#1、#13的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#12、#11、#4、#2、#8、#6、#5、#14、#7、#16、#3、#1、#13的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#11、#2、#14、#16、#4、#3、#12、#5、#8、#1、#15、#13的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#11、#2、#14、#16、#4、#3、#12、#5、#8、#1、#15、#13的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#2风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#11、#7、#5、#12、#8、#16、#14、#15、#6、#13、#1、#3、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#11、#7、#5、#12、#8、#16、#14、#15、#6、#13、#1、#3、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#14、#7、#13、#12、#11、#1、#15、#2、#6、#4、#3、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#14、#7、#13、#12、#11、#1、#15、#2、#6、#4、#3、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#12、#16、#1、#2、#7、#11、#8、#6、#15、#13、#14、#3的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#12、#16、#1、#2、#7、#11、#8、#6、#15、#13、#14、#3的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#2、#5、#1、#11、#4、#13、#15、#14、#3、#6、#16、#12、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#2、#5、#1、#11、#4、#13、#15、#14、#3、#6、#16、#12、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#8、#5、#2、#15、#13、#12、#1、#14、#6、#4、#16、#7、#3的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#8、#5、#2、#15、#13、#12、#1、#14、#6、#4、#16、#7、#3的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#4风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#15、#8、#13、#6、#2、#12、#3、#16、#1、#14、#7、#5、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#15、#8、#13、#6、#2、#12、#3、#16、#1、#14、#7、#5、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#11、#3、#14、#12、#13、#2、#4、#5、#1、#6、#7、#15、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#11、#3、#14、#12、#13、#2、#4、#5、#1、#6、#7、#15、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:16.9、#14风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#16、#7、#15、#2、#8、#11、#6、#4、#1、#13、#5、#3、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#16、#7、#15、#2、#8、#11、#6、#4、#1、#13、#5、#3、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#13风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#10风机为:16.9、#5风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#13风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#13、#8、#16、#4、#7、#12、#5、#14、#2、#1、#15、#11、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#13、#8、#16、#4、#7、#12、#5、#14、#2、#1、#15、#11、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#10风机为:16.9、#5风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#15、#12、#11、#7、#13、#1、#3、#5、#8、#16、#4、#2、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#15、#12、#11、#7、#13、#1、#3、#5、#8、#16、#4、#2、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#10风机为:16.9、#4风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#6风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#7、#8、#6、#1、#13、#3、#11、#16、#4、#2、#12、#14、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#7、#8、#6、#1、#13、#3、#11、#16、#4、#2、#12、#14、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#5风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#1、#12、#6、#14、#15、#7、#8、#4、#13、#2、#16、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#1、#12、#6、#14、#15、#7、#8、#4、#13、#2、#16、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#12、#3、#5、#13、#2、#8、#15、#11、#1、#16、#4、#7、#14、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#12、#3、#5、#13、#2、#8、#15、#11、#1、#16、#4、#7、#14、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#12、#1、#2、#13、#11、#15、#8、#3、#5、#6、#7、#4、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#12、#1、#2、#13、#11、#15、#8、#3、#5、#6、#7、#4、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#15、#14、#6、#7、#13、#12、#2、#3、#8、#1、#16、#11、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#15、#14、#6、#7、#13、#12、#2、#3、#8、#1、#16、#11、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#12、#15、#6、#5、#16、#13、#3、#7、#1、#4、#14、#2、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#12、#15、#6、#5、#16、#13、#3、#7、#1、#4、#14、#2、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#13、#1、#5、#15、#7、#11、#4、#12、#2、#14、#6、#3、#16的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#13、#1、#5、#15、#7、#11、#4、#12、#2、#14、#6、#3、#16的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#3风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#8、#1、#5、#15、#11、#6、#2、#16、#4、#3、#13、#14、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#8、#1、#5、#15、#11、#6、#2、#16、#4、#3、#13、#14、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#4风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#6、#13、#16、#12、#14、#1、#4、#11、#7、#2、#15、#3、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#6、#13、#16、#12、#14、#1、#4、#11、#7、#2、#15、#3、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#15、#1、#8、#16、#12、#5、#7、#4、#6、#2、#11、#13、#14的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#15、#1、#8、#16、#12、#5、#7、#4、#6、#2、#11、#13、#14的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#5、#12、#14、#4、#1、#8、#2、#7、#13、#11、#15、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#5、#12、#14、#4、#1、#8、#2、#7、#13、#11、#15、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#9风机为:18、#13风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#15、#8、#3、#14、#4、#6、#16、#12、#13、#5、#2、#11、#7的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#15、#8、#3、#14、#4、#6、#16、#12、#13、#5、#2、#11、#7的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#9风机为:18、#1风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#16、#15、#13、#7、#3、#11、#8、#2、#1、#14、#12、#4、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#16、#15、#13、#7、#3、#11、#8、#2、#1、#14、#12、#4、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#9风机为:18、#3风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#4、#14、#3、#7、#15、#11、#13、#12、#1、#2、#5、#16、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#4、#14、#3、#7、#15、#11、#13、#12、#1、#2、#5、#16、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#9风机为:18、#7风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#2风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#3风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#2、#14、#8、#1、#13、#15、#4、#12、#3、#16、#5、#11、#7的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#2、#14、#8、#1、#13、#15、#4、#12、#3、#16、#5、#11、#7的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#8、#5、#14、#15、#13、#12、#16、#6、#4、#2、#11、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#8、#5、#14、#15、#13、#12、#16、#6、#4、#2、#11、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#12风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#12、#7、#16、#1、#6、#8、#2、#13、#11、#15、#3、#5、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#12、#7、#16、#1、#6、#8、#2、#13、#11、#15、#3、#5、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#13风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#14、#2、#7、#12、#13、#15、#6、#4、#16、#3、#11、#1、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#14、#2、#7、#12、#13、#15、#6、#4、#16、#3、#11、#1、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#10风机为:18.8、#5风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#12风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#4、#11、#1、#16、#13、#2、#6、#14、#12、#5、#8、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#4、#11、#1、#16、#13、#2、#6、#14、#12、#5、#8、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#10风机为:18.8、#8风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#14风机为:0、#16风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#7风机为:0、#2风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#11、#3、#15、#8、#14、#16、#12、#1、#5、#7、#2、#13、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#11、#3、#15、#8、#14、#16、#12、#1、#5、#7、#2、#13、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#10风机为:18.8、#13风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#3风机为:0、#2风机为:0、#16风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#1风机为:0、#7风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#2、#16、#4、#15、#12、#1、#11、#7、#13、#14、#6、#5、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#2、#16、#4、#15、#12、#1、#11、#7、#13、#14、#6、#5、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:18.8、#14风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#4、#13、#1、#2、#5、#12、#16、#7、#3、#6、#8、#15、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#4、#13、#1、#2、#5、#12、#16、#7、#3、#6、#8、#15、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5625，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#10风机为:18.8、#14风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#4风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#13风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#8、#4、#5、#14、#13、#2、#15、#12、#16、#6、#3、#7、#1的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#8、#4、#5、#14、#13、#2、#15、#12、#16、#6、#3、#7、#1的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:0、#4风机为:0、#14风机为:0、#3风机为:0、#8风机为:0、#5风机为:0、#2风机为:0、#6风机为:0、#15风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#12、#11、#7、#1、#16、#13、#4、#14、#3、#8、#5、#2、#6、#15的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#12、#11、#7、#1、#16、#13、#4、#14、#3、#8、#5、#2、#6、#15的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#4、#13、#14、#1、#16、#2、#5、#6、#3、#12、#15、#11、#8的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#4、#13、#14、#1、#16、#2、#5、#6、#3、#12、#15、#11、#8的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#14风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#4风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#13、#6、#14、#2、#3、#5、#12、#16、#7、#1、#11、#8、#4的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#13、#6、#14、#2、#3、#5、#12、#16、#7、#1、#11、#8、#4的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#1风机为:0、#3风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#16风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0、#5风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#1、#3、#14、#11、#8、#7、#16、#2、#4、#6、#13、#5、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#1、#3、#14、#11、#8、#7、#16、#2、#4、#6、#13、#5、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:0、#3风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0、#3风机为:0、#2风机为:0、#15风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#5风机为:0、#4风机为:0、#12风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#6风机为:0、#13风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#3、#2、#15、#7、#1、#5、#4、#12、#8、#16、#6、#13、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#14、#3、#2、#15、#7、#1、#5、#4、#12、#8、#16、#6、#13、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:0、#4风机为:0、#16风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#8风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:0、#14风机为:0、#6风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#16、#7、#1、#2、#8、#11、#15、#13、#14、#6、#3、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#16、#7、#1、#2、#8、#11、#15、#13、#14、#6、#3、#12的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#14风机为:0、#13风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#5风机为:0、#8风机为:0、#12风机为:0、#4风机为:0、#15风机为:0、#2风机为:0、#7风机为:0、#14风机为:0、#13风机为:0、#16风机为:0、#3风机为:0、#6风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#5、#8、#12、#11、#4、#15、#2、#7、#14、#13、#16、#3、#6的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#5、#8、#12、#11、#4、#15、#2、#7、#14、#13、#16、#3、#6的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#1风机为:0、#2风机为:0、#5风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#13风机为:0、#12风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#1、#2、#5、#14、#8、#11、#7、#6、#4、#13、#12、#15、#3的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#1、#2、#5、#14、#8、#11、#7、#6、#4、#13、#12、#15、#3的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#15风机为:0、#3风机为:0、#4风机为:0、#6风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#1风机为:0、#14风机为:0、#8风机为:0、#7风机为:0、#12风机为:0、#2风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#15、#3、#4、#6、#5、#13、#1、#14、#8、#7、#12、#2、#11的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#15、#3、#4、#6、#5、#13、#1、#14、#8、#7、#12、#2、#11的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:0、#8风机为:0、#2风机为:0、#4风机为:0、#1风机为:0、#12风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#3风机为:0、#15风机为:0、#6风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#8、#2、#4、#1、#12、#14、#7、#11、#3、#15、#6、#16、#5的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#13、#8、#2、#4、#1、#12、#14、#7、#11、#3、#15、#6、#16、#5的对应风机； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：8.91（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#13风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#14风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#3风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#4风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#5风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#6风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#7风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.5938，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.5938，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#15风机为:0、#14风机为:0、#7风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#5风机为:0、#13风机为:0、#6风机为:0、#4风机为:0、#2风机为:0、#3风机为:0、#12风机为:0； ）)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#15、#11、#14、#7、#1、#16、#5、#13、#6、#4、#2、#3、#12的对应风机；)5)考核条件:无功功率，得分:0.5625，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#15、#11、#14、#7、#1、#16、#5、#13、#6、#4、#2、#3、#12的对应风机；
1413F12000009 | 广西 | 来宾 | 良江光伏电站 | LiangJDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1413F10000001 | 广西 | 来宾 | 大荣光伏电站 | DaRDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1413F10000005 | 广西 | 来宾 | 洛山风电场 | LuoSDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:7.7000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:7.7000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:7.7000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:7.7000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:7.7000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:8.8000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:8.8000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:8.8000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:8.8000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:12.4000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:12.4000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:12.4000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:12.4000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:13.6000；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:0.0000； ）
0400F13000081 | 广西 | 来宾 | 都莲光伏电站 | DuLDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [32 empty] | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9669，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#150:17:00,17:15,17:30,17:45；
1413F12000002 | 广西 | 来宾 | 丰收光伏电站 | FengSDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9896，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8958，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#7的对应箱变；
1413F10000006 | 广西 | 来宾 | 宿邓风电场 | SuDDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3125，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:8)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:3)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5000，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:6)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1250，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:8)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:6)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(15:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(1:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(0:4)， |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(15:14)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:2)， | [10 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:1)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5625，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:2)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:5)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4375，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(0:2)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:7)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:8)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:8)， | [6 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:6)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:8)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:8)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:7)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:6)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:3)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:4)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4375，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:5)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1250，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:5)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1250，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:5)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:6)， | [7 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:6)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(13:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:3)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:4)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:5)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(6:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:8)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:8)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:7)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.187500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:7)，，2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:9)， | [7 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:3)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0625，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:11)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:1)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1875，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:4)，
1413F12000001 | 广西 | 来宾 | 百丈风电场 | BaiZDC | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000165 | 广西 | 来宾 | 兴龙光伏电站 | XingLDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000094 | 广西 | 来宾 | 乾近风电场 | QianJDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:8.9300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:8.9300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:8.9300、#11风机为:13.7200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:13.7200、#2风机为:8.9300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:13.7200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:13.7200； | [13 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:13.4300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:13.4300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:13.4300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:13.4300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:13.4300； | [10 empty] | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9091，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:5236.2402单机容量:5.0、#1风机:5020.5298单机容量:5.0； | [5 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16.4100； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16.4100； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16.4100； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16.4100； |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16.7100、#21风机为:15.7800； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:15.7800、#20风机为:16.7100； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9318，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:16.4200、#20风机为:16.7100、#21风机为:15.7800； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9318，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:16.4200、#20风机为:16.7100、#21风机为:15.7800； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:16.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:16.4200； |  |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5268.8501单机容量:5.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5020.5298单机容量:5.0； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5157.5400单机容量:5.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5277.7402单机容量:5.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.0300；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5020.5298单机容量:5.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.0300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.0300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.0300、#5风机为:17.3500； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.3500； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.3500； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.3500； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.2300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.2300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:18.2300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9318，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:18.9200、#16风机为:18.2300、#17风机为:16.6300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.6300、#22风机为:18.9200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:18.9200、#17风机为:16.6300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9318，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:18.9200、#17风机为:16.6300、#21风机为:17.7800； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:17.7800、#22风机为:18.9200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:17.7800、#22风机为:18.9200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:17.7800、#22风机为:18.9200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:17.7800、#22风机为:18.9200；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5253.8501单机容量:5.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9545，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:5224.8301单机容量:5.0； |  |  |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:19.4200、#14风机为:18.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9545，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:19.4200、#14风机为:18.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9318，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:19.4200、#14风机为:18.4200、#11风机为:18.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9318，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:19.4200、#14风机为:18.4200、#11风机为:18.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.4200； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.4200； |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.7300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.7300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.7300； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.7300；
0400F13000136 | 广西 | 来宾 | 卓越风电场 | ZhuoYDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [25 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.023800，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(22:23)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:18)，，2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [12 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#32风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#32风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#32风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#32风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15； | [16 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9881，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.710； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9881，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.710； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9881，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.710； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9881，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.710； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9881，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.710； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：0.000，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0238，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(18:17)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(23:24)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0238，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(37:38)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:3)， | [18 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(34:33)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:9)，
0400F13000172 | 广西 | 来宾 | 龙道光伏电站 | LongDDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1413F12000004 | 广西 | 来宾 | 润南风电场 | RunNDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [29 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.00；
1413F12000005 | 广西 | 来宾 | 柳花岭光伏电站 | LiuHLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1413B12000041 | 广西 | 来宾 | 枫木光伏电站 | FengMDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [32 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.1184，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.4578，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.1582，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.1955，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.5895，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.9429，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.4518，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.6857，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.6759，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.5899，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.9079，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.0897，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.1082，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.4183，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.2538，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.2794，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.2795，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.4581，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.9639，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.8466，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.5343，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.7231，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.8252，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.0988，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.1893，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.5431，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.6275，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.4583，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.3013，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.7633，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.2062，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.5794，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.3858，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.1933，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.09，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.6818，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.3428，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.8016，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.4648，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.5574，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6074，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.507，装机容量：115.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1413F10000011 | 广西 | 来宾 | 来都光伏电站 | LaiDDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [32 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.1364，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.218，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5297，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8576，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.1009，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7857，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.9482，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.4344，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.4206，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.0764，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.7601，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.8579，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.2328，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.2241，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.0043，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.855，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.5137，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.8838，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.4919，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.0995，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.7665，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.5093，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.0962，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.6705，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.7473，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.3884，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.6897，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.5716，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.7782，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.165，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.6767，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.258，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.0604，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.5283，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.9516，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.07，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.2382，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.5486，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6133，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.2836，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.6209，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.2441，装机容量：36.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1413F12000008 | 广西 | 来宾 | 沐恩风电场 | MuEDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | [73 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.03，装机容量：50.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：50.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1413F12000003 | 广西 | 来宾 | 晴岚风电场 | QingLDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000137 | 广西 | 来宾 | 鲲鹏风电场 | KunPDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.16，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.25，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.3，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.07，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.54，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.89，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.21，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.14，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.75，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.84，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.43，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.45，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.03，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.23，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.81，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.98，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.47，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.96，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.56，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.25，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.1，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.29，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.06，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [51 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.03，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.53，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.19，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.46，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.52，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.3，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.64，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.85，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.57，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.71，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.29，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.64，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.39，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.73，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.16，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.5，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.35，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.74，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.0，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.43，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.73，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.77，装机容量：150.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000153 | 广西 | 来宾 | 牛角洲光伏电站 | NiuJZDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1413F12000006 | 广西 | 来宾 | 平鼓山风电场 | PingGSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000171 | 广西 | 来宾 | 摩天岭风电场 | MoTLDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | [30 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.22，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：6.25，待机容量：12.5，通信中断容量：12.5，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [23 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.21，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：12.5，待机容量：6.25，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [14 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：6.25，待机容量：12.5，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.17，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：18.75，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.22，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：18.75，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [8 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.2，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：18.75，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.24，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：6.25，待机容量：12.5，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.17，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：18.75，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.18，装机容量：12.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：18.75，通信中断容量：18.75，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1413F12000009 | 广西 | 来宾 | 良江光伏电站 | LiangJDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1413F10000001 | 广西 | 来宾 | 大荣光伏电站 | DaRDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1413F10000005 | 广西 | 来宾 | 洛山风电场 | LuoSDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | [5 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5253，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.2341，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5116，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5096，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8025，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0937，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.091，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.384，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.7984，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [9 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5164，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.2253，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.2352，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.9855，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7658，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7658，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7658，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0616，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0616，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7679，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0621，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0641，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0641，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4823，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8984，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.3151，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.315，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.315，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.5001，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7917，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.6845，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.6845，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.3933，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.3933，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.3933，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.3933，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.101，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.4739，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6374，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8545，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8545，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8545，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8545，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5632，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5632，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5632，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5632，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5632，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8666，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8666，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8666，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8666，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.8666，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.8988，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.1936，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.184，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4301，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4508，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4566，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4566，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7533，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4572，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4572，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4572，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4572，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.2153，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6954，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6947，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6947，装机容量：48.3，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000081 | 广西 | 来宾 | 都莲光伏电站 | DuLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [77 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.1，装机容量：449.3，检修容量：0.0，故障容量：445.9，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：3.3，限电容量：0.0 | [11 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.1，装机容量：449.3，检修容量：0.0，故障容量：445.9，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：3.3，限电容量：0.0
1413F12000002 | 广西 | 来宾 | 丰收光伏电站 | FengSDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [34 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.21393442622950803，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.040714285714285，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.7558677685950426，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.560243902439025，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.43105263157894746，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4341860465116276，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7916379310344823，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.9811711711711704，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.4208799999999986，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.420322580645162，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.36157894736842，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.476261682242989，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.406153846153849，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.32278846153846，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.3685714285714266，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.322612612612613，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.77837837837838，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.5941121495327195，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.614271844660188，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.5499999999999945，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.969491525423729，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.67237704918033，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.461833333333331，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.294700854700856，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.89289256198347，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.819739130434781，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.485333333333334，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.744259259259262，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.05086956521739，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.063486238532109，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.037008547008546，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.8935344827586196，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.8664545454545456，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.699814814814815，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.9898214285714277，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.87215517241379，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.541229508196722，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.1326446280991735，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.625312500000002，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.7720895522388066，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.05067164179104477，装机容量：80.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1413F10000006 | 广西 | 来宾 | 宿邓风电场 | SuDDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1413F12000001 | 广西 | 来宾 | 百丈风电场 | BaiZDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000165 | 广西 | 来宾 | 兴龙光伏电站 | XingLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000094 | 广西 | 来宾 | 乾近风电场 | QianJDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000136 | 广西 | 来宾 | 卓越风电场 | ZhuoYDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000172 | 广西 | 来宾 | 龙道光伏电站 | LongDDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1413F12000004 | 广西 | 来宾 | 润南风电场 | RunNDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000020 | 广西 | 南宁 | 赤华风电场 | ChiHDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9、#10风机为:13.6、#15风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-32.14单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.9、#10风机为:13.6、#14风机为:13.2、#15风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-35.43单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8958，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:13.2、#5风机为:13.9、#10风机为:13.6、#20风机为:14.3、#15风机为:14.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:14.3、#14风机为:13.2、#10风机为:13.6、#5风机为:13.9、#20风机为:14.3、#22风机为:12.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8542，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:13.6、#15风机为:14.3、#17风机为:13.6、#20风机为:14.3、#14风机为:13.2、#22风机为:12.8、#10风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-33.27单机容量:6.25、#5风机:-38.32单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:13.7、#15风机为:14.3、#22风机为:12.8、#20风机为:14.3、#17风机为:13.6、#18风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-37.7单机容量:6.25、#7风机:-80.55单机容量:6.25、#5风机:-34.3单机容量:6.25、#15风机:-32.75单机容量:6.25、#19风机:-45.22单机容量:6.25、#13风机:-27.19单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:12.8、#19风机为:14、#21风机为:13.7、#20风机为:14.3、#18风机为:13.6、#17风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-33.68单机容量:6.25、#7风机:-67.98单机容量:6.25、#5风机:-34.09单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:13.6、#17风机为:13.6、#20风机为:14.3、#19风机为:14、#21风机为:13.7、#22风机为:12.8；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#20风机:-23.07单机容量:6.25、#10风机:-31.52单机容量:6.25、#12风机:-33.68单机容量:6.25、#23风机:-22.45单机容量:6.25、#13风机:-32.03单机容量:6.25、#15风机:-31单机容量:6.25、#5风机:-35.54单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8958，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:13.7、#17风机为:13.6、#22风机为:12.8、#20风机为:14.3、#19风机为:14；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-38.21单机容量:6.25、#23风机:-32.34单机容量:6.25、#12风机:-32.03单机容量:6.25、#7风机:-68.39单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6、#21风机为:13.7、#20风机为:14.3、#19风机为:14；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-25.96单机容量:6.25、#7风机:-55.31单机容量:6.25、#4风机:-31.52单机容量:6.25、#23风机:-32.44单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6、#21风机为:13.7、#19风机为:14、#20风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-34.92单机容量:6.25、#4风机:-31.31单机容量:6.25、#10风机:-31.83单机容量:6.25、#13风机:-33.99单机容量:6.25、#15风机:-32.14单机容量:6.25、#19风机:-32.34单机容量:6.25、#20风机:-31.52单机容量:6.25、#7风机:-77.76单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:14.3、#5风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:-30.59单机容量:6.25、#20风机:-21.63单机容量:6.25、#6风机:-30.59单机容量:6.25、#17风机:-39.24单机容量:6.25、#12风机:-31.62单机容量:6.25、#13风机:-28.22单机容量:6.25、#4风机:-31.31单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.25单机容量:6.25、#12风机:-22.25单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25、#5风机:-34.4单机容量:6.25、#17风机:-25.85单机容量:6.25、#20风机:-21.73单机容量:6.25、#15风机:-21.12单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-21.94单机容量:6.25、#15风机:-21.22单机容量:6.25、#13风机:-25.54单机容量:6.25、#20风机:-41.82单机容量:6.25、#23风机:-32.44单机容量:6.25、#3风机:-34.09单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#17风机:-52.84单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-22.14单机容量:6.25、#15风机:-30.9单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:-31.31单机容量:6.25、#12风机:-41.82单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-32.34单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:12； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:12；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#9风机:-49.96单机容量:6.25、#17风机:-32.14单机容量:6.25、#18风机:-30.59单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:13.7、#9风机为:13、#22风机为:12；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-22.56单机容量:6.25、#18风机:-21.32单机容量:6.25、#7风机:-65.1单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:13、#22风机为:12、#8风机为:13.7；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:-30.9单机容量:6.25、#7风机:-83.02单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:13.7、#22风机为:12、#14风机为:12.2、#9风机为:13； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:12、#14风机为:12.2、#9风机为:13、#15风机为:13.5、#21风机为:13、#8风机为:13.7；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-80.13单机容量:6.25、#23风机:-33.17单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.9、#14风机为:12.2、#21风机为:13、#22风机为:12、#15风机为:13.5、#9风机为:13；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.04单机容量:6.25、#18风机:-39.24单机容量:6.25、#15风机:-23.79单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8958，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.5、#6风机为:12.9、#14风机为:12.2、#3风机为:13.1、#21风机为:13；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:-31.72单机容量:6.25、#10风机:-33.37单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.9、#21风机为:13、#14风机为:12.2、#5风机为:12.9、#3风机为:13.1、#15风机为:13.5；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-35.12单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8958，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.9、#5风机为:12.9、#14风机为:12.2、#3风机为:13.1、#15风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-31.52单机容量:6.25、#11风机:-34.09单机容量:6.25、#15风机:-30.69单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8958，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.6、#3风机为:13.1、#5风机为:12.9、#14风机为:12.2、#6风机为:12.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:-20.91单机容量:6.25、#13风机:-27.09单机容量:6.25、#23风机:-21.84单机容量:6.25、#11风机:-23.48单机容量:6.25、#18风机:-22.56单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:13.1、#9风机为:12.9、#14风机为:12.2、#15风机为:13.6、#6风机为:12.9、#5风机为:12.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:-33.78单机容量:6.25、#13风机:-22.14单机容量:6.25、#15风机:-21.01单机容量:6.25、#7风机:-89.1单机容量:6.25、#11风机:-26.26单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.9、#5风机为:12.9、#6风机为:12.9、#15风机为:13.6、#4风机为:13.3、#3风机为:13.1；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:-21.42单机容量:6.25、#13风机:-25.75单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#15风机:-21.22单机容量:6.25、#11风机:-36.05单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.9、#4风机为:13.3、#6风机为:12.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-22.76单机容量:6.25、#23风机:-24.72单机容量:6.25、#18风机:-21.12单机容量:6.25、#13风机:-32.75单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.9、#6风机为:12.9、#4风机为:13.3、#15风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-32.14单机容量:6.25、#15风机:-20.81单机容量:6.25、#16风机:-32.44单机容量:6.25、#23风机:-32.24单机容量:6.25、#12风机:-23.69单机容量:6.25、#3风机:-20.6单机容量:6.25、#7风机:-72.62单机容量:6.25、#18风机:-20.91单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:12.9、#4风机为:13.3、#15风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-31.93单机容量:6.25、#3风机:-20.7单机容量:6.25、#12风机:-35.02单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#15风机:-20.91单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.6、#6风机为:12.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6250，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-23.28单机容量:6.25、#15风机:-20.81单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#3风机:-21.53单机容量:6.25、#13风机:-25.44单机容量:6.25、#2风机:-32.44单机容量:6.25、#1风机:-33.58单机容量:6.25、#16风机:-24.41单机容量:6.25、#12风机:-32.55单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-25.03单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#11风机:-32.24单机容量:6.25、#13风机:-22.35单机容量:6.25、#15风机:-23.48单机容量:6.25、#2风机:-31.83单机容量:6.25、#1风机:-32.86单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:13.6、#2风机为:14.3、#15风机为:13.6、#11风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-25.13单机容量:6.25、#1风机:-22.04单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#3风机:-21.53单机容量:6.25、#2风机:-24.72单机容量:6.25、#5风机:-34.09单机容量:6.25、#15风机:-21.01单机容量:6.25、#11风机:-21.94单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.6、#1风机为:14.4、#4风机为:13.6、#11风机为:14.3、#2风机为:14.3、#12风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-22.04单机容量:6.25、#15风机:-20.7单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#17风机:-48.51单机容量:6.25、#16风机:-22.04单机容量:6.25、#18风机:-33.48单机容量:6.25、#5风机:-21.73单机容量:6.25、#1风机:-26.16单机容量:6.25、#11风机:-25.24单机容量:6.25、#20风机:-33.89单机容量:6.25、#3风机:-21.42单机容量:6.25、#2风机:-21.12单机容量:6.25、#12风机:-22.14单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8542，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:14.4、#12风机为:13.6、#21风机为:13.6、#11风机为:14.3、#2风机为:14.3、#4风机为:13.6、#15风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-21.94单机容量:6.25、#1风机:-22.04单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#20风机:-21.73单机容量:6.25、#3风机:-21.42单机容量:6.25、#23风机:-21.73单机容量:6.25、#11风机:-22.14单机容量:6.25、#17风机:-23.38单机容量:6.25、#6风机:-24.2单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#13风机:-25.34单机容量:6.25、#2风机:-27.3单机容量:6.25、#15风机:-21.63单机容量:6.25、#5风机:-21.63单机容量:6.25、#16风机:-21.94单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7917，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:13.6、#11风机为:14.3、#19风机为:13.6、#2风机为:14.3、#6风机为:13.6、#12风机为:13.6、#15风机为:13.6、#13风机为:14.3、#1风机为:14.4、#21风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#4风机:-37.39单机容量:6.25、#11风机:-25.85单机容量:6.25、#18风机:-20.81单机容量:6.25、#3风机:-21.42单机容量:6.25、#23风机:-21.73单机容量:6.25、#20风机:-21.84单机容量:6.25、#16风机:-22.14单机容量:6.25、#2风机:-21.12单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#6风机:-20.91单机容量:6.25、#12风机:-21.84单机容量:6.25、#15风机:-21.12单机容量:6.25、#5风机:-21.22单机容量:6.25、#17风机:-25.65单机容量:6.25、#13风机:-21.84单机容量:6.25、#1风机:-25.13单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.3、#1风机为:14.4、#15风机为:13.6、#2风机为:14.3、#13风机为:14.3、#19风机为:13.6、#21风机为:13.6、#12风机为:13.6、#6风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-21.63单机容量:6.25、#11风机:-22.56单机容量:6.25、#16风机:-25.24单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#1风机:-18.95单机容量:6.25、#15风机:-21.12单机容量:6.25、#2风机:-31.42单机容量:6.25、#13风机:-25.44单机容量:6.25、#20风机:-21.63单机容量:6.25、#4风机:-5.87单机容量:6.25、#12风机:-21.94单机容量:6.25、#6风机:-27.19单机容量:6.25、#5风机:-21.63单机容量:6.25、#17风机:-32.34单机容量:6.25、#23风机:-25.03单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8958，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.3、#6风机为:13.6、#19风机为:13.6、#2风机为:14.3、#21风机为:13.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.56单机容量:6.25、#4风机:-5.66单机容量:6.25、#1风机:-30.59单机容量:6.25、#12风机:-24.51单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25、#18风机:-21.12单机容量:6.25、#11风机:-31单机容量:6.25、#6风机:-31.72单机容量:6.25、#5风机:-21.84单机容量:6.25、#15风机:-21.12单机容量:6.25、#20风机:-21.63单机容量:6.25、#2风机:-31.11单机容量:6.25、#3风机:-21.53单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#10风机:-35.33单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:13.6、#13风机为:14.3、#6风机为:13.6、#2风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:-20.7单机容量:6.25、#1风机:-31.93单机容量:6.25、#4风机:-5.25单机容量:6.25、#13风机:-25.54单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#5风机:-21.73单机容量:6.25、#6风机:-24.1单机容量:6.25、#23风机:-22.66单机容量:6.25、#10风机:-22.04单机容量:6.25、#22风机:-33.17单机容量:6.25、#7风机:-21.32单机容量:6.25、#2风机:-24.62单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#20风机:-18.44单机容量:6.25、#3风机:-23.9单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:14.3、#2风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.56单机容量:6.25、#12风机:-21.94单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25、#10风机:-32.44单机容量:6.25、#4风机:-5.46单机容量:6.25、#1风机:-25.03单机容量:6.25、#16风机:-22.76单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#7风机:-21.63单机容量:6.25、#6风机:-31.62单机容量:6.25、#15风机:-18.44单机容量:6.25、#13风机:-22.25单机容量:6.25、#5风机:-22.14单机容量:6.25、#3风机:-20.91单机容量:6.25、#22风机:-22.25单机容量:6.25、#2风机:-21.12单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.7、#2风机为:14.3、#17风机为:14.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2500，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-22.35单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#6风机:-24单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#12风机:-22.14单机容量:6.25、#15风机:-18.23单机容量:6.25、#11风机:-21.94单机容量:6.25、#5风机:-22.14单机容量:6.25、#13风机:-25.85单机容量:6.25、#23风机:-22.25单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#2风机:-24.51单机容量:6.25、#17风机:-32.86单机容量:6.25、#4风机:-5.36单机容量:6.25、#20风机:-21.63单机容量:6.25、#8风机:-24.1单机容量:6.25、#7风机:-18.54单机容量:6.25、#1风机:-21.42单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.7、#17风机为:14.6、#2风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#9风机:-21.42单机容量:6.25、#4风机:-5.46单机容量:6.25、#1风机:-25.34单机容量:6.25、#7风机:-71.48单机容量:6.25、#15风机:-18.23单机容量:6.25、#17风机:-25.65单机容量:6.25、#22风机:-49.54单机容量:6.25、#23风机:-22.35单机容量:6.25、#5风机:-21.94单机容量:6.25、#14风机:-24.41单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#6风机:-23.18单机容量:6.25、#10风机:-21.84单机容量:6.25、#2风机:-21.12单机容量:6.25、#11风机:-27.71单机容量:6.25、#12风机:-21.94单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25、#18风机:-21.53单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.7、#17风机为:14.6、#5风机为:13.6、#2风机为:14.7；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-22.45单机容量:6.25、#19风机:-30.9单机容量:6.25、#7风机:-18.23单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#9风机:-21.53单机容量:6.25、#11风机:-22.14单机容量:6.25、#12风机:-22.56单机容量:6.25、#23风机:-22.45单机容量:6.25、#17风机:-22.04单机容量:6.25、#14风机:-24.1单机容量:6.25、#18风机:-30.08单机容量:6.25、#4风机:-5.36单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25、#8风机:-30.38单机容量:6.25、#1风机:-21.73单机容量:6.25、#13风机:-25.75单机容量:6.25、#10风机:-22.04单机容量:6.25、#6风机:-24.1单机容量:6.25、#21风机:-50.78单机容量:6.25、#5风机:-22.04单机容量:6.25、#2风机:-24.82单机容量:6.25、#3风机:-21.22单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6、#2风机为:14.7、#17风机为:14.6、#15风机为:13.7；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-25.24单机容量:6.25、#12风机:-22.56单机容量:6.25、#10风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-22.35单机容量:6.25、#19风机:-21.53单机容量:6.25、#16风机:-25.24单机容量:6.25、#21风机:-24单机容量:6.25、#5风机:-21.94单机容量:6.25、#8风机:-21.12单机容量:6.25、#4风机:-5.36单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#2风机:-21.22单机容量:6.25、#14风机:-24.31单机容量:6.25、#7风机:-18.44单机容量:6.25、#6风机:-20.7单机容量:6.25、#13风机:-22.45单机容量:6.25、#17风机:-27.91单机容量:6.25、#9风机:-21.53单机容量:6.25、#18风机:-21.53单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#1风机:-25.03单机容量:6.25、#3风机:-20.7单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6、#17风机为:14.6、#2风机为:14.7；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-22.56单机容量:6.25、#6风机:-24.62单机容量:6.25、#3风机:-21.22单机容量:6.25、#8风机:-20.39单机容量:6.25、#18风机:-20.91单机容量:6.25、#19风机:-24.82单机容量:6.25、#23风机:-22.76单机容量:6.25、#10风机:-34.3单机容量:6.25、#7风机:-18.64单机容量:6.25、#5风机:-22.25单机容量:6.25、#17风机:-21.94单机容量:6.25、#15风机:-18.13单机容量:6.25、#2风机:-27.6单机容量:6.25、#14风机:-21.94单机容量:6.25、#13风机:-25.85单机容量:6.25、#11风机:-21.73单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25、#4风机:-5.05单机容量:6.25、#21风机:-20.5单机容量:6.25、#12风机:-22.45单机容量:6.25、#1风机:-21.63单机容量:6.25、#9风机:-21.84单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6、#2风机为:14.7、#17风机为:14.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-22.45单机容量:6.25、#5风机:-22.35单机容量:6.25、#18风机:-21.32单机容量:6.25、#2风机:-21.01单机容量:6.25、#15风机:-18.02单机容量:6.25、#8风机:-20.39单机容量:6.25、#6风机:-20.91单机容量:6.25、#14风机:-21.94单机容量:6.25、#3风机:-23.48单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#17风机:-25.34单机容量:6.25、#20风机:-18.75单机容量:6.25、#7风机:-18.75单机容量:6.25、#19风机:-21.01单机容量:6.25、#1风机:-25.13单机容量:6.25、#13风机:-22.14单机容量:6.25、#4风机:-5.15单机容量:6.25、#9风机:-21.73单机容量:6.25、#23风机:-32.65单机容量:6.25、#21风机:-26.68单机容量:6.25、#10风机:-22.04单机容量:6.25、#11风机:-25.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:14.7、#16风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-51.5单机容量:6.25、#19风机:-25.44单机容量:6.25、#3风机:-20.6单机容量:6.25、#18风机:-21.22单机容量:6.25、#21风机:-20.6单机容量:6.25、#6风机:-24.82单机容量:6.25、#13风机:-28.32单机容量:6.25、#15风机:-18.02单机容量:6.25、#4风机:-5.36单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#11风机:-25.03单机容量:6.25、#9风机:-21.84单机容量:6.25、#23风机:-22.14单机容量:6.25、#17风机:-22.14单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#5风机:-22.14单机容量:6.25、#7风机:-96.2单机容量:6.25、#2风机:-25.03单机容量:6.25、#14风机:-21.73单机容量:6.25、#1风机:-21.53单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#10风机:-22.04单机容量:6.25、#8风机:-22.66单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:14.7、#16风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#4风机:-5.05单机容量:6.25、#6风机:-23.48单机容量:6.25、#5风机:-25.03单机容量:6.25、#23风机:-22.14单机容量:6.25、#2风机:-21.53单机容量:6.25、#21风机:-24.31单机容量:6.25、#18风机:-20.81单机容量:6.25、#1风机:-25.13单机容量:6.25、#15风机:-17.92单机容量:6.25、#22风机:-32.44单机容量:6.25、#17风机:-25.44单机容量:6.25、#12风机:-22.14单机容量:6.25、#11风机:-25.65单机容量:6.25、#3风机:-20.7单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#10风机:-21.84单机容量:6.25、#19风机:-21.42单机容量:6.25、#20风机:-19.16单机容量:6.25、#7风机:-5.97单机容量:6.25、#9风机:-24.41单机容量:6.25、#13风机:-22.25单机容量:6.25、#8风机:-20.81单机容量:6.25、#14风机:-21.63单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15、#16风机为:14.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-22.14单机容量:6.25、#14风机:-21.84单机容量:6.25、#11风机:-22.14单机容量:6.25、#20风机:-19.26单机容量:6.25、#1风机:-21.53单机容量:6.25、#6风机:-24.51单机容量:6.25、#15风机:-20.5单机容量:6.25、#2风机:-24.93单机容量:6.25、#3风机:-20.7单机容量:6.25、#17风机:-21.84单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#10风机:-24.72单机容量:6.25、#7风机:-5.66单机容量:6.25、#9风机:-24.31单机容量:6.25、#8风机:-20.7单机容量:6.25、#18风机:-23.48单机容量:6.25、#4风机:-5.15单机容量:6.25、#13风机:-25.75单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#5风机:-24.62单机容量:6.25、#21风机:-20.5单机容量:6.25、#19风机:-25.03单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:14.3、#17风机为:15；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-20.7单机容量:6.25、#7风机:-5.56单机容量:6.25、#2风机:-21.53单机容量:6.25、#9风机:-24单机容量:6.25、#18风机:-21.12单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#15风机:-20.5单机容量:6.25、#6风机:-21.01单机容量:6.25、#14风机:-21.53单机容量:6.25、#4风机:-4.94单机容量:6.25、#19风机:-24单机容量:6.25、#10风机:-22.14单机容量:6.25、#12风机:-22.14单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25、#8风机:-20.39单机容量:6.25、#11风机:-25.44单机容量:6.25、#5风机:-24.82单机容量:6.25、#21风机:-23.79单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25、#23风机:-22.14单机容量:6.25、#1风机:-25.65单机容量:6.25、#22风机:-22.04单机容量:6.25、#17风机:-25.34单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-22.35单机容量:6.25、#4风机:-5.05单机容量:6.25、#8风机:-20.6单机容量:6.25、#2风机:-25.34单机容量:6.25、#17风机:-21.84单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#6风机:-24.41单机容量:6.25、#15风机:-20.81单机容量:6.25、#21风机:-20.5单机容量:6.25、#22风机:-25.03单机容量:6.25、#1风机:-21.94单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#19风机:-28.84单机容量:6.25、#13风机:-25.96单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#10风机:-22.14单机容量:6.25、#18风机:-20.81单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25、#5风机:-22.35单机容量:6.25、#14风机:-21.63单机容量:6.25、#9风机:-24单机容量:6.25、#3风机:-21.22单机容量:6.25、#23风机:-24.72单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#21风机:-23.9单机容量:6.25、#16风机:-22.25单机容量:6.25、#9风机:-23.9单机容量:6.25、#1风机:-25.65单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#17风机:-25.44单机容量:6.25、#6风机:-21.22单机容量:6.25、#8风机:-20.5单机容量:6.25、#22风机:-24.82单机容量:6.25、#23风机:-24.72单机容量:6.25、#2风机:-21.84单机容量:6.25、#19风机:-21.32单机容量:6.25、#18风机:-21.32单机容量:6.25、#15风机:-17.82单机容量:6.25、#10风机:-21.94单机容量:6.25、#4风机:-4.94单机容量:6.25、#11风机:-25.54单机容量:6.25、#5风机:-21.94单机容量:6.25、#3风机:-20.91单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-22.25单机容量:6.25、#8风机:-20.5单机容量:6.25、#12风机:-22.25单机容量:6.25、#6风机:-24.82单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#13风机:-25.96单机容量:6.25、#9风机:-23.9单机容量:6.25、#21风机:-20.19单机容量:6.25、#3风机:-21.22单机容量:6.25、#10风机:-21.84单机容量:6.25、#2风机:-25.13单机容量:6.25、#4风机:-4.94单机容量:6.25、#18风机:-21.12单机容量:6.25、#19风机:-24.72单机容量:6.25、#1风机:-21.73单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#15风机:-17.72单机容量:6.25、#17风机:-24.51单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#22风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-21.94单机容量:6.25、#5风机:-21.94单机容量:6.25、#14风机:-21.73单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-21.73单机容量:6.25、#8风机:-20.6单机容量:6.25、#23风机:-22.25单机容量:6.25、#19风机:-21.12单机容量:6.25、#6风机:-21.01单机容量:6.25、#14风机:-21.53单机容量:6.25、#12风机:-24.82单机容量:6.25、#5风机:-24.62单机容量:6.25、#22风机:-22.25单机容量:6.25、#11风机:-28.22单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#15风机:-17.82单机容量:6.25、#4风机:-4.94单机容量:6.25、#13风机:-21.94单机容量:6.25、#10风机:-21.84单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#21风机:-26.68单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#1风机:-25.54单机容量:6.25、#17风机:-27.81单机容量:6.25、#9风机:-24.31单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-21.73单机容量:6.25、#17风机:-24.51单机容量:6.25、#12风机:-24.82单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#23风机:-22.14单机容量:6.25、#1风机:-22.04单机容量:6.25、#2风机:-25.34单机容量:6.25、#11风机:-22.25单机容量:6.25、#13风机:-26.16单机容量:6.25、#22风机:-22.35单机容量:6.25、#4风机:-4.94单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#21风机:-20.6单机容量:6.25、#10风机:-21.84单机容量:6.25、#9风机:-24单机容量:6.25、#14风机:-21.84单机容量:6.25、#18风机:-21.12单机容量:6.25、#15风机:-20.5单机容量:6.25、#20风机:-19.16单机容量:6.25、#3风机:-21.12单机容量:6.25、#19风机:-25.34单机容量:6.25、#6风机:-24.82单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#14风机:-21.63单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#19风机:-21.53单机容量:6.25、#10风机:-22.04单机容量:6.25、#22风机:-21.94单机容量:6.25、#7风机:-4.64单机容量:6.25、#1风机:-25.65单机容量:6.25、#21风机:-23.9单机容量:6.25、#9风机:-23.9单机容量:6.25、#13风机:-24.82单机容量:6.25、#8风机:-20.81单机容量:6.25、#20风机:-18.75单机容量:6.25、#5风机:-21.63单机容量:6.25、#6风机:-20.91单机容量:6.25、#18风机:-21.01单机容量:6.25、#17风机:-27.91单机容量:6.25、#2风机:-21.73单机容量:6.25、#15风机:-20.6单机容量:6.25、#11风机:-25.54单机容量:6.25、#12风机:-21.94单机容量:6.25、#23风机:-22.04单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-27.5单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#8风机:-20.7单机容量:6.25、#18风机:-23.59单机容量:6.25、#22风机:-21.94单机容量:6.25、#15风机:-20.5单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#21风机:-20.5单机容量:6.25、#2风机:-25.24单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25、#5风机:-21.63单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#1风机:-22.25单机容量:6.25、#14风机:-21.53单机容量:6.25、#10风机:-21.94单机容量:6.25、#23风机:-22.35单机容量:6.25、#17风机:-24.72单机容量:6.25、#11风机:-22.35单机容量:6.25、#19风机:-25.13单机容量:6.25、#9风机:-24.31单机容量:6.25、#12风机:-22.14单机容量:6.25、#13风机:-25.96单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.74单机容量:6.25、#16风机:-22.25单机容量:6.25、#22风机:-22.14单机容量:6.25、#19风机:-21.63单机容量:6.25、#10风机:-22.25单机容量:6.25、#5风机:-21.53单机容量:6.25、#11风机:-26.16单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#14风机:-21.53单机容量:6.25、#1风机:-22.87单机容量:6.25、#2风机:-21.53单机容量:6.25、#23风机:-22.45单机容量:6.25、#18风机:-21.63单机容量:6.25、#13风机:-22.25单机容量:6.25、#9风机:-21.73单机容量:6.25、#15风机:-20.91单机容量:6.25、#17风机:-28.32单机容量:6.25、#12风机:-22.04单机容量:6.25、#6风机:-23.79单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#21风机:-24.2单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-21.01单机容量:6.25、#10风机:-22.25单机容量:6.25、#2风机:-25.24单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#17风机:-24.62单机容量:6.25、#15风机:-20.81单机容量:6.25、#12风机:-22.66单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25、#18风机:-21.63单机容量:6.25、#6风机:-27.5单机容量:6.25、#11风机:-22.87单机容量:6.25、#22风机:-21.84单机容量:6.25、#7风机:-4.64单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#19风机:-25.34单机容量:6.25、#9风机:-21.73单机容量:6.25、#21风机:-20.7单机容量:6.25、#16风机:-22.66单机容量:6.25、#13风机:-25.85单机容量:6.25、#5风机:-19.16单机容量:6.25、#1风机:-21.22单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-20.91单机容量:6.25、#5风机:-18.95单机容量:6.25、#6风机:-21.22单机容量:6.25、#22风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-19.47单机容量:6.25、#13风机:-22.14单机容量:6.25、#9风机:-21.84单机容量:6.25、#18风机:-21.63单机容量:6.25、#12风机:-19.16单机容量:6.25、#11风机:-26.16单机容量:6.25、#15风机:-21.01单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#21风机:-24.31单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#17风机:-25.75单机容量:6.25、#10风机:-22.25单机容量:6.25、#19风机:-21.53单机容量:6.25、#1风机:-25.13单机容量:6.25、#3风机:-21.42单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25、#2风机:-24.31单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-25.03单机容量:6.25、#21风机:-20.7单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#22风机:-24.62单机容量:6.25、#9风机:-21.63单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#2风机:-28.22单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25、#1风机:-18.85单机容量:6.25、#8风机:-20.6单机容量:6.25、#11风机:-22.56单机容量:6.25、#10风机:-22.25单机容量:6.25、#6风机:-24.82单机容量:6.25、#3风机:-21.22单机容量:6.25、#18风机:-21.73单机容量:6.25、#23风机:-19.67单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#5风机:-18.85单机容量:6.25、#17风机:-22.35单机容量:6.25、#13风机:-26.06单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:-21.63单机容量:6.25、#10风机:-22.14单机容量:6.25、#21风机:-24.2单机容量:6.25、#9风机:-21.63单机容量:6.25、#18风机:-21.53单机容量:6.25、#1风机:-22.66单机容量:6.25、#6风机:-21.32单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#8风机:-22.87单机容量:6.25、#15风机:-18.02单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#12风机:-19.16单机容量:6.25、#13风机:-22.56单机容量:6.25、#3风机:-20.91单机容量:6.25、#22风机:-22.04单机容量:6.25、#2风机:-24.62单机容量:6.25、#17风机:-25.96单机容量:6.25、#5风机:-18.85单机容量:6.25、#11风机:-26.26单机容量:6.25、#14风机:-22.56单机容量:6.25； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#10风机:-22.35单机容量:6.25、#5风机:-18.75单机容量:6.25、#17风机:-22.25单机容量:6.25、#13风机:-25.75单机容量:6.25、#6风机:-21.73单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25、#18风机:-21.84单机容量:6.25、#4风机:-2.58单机容量:6.25、#2风机:-28.02单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#22风机:-22.25单机容量:6.25、#11风机:-22.87单机容量:6.25、#7风机:-5.05单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#8风机:-21.01单机容量:6.25、#12风机:-19.36单机容量:6.25、#14风机:-22.14单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#19风机:-25.13单机容量:6.25、#21风机:-20.81单机容量:6.25、#15风机:-18.13单机容量:6.25、#9风机:-21.73单机容量:6.25、#1风机:-18.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-21.01单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#2风机:-21.73单机容量:6.25、#13风机:-22.25单机容量:6.25、#20风机:-21.84单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#10风机:-22.35单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#1风机:-22.76单机容量:6.25、#11风机:-25.96单机容量:6.25、#6风机:-18.23单机容量:6.25、#5风机:-18.75单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#18风机:-21.42单机容量:6.25、#22风机:-22.35单机容量:6.25、#17风机:-28.32单机容量:6.25、#21风机:-24.62单机容量:6.25、#12风机:-19.16单机容量:6.25、#19风机:-21.53单机容量:6.25、#9风机:-21.84单机容量:6.25、#14风机:-22.14单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.9、#13风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-25.34单机容量:6.25、#23风机:-19.47单机容量:6.25、#20风机:-21.84单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#6风机:-22.04单机容量:6.25、#5风机:-18.85单机容量:6.25、#15风机:-18.13单机容量:6.25、#17风机:-24.72单机容量:6.25、#1风机:-18.75单机容量:6.25、#3风机:-21.12单机容量:6.25、#18风机:-21.53单机容量:6.25、#19风机:-25.13单机容量:6.25、#22风机:-22.66单机容量:6.25、#11风机:-22.76单机容量:6.25、#21风机:-20.81单机容量:6.25、#8风机:-21.12单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25、#10风机:-22.76单机容量:6.25、#9风机:-21.73单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25、#13风机:-25.85单机容量:6.25、#16风机:-22.66单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.9、#13风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#20风机:-19.06单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#2风机:-21.73单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#12风机:-19.16单机容量:6.25、#19风机:-21.84单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25、#1风机:-22.97单机容量:6.25、#13风机:-22.35单机容量:6.25、#22风机:-22.25单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#10风机:-22.35单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#6风机:-18.02单机容量:6.25、#11风机:-26.16单机容量:6.25、#21风机:-24.31单机容量:6.25、#15风机:-18.23单机容量:6.25、#18风机:-21.53单机容量:6.25、#16风机:-25.03单机容量:6.25、#17风机:-28.32单机容量:6.25、#9风机:-22.04单机容量:6.25、#5风机:-18.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.9、#5风机为:15.9、#10风机为:15.9、#16风机为:15.9、#14风机为:16.3、#23风机为:15.9、#13风机为:15.9、#1风机为:16、#20风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-21.22单机容量:6.25、#5风机:-19.16单机容量:6.25、#3风机:-21.01单机容量:6.25、#19风机:-25.03单机容量:6.25、#22风机:-22.56单机容量:6.25、#6风机:-22.04单机容量:6.25、#10风机:-22.56单机容量:6.25、#9风机:-21.73单机容量:6.25、#17风机:-25.03单机容量:6.25、#16风机:-25.13单机容量:6.25、#21风机:-20.91单机容量:6.25、#14风机:-22.56单机容量:6.25、#18风机:-21.53单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#11风机:-22.66单机容量:6.25、#13风机:-26.06单机容量:6.25、#2风机:-25.44单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#1风机:-21.63单机容量:6.25、#12风机:-19.36单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7917，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:15.7、#13风机为:15.9、#14风机为:16.3、#23风机为:15.9、#1风机为:16、#5风机为:15.9、#16风机为:15.9、#10风机为:15.9、#8风机为:15.9、#20风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:-19.26单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#21风机:-24.31单机容量:6.25、#13风机:-22.14单机容量:6.25、#14风机:-22.45单机容量:6.25、#23风机:-19.88单机容量:6.25、#15风机:-18.23单机容量:6.25、#1风机:-25.24单机容量:6.25、#11风机:-26.16单机容量:6.25、#5风机:-18.85单机容量:6.25、#18风机:-21.84单机容量:6.25、#22风机:-22.76单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#10风机:-22.25单机容量:6.25、#17风机:-25.96单机容量:6.25、#6风机:-18.23单机容量:6.25、#9风机:-21.84单机容量:6.25、#2风机:-21.84单机容量:6.25、#7风机:-72单机容量:6.25、#19风机:-21.53单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#20风机:-19.06单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7917，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:15.7、#23风机为:15.9、#6风机为:15.8、#20风机为:16、#5风机为:15.9、#10风机为:15.9、#13风机为:16、#16风机为:15.9、#14风机为:16.3、#1风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-21.01单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#15风机:-18.44单机容量:6.25、#6风机:-22.25单机容量:6.25、#20风机:-19.16单机容量:6.25、#5风机:-19.06单机容量:6.25、#8风机:-22.97单机容量:6.25、#18风机:-21.63单机容量:6.25、#11风机:-22.66单机容量:6.25、#22风机:-22.76单机容量:6.25、#10风机:-22.45单机容量:6.25、#13风机:-26.37单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#14风机:-22.14单机容量:6.25、#1风机:-18.95单机容量:6.25、#21风机:-20.91单机容量:6.25、#19风机:-25.34单机容量:6.25、#17风机:-22.45单机容量:6.25、#7风机:-5.05单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25、#2风机:-25.54单机容量:6.25、#9风机:-24.82单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7292，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:15.9、#10风机为:15.9、#6风机为:15.8、#15风机为:15.9、#16风机为:15.9、#1风机为:16、#3风机为:15.7、#13风机为:16、#23风机为:15.9、#7风机为:15.5、#14风机为:16.3、#20风机为:16、#12风机为:15.8；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-18.85单机容量:6.25、#10风机:-22.56单机容量:6.25、#6风机:-18.13单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#16风机:-22.35单机容量:6.25、#1风机:-22.97单机容量:6.25、#9风机:-24.41单机容量:6.25、#3风机:-21.12单机容量:6.25、#13风机:-22.14单机容量:6.25、#2风机:-21.84单机容量:6.25、#23风机:-19.67单机容量:6.25、#18风机:-21.63单机容量:6.25、#7风机:-4.94单机容量:6.25、#8风机:-20.6单机容量:6.25、#22风机:-22.97单机容量:6.25、#14风机:-21.94单机容量:6.25、#11风机:-26.26单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#19风机:-21.73单机容量:6.25、#12风机:-19.67单机容量:6.25、#21风机:-24.2单机容量:6.25、#17风机:-25.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6875，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:16、#12风机为:15.8、#1风机为:16、#19风机为:16.7、#7风机为:15.5、#21风机为:16.6、#3风机为:15.7、#20风机为:16、#16风机为:15.9、#6风机为:15.8、#9风机为:16.5、#23风机为:15.9、#14风机为:16.2、#15风机为:15.9、#5风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:-21.73单机容量:6.25、#13风机:-26.16单机容量:6.25、#12风机:-19.57单机容量:6.25、#1风机:-18.75单机容量:6.25、#19风机:-25.44单机容量:6.25、#8风机:-20.81单机容量:6.25、#10风机:-22.56单机容量:6.25、#7风机:-4.94单机容量:6.25、#22风机:-22.76单机容量:6.25、#2风机:-25.75单机容量:6.25、#21风机:-20.91单机容量:6.25、#3风机:-21.32单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#6风机:-22.25单机容量:6.25、#9风机:-21.84单机容量:6.25、#23风机:-19.57单机容量:6.25、#17风机:-22.66单机容量:6.25、#11风机:-22.76单机容量:6.25、#14风机:-22.14单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#5风机:-21.53单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16、#3风机为:15.7、#13风机为:16、#14风机为:16.2、#6风机为:15.8、#2风机为:16.1、#18风机为:16.2、#1风机为:16、#5风机为:15.9、#7风机为:15.5、#23风机为:15.9、#15风机为:15.9、#9风机为:16.5、#21风机为:16.6、#16风机为:15.9、#12风机为:15.8、#19风机为:16.7；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#24风机:-8.24单机容量:6.25、#20风机:-18.95单机容量:6.25、#3风机:-21.42单机容量:6.25、#13风机:-22.25单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25、#6风机:-18.02单机容量:6.25、#11风机:-23.28单机容量:6.25、#22风机:-22.25单机容量:6.25、#2风机:-21.73单机容量:6.25、#8风机:-20.6单机容量:6.25、#18风机:-21.63单机容量:6.25、#1风机:-23.07单机容量:6.25、#10风机:-22.25单机容量:6.25、#5风机:-21.73单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#23风机:-19.36单机容量:6.25、#15风机:-21.22单机容量:6.25、#9风机:-21.94单机容量:6.25、#21风机:-24.31单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#17风机:-26.06单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25、#19风机:-21.73单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:16.2、#23风机为:15.9、#7风机为:15.5、#4风机为:15.6、#2风机为:16.1、#9风机为:16.5、#5风机为:15.9、#12风机为:15.8、#3风机为:15.7、#20风机为:16、#21风机为:16.6、#13风机为:16、#6风机为:15.8、#18风机为:16.2、#19风机为:16.7、#15风机为:15.9、#10风机为:16.1、#1风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:-22.35单机容量:6.25、#17风机:-22.45单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-19.47单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#8风机:-20.5单机容量:6.25、#4风机:-2.47单机容量:6.25、#2风机:-25.54单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#9风机:-21.94单机容量:6.25、#5风机:-18.95单机容量:6.25、#12风机:-19.16单机容量:6.25、#3风机:-21.53单机容量:6.25、#20风机:-18.85单机容量:6.25、#21风机:-20.91单机容量:6.25、#13风机:-25.96单机容量:6.25、#11风机:-19.67单机容量:6.25、#6风机:-22.25单机容量:6.25、#18风机:-24.1单机容量:6.25、#19风机:-25.24单机容量:6.25、#15风机:-20.91单机容量:6.25、#10风机:-22.76单机容量:6.25、#1风机:-18.85单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.8、#10风机为:16.1、#12风机为:15.8、#2风机为:16.1、#5风机为:15.9、#3风机为:15.7、#21风机为:16.6、#19风机为:16.7、#13风机为:16、#4风机为:15.6、#18风机为:16.2、#15风机为:15.9、#7风机为:15.5、#20风机为:16、#9风机为:16.5、#14风机为:16.2；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:-18.23单机容量:6.25、#1风机:-25.44单机容量:6.25、#10风机:-22.45单机容量:6.25、#22风机:-32.96单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25、#2风机:-22.04单机容量:6.25、#5风机:-19.06单机容量:6.25、#23风机:-19.57单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#3风机:-18.23单机容量:6.25、#21风机:-24.62单机容量:6.25、#19风机:-21.94单机容量:6.25、#8风机:-20.6单机容量:6.25、#13风机:-22.66单机容量:6.25、#18风机:-24单机容量:6.25、#15风机:-18.23单机容量:6.25、#7风机:-4.84单机容量:6.25、#20风机:-19.36单机容量:6.25、#9风机:-21.42单机容量:6.25、#17风机:-26.26单机容量:6.25、#11风机:-25.96单机容量:6.25、#14风机:-24.41单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.6、#5风机为:15.9、#20风机为:16、#14风机为:16.2、#15风机为:15.9、#23风机为:15.9、#19风机为:16.7、#18风机为:16.2、#2风机为:16.1、#6风机为:15.8、#7风机为:15.5、#10风机为:16.1、#21风机为:16.6、#11风机为:15.8、#13风机为:15.9、#12风机为:15.8；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-18.95单机容量:6.25、#3风机:-18.23单机容量:6.25、#20风机:-21.94单机容量:6.25、#14风机:-35.43单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#9风机:-21.42单机容量:6.25、#15风机:-18.44单机容量:6.25、#23风机:-22.45单机容量:6.25、#19风机:-22.45单机容量:6.25、#18风机:-21.84单机容量:6.25、#22风机:-25.34单机容量:6.25、#2风机:-25.54单机容量:6.25、#6风机:-22.04单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#7风机:-4.94单机容量:6.25、#1风机:-18.95单机容量:6.25、#10风机:-22.56单机容量:6.25、#17风机:-22.66单机容量:6.25、#21风机:-20.81单机容量:6.25、#11风机:-22.35单机容量:6.25、#13风机:-26.26单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.9、#15风机为:15.9、#19风机为:16.7、#14风机为:16.2、#2风机为:16.1、#18风机为:16.2、#7风机为:15.5、#11风机为:15.8、#8风机为:15.9、#21风机为:16.6、#20风机为:16、#4风机为:15.6、#5风机为:15.9、#12风机为:15.8、#6风机为:15.8、#13风机为:15.9、#10风机为:16.1；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.0417，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.56单机容量:6.25、#15风机:-18.33单机容量:6.25、#19风机:-18.75单机容量:6.25、#16风机:-22.56单机容量:6.25、#14风机:-24.72单机容量:6.25、#2风机:-21.84单机容量:6.25、#18风机:-22.14单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#11风机:-25.96单机容量:6.25、#8风机:-20.91单机容量:6.25、#21风机:-24.51单机容量:6.25、#17风机:-26.06单机容量:6.25、#22风机:-33.06单机容量:6.25、#1风机:-23.18单机容量:6.25、#3风机:-18.33单机容量:6.25、#20风机:-21.63单机容量:6.25、#4风机:-2.06单机容量:6.25、#5风机:-19.16单机容量:6.25、#12风机:-21.84单机容量:6.25、#6风机:-18.33单机容量:6.25、#13风机:-22.56单机容量:6.25、#10风机:-22.66单机容量:6.25、#9风机:-21.63单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.9、#1风机为:15.8、#23风机为:15.9、#19风机为:16.7、#20风机为:15.9、#4风机为:15.6、#16风机为:15.6、#12风机为:15.8、#6风机为:15.8、#7风机为:15.5、#11风机为:15.8、#5风机为:15.9、#15风机为:15.9、#18风机为:16.2、#14风机为:16.2、#13风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.1250，（总分2.0），原因：超过单机容量，#21风机:-23.28单机容量:6.25、#9风机:-21.53单机容量:6.25、#8风机:-22.87单机容量:6.25、#1风机:-18.95单机容量:6.25、#23风机:-22.25单机容量:6.25、#19风机:-22.56单机容量:6.25、#20风机:-18.54单机容量:6.25、#3风机:-28.53单机容量:6.25、#16风机:-22.66单机容量:6.25、#12风机:-21.73单机容量:6.25、#6风机:-21.84单机容量:6.25、#7风机:-4.74单机容量:6.25、#10风机:-22.56单机容量:6.25、#17风机:-22.35单机容量:6.25、#11风机:-19.67单机容量:6.25、#5风机:-19.16单机容量:6.25、#15风机:-18.54单机容量:6.25、#18风机:-21.73单机容量:6.25、#14风机:-32.75单机容量:6.25、#13风机:-26.06单机容量:6.25、#2风机:-21.94单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:16.2、#13风机为:15.9、#16风机为:15.6、#20风机为:15.9、#11风机为:15.8、#1风机为:15.8、#7风机为:15.5、#15风机为:15.9、#8风机为:15.9、#4风机为:15.6、#5风机为:15.8、#23风机为:15.9、#12风机为:15.8、#6风机为:15.8；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.2083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:-21.63单机容量:6.25、#13风机:-22.04单机容量:6.25、#16风机:-22.45单机容量:6.25、#20风机:-18.64单机容量:6.25、#17风机:-32.34单机容量:6.25、#11风机:-22.97单机容量:6.25、#1风机:-22.76单机容量:6.25、#7风机:-4.43单机容量:6.25、#15风机:-21.84单机容量:6.25、#8风机:-22.87单机容量:6.25、#14风机:-21.94单机容量:6.25、#4风机:-6.39单机容量:6.25、#5风机:-22.56单机容量:6.25、#23风机:-22.35单机容量:6.25、#12风机:-31.11单机容量:6.25、#6风机:-17.72单机容量:6.25、#24风机:-4.12单机容量:6.25、#2风机:-18.23单机容量:6.25、#10风机:-33.27单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:15.9、#11风机为:15.8、#5风机为:15.8、#16风机为:15.6、#23风机为:15.9、#18风机为:16.3、#12风机为:15.8、#15风机为:15.9、#13风机为:15.8、#8风机为:15.9、#7风机为:15.5、#6风机为:15.7、#1风机为:15.8、#4风机为:15.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#20风机:-18.44单机容量:6.25、#11风机:-30.18单机容量:6.25、#5风机:-22.66单机容量:6.25、#16风机:-22.25单机容量:6.25、#23风机:-22.25单机容量:6.25、#2风机:-22.14单机容量:6.25、#18风机:-21.22单机容量:6.25、#12风机:-19.36单机容量:6.25、#15风机:-17.82单机容量:6.25、#13风机:-26.47单机容量:6.25、#8风机:-31.93单机容量:6.25、#7风机:-4.33单机容量:6.25、#6风机:-21.73单机容量:6.25、#1风机:-18.95单机容量:6.25、#4风机:-13.6单机容量:6.25、#14风机:-21.94单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.5、#14风机为:16、#6风机为:15.7、#16风机为:15.6、#23风机为:15.9、#21风机为:16.7、#20风机为:15.9、#5风机为:15.8、#13风机为:15.8、#18风机为:16.3、#8风机为:15.9、#4风机为:15.6、#11风机为:15.9、#1风机为:15.8；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.4583，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.33单机容量:6.25、#14风机:-32.75单机容量:6.25、#6风机:-29.87单机容量:6.25、#16风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-22.14单机容量:6.25、#2风机:-18.23单机容量:6.25、#20风机:-22.66单机容量:6.25、#13风机:-22.25单机容量:6.25、#18风机:-21.22单机容量:6.25、#8风机:-31单机容量:6.25、#4风机:-13.18单机容量:6.25、#12风机:-19.26单机容量:6.25、#1风机:-22.87单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7708，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.7、#8风机为:15.9、#20风机为:15.9、#14风机为:16、#18风机为:16.3、#5风机为:15.8、#1风机为:15.8、#11风机为:15.9、#21风机为:16.7、#13风机为:15.8、#23风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7083，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.33单机容量:6.25、#14风机:-46.86单机容量:6.25、#9风机:-29.87单机容量:6.25、#17风机:-31.31单机容量:6.25、#16风机:-24.82单机容量:6.25、#4风机:-13.18单机容量:6.25、#23风机:-22.35单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:16.3、#8风机为:15.9、#20风机为:15.9、#2风机为:15.9、#1风机为:15.7、#6风机为:15.7、#14风机为:16、#13风机为:15.8、#23风机为:15.9、#16风机为:15.6、#21风机为:16.7、#5风机为:15.8、#11风机为:15.9、#4风机为:15.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-8.34单机容量:6.25、#14风机:-21.84单机容量:6.25、#23风机:-22.56单机容量:6.25、#16风机:-35.23单机容量:6.25、#4风机:-12.88单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9、#7风机为:15.4、#1风机为:15.7、#14风机为:16、#12风机为:15.9、#21风机为:16.7、#20风机为:16、#10风机为:16.5、#23风机为:15.9、#11风机为:15.9、#16风机为:15.6、#13风机为:15.9、#8风机为:15.9、#4风机为:15.6、#5风机为:15.8、#6风机为:15.8；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.43单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-22.25单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16、#4风机为:15.6、#5风机为:15.8、#6风机为:15.8、#13风机为:15.9、#12风机为:15.9、#7风机为:15.4、#1风机为:15.7、#16风机为:15.6、#2风机为:15.9、#14风机为:16、#9风机为:17、#11风机为:15.9、#23风机为:15.9、#10风机为:16.5、#21风机为:16.7、#8风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.43单机容量:6.25、#16风机:-34.2单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-22.45单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:16.5、#16风机为:15.6、#20风机为:16、#10风机为:16.5、#21风机为:16.7、#8风机为:15.9、#6风机为:15.8、#13风机为:15.9、#9风机为:17、#4风机为:15.6、#7风机为:15.4、#5风机为:15.9、#14风机为:16、#23风机为:15.9、#1风机为:15.7、#12风机为:15.9、#2风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-24.41单机容量:6.25、#7风机:-80.86单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#23风机:-22.45单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6250，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:15.9、#23风机为:15.9、#4风机为:15.6、#15风机为:16.2、#13风机为:15.9、#20风机为:16、#9风机为:17、#14风机为:16、#12风机为:15.9、#8风机为:15.9、#1风机为:15.7、#10风机为:16.5、#18风机为:16.5、#7风机为:15.4、#6风机为:15.8、#2风机为:15.9、#21风机为:16.7、#16风机为:15.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8333，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.25单机容量:6.25、#14风机:-22.35单机容量:6.25、#7风机:-4.53单机容量:6.25、#16风机:-22.04单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:16、#6风机为:15.8、#1风机为:15.7、#21风机为:16.7、#8风机为:15.9、#5风机为:15.9、#14风机为:16、#18风机为:16.5、#10风机为:16.5、#15风机为:16.2、#12风机为:15.9、#2风机为:15.9、#9风机为:17、#4风机为:15.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#14风机:-21.94单机容量:6.25、#7风机:-8.34单机容量:6.25、#23风机:-22.25单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.9、#20风机为:16、#3风机为:15.3、#21风机为:16.8、#1风机为:15.7、#6风机为:15.8、#14风机为:16、#18风机为:16.5、#9风机为:17.1、#10风机为:16.5、#2风机为:15.9、#12风机为:15.9、#4风机为:15.6、#15风机为:16.2、#13风机为:15.9、#5风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.45单机容量:6.25、#6风机:-20.7单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#7风机:-18.75单机容量:6.25、#16风机:-22.04单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.7、#10风机为:16.6、#7风机为:15.4、#1风机为:15.7、#15风机为:16.2、#14风机为:16、#20风机为:16.1、#9风机为:17.1、#8风机为:15.9、#21风机为:16.8、#6风机为:15.8、#13风机为:15.9、#4风机为:15.6、#2风机为:15.9、#18风机为:16.6、#5风机为:15.9、#3风机为:15.3；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.25单机容量:6.25、#7风机:-32.03单机容量:6.25、#16风机:-21.84单机容量:6.25、#14风机:-22.04单机容量:6.25、#6风机:-31.42单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:17.4、#6风机为:15.8、#1风机为:15.7、#14风机为:16、#9风机为:17.1、#2风机为:15.9、#15风机为:16.2、#3风机为:15.3、#18风机为:16.6、#13风机为:15.9、#5风机为:15.9、#23风机为:15.7、#20风机为:16.1、#21风机为:16.8、#10风机为:16.6、#8风机为:15.9、#7风机为:15.4；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-33.78单机容量:6.25、#14风机:-32.96单机容量:6.25、#23风机:-22.35单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:17.1、#23风机为:15.7、#19风机为:17.4、#21风机为:16.8、#20风机为:16.1、#18风机为:16.6、#10风机为:16.6、#13风机为:15.9、#8风机为:15.9、#7风机为:15.4、#3风机为:15.3、#2风机为:15.9、#5风机为:15.9、#15风机为:16.2；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8750，（总分2.0），原因：超过单机容量，#23风机:-22.66单机容量:6.25、#14风机:-32.96单机容量:6.25、#6风机:-31单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:15.3、#20风机为:16.1、#19风机为:17.4、#18风机为:16.6、#10风机为:16.6、#7风机为:15.4、#23风机为:15.7、#5风机为:15.9、#8风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7917，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-21.73单机容量:6.25、#6风机:-31.62单机容量:6.25、#14风机:-22.25单机容量:6.25、#7风机:-79.31单机容量:6.25、#23风机:-22.76单机容量:6.25； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:17.4、#18风机为:16.6、#5风机为:15.9；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-33.58单机容量:6.25、#7风机:-21.32单机容量:6.25、#16风机:-22.14单机容量:6.25、#4风机:-33.37单机容量:6.25、#13风机:-26.26单机容量:6.25、#5风机:-35.12单机容量:6.25、#23风机:-22.76单机容量:6.25、#6风机:-24.72单机容量:6.25；
0400F13000040 | 广西 | 南宁 | 烈阳光伏电站 | LieYDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#51：3125，#13：3125，#16：3125，#23：3125，#19：3125，#52：3125，#3：3125，#47：3125，#11：3125，#24：3125，#44：3125，#2：3125，#1：3125，#26：3125，#27：3125，#15：3125，#14：3125，#33：3125，#34：3125，#43：3125，#18：3125，#50：3125，#9：3125，#4：3125，#12：3125，#20：3125，#36：3125，#8：3125，#39：3125，#42：3125，#40：3125，#46：3125，#25：3125，#17：3125，#6：3125，#37：3125，#35：3125，#22：3125，#7：3125，#48：3125，#45：3125，#5：3125，#38：3125，#54：3125，#41：3125，#21：3125，#10：3125，#53：3125，#49：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#28、#29、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#28、#29、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3125，#5：3125，#22：3125，#53：3125，#2：3125，#48：3125，#26：3125，#36：3125，#34：3125，#45：3125，#7：3125，#41：3125，#43：3125，#38：3125，#35：3125，#39：3125，#44：3125，#4：3125，#49：3125，#46：3125，#23：3125，#19：3125，#8：3125，#6：3125，#9：3125，#37：3125，#14：3125，#3：3125，#13：3125，#40：3125，#47：3125，#16：3125，#12：3125，#51：3125，#50：3125，#42：3125，#10：3125，#33：3125，#54：3125，#27：3125，#18：3125，#15：3125，#11：3125，#25：3125，#21：3125，#24：3125，#20：3125，#52：3125，#1：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#28、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#28、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3125，#41：3125，#50：3125，#39：3125，#52：3125，#42：3125，#54：3125，#53：3125，#51：3125，#11：3125，#48：3125，#6：3125，#46：3125，#23：3125，#43：3125，#36：3125，#2：3125，#17：3125，#15：3125，#44：3125，#33：3125，#38：3125，#27：3125，#47：3125，#1：3125，#20：3125，#9：3125，#5：3125，#14：3125，#22：3125，#25：3125，#8：3125，#10：3125，#18：3125，#19：3125，#40：3125，#21：3125，#4：3125，#12：3125，#37：3125，#26：3125，#49：3125，#24：3125，#7：3125，#45：3125，#35：3125，#13：3125，#34：3125，#3：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#29、#31、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#29、#31、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#35：3125，#40：3125，#47：3125，#15：3125，#39：3125，#48：3125，#26：3125，#23：3125，#4：3125，#17：3125，#37：3125，#1：3125，#42：3125，#51：3125，#21：3125，#49：3125，#52：3125，#22：3125，#50：3125，#45：3125，#2：3125，#14：3125，#9：3125，#33：3125，#41：3125，#11：3125，#53：3125，#7：3125，#12：3125，#3：3125，#19：3125，#13：3125，#43：3125，#6：3125，#27：3125，#44：3125，#36：3125，#16：3125，#18：3125，#20：3125，#54：3125，#8：3125，#5：3125，#25：3125，#38：3125，#46：3125，#10：3125，#34：3125，#24：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#32、#30、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#32、#30、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3125，#35：3125，#54：3125，#34：3125，#52：3125，#10：3125，#16：3125，#20：3125，#26：3125，#18：3125，#23：3125，#37：3125，#43：3125，#44：3125，#49：3125，#2：3125，#11：3125，#39：3125，#46：3125，#25：3125，#38：3125，#3：3125，#47：3125，#33：3125，#5：3125，#21：3125，#15：3125，#7：3125，#41：3125，#13：3125，#42：3125，#24：3125，#36：3125，#6：3125，#12：3125，#48：3125，#8：3125，#45：3125，#14：3125，#4：3125，#22：3125，#50：3125，#19：3125，#40：3125，#53：3125，#17：3125，#27：3125，#1：3125，#51：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#28、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#28、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#25：3125，#13：3125，#50：3125，#49：3125，#5：3125，#27：3125，#3：3125，#11：3125，#18：3125，#10：3125，#8：3125，#6：3125，#54：3125，#19：3125，#20：3125，#47：3125，#42：3125，#22：3125，#21：3125，#4：3125，#12：3125，#36：3125，#51：3125，#44：3125，#2：3125，#52：3125，#34：3125，#24：3125，#14：3125，#48：3125，#35：3125，#46：3125，#39：3125，#45：3125，#41：3125，#37：3125，#7：3125，#23：3125，#1：3125，#38：3125，#33：3125，#53：3125，#17：3125，#26：3125，#16：3125，#43：3125，#40：3125，#9：3125，#15：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#31、#32、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#31、#32、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#40：3125，#24：3125，#39：3125，#17：3125，#20：3125，#13：3125，#51：3125，#11：3125，#23：3125，#16：3125，#38：3125，#19：3125，#9：3125，#5：3125，#18：3125，#53：3125，#35：3125，#25：3125，#41：3125，#21：3125，#44：3125，#36：3125，#45：3125，#42：3125，#1：3125，#10：3125，#8：3125，#27：3125，#50：3125，#49：3125，#52：3125，#34：3125，#12：3125，#22：3125，#26：3125，#7：3125，#14：3125，#43：3125，#48：3125，#15：3125，#37：3125，#4：3125，#6：3125，#54：3125，#3：3125，#46：3125，#2：3125，#33：3125，#47：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#28、#32、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#28、#32、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：3125，#13：3125，#46：3125，#14：3125，#41：3125，#50：3125，#40：3125，#27：3125，#10：3125，#54：3125，#18：3125，#15：3125，#11：3125，#33：3125，#4：3125，#34：3125，#23：3125，#49：3125，#47：3125，#22：3125，#53：3125，#39：3125，#16：3125，#42：3125，#51：3125，#5：3125，#2：3125，#43：3125，#44：3125，#19：3125，#37：3125，#26：3125，#20：3125，#7：3125，#6：3125，#52：3125，#45：3125，#12：3125，#9：3125，#3：3125，#38：3125，#36：3125，#35：3125，#48：3125，#8：3125，#21：3125，#24：3125，#25：3125，#17：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#31、#28、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#31、#28、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#33：3125，#13：3125，#47：3125，#19：3125，#7：3125，#2：3125，#14：3125，#24：3125，#8：3125，#46：3125，#5：3125，#40：3125，#49：3125，#11：3125，#53：3125，#48：3125，#42：3125，#4：3125，#22：3125，#12：3125，#16：3125，#45：3125，#51：3125，#38：3125，#34：3125，#37：3125，#17：3125，#39：3125，#3：3125，#41：3125，#50：3125，#43：3125，#23：3125，#25：3125，#26：3125，#21：3125，#9：3125，#35：3125，#54：3125，#36：3125，#20：3125，#27：3125，#15：3125，#6：3125，#1：3125，#52：3125，#44：3125，#10：3125，#18：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#32、#29、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#32、#29、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3125，#21：3125，#5：3125，#27：3125，#15：3125，#8：3125，#22：3125，#43：3125，#53：3125，#51：3125，#41：3125，#48：3125，#24：3125，#49：3125，#40：3125，#7：3125，#36：3125，#34：3125，#20：3125，#11：3125，#42：3125，#12：3125，#23：3125，#2：3125，#17：3125，#26：3125，#54：3125，#13：3125，#19：3125，#25：3125，#44：3125，#37：3125，#38：3125，#39：3125，#46：3125，#18：3125，#1：3125，#10：3125，#3：3125，#33：3125，#50：3125，#4：3125，#14：3125，#35：3125，#45：3125，#16：3125，#52：3125，#6：3125，#47：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#32、#28、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#32、#28、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：3125，#27：3125，#24：3125，#4：3125，#17：3125，#38：3125，#1：3125，#53：3125，#7：3125，#10：3125，#21：3125，#9：3125，#2：3125，#8：3125，#26：3125，#43：3125，#35：3125，#37：3125，#6：3125，#46：3125，#33：3125，#15：3125，#25：3125，#45：3125，#16：3125，#36：3125，#18：3125，#23：3125，#54：3125，#22：3125，#3：3125，#50：3125，#40：3125，#48：3125，#12：3125，#52：3125，#51：3125，#42：3125，#47：3125，#11：3125，#41：3125，#44：3125，#34：3125，#49：3125，#19：3125，#20：3125，#5：3125，#39：3125，#13：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#28、#32、#31、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#28、#32、#31、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：3125，#6：3125，#11：3125，#47：3125，#27：3125，#33：3125，#46：3125，#50：3125，#48：3125，#18：3125，#4：3125，#24：3125，#14：3125，#21：3125，#22：3125，#26：3125，#37：3125，#16：3125，#36：3125，#9：3125，#5：3125，#42：3125，#51：3125，#7：3125，#34：3125，#25：3125，#35：3125，#44：3125，#49：3125，#17：3125，#19：3125，#15：3125，#45：3125，#10：3125，#38：3125，#13：3125，#23：3125，#12：3125，#43：3125，#3：3125，#39：3125，#20：3125，#40：3125，#52：3125，#41：3125，#53：3125，#2：3125，#54：3125，#8：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#29、#31、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#29、#31、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#52：3125，#4：3125，#46：3125，#23：3125，#44：3125，#3：3125，#1：3125，#25：3125，#53：3125，#26：3125，#54：3125，#42：3125，#35：3125，#5：3125，#17：3125，#10：3125，#37：3125，#6：3125，#50：3125，#34：3125，#43：3125，#20：3125，#13：3125，#18：3125，#2：3125，#24：3125，#14：3125，#22：3125，#11：3125，#38：3125，#51：3125，#12：3125，#39：3125，#41：3125，#48：3125，#15：3125，#49：3125，#45：3125，#40：3125，#19：3125，#16：3125，#27：3125，#21：3125，#33：3125，#7：3125，#9：3125，#47：3125，#8：3125，#36：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#28、#29、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#28、#29、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：3125，#24：3125，#42：3125，#15：3125，#21：3125，#40：3125，#25：3125，#27：3125，#4：3125，#52：3125，#19：3125，#43：3125，#11：3125，#36：3125，#13：3125，#18：3125，#48：3125，#14：3125，#49：3125，#46：3125，#37：3125，#2：3125，#45：3125，#3：3125，#53：3125，#20：3125，#51：3125，#44：3125，#22：3125，#34：3125，#1：3125，#23：3125，#5：3125，#47：3125，#12：3125，#10：3125，#8：3125，#16：3125，#26：3125，#6：3125，#33：3125，#9：3125，#41：3125，#38：3125，#17：3125，#39：3125，#50：3125，#35：3125，#7：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#31、#30、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#31、#30、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3125，#27：3125，#21：3125，#37：3125，#40：3125，#51：3125，#17：3125，#19：3125，#1：3125，#46：3125，#43：3125，#20：3125，#36：3125，#4：3125，#44：3125，#47：3125，#7：3125，#49：3125，#15：3125，#42：3125，#34：3125，#9：3125，#33：3125，#39：3125，#23：3125，#25：3125，#48：3125，#11：3125，#50：3125，#54：3125，#45：3125，#5：3125，#14：3125，#16：3125，#10：3125，#24：3125，#6：3125，#26：3125，#38：3125，#3：3125，#22：3125，#53：3125，#18：3125，#41：3125，#35：3125，#8：3125，#52：3125，#12：3125，#2：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#32、#30、#28、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#32、#30、#28、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#20：3125，#21：3125，#34：3125，#15：3125，#53：3125，#12：3125，#51：3125，#9：3125，#52：3125，#6：3125，#26：3125，#18：3125，#24：3125，#22：3125，#50：3125，#2：3125，#7：3125，#40：3125，#47：3125，#1：3125，#37：3125，#33：3125，#4：3125，#11：3125，#46：3125，#13：3125，#5：3125，#54：3125，#8：3125，#23：3125，#38：3125，#45：3125，#17：3125，#36：3125，#48：3125，#3：3125，#49：3125，#14：3125，#42：3125，#35：3125，#10：3125，#25：3125，#41：3125，#16：3125，#19：3125，#27：3125，#43：3125，#39：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#28、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#28、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3125，#54：3125，#15：3125，#21：3125，#19：3125，#9：3125，#26：3125，#7：3125，#46：3125，#41：3125，#45：3125，#17：3125，#14：3125，#48：3125，#16：3125，#20：3125，#39：3125，#27：3125，#12：3125，#37：3125，#51：3125，#47：3125，#52：3125，#50：3125，#38：3125，#22：3125，#13：3125，#43：3125，#4：3125，#8：3125，#25：3125，#40：3125，#3：3125，#24：3125，#23：3125，#53：3125，#33：3125，#44：3125，#42：3125，#11：3125，#1：3125，#35：3125，#49：3125，#36：3125，#34：3125，#10：3125，#5：3125，#2：3125，#6：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#28、#31、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#28、#31、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3125，#50：3125，#46：3125，#37：3125，#26：3125，#22：3125，#25：3125，#43：3125，#49：3125，#1：3125，#16：3125，#10：3125，#24：3125，#35：3125，#48：3125，#39：3125，#52：3125，#33：3125，#6：3125，#5：3125，#54：3125，#4：3125，#21：3125，#2：3125，#44：3125，#11：3125，#12：3125，#53：3125，#27：3125，#13：3125，#36：3125，#14：3125，#51：3125，#23：3125，#40：3125，#34：3125，#7：3125，#8：3125，#38：3125，#19：3125，#9：3125，#45：3125，#17：3125，#41：3125，#47：3125，#42：3125，#15：3125，#18：3125，#20：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#31、#29、#32、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#31、#29、#32、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3125，#11：3125，#25：3125，#14：3125，#15：3125，#8：3125，#5：3125，#12：3125，#6：3125，#46：3125，#21：3125，#18：3125，#20：3125，#43：3125，#48：3125，#39：3125，#26：3125，#35：3125，#4：3125，#53：3125，#34：3125，#2：3125，#33：3125，#16：3125，#49：3125，#27：3125，#50：3125，#22：3125，#17：3125，#3：3125，#23：3125，#37：3125，#36：3125，#44：3125，#42：3125，#9：3125，#45：3125，#10：3125，#40：3125，#13：3125，#38：3125，#47：3125，#24：3125，#54：3125，#1：3125，#52：3125，#51：3125，#41：3125，#7：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#31、#28、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#31、#28、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：3125，#11：3125，#21：3125，#25：3125，#18：3125，#2：3125，#17：3125，#26：3125，#14：3125，#10：3125，#19：3125，#1：3125，#6：3125，#34：3125，#27：3125，#23：3125，#40：3125，#12：3125，#48：3125，#7：3125，#39：3125，#41：3125，#45：3125，#52：3125，#8：3125，#15：3125，#53：3125，#36：3125，#22：3125，#42：3125，#24：3125，#50：3125，#51：3125，#5：3125，#49：3125，#3：3125，#35：3125，#47：3125，#46：3125，#13：3125，#37：3125，#16：3125，#44：3125，#43：3125，#20：3125，#38：3125，#4：3125，#9：3125，#33：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#30、#32、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#30、#32、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11：3125，#53：3125，#47：3125，#7：3125，#34：3125，#13：3125，#33：3125，#42：3125，#36：3125，#25：3125，#23：3125，#46：3125，#48：3125，#18：3125，#3：3125，#21：3125，#5：3125，#40：3125，#37：3125，#27：3125，#22：3125，#1：3125，#51：3125，#14：3125，#8：3125，#20：3125，#49：3125，#12：3125，#45：3125，#10：3125，#6：3125，#9：3125，#54：3125，#52：3125，#39：3125，#24：3125，#43：3125，#4：3125，#26：3125，#16：3125，#35：3125，#38：3125，#19：3125，#41：3125，#50：3125，#44：3125，#2：3125，#15：3125，#17：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#32、#30、#29、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#32、#30、#29、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3125，#37：3125，#46：3125，#26：3125，#44：3125，#24：3125，#40：3125，#36：3125，#15：3125，#21：3125，#47：3125，#33：3125，#42：3125，#12：3125，#11：3125，#5：3125，#50：3125，#13：3125，#20：3125，#53：3125，#10：3125，#9：3125，#25：3125，#3：3125，#6：3125，#27：3125，#48：3125，#52：3125，#8：3125，#49：3125，#17：3125，#38：3125，#41：3125，#23：3125，#54：3125，#51：3125，#43：3125，#45：3125，#16：3125，#22：3125，#14：3125，#34：3125，#1：3125，#19：3125，#2：3125，#4：3125，#35：3125，#39：3125，#7：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#29、#28、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#29、#28、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：3125，#51：3125，#38：3125，#8：3125，#16：3125，#13：3125，#21：3125，#7：3125，#45：3125，#35：3125，#36：3125，#17：3125，#26：3125，#2：3125，#43：3125，#9：3125，#18：3125，#54：3125，#50：3125，#5：3125，#34：3125，#20：3125，#46：3125，#53：3125，#40：3125，#37：3125，#33：3125，#3：3125，#41：3125，#39：3125，#52：3125，#10：3125，#19：3125，#23：3125，#15：3125，#47：3125，#12：3125，#22：3125，#6：3125，#24：3125，#48：3125，#44：3125，#11：3125，#27：3125，#42：3125，#1：3125，#49：3125，#25：3125，#4：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#29、#32、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#29、#32、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3125，#15：3125，#35：3125，#19：3125，#33：3125，#42：3125，#14：3125，#5：3125，#7：3125，#17：3125，#38：3125，#48：3125，#10：3125，#24：3125，#53：3125，#50：3125，#13：3125，#52：3125，#6：3125，#36：3125，#47：3125，#12：3125，#43：3125，#25：3125，#4：3125，#46：3125，#45：3125，#1：3125，#20：3125，#8：3125，#11：3125，#18：3125，#49：3125，#40：3125，#26：3125，#54：3125，#39：3125，#22：3125，#9：3125，#23：3125，#41：3125，#37：3125，#2：3125，#16：3125，#27：3125，#34：3125，#44：3125，#21：3125，#51：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#31、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#31、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#48：3125，#1：3125，#7：3125，#51：3125，#6：3125，#52：3125，#54：3125，#15：3125，#8：3125，#34：3125，#24：3125，#35：3125，#45：3125，#13：3125，#47：3125，#36：3125，#53：3125，#50：3125，#10：3125，#4：3125，#20：3125，#11：3125，#16：3125，#49：3125，#14：3125，#5：3125，#43：3125，#27：3125，#2：3125，#3：3125，#44：3125，#12：3125，#37：3125，#42：3125，#41：3125，#46：3125，#21：3125，#39：3125，#22：3125，#25：3125，#9：3125，#17：3125，#19：3125，#40：3125，#33：3125，#26：3125，#23：3125，#38：3125，#18：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#29、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#29、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3125，#7：3125，#40：3125，#37：3125，#25：3125，#43：3125，#27：3125，#42：3125，#23：3125，#8：3125，#47：3125，#2：3125，#36：3125，#6：3125，#45：3125，#4：3125，#50：3125，#48：3125，#11：3125，#22：3125，#46：3125，#20：3125，#52：3125，#14：3125，#35：3125，#21：3125，#44：3125，#51：3125，#13：3125，#33：3125，#19：3125，#34：3125，#41：3125，#9：3125，#26：3125，#15：3125，#1：3125，#49：3125，#53：3125，#54：3125，#17：3125，#38：3125，#16：3125，#5：3125，#24：3125，#18：3125，#12：3125，#39：3125，#3：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#28、#32、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#28、#32、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3125，#42：3125，#51：3125，#50：3125，#25：3125，#46：3125，#6：3125，#9：3125，#53：3125，#36：3125，#22：3125，#2：3125，#48：3125，#27：3125，#54：3125，#14：3125，#23：3125，#47：3125，#1：3125，#20：3125，#39：3125，#17：3125，#26：3125，#21：3125，#13：3125，#41：3125，#43：3125，#12：3125，#52：3125，#16：3125，#7：3125，#40：3125，#45：3125，#8：3125，#5：3125，#35：3125，#24：3125，#34：3125，#10：3125，#18：3125，#33：3125，#15：3125，#38：3125，#44：3125，#19：3125，#11：3125，#49：3125，#37：3125，#4：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#29、#32、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#29、#32、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#42：3125，#18：3125，#26：3125，#45：3125，#27：3125，#39：3125，#3：3125，#23：3125，#49：3125，#48：3125，#16：3125，#51：3125，#36：3125，#46：3125，#1：3125，#21：3125，#52：3125，#38：3125，#35：3125，#15：3125，#50：3125，#24：3125，#5：3125，#37：3125，#47：3125，#13：3125，#7：3125，#40：3125，#41：3125，#11：3125，#10：3125，#54：3125，#33：3125，#6：3125，#19：3125，#14：3125，#4：3125，#22：3125，#17：3125，#44：3125，#53：3125，#43：3125，#8：3125，#2：3125，#25：3125，#34：3125，#20：3125，#9：3125，#12：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#28、#30、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#28、#30、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3125，#47：3125，#27：3125，#11：3125，#51：3125，#35：3125，#13：3125，#17：3125，#48：3125，#40：3125，#46：3125，#4：3125，#3：3125，#33：3125，#14：3125，#15：3125，#45：3125，#5：3125，#36：3125，#34：3125，#10：3125，#38：3125，#53：3125，#18：3125，#49：3125，#6：3125，#41：3125，#16：3125，#20：3125，#19：3125，#8：3125，#7：3125，#24：3125，#43：3125，#37：3125，#42：3125，#1：3125，#54：3125，#26：3125，#21：3125，#12：3125，#39：3125，#22：3125，#44：3125，#23：3125，#50：3125，#52：3125，#25：3125，#9：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#31、#30、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#31、#30、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#33：3125，#2：3125，#1：3125，#42：3125，#8：3125，#27：3125，#50：3125，#24：3125，#26：3125，#34：3125，#23：3125，#21：3125，#19：3125，#11：3125，#47：3125，#22：3125，#45：3125，#38：3125，#7：3125，#41：3125，#20：3125，#14：3125，#46：3125，#48：3125，#52：3125，#37：3125，#25：3125，#36：3125，#5：3125，#49：3125，#10：3125，#6：3125，#15：3125，#16：3125，#54：3125，#44：3125，#53：3125，#17：3125，#51：3125，#43：3125，#13：3125，#39：3125，#40：3125，#4：3125，#3：3125，#35：3125，#18：3125，#12：3125，#9：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#28、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#28、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#46：3125，#13：3125，#15：3125，#1：3125，#17：3125，#51：3125，#7：3125，#16：3125，#10：3125，#4：3125，#40：3125，#9：3125，#41：3125，#44：3125，#52：3125，#35：3125，#11：3125，#42：3125，#27：3125，#45：3125，#19：3125，#3：3125，#21：3125，#37：3125，#48：3125，#14：3125，#50：3125，#53：3125，#43：3125，#8：3125，#22：3125，#20：3125，#49：3125，#33：3125，#23：3125，#38：3125，#12：3125，#54：3125，#47：3125，#26：3125，#5：3125，#18：3125，#25：3125，#6：3125，#39：3125，#24：3125，#34：3125，#36：3125，#2：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#31、#29、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#31、#29、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#51：3125，#5：3125，#4：3125，#24：3125，#17：3125，#46：3125，#23：3125，#48：3125，#19：3125，#41：3125，#52：3125，#43：3125，#7：3125，#10：3125，#26：3125，#6：3125，#22：3125，#25：3125，#47：3125，#54：3125，#36：3125，#44：3125，#42：3125，#11：3125，#1：3125，#39：3125，#14：3125，#49：3125，#13：3125，#27：3125，#21：3125，#53：3125，#34：3125，#40：3125，#2：3125，#3：3125，#37：3125，#18：3125，#9：3125，#8：3125，#33：3125，#16：3125，#50：3125，#45：3125，#20：3125，#12：3125，#35：3125，#38：3125，#15：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#32、#31、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#30、#32、#31、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3125，#26：3125，#48：3125，#46：3125，#17：3125，#38：3125，#53：3125，#39：3125，#5：3125，#1：3125，#16：3125，#45：3125，#11：3125，#51：3125，#24：3125，#3：3125，#42：3125，#23：3125，#35：3125，#7：3125，#15：3125，#8：3125，#18：3125，#40：3125，#2：3125，#47：3125，#34：3125，#49：3125，#50：3125，#54：3125，#6：3125，#20：3125，#25：3125，#10：3125，#14：3125，#37：3125，#41：3125，#27：3125，#44：3125，#12：3125，#21：3125，#43：3125，#9：3125，#4：3125，#19：3125，#52：3125，#22：3125，#33：3125，#36：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4444，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:08:00,08:15,08:30,08:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3125，#36：3125，#33：3125，#27：3125，#20：3125，#15：3125，#38：3125，#45：3125，#17：3125，#21：3125，#14：3125，#2：3125，#16：3125，#1：3125，#10：3125，#46：3125，#9：3125，#53：3125，#50：3125，#47：3125，#37：3125，#12：3125，#23：3125，#39：3125，#48：3125，#34：3125，#24：3125，#40：3125，#52：3125，#13：3125，#44：3125，#5：3125，#3：3125，#42：3125，#11：3125，#41：3125，#19：3125，#6：3125，#18：3125，#26：3125，#51：3125，#8：3125，#7：3125，#22：3125，#25：3125，#43：3125，#49：3125，#54：3125，#35：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#30、#28、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4444，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:08:00,08:15,08:30,08:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#30、#28、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#52：3125，#14：3125，#26：3125，#50：3125，#2：3125，#6：3125，#49：3125，#20：3125，#48：3125，#43：3125，#12：3125，#1：3125，#10：3125，#18：3125，#46：3125，#47：3125，#54：3125，#51：3125，#45：3125，#22：3125，#39：3125，#44：3125，#37：3125，#23：3125，#34：3125，#5：3125，#21：3125，#4：3125，#35：3125，#41：3125，#16：3125，#3：3125，#53：3125，#38：3125，#24：3125，#17：3125，#40：3125，#9：3125，#25：3125，#13：3125，#42：3125，#19：3125，#8：3125，#36：3125，#7：3125，#27：3125，#33：3125，#15：3125，#11：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#31、#32、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4444，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:08:00,08:15,08:30,08:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#31、#32、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3125，#35：3125，#44：3125，#51：3125，#20：3125，#33：3125，#27：3125，#23：3125，#48：3125，#26：3125，#37：3125，#49：3125，#11：3125，#12：3125，#46：3125，#6：3125，#16：3125，#39：3125，#34：3125，#53：3125，#19：3125，#25：3125，#9：3125，#50：3125，#3：3125，#13：3125，#21：3125，#52：3125，#18：3125，#43：3125，#2：3125，#41：3125，#40：3125，#5：3125，#45：3125，#47：3125，#54：3125，#22：3125，#36：3125，#7：3125，#10：3125，#38：3125，#1：3125，#42：3125，#14：3125，#17：3125，#24：3125，#15：3125，#8：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#31、#32、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4444，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:08:00,08:15,08:30,08:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#31、#32、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#42：3125，#37：3125，#26：3125，#45：3125，#13：3125，#4：3125，#22：3125，#7：3125，#39：3125，#1：3125，#43：3125，#51：3125，#25：3125，#2：3125，#16：3125，#35：3125，#36：3125，#47：3125，#33：3125，#50：3125，#19：3125，#52：3125，#10：3125，#46：3125，#44：3125，#38：3125，#17：3125，#54：3125，#15：3125，#18：3125，#5：3125，#23：3125，#11：3125，#8：3125，#40：3125，#14：3125，#12：3125，#9：3125，#20：3125，#34：3125，#41：3125，#27：3125，#24：3125，#21：3125，#49：3125，#48：3125，#3：3125，#53：3125，#6：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#28、#32、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:09:00,09:15,09:30,09:45、#34:09:00,09:15,09:30,09:45、#21:09:00,09:15,09:30,09:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#28、#32、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#40：3125，#41：3125，#12：3125，#14：3125，#35：3125，#8：3125，#54：3125，#50：3125，#38：3125，#48：3125，#51：3125，#26：3125，#17：3125，#23：3125，#16：3125，#20：3125，#44：3125，#42：3125，#21：3125，#5：3125，#10：3125，#3：3125，#25：3125，#2：3125，#39：3125，#52：3125，#18：3125，#6：3125，#1：3125，#7：3125，#46：3125，#34：3125，#15：3125，#11：3125，#24：3125，#22：3125，#4：3125，#47：3125，#53：3125，#9：3125，#13：3125，#33：3125，#27：3125，#43：3125，#45：3125，#37：3125，#49：3125，#19：3125，#36：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#28、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:09:00,09:15,09:30,09:45、#34:09:00,09:15,09:30,09:45、#22:09:00,09:15,09:30,09:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#28、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#25：3125，#5：3125，#9：3125，#18：3125，#48：3125，#43：3125，#21：3125，#20：3125，#45：3125，#19：3125，#24：3125，#35：3125，#47：3125，#7：3125，#54：3125，#27：3125，#4：3125，#22：3125，#53：3125，#15：3125，#34：3125，#17：3125，#14：3125，#41：3125，#23：3125，#40：3125，#3：3125，#33：3125，#39：3125，#42：3125，#2：3125，#36：3125，#6：3125，#16：3125，#10：3125，#12：3125，#44：3125，#26：3125，#46：3125，#37：3125，#11：3125，#13：3125，#8：3125，#52：3125，#1：3125，#38：3125，#50：3125，#49：3125，#51：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#31、#28、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:09:00,09:15,09:30,09:45、#22:09:00,09:15,09:30,09:45、#34:09:00,09:15,09:30,09:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#31、#28、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：3125，#34：3125，#6：3125，#36：3125，#20：3125，#3：3125，#40：3125，#39：3125，#2：3125，#12：3125，#53：3125，#43：3125，#11：3125，#15：3125，#25：3125，#46：3125，#23：3125，#4：3125，#49：3125，#54：3125，#19：3125，#17：3125，#22：3125，#50：3125，#37：3125，#14：3125，#9：3125，#5：3125，#42：3125，#21：3125，#44：3125，#26：3125，#45：3125，#16：3125，#35：3125，#33：3125，#24：3125，#48：3125，#7：3125，#8：3125，#38：3125，#47：3125，#18：3125，#1：3125，#52：3125，#51：3125，#10：3125，#13：3125，#41：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#32、#29、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:09:00,09:15,09:30,09:45、#22:09:00,09:15,09:30,09:45、#21:09:00,09:15,09:30,09:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#32、#29、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#53：3125，#46：3125，#22：3125，#17：3125，#9：3125，#51：3125，#27：3125，#15：3125，#33：3125，#39：3125，#26：3125，#36：3125，#52：3125，#1：3125，#25：3125，#18：3125，#12：3125，#19：3125，#20：3125，#41：3125，#8：3125，#10：3125，#34：3125，#24：3125，#4：3125，#3：3125，#14：3125，#42：3125，#45：3125，#23：3125，#2：3125，#7：3125，#54：3125，#48：3125，#44：3125，#21：3125，#50：3125，#16：3125，#5：3125，#38：3125，#11：3125，#35：3125，#49：3125，#47：3125，#13：3125，#6：3125，#40：3125，#37：3125，#43：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#32、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.1667，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:10:00,10:15,10:30,10:45、#34:10:00,10:15,10:30,10:45、#21:10:00,10:15,10:30,10:45、#40:10:00,10:15,10:30,10:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#32、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23：3125，#7：3125，#39：3125，#40：3125，#27：3125，#35：3125，#47：3125，#4：3125，#19：3125，#14：3125，#45：3125，#33：3125，#37：3125，#20：3125，#17：3125，#6：3125，#53：3125，#25：3125，#41：3125，#2：3125，#8：3125，#13：3125，#3：3125，#16：3125，#43：3125，#18：3125，#51：3125，#12：3125，#52：3125，#24：3125，#36：3125，#34：3125，#1：3125，#26：3125，#38：3125，#10：3125，#44：3125，#5：3125，#50：3125，#9：3125，#48：3125，#21：3125，#42：3125，#22：3125，#11：3125，#46：3125，#54：3125，#49：3125，#15：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#30、#31、#32、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.1667，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#40:10:00,10:15,10:30,10:45、#34:10:00,10:15,10:30,10:45、#21:10:00,10:15,10:30,10:45、#22:10:00,10:15,10:30,10:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#30、#31、#32、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23：3125，#22：3125，#5：3125，#42：3125，#6：3125，#2：3125，#53：3125，#1：3125，#12：3125，#27：3125，#20：3125，#11：3125，#25：3125，#44：3125，#15：3125，#13：3125，#50：3125，#45：3125，#46：3125，#49：3125，#43：3125，#51：3125，#8：3125，#37：3125，#47：3125，#41：3125，#40：3125，#48：3125，#9：3125，#21：3125，#34：3125，#3：3125，#7：3125，#17：3125，#36：3125，#19：3125，#39：3125，#24：3125，#10：3125，#26：3125，#18：3125，#52：3125，#16：3125，#14：3125，#54：3125，#35：3125，#38：3125，#4：3125，#33：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#29、#31、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.1667，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:10:00,10:15,10:30,10:45、#40:10:00,10:15,10:30,10:45、#21:10:00,10:15,10:30,10:45、#34:10:00,10:15,10:30,10:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#29、#31、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3125，#50：3125，#38：3125，#7：3125，#46：3125，#48：3125，#52：3125，#34：3125，#39：3125，#40：3125，#5：3125，#23：3125，#10：3125，#6：3125，#15：3125，#18：3125，#4：3125，#53：3125，#17：3125，#11：3125，#42：3125，#14：3125，#20：3125，#9：3125，#44：3125，#36：3125，#27：3125，#43：3125，#12：3125，#51：3125，#33：3125，#35：3125，#22：3125，#26：3125，#2：3125，#3：3125，#13：3125，#16：3125，#41：3125，#24：3125，#37：3125，#25：3125，#1：3125，#49：3125，#47：3125，#54：3125，#8：3125，#21：3125，#45：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.1667，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:10:00,10:15,10:30,10:45、#40:10:00,10:15,10:30,10:45、#22:10:00,10:15,10:30,10:45、#21:10:00,10:15,10:30,10:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3125，#21：3125，#46：3125，#17：3125，#6：3125，#18：3125，#16：3125，#19：3125，#3：3125，#9：3125，#15：3125，#54：3125，#49：3125，#12：3125，#51：3125，#48：3125，#41：3125，#47：3125，#53：3125，#42：3125，#45：3125，#33：3125，#27：3125，#1：3125，#43：3125，#14：3125，#52：3125，#36：3125，#23：3125，#50：3125，#22：3125，#2：3125，#38：3125，#26：3125，#34：3125，#39：3125，#13：3125，#24：3125，#11：3125，#5：3125，#35：3125，#37：3125，#40：3125，#44：3125，#25：3125，#20：3125，#7：3125，#4：3125，#8：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#28、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:11:00,11:15,11:30,11:45、#22:11:00,11:15,11:30,11:45、#34:11:00,11:15,11:30,11:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#28、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3125，#26：3125，#5：3125，#16：3125，#37：3125，#48：3125，#54：3125，#19：3125，#36：3125，#10：3125，#34：3125，#53：3125，#49：3125，#41：3125，#44：3125，#24：3125，#22：3125，#38：3125，#39：3125，#45：3125，#33：3125，#2：3125，#47：3125，#46：3125，#43：3125，#12：3125，#27：3125，#25：3125，#17：3125，#52：3125，#21：3125，#18：3125，#9：3125，#7：3125，#3：3125，#40：3125，#1：3125，#4：3125，#15：3125，#50：3125，#14：3125，#13：3125，#35：3125，#6：3125，#20：3125，#23：3125，#11：3125，#51：3125，#42：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#30、#29、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:11:00,11:15,11:30,11:45、#22:11:00,11:15,11:30,11:45、#21:11:00,11:15,11:30,11:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#30、#29、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3125，#11：3125，#2：3125，#6：3125，#7：3125，#53：3125，#38：3125，#21：3125，#42：3125，#1：3125，#23：3125，#33：3125，#16：3125，#19：3125，#49：3125，#22：3125，#36：3125，#54：3125，#27：3125，#26：3125，#39：3125，#47：3125，#4：3125，#10：3125，#34：3125，#17：3125，#35：3125，#45：3125，#41：3125，#44：3125，#18：3125，#9：3125，#50：3125，#20：3125，#43：3125，#51：3125，#40：3125，#8：3125，#46：3125，#15：3125，#48：3125，#24：3125，#13：3125，#25：3125，#5：3125，#12：3125，#14：3125，#37：3125，#52：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#32、#29、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:11:00,11:15,11:30,11:45、#22:11:00,11:15,11:30,11:45、#34:11:00,11:15,11:30,11:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#32、#29、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：3125，#14：3125，#42：3125，#43：3125，#17：3125，#11：3125，#46：3125，#15：3125，#54：3125，#35：3125，#5：3125，#40：3125，#23：3125，#16：3125，#19：3125，#47：3125，#51：3125，#10：3125，#50：3125，#34：3125，#8：3125，#37：3125，#41：3125，#52：3125，#6：3125，#2：3125，#20：3125，#18：3125，#44：3125，#48：3125，#21：3125，#49：3125，#7：3125，#53：3125，#12：3125，#24：3125，#38：3125，#39：3125，#4：3125，#45：3125，#1：3125，#26：3125，#13：3125，#3：3125，#33：3125，#9：3125，#36：3125，#22：3125，#25：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#32、#28、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:11:00,11:15,11:30,11:45、#21:11:00,11:15,11:30,11:45、#22:11:00,11:15,11:30,11:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#32、#28、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3125，#50：3125，#10：3125，#16：3125，#26：3125，#9：3125，#2：3125，#42：3125，#13：3125，#3：3125，#45：3125，#43：3125，#17：3125，#20：3125，#37：3125，#48：3125，#36：3125，#38：3125，#11：3125，#33：3125，#39：3125，#24：3125，#35：3125，#23：3125，#7：3125，#49：3125，#44：3125，#40：3125，#34：3125，#14：3125，#52：3125，#53：3125，#4：3125，#51：3125，#12：3125，#5：3125，#27：3125，#1：3125，#22：3125，#46：3125，#6：3125，#41：3125，#21：3125，#18：3125，#25：3125，#47：3125，#54：3125，#8：3125，#19：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#32、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:12:00,12:15,12:30,12:45、#22:12:00,12:15,12:30,12:45、#21:12:00,12:15,12:30,12:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#32、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3125，#39：3125，#47：3125，#51：3125，#22：3125，#46：3125，#34：3125，#17：3125，#42：3125，#44：3125，#1：3125，#21：3125，#8：3125，#19：3125，#54：3125，#6：3125，#20：3125，#52：3125，#43：3125，#4：3125，#23：3125，#37：3125，#27：3125，#13：3125，#45：3125，#25：3125，#41：3125，#2：3125，#5：3125，#14：3125，#38：3125，#33：3125，#12：3125，#9：3125，#26：3125，#35：3125，#48：3125，#49：3125，#36：3125，#40：3125，#53：3125，#50：3125，#10：3125，#18：3125，#24：3125，#16：3125，#3：3125，#11：3125，#7：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#28、#30、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:12:00,12:15,12:30,12:45、#34:12:00,12:15,12:30,12:45、#21:12:00,12:15,12:30,12:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#28、#30、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3125，#9：3125，#53：3125，#39：3125，#19：3125，#47：3125，#42：3125，#5：3125，#26：3125，#52：3125，#6：3125，#41：3125，#22：3125，#15：3125，#43：3125，#13：3125，#48：3125，#34：3125，#8：3125，#27：3125，#25：3125，#38：3125，#24：3125，#44：3125，#2：3125，#36：3125，#12：3125，#49：3125，#21：3125，#7：3125，#35：3125，#17：3125，#18：3125，#37：3125，#10：3125，#51：3125，#23：3125，#20：3125，#40：3125，#46：3125，#1：3125，#3：3125，#11：3125，#16：3125，#50：3125，#14：3125，#54：3125，#33：3125，#45：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#30、#28、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:12:00,12:15,12:30,12:45、#34:12:00,12:15,12:30,12:45、#21:12:00,12:15,12:30,12:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#30、#28、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#47：3125，#18：3125，#9：3125，#39：3125，#1：3125，#46：3125，#45：3125，#23：3125，#49：3125，#16：3125，#3：3125，#34：3125，#19：3125，#43：3125，#6：3125，#52：3125，#7：3125，#50：3125，#38：3125，#33：3125，#36：3125，#24：3125，#5：3125，#48：3125，#41：3125，#21：3125，#17：3125，#53：3125，#8：3125，#44：3125，#35：3125，#13：3125，#11：3125，#51：3125，#20：3125，#26：3125，#40：3125，#25：3125，#54：3125，#14：3125，#4：3125，#10：3125，#2：3125，#22：3125，#15：3125，#42：3125，#37：3125，#12：3125，#27：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#31、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:12:00,12:15,12:30,12:45、#21:12:00,12:15,12:30,12:45、#22:12:00,12:15,12:30,12:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#31、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#41：3125，#44：3125，#40：3125，#21：3125，#46：3125，#12：3125，#36：3125，#13：3125，#38：3125，#49：3125，#11：3125，#51：3125，#48：3125，#16：3125，#20：3125，#10：3125，#17：3125，#54：3125，#37：3125，#45：3125，#27：3125，#7：3125，#43：3125，#24：3125，#3：3125，#23：3125，#26：3125，#33：3125，#42：3125，#34：3125，#39：3125，#50：3125，#15：3125，#19：3125，#18：3125，#8：3125，#5：3125，#53：3125，#22：3125，#35：3125，#6：3125，#14：3125，#25：3125，#2：3125，#4：3125，#52：3125，#9：3125，#47：3125，#1：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#29、#32、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:13:00,13:15,13:30,13:45、#34:13:00,13:15,13:30,13:45、#22:13:00,13:15,13:30,13:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#29、#32、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：3125，#52：3125，#53：3125，#19：3125，#40：3125，#12：3125，#24：3125，#22：3125，#34：3125，#17：3125，#16：3125，#47：3125，#15：3125，#8：3125，#20：3125，#7：3125，#54：3125，#45：3125，#25：3125，#13：3125，#37：3125，#2：3125，#10：3125，#11：3125，#1：3125，#38：3125，#21：3125，#5：3125，#23：3125，#4：3125，#6：3125，#41：3125，#36：3125，#3：3125，#48：3125，#46：3125，#43：3125，#51：3125，#35：3125，#33：3125，#9：3125，#42：3125，#18：3125，#39：3125，#14：3125，#44：3125，#49：3125，#50：3125，#26：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#28、#31、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:13:00,13:15,13:30,13:45、#34:13:00,13:15,13:30,13:45、#21:13:00,13:15,13:30,13:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#30、#28、#31、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3125，#10：3125，#18：3125，#9：3125，#45：3125，#20：3125，#7：3125，#40：3125，#12：3125，#41：3125，#33：3125，#50：3125，#21：3125，#47：3125，#37：3125，#8：3125，#44：3125，#19：3125，#24：3125，#39：3125，#6：3125，#25：3125，#1：3125，#53：3125，#35：3125，#34：3125，#42：3125，#14：3125，#2：3125，#17：3125，#43：3125，#54：3125，#3：3125，#13：3125，#15：3125，#36：3125，#23：3125，#38：3125，#4：3125，#11：3125，#27：3125，#52：3125，#51：3125，#26：3125，#5：3125，#46：3125，#48：3125，#49：3125，#16：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#32、#30、#28、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:13:00,13:15,13:30,13:45、#21:13:00,13:15,13:30,13:45、#34:13:00,13:15,13:30,13:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#32、#30、#28、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#50：3125，#18：3125，#11：3125，#38：3125，#20：3125，#24：3125，#37：3125，#33：3125，#12：3125，#35：3125，#6：3125，#23：3125，#49：3125，#21：3125，#7：3125，#22：3125，#36：3125，#40：3125，#13：3125，#48：3125，#54：3125，#44：3125，#4：3125，#53：3125，#17：3125，#3：3125，#43：3125，#25：3125，#42：3125，#34：3125，#15：3125，#39：3125，#9：3125，#19：3125，#8：3125，#47：3125，#14：3125，#52：3125，#5：3125，#45：3125，#46：3125，#2：3125，#1：3125，#26：3125，#41：3125，#10：3125，#27：3125，#16：3125，#51：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#28、#30、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:13:00,13:15,13:30,13:45、#22:13:00,13:15,13:30,13:45、#34:13:00,13:15,13:30,13:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#28、#30、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3125，#18：3125，#25：3125，#21：3125，#6：3125，#19：3125，#40：3125，#41：3125，#46：3125，#52：3125，#33：3125，#3：3125，#35：3125，#44：3125，#15：3125，#23：3125，#11：3125，#43：3125，#1：3125，#39：3125，#4：3125，#38：3125，#14：3125，#53：3125，#17：3125，#8：3125，#7：3125，#20：3125，#12：3125，#50：3125，#13：3125，#16：3125，#54：3125，#2：3125，#37：3125，#5：3125，#10：3125，#22：3125，#24：3125，#26：3125，#49：3125，#45：3125，#36：3125，#48：3125，#47：3125，#9：3125，#42：3125，#27：3125，#51：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#32、#30、#29、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:14:00,14:15,14:30,14:45、#21:14:00,14:15,14:30,14:45、#22:14:00,14:15,14:30,14:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#32、#30、#29、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3125，#38：3125，#43：3125，#18：3125，#23：3125，#4：3125，#33：3125，#22：3125，#25：3125，#15：3125，#35：3125，#47：3125，#9：3125，#2：3125，#7：3125，#14：3125，#53：3125，#19：3125，#46：3125，#41：3125，#54：3125，#26：3125，#45：3125，#24：3125，#13：3125，#42：3125，#49：3125，#17：3125，#44：3125，#50：3125，#11：3125，#37：3125，#1：3125，#40：3125，#12：3125，#39：3125，#48：3125，#51：3125，#36：3125，#20：3125，#10：3125，#3：3125，#6：3125，#27：3125，#52：3125，#16：3125，#8：3125，#5：3125，#21：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#30、#28、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:14:00,14:15,14:30,14:45、#22:14:00,14:15,14:30,14:45、#21:14:00,14:15,14:30,14:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#30、#28、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#50：3125，#5：3125，#43：3125，#9：3125，#8：3125，#19：3125，#1：3125，#14：3125，#3：3125，#48：3125，#13：3125，#25：3125，#46：3125，#22：3125，#45：3125，#16：3125，#41：3125，#23：3125，#34：3125，#27：3125，#26：3125，#52：3125，#24：3125，#54：3125，#7：3125，#40：3125，#12：3125，#18：3125，#53：3125，#20：3125，#36：3125，#38：3125，#4：3125，#47：3125，#37：3125，#11：3125，#33：3125，#15：3125，#39：3125，#2：3125，#51：3125，#44：3125，#21：3125，#10：3125，#42：3125，#49：3125，#17：3125，#6：3125，#35：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#32、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:14:00,14:15,14:30,14:45、#34:14:00,14:15,14:30,14:45、#21:14:00,14:15,14:30,14:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#32、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3125，#8：3125，#19：3125，#50：3125，#44：3125，#25：3125，#20：3125，#43：3125，#38：3125，#16：3125，#6：3125，#9：3125，#37：3125，#42：3125，#22：3125，#10：3125，#13：3125，#45：3125，#1：3125，#35：3125，#15：3125，#14：3125，#53：3125，#4：3125，#12：3125，#41：3125，#54：3125，#48：3125，#47：3125，#33：3125，#3：3125，#24：3125，#36：3125，#26：3125，#11：3125，#51：3125，#52：3125，#7：3125，#46：3125，#23：3125，#49：3125，#34：3125，#40：3125，#17：3125，#27：3125，#5：3125，#2：3125，#39：3125，#18：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:14:00,14:15,14:30,14:45、#22:14:00,14:15,14:30,14:45、#34:14:00,14:15,14:30,14:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：3125，#1：3125，#14：3125，#3：3125，#47：3125，#19：3125，#46：3125，#5：3125，#17：3125，#6：3125，#18：3125，#20：3125，#23：3125，#40：3125，#43：3125，#51：3125，#54：3125，#48：3125，#11：3125，#15：3125，#22：3125，#42：3125，#34：3125，#10：3125，#50：3125，#52：3125，#21：3125，#8：3125，#24：3125，#13：3125，#38：3125，#45：3125，#2：3125，#37：3125，#27：3125，#35：3125，#26：3125，#41：3125，#33：3125，#7：3125，#53：3125，#44：3125，#39：3125，#49：3125，#36：3125，#25：3125，#9：3125，#4：3125，#16：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#28、#31、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:15:00,15:15,15:30,15:45、#34:15:00,15:15,15:30,15:45、#21:15:00,15:15,15:30,15:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#28、#31、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3125，#16：3125，#18：3125，#39：3125，#41：3125，#52：3125，#13：3125，#11：3125，#51：3125，#23：3125，#47：3125，#36：3125，#50：3125，#17：3125，#9：3125，#19：3125，#43：3125，#54：3125，#24：3125，#27：3125，#46：3125，#8：3125，#53：3125，#48：3125，#6：3125，#1：3125，#37：3125，#25：3125，#21：3125，#12：3125，#42：3125，#45：3125，#5：3125，#7：3125，#2：3125，#38：3125，#4：3125，#49：3125，#15：3125，#3：3125，#44：3125，#34：3125，#14：3125，#40：3125，#20：3125，#33：3125，#22：3125，#26：3125，#35：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#30、#31、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:15:00,15:15,15:30,15:45、#34:15:00,15:15,15:30,15:45、#22:15:00,15:15,15:30,15:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#30、#31、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：3125，#53：3125，#34：3125，#13：3125，#3：3125，#43：3125，#44：3125，#19：3125，#38：3125，#27：3125，#21：3125，#48：3125，#23：3125，#7：3125，#1：3125，#16：3125，#14：3125，#45：3125，#39：3125，#25：3125，#22：3125，#42：3125，#17：3125，#15：3125，#12：3125，#33：3125，#26：3125，#35：3125，#6：3125，#51：3125，#10：3125，#24：3125，#49：3125，#4：3125，#18：3125，#40：3125，#47：3125，#46：3125，#52：3125，#41：3125，#2：3125，#37：3125，#8：3125，#20：3125，#36：3125，#11：3125，#50：3125，#9：3125，#5：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#31、#30、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:15:00,15:15,15:30,15:45、#21:15:00,15:15,15:30,15:45、#22:15:00,15:15,15:30,15:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#32、#31、#30、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3125，#41：3125，#13：3125，#23：3125，#46：3125，#4：3125，#50：3125，#17：3125，#53：3125，#12：3125，#8：3125，#5：3125，#18：3125，#15：3125，#48：3125，#54：3125，#16：3125，#3：3125，#33：3125，#47：3125，#39：3125，#14：3125，#35：3125，#7：3125，#40：3125，#49：3125，#51：3125，#19：3125，#43：3125，#42：3125，#10：3125，#20：3125，#21：3125，#45：3125，#25：3125，#44：3125，#36：3125，#34：3125，#27：3125，#38：3125，#52：3125，#26：3125，#37：3125，#1：3125，#22：3125，#24：3125，#9：3125，#2：3125，#11：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#30、#28、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:15:00,15:15,15:30,15:45、#34:15:00,15:15,15:30,15:45、#22:15:00,15:15,15:30,15:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#30、#28、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23：3125，#25：3125，#24：3125，#40：3125，#2：3125，#41：3125，#54：3125，#20：3125，#50：3125，#34：3125，#10：3125，#18：3125，#15：3125，#44：3125，#48：3125，#42：3125，#6：3125，#16：3125，#45：3125，#49：3125，#4：3125，#19：3125，#36：3125，#22：3125，#9：3125，#12：3125，#5：3125，#33：3125，#43：3125，#26：3125，#17：3125，#37：3125，#21：3125，#7：3125，#46：3125，#38：3125，#8：3125，#3：3125，#27：3125，#39：3125，#53：3125，#13：3125，#35：3125，#14：3125，#1：3125，#52：3125，#47：3125，#51：3125，#11：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#31、#30、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:16:00,16:15,16:30,16:45、#22:16:00,16:15,16:30,16:45、#21:16:00,16:15,16:30,16:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#31、#30、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#19：3125，#43：3125，#6：3125，#22：3125，#26：3125，#53：3125，#36：3125，#3：3125，#35：3125，#41：3125，#54：3125，#40：3125，#9：3125，#34：3125，#15：3125，#7：3125，#23：3125，#46：3125，#4：3125，#8：3125，#38：3125，#49：3125，#18：3125，#21：3125，#50：3125，#2：3125，#24：3125，#27：3125，#39：3125，#5：3125，#12：3125，#37：3125，#51：3125，#20：3125，#10：3125，#33：3125，#48：3125，#11：3125，#45：3125，#25：3125，#17：3125，#52：3125，#1：3125，#13：3125，#16：3125，#14：3125，#42：3125，#47：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#31、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:16:00,16:15,16:30,16:45、#34:16:00,16:15,16:30,16:45、#21:16:00,16:15,16:30,16:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#32、#31、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3125，#33：3125，#6：3125，#44：3125，#9：3125，#47：3125，#27：3125，#3：3125，#49：3125，#19：3125，#36：3125，#46：3125，#39：3125，#14：3125，#18：3125，#24：3125，#23：3125，#53：3125，#43：3125，#13：3125，#40：3125，#16：3125，#52：3125，#37：3125，#4：3125，#48：3125，#2：3125，#15：3125，#50：3125，#21：3125，#26：3125，#54：3125，#41：3125，#11：3125，#45：3125，#12：3125，#5：3125，#34：3125，#38：3125，#35：3125，#8：3125，#51：3125，#22：3125，#7：3125，#25：3125，#42：3125，#17：3125，#1：3125，#20：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#31、#29、#30、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:16:00,16:15,16:30,16:45、#34:16:00,16:15,16:30,16:45、#22:16:00,16:15,16:30,16:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#31、#29、#30、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3125，#37：3125，#46：3125，#22：3125，#38：3125，#2：3125，#36：3125，#8：3125，#21：3125，#33：3125，#17：3125，#41：3125，#24：3125，#34：3125，#9：3125，#39：3125，#52：3125，#7：3125，#40：3125，#51：3125，#20：3125，#18：3125，#26：3125，#19：3125，#35：3125，#47：3125，#45：3125，#10：3125，#25：3125，#14：3125，#54：3125，#11：3125，#15：3125，#44：3125，#53：3125，#4：3125，#3：3125，#27：3125，#48：3125，#5：3125，#16：3125，#12：3125，#49：3125，#43：3125，#1：3125，#23：3125，#50：3125，#6：3125，#42：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#30、#31、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:16:00,16:15,16:30,16:45、#21:16:00,16:15,16:30,16:45、#34:16:00,16:15,16:30,16:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#30、#31、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#36：3125，#11：3125，#19：3125，#12：3125，#25：3125，#7：3125，#45：3125，#54：3125，#10：3125，#8：3125，#5：3125，#49：3125，#38：3125，#52：3125，#34：3125，#15：3125，#20：3125，#37：3125，#1：3125，#43：3125，#48：3125，#27：3125，#24：3125，#9：3125，#35：3125，#44：3125，#47：3125，#42：3125，#40：3125，#23：3125，#21：3125，#2：3125，#4：3125，#50：3125，#22：3125，#46：3125，#33：3125，#17：3125，#26：3125，#14：3125，#51：3125，#3：3125，#41：3125，#13：3125，#6：3125，#18：3125，#53：3125，#16：3125，#39：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#29、#30、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#34:17:00,17:15,17:30,17:45、#21:17:00,17:15,17:30,17:45、#22:17:00,17:15,17:30,17:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#29、#30、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#23：3125，#25：3125，#14：3125，#15：3125，#36：3125，#48：3125，#9：3125，#33：3125，#46：3125，#18：3125，#38：3125，#11：3125，#21：3125，#1：3125，#7：3125，#49：3125，#8：3125，#35：3125，#43：3125，#3：3125，#20：3125，#37：3125，#26：3125，#42：3125，#45：3125，#6：3125，#17：3125，#4：3125，#39：3125，#41：3125，#40：3125，#5：3125，#51：3125，#13：3125，#27：3125，#12：3125，#2：3125，#54：3125，#24：3125，#19：3125，#53：3125，#22：3125，#50：3125，#10：3125，#52：3125，#47：3125，#16：3125，#34：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#32、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#21:17:00,17:15,17:30,17:45、#22:17:00,17:15,17:30,17:45、#34:17:00,17:15,17:30,17:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#32、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#40：3125，#53：3125，#10：3125，#9：3125，#50：3125，#36：3125，#4：3125，#13：3125，#19：3125，#43：3125，#52：3125，#16：3125，#22：3125，#49：3125，#8：3125，#39：3125，#51：3125，#18：3125，#5：3125，#2：3125，#11：3125，#15：3125，#17：3125，#42：3125，#47：3125，#3：3125，#12：3125，#1：3125，#34：3125，#7：3125，#23：3125，#20：3125，#25：3125，#14：3125，#24：3125，#41：3125，#48：3125，#21：3125，#54：3125，#38：3125，#33：3125，#35：3125，#37：3125，#26：3125，#45：3125，#27：3125，#46：3125，#6：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#29、#30、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:17:00,17:15,17:30,17:45、#34:17:00,17:15,17:30,17:45、#21:17:00,17:15,17:30,17:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#29、#30、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#50：3125，#16：3125，#45：3125，#41：3125，#37：3125，#44：3125，#38：3125，#23：3125，#39：3125，#51：3125，#9：3125，#10：3125，#47：3125，#2：3125，#22：3125，#6：3125，#33：3125，#1：3125，#19：3125，#34：3125，#5：3125，#24：3125，#8：3125，#21：3125，#26：3125，#20：3125，#40：3125，#15：3125，#43：3125，#13：3125，#14：3125，#53：3125，#52：3125，#25：3125，#11：3125，#42：3125，#3：3125，#18：3125，#49：3125，#27：3125，#35：3125，#4：3125，#46：3125，#7：3125，#48：3125，#17：3125，#36：3125，#12：3125，#54：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#32、#30、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.2593，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#22:17:00,17:15,17:30,17:45、#34:17:00,17:15,17:30,17:45、#21:17:00,17:15,17:30,17:45；原因2：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#28、#32、#30、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：3125，#10：3125，#45：3125，#53：3125，#11：3125，#23：3125，#54：3125，#21：3125，#39：3125，#34：3125，#40：3125，#46：3125，#26：3125，#25：3125，#27：3125，#48：3125，#22：3125，#12：3125，#41：3125，#24：3125，#8：3125，#5：3125，#9：3125，#47：3125，#2：3125，#1：3125，#44：3125，#15：3125，#6：3125，#38：3125，#13：3125，#16：3125，#3：3125，#37：3125，#50：3125，#17：3125，#52：3125，#4：3125，#49：3125，#18：3125，#36：3125，#42：3125，#35：3125，#33：3125，#43：3125，#7：3125，#14：3125，#51：3125，#20：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#30、#29、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#30、#29、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3125，#20：3125，#52：3125，#34：3125，#12：3125，#36：3125，#9：3125，#43：3125，#16：3125，#40：3125，#23：3125，#21：3125，#24：3125，#35：3125，#49：3125，#19：3125，#15：3125，#41：3125，#2：3125，#48：3125，#27：3125，#11：3125，#44：3125，#22：3125，#8：3125，#50：3125，#54：3125，#45：3125，#25：3125，#53：3125，#42：3125，#26：3125，#39：3125，#17：3125，#47：3125，#18：3125，#1：3125，#10：3125，#14：3125，#13：3125，#51：3125，#46：3125，#37：3125，#6：3125，#38：3125，#3：3125，#4：3125，#7：3125，#33：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#30、#31、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#30、#31、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：3125，#15：3125，#45：3125，#9：3125，#10：3125，#35：3125，#22：3125，#40：3125，#39：3125，#4：3125，#24：3125，#38：3125，#49：3125，#25：3125，#54：3125，#33：3125，#6：3125，#43：3125，#14：3125，#27：3125，#8：3125，#51：3125，#2：3125，#12：3125，#16：3125，#46：3125，#52：3125，#11：3125，#47：3125，#42：3125，#3：3125，#21：3125，#7：3125，#36：3125，#20：3125，#13：3125，#41：3125，#23：3125，#37：3125，#1：3125，#44：3125，#53：3125，#19：3125，#48：3125，#17：3125，#18：3125，#5：3125，#34：3125，#50：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#30、#31、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#29、#30、#31、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#41：3125，#7：3125，#17：3125，#21：3125，#43：3125，#36：3125，#49：3125，#19：3125，#15：3125，#50：3125，#47：3125，#39：3125，#10：3125，#38：3125，#2：3125，#14：3125，#53：3125，#52：3125，#51：3125，#34：3125，#40：3125，#35：3125，#54：3125，#1：3125，#25：3125，#22：3125，#18：3125，#6：3125，#26：3125，#48：3125，#9：3125，#42：3125，#12：3125，#37：3125，#33：3125，#23：3125，#24：3125，#5：3125，#3：3125，#11：3125，#16：3125，#45：3125，#13：3125，#8：3125，#27：3125，#20：3125，#4：3125，#44：3125，#46：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#32、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#28、#32、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3125，#39：3125，#37：3125，#15：3125，#34：3125，#25：3125，#49：3125，#33：3125，#10：3125，#6：3125，#52：3125，#45：3125，#13：3125，#43：3125，#38：3125，#40：3125，#26：3125，#4：3125，#11：3125，#46：3125，#42：3125，#51：3125，#53：3125，#3：3125，#48：3125，#36：3125，#47：3125，#17：3125，#2：3125，#44：3125，#24：3125，#22：3125，#18：3125，#41：3125，#19：3125，#12：3125，#20：3125，#14：3125，#27：3125，#21：3125，#50：3125，#5：3125，#1：3125，#9：3125，#8：3125，#7：3125，#35：3125，#54：3125，#23：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#29、#28、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#29、#28、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3125，#26：3125，#43：3125，#27：3125，#23：3125，#37：3125，#33：3125，#16：3125，#21：3125，#42：3125，#9：3125，#14：3125，#45：3125，#54：3125，#48：3125，#2：3125，#36：3125，#49：3125，#50：3125，#19：3125，#5：3125，#52：3125，#3：3125，#1：3125，#22：3125，#38：3125，#8：3125，#25：3125，#4：3125，#7：3125，#39：3125，#40：3125，#20：3125，#53：3125，#47：3125，#11：3125，#41：3125，#12：3125，#35：3125，#51：3125，#24：3125，#15：3125，#13：3125，#46：3125，#17：3125，#18：3125，#10：3125，#44：3125，#6：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#28、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#28、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#1：3125，#51：3125，#52：3125，#48：3125，#6：3125，#14：3125，#3：3125，#12：3125，#46：3125，#21：3125，#23：3125，#43：3125，#33：3125，#17：3125，#27：3125，#7：3125，#53：3125，#41：3125，#42：3125，#37：3125，#36：3125，#45：3125，#34：3125，#18：3125，#22：3125，#50：3125，#19：3125，#54：3125，#39：3125，#24：3125，#47：3125，#13：3125，#15：3125，#8：3125，#20：3125，#9：3125，#11：3125，#40：3125，#4：3125，#25：3125，#26：3125，#49：3125，#35：3125，#5：3125，#16：3125，#10：3125，#38：3125，#2：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#28、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#30、#28、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3125，#9：3125，#15：3125，#17：3125，#14：3125，#20：3125，#53：3125，#24：3125，#44：3125，#41：3125，#3：3125，#1：3125，#40：3125，#2：3125，#16：3125，#35：3125，#48：3125，#38：3125，#45：3125，#11：3125，#13：3125，#22：3125，#46：3125，#47：3125，#39：3125，#19：3125，#25：3125，#6：3125，#27：3125，#52：3125，#43：3125，#12：3125，#36：3125，#4：3125，#5：3125，#37：3125，#23：3125，#49：3125，#8：3125，#34：3125，#26：3125，#50：3125，#51：3125，#21：3125，#7：3125，#42：3125，#10：3125，#33：3125，#54：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#29、#28、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#29、#28、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：3125，#26：3125，#54：3125，#17：3125，#42：3125，#38：3125，#10：3125，#40：3125，#45：3125，#16：3125，#50：3125，#19：3125，#13：3125，#15：3125，#44：3125，#34：3125，#48：3125，#21：3125，#47：3125，#2：3125，#11：3125，#25：3125，#27：3125，#52：3125，#4：3125，#5：3125，#23：3125，#33：3125，#39：3125，#20：3125，#14：3125，#53：3125，#51：3125，#24：3125，#46：3125，#36：3125，#37：3125，#18：3125，#1：3125，#12：3125，#35：3125，#8：3125，#41：3125，#43：3125，#6：3125，#9：3125，#3：3125，#22：3125，#49：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#29、#30、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#31、#29、#30、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3125，#1：3125，#21：3125，#35：3125，#2：3125，#7：3125，#45：3125，#9：3125，#22：3125，#6：3125，#38：3125，#36：3125，#15：3125，#42：3125，#47：3125，#25：3125，#20：3125，#39：3125，#48：3125，#51：3125，#40：3125，#53：3125，#5：3125，#49：3125，#19：3125，#52：3125，#14：3125，#18：3125，#41：3125，#10：3125，#4：3125，#3：3125，#11：3125，#17：3125，#44：3125，#27：3125，#12：3125，#54：3125，#50：3125，#8：3125，#23：3125，#37：3125，#33：3125，#34：3125，#26：3125，#43：3125，#16：3125，#24：3125，#46：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#28、#31、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#29、#28、#31、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3125，#8：3125，#42：3125，#26：3125，#38：3125，#11：3125，#48：3125，#1：3125，#37：3125，#36：3125，#53：3125，#12：3125，#43：3125，#49：3125，#25：3125，#6：3125，#45：3125，#27：3125，#18：3125，#44：3125，#33：3125，#14：3125，#16：3125，#15：3125，#10：3125，#24：3125，#19：3125，#51：3125，#20：3125，#17：3125，#21：3125，#35：3125，#50：3125，#5：3125，#47：3125，#54：3125，#39：3125，#7：3125，#41：3125，#34：3125，#13：3125，#3：3125，#9：3125，#40：3125，#52：3125，#2：3125，#46：3125，#22：3125，#23：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#32、#28、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#32、#28、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3125，#44：3125，#12：3125，#42：3125，#43：3125，#8：3125，#34：3125，#33：3125，#38：3125，#36：3125，#23：3125，#52：3125，#5：3125，#45：3125，#46：3125，#54：3125，#40：3125，#37：3125，#18：3125，#35：3125，#21：3125，#50：3125，#2：3125，#7：3125，#51：3125，#26：3125，#20：3125，#11：3125，#49：3125，#41：3125，#10：3125，#24：3125，#27：3125，#13：3125，#47：3125，#25：3125，#16：3125，#48：3125，#1：3125，#17：3125，#9：3125，#39：3125，#19：3125，#14：3125，#15：3125，#6：3125，#22：3125，#53：3125，#4：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#29、#32、#31、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#29、#32、#31、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3125，#3：3125，#43：3125，#47：3125，#36：3125，#52：3125，#13：3125，#19：3125，#21：3125，#20：3125，#48：3125，#45：3125，#35：3125，#51：3125，#23：3125，#14：3125，#37：3125，#1：3125，#2：3125，#24：3125，#22：3125，#7：3125，#10：3125，#27：3125，#16：3125，#33：3125，#9：3125，#42：3125，#53：3125，#49：3125，#50：3125，#25：3125，#41：3125，#34：3125，#40：3125，#18：3125，#46：3125，#39：3125，#8：3125，#26：3125，#44：3125，#54：3125，#38：3125，#15：3125，#17：3125，#12：3125，#4：3125，#11：3125，#6：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#32、#30、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#29、#32、#30、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3125，#52：3125，#38：3125，#39：3125，#24：3125，#35：3125，#18：3125，#7：3125，#44：3125，#12：3125，#13：3125，#25：3125，#22：3125，#34：3125，#37：3125，#33：3125，#1：3125，#4：3125，#20：3125，#10：3125，#47：3125，#43：3125，#26：3125，#9：3125，#49：3125，#41：3125，#45：3125，#50：3125，#53：3125，#40：3125，#36：3125，#17：3125，#3：3125，#48：3125，#19：3125，#6：3125，#51：3125，#42：3125，#2：3125，#14：3125，#16：3125，#54：3125，#46：3125，#27：3125，#5：3125，#15：3125，#21：3125，#23：3125，#11：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#32、#30、#31、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#32、#30、#31、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#51：3125，#50：3125，#33：3125，#13：3125，#27：3125，#3：3125，#9：3125，#1：3125，#10：3125，#35：3125，#22：3125，#7：3125，#18：3125，#24：3125，#37：3125，#38：3125，#5：3125，#49：3125，#52：3125，#8：3125，#43：3125，#44：3125，#4：3125，#20：3125，#42：3125，#41：3125，#23：3125，#19：3125，#25：3125，#40：3125，#26：3125，#45：3125，#17：3125，#2：3125，#14：3125，#6：3125，#21：3125，#34：3125，#46：3125，#16：3125，#12：3125，#11：3125，#36：3125，#48：3125，#15：3125，#47：3125，#54：3125，#53：3125，#39：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#28、#31、#29、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#28、#31、#29、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3125，#3：3125，#34：3125，#22：3125，#48：3125，#16：3125，#27：3125，#21：3125，#37：3125，#23：3125，#25：3125，#45：3125，#46：3125，#19：3125，#5：3125，#51：3125，#47：3125，#9：3125，#4：3125，#54：3125，#1：3125，#11：3125，#52：3125，#41：3125，#33：3125，#50：3125，#36：3125，#6：3125，#2：3125，#43：3125，#15：3125，#44：3125，#24：3125，#12：3125，#39：3125，#7：3125，#49：3125，#35：3125，#20：3125，#14：3125，#53：3125，#40：3125，#38：3125，#18：3125，#13：3125，#17：3125，#10：3125，#42：3125，#26：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#31、#30、#28、#32、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3125，#21：3125，#53：3125，#12：3125，#50：3125，#3：3125，#22：3125，#34：3125，#4：3125，#33：3125，#11：3125，#19：3125，#8：3125，#26：3125，#5：3125，#10：3125，#52：3125，#16：3125，#43：3125，#45：3125，#2：3125，#48：3125，#23：3125，#25：3125，#18：3125，#41：3125，#15：3125，#46：3125，#1：3125，#35：3125，#7：3125，#51：3125，#24：3125，#42：3125，#49：3125，#37：3125，#39：3125，#20：3125，#9：3125，#47：3125，#14：3125，#17：3125，#27：3125，#44：3125，#40：3125，#13：3125，#54：3125，#36：3125，#38：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#30、#28、#32、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#30、#28、#32、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3125，#16：3125，#8：3125，#5：3125，#37：3125，#44：3125，#25：3125，#53：3125，#50：3125，#35：3125，#38：3125，#13：3125，#20：3125，#2：3125，#12：3125，#1：3125，#4：3125，#14：3125，#54：3125，#40：3125，#23：3125，#33：3125，#10：3125，#51：3125，#47：3125，#36：3125，#17：3125，#39：3125，#7：3125，#49：3125，#22：3125，#52：3125，#6：3125，#27：3125，#42：3125，#43：3125，#11：3125，#9：3125，#24：3125，#26：3125，#19：3125，#46：3125，#41：3125，#48：3125，#45：3125，#15：3125，#3：3125，#18：3125，#34：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#29、#30、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#29、#30、#31的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3125，#41：3125，#43：3125，#45：3125，#39：3125，#36：3125，#22：3125，#1：3125，#21：3125，#8：3125，#33：3125，#9：3125，#16：3125，#52：3125，#34：3125，#7：3125，#46：3125，#24：3125，#5：3125，#26：3125，#2：3125，#10：3125，#20：3125，#6：3125，#48：3125，#13：3125，#11：3125，#12：3125，#51：3125，#49：3125，#42：3125，#23：3125，#17：3125，#25：3125，#50：3125，#53：3125，#4：3125，#47：3125，#14：3125，#37：3125，#15：3125，#44：3125，#54：3125，#27：3125，#40：3125，#38：3125，#19：3125，#3：3125，#35：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#31、#32、#29、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#28、#31、#32、#29、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：3125，#41：3125，#21：3125，#20：3125，#14：3125，#10：3125，#44：3125，#3：3125，#6：3125，#24：3125，#27：3125，#46：3125，#34：3125，#53：3125，#43：3125，#38：3125，#8：3125，#9：3125，#2：3125，#11：3125，#35：3125，#50：3125，#42：3125，#36：3125，#4：3125，#52：3125，#45：3125，#22：3125，#47：3125，#37：3125，#40：3125，#12：3125，#48：3125，#33：3125，#18：3125，#23：3125，#25：3125，#49：3125，#19：3125，#1：3125，#16：3125，#13：3125，#39：3125，#5：3125，#15：3125，#7：3125，#51：3125，#17：3125，#26：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#31、#30、#29的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#32、#28、#31、#30、#29的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#47：3125，#53：3125，#8：3125，#18：3125，#11：3125，#36：3125，#45：3125，#5：3125，#38：3125，#46：3125，#13：3125，#34：3125，#51：3125，#10：3125，#9：3125，#21：3125，#22：3125，#27：3125，#48：3125，#41：3125，#25：3125，#50：3125，#39：3125，#54：3125，#49：3125，#24：3125，#40：3125，#6：3125，#3：3125，#19：3125，#23：3125，#4：3125，#16：3125，#42：3125，#20：3125，#37：3125，#17：3125，#14：3125，#2：3125，#15：3125，#33：3125，#26：3125，#43：3125，#1：3125，#35：3125，#7：3125，#12：3125，#52：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#32、#28、#30的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#31、#32、#28、#30的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#44：3125，#15：3125，#48：3125，#39：3125，#11：3125，#24：3125，#10：3125，#4：3125，#18：3125，#42：3125，#21：3125，#38：3125，#26：3125，#1：3125，#36：3125，#20：3125，#34：3125，#25：3125，#37：3125，#17：3125，#41：3125，#45：3125，#2：3125，#19：3125，#54：3125，#3：3125，#49：3125，#13：3125，#23：3125，#50：3125，#8：3125，#40：3125，#53：3125，#46：3125，#51：3125，#47：3125，#52：3125，#14：3125，#43：3125，#27：3125，#16：3125，#6：3125，#9：3125，#7：3125，#12：3125，#5：3125，#35：3125，#22：3125，#33：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#31、#28、#29、#32的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#31、#28、#29、#32的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：3125，#19：3125，#6：3125，#25：3125，#40：3125，#22：3125，#52：3125，#11：3125，#36：3125，#45：3125，#38：3125，#23：3125，#53：3125，#26：3125，#20：3125，#14：3125，#7：3125，#35：3125，#18：3125，#24：3125，#3：3125，#27：3125，#44：3125，#39：3125，#54：3125，#17：3125，#5：3125，#12：3125，#16：3125，#34：3125，#13：3125，#51：3125，#37：3125，#33：3125，#2：3125，#49：3125，#15：3125，#21：3125，#8：3125，#9：3125，#46：3125，#48：3125，#47：3125，#4：3125，#43：3125，#42：3125，#41：3125，#50：3125，#10：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#29、#31、#28的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#30、#32、#29、#31、#28的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.5000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：3125，#8：3125，#3：3125，#45：3125，#43：3125，#36：3125，#42：3125，#2：3125，#19：3125，#41：3125，#49：3125，#7：3125，#48：3125，#12：3125，#50：3125，#37：3125，#5：3125，#14：3125，#33：3125，#51：3125，#44：3125，#24：3125，#10：3125，#25：3125，#20：3125，#47：3125，#34：3125，#13：3125，#18：3125，#4：3125，#16：3125，#38：3125，#27：3125，#52：3125，#15：3125，#9：3125，#39：3125，#17：3125，#53：3125，#6：3125，#22：3125，#23：3125，#11：3125，#26：3125，#35：3125，#46：3125，#40：3125，#21：3125，#1：3125，；原因2箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#30、#32、#28、#31的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5370，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#29、#30、#32、#28、#31的对应箱变；
1401F12000010 | 广西 | 南宁 | 麒麟风电场 | QiLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(17:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:4)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8636，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:3)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:9.10； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:6)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:4)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:9.10； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:17)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:3)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:9.10； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8636，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:3)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9773，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:9.10； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8636，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:3)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(16:19)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(6:3)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2727，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(16:17)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(18:19)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:3)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(15:16)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:6)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(14:16)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:6)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:16)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(1:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:1)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2273，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:10)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:14)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:4)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(11:17)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(11:5)， |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:13)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:9)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:11)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(12:11)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(10:11)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(12:11)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.818200，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:4)，，2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.863600，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:3)，，2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:8)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(15:14)，，2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.66（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：0.00，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.66（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：0.00，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.9091，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:2)， | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.66（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：0.00，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.5909，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:9)， | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.66（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：0.00，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:风机状态，得分:1.5909，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:9)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9091，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:0)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:2)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.7727，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:6)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8182，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.6818，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:1)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:2)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(15:14)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:4)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(6:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(14:13)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:3)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(13:12)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:9)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:8)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:9)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:8)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4091，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:10)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3636，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:9)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3636，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:9)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3636，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:8)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4091，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:4)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:9)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4091，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:9)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3636，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:10)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.363600，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:10)，，2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.363600，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:10)，，2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:3)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:8)，，2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:2)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:11)，，2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:2)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:6)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:11)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:3)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:10)，，2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.272700，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:10)，，2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.272700，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(14:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:11)，，2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(17:3)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(5:4)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:17)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(17:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:17)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(17:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:17)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(18:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:15)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:1)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:18)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:3)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:16)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1364，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:4)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:15)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:5)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:4)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:2)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:15)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0909，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0909，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0909，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:6)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:14)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.045500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)，，2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0455，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:0.954600，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)，，2026-02-02 20:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.818200，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)，，2026-02-02 20:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.772700，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(20:8)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)，，2026-02-02 21:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.545500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)，，2026-02-02 21:15:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.500000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(18:6)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)，，2026-02-02 21:30:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(17:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(5:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(17:5)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(18:6)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(18:6)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:0.454500，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:8)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:11)，，2026-02-02 23:15:00限电台数是：12，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.590900，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(19:8)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:11)，，2026-02-02 23:30:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:0.909100，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(18:7)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(0:11)，，2026-02-02 23:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；
0400F13000064 | 广西 | 南宁 | 俞霖光伏电站 | YuLDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1401B12000147 | 广西 | 南宁 | 贤阳光伏电站 | XianYDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000115 | 广西 | 南宁 | 稻香里风电场 | DaoXLDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:11.57、#14风机为:12.59； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#37风机为:16.31、#14风机为:12.59、#31风机为:11.57； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:12.59、#33风机为:14.74、#31风机为:11.57、#37风机为:16.31、#18风机为:16.23、#23风机为:15.73、#34风机为:15.62； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:12.59、#31风机为:11.57、#23风机为:15.73、#34风机为:15.62、#37风机为:16.31、#33风机为:14.74、#18风机为:16.23； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:11.57、#23风机为:15.73、#33风机为:14.74、#37风机为:16.31、#35风机为:16.51、#34风机为:15.62、#18风机为:16.23； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9211，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:14.74、#23风机为:15.73、#34风机为:15.62、#18风机为:16.23、#35风机为:16.51、#37风机为:16.31； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:14.74、#35风机为:16.51； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:12.69、#35风机为:16.51； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:12.69； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:12.69； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:12.69； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:16.61； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:16.61； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:16.61、#11风机为:14.72； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:15.71、#11风机为:14.72、#1风机为:16.61； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:16.42、#11风机为:14.72、#35风机为:15.71、#27风机为:13.58； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.72、#27风机为:13.58、#2风机为:16.42、#35风机为:15.71； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:13.58、#2风机为:16.42、#34风机为:14.82、#35风机为:15.71、#23风机为:14.73、#11风机为:14.72、#7风机为:14.64； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9079，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:14.82、#7风机为:14.64、#11风机为:14.72、#27风机为:13.58、#35风机为:15.81、#2风机为:16.42、#23风机为:14.73； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8947，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:16.42、#26风机为:11.09、#7风机为:14.64、#27风机为:13.48、#35风机为:15.81、#34风机为:14.82、#23风机为:14.73、#25风机为:11.52； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8816，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:13.48、#34风机为:14.82、#25风机为:11.52、#35风机为:15.81、#2风机为:16.42、#33风机为:14.24、#23风机为:14.73、#7风机为:14.64、#26风机为:11.09； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8684，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:11.09、#27风机为:13.48、#33风机为:14.24、#3风机为:15.91、#11风机为:14.82、#34风机为:14.82、#25风机为:11.52、#35风机为:15.81、#7风机为:14.64、#2风机为:16.42； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8816，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:11.52、#35风机为:15.91、#11风机为:14.82、#3风机为:15.91、#33风机为:14.24、#26风机为:11.09、#7风机为:14.64、#34风机为:14.92、#27风机为:13.48； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9211，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:14.92、#35风机为:15.91、#3风机为:15.91、#11风机为:14.82、#26风机为:11.09、#33风机为:14.24； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9342，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:15.91、#35风机为:15.91、#26风机为:11.09、#34风机为:14.92、#11风机为:14.82； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:15.91、#34风机为:14.92； | [17 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.61（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.61（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.61（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:18.01； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.61（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:18.51、#20风机为:18.01； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.61（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；，#38风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:18.01、#3风机为:18.51； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:18.01、#3风机为:18.51； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:18.51、#20风机为:18.01； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:18.13； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:18.13； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:18.13、#26风机为:14.79； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:14.79、#23风机为:18.13； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:18.23、#26风机为:14.79、#3风机为:18.91； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:14.79、#23风机为:18.23、#5风机为:19.12、#3风机为:18.91； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:18.91、#23风机为:18.23、#26风机为:14.79、#5风机为:19.12； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:18.23、#1风机为:19.41、#3风机为:18.91、#5风机为:19.12； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9211，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:18.44、#1风机为:19.41、#23风机为:18.23、#3风机为:18.91、#5风机为:19.12、#11风机为:18.32； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9342，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.32、#3风机为:18.91、#7风机为:18.44、#30风机为:18、#1风机为:19.41； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:18.44、#11风机为:18.32、#30风机为:18、#1风机为:19.41； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.80（总分15.0）原因：#30风机滑动均值不合格，最大值为：2.9074999999999998，最小值为：2.61；2)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:18.44、#30风机为:18、#11风机为:18.32； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:18； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:18.73； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:18.73、#20风机为:18.11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:18.73、#20风机为:18.11、#33风机为:20.24； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:18.73、#33风机为:20.24、#20风机为:18.11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:18.11、#18风机为:18.73、#33风机为:20.24； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9605，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:18.11、#6风机为:18.51、#33风机为:20.24； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:18.51； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:18.51； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:18.51、#11风机为:17.92； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:17.92； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:17.4、#11风机为:17.92； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:17.4、#11风机为:17.92； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:17.4、#11风机为:17.92； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9868，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#38风机为:17.4；
1401F12000021 | 广西 | 南宁 | 端阳风电场 | DuanYDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.7、#14风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:11、#14风机为:11、#17风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#18风机为:11、#17风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11、#9风机为:10、#17风机为:10.7、#18风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8611，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:11、#9风机为:10、#17风机为:10.7、#15风机为:11、#14风机为:11； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.72（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:1408.00;2)考核条件:环境温度，得分:0.8611，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#15风机为:11、#18风机为:11、#17风机为:10.7、#9风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:10、#15风机为:11、#14风机为:11、#17风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#17风机为:10.7、#15风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#17风机为:10.7、#15风机为:11、#18风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#18风机为:11、#17风机为:10.7、#15风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#17风机为:10.7、#18风机为:11、#15风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:11、#17风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:10.9、#15风机为:11、#17风机为:10.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:10.9、#15风机为:11、#17风机为:10.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:10.9、#17风机为:10.6、#15风机为:11； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.6、#18风机为:10.9、#15风机为:11； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.4、#18风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:10.7、#17风机为:10.4； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.4、#18风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.4、#18风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.4、#18风机为:10.7、#14风机为:10.7、#15风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:10.4、#14风机为:10.7、#18风机为:10.7、#15风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:10.7、#18风机为:10.7、#14风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:10.7、#14风机为:10.7、#15风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.7、#18风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.7； | [6 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:13.6、#10风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:13.6、#10风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:13.6、#10风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:13.6、#11风机为:14.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:13.9、#12风机为:13.7、#11风机为:14.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.2、#12风机为:13.7、#8风机为:13.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.2、#12风机为:13.7、#8风机为:13.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:13.9、#12风机为:13.7； | [7 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.9； | [15 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:15.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15.1、#12风机为:15.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:15.7、#17风机为:15.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15.1、#12风机为:15.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.9、#17风机为:15.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.9、#9风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.9、#14风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.9；
0400F13000140 | 广西 | 南宁 | 善能风电场 | ShanNDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.5714，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#6风机为:-6.7、#1风机为:-25.7、#13风机为:-29、#2风机为:-13.6、#10风机为:-34.7、#9风机为:-25.9、#12风机为:-29.9、#11风机为:-21.6、#7风机为:-22.2、#5风机为:-27.6、#8风机为:-23.2、#14风机为:-2.6； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-35.8、#7风机为:-29.2、#10风机为:-16.1、#5风机为:-9.8、#8风机为:-21.2、#1风机为:-13.7、#3风机为:-12.4、#9风机为:-19.6、#12风机为:-22.7、#14风机为:-15.7； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.5357，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-22.5、#2风机为:-17.8、#11风机为:-27.3、#12风机为:-18.8、#10风机为:-28.3、#14风机为:-20.2、#6风机为:-33.3、#13风机为:-24.1、#5风机为:-16.4、#8风机为:-22.4、#7风机为:-28.9、#3风机为:-17.3、#9风机为:-27.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.5714，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-15、#14风机为:-13、#6风机为:-28.8、#1风机为:-30.9、#8风机为:-51、#9风机为:-21.8、#13风机为:-37.7、#12风机为:-20.3、#3风机为:-14.6、#5风机为:-39.5、#7风机为:-40.1、#10风机为:-49.5； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.8、#7风机为:11.7；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8214，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-12.2、#8风机为:-20.3、#14风机为:-20.7、#13风机为:-5.2、#6风机为:-2.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:10.6、#7风机为:11.7、#8风机为:11.5、#5风机为:11.3、#1风机为:11.3、#12风机为:10.9；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-13.3、#11风机为:-25.7、#7风机为:-28.3、#8风机为:-9.7、#14风机为:-22.2、#12风机为:-16.5； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.8、#8风机为:11.5、#12风机为:10.9、#9风机为:10.6、#7风机为:11.7、#1风机为:11.3、#5风机为:11.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6429，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11.3、#12风机为:10.9、#1风机为:11.3、#7风机为:11.7、#9风机为:10.6、#8风机为:11.5、#10风机为:11.4、#5风机为:11.3、#13风机为:11.8、#2风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8929，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-21.8、#1风机为:-17、#9风机为:-20.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6429，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11.5、#5风机为:11.3、#7风机为:11.7、#1风机为:11.3、#2风机为:10.8、#12风机为:10.9、#10风机为:11.4、#9风机为:10.6、#13风机为:11.8、#3风机为:11.3；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-24.8、#11风机为:-12.9、#1风机为:-12、#4风机为:-21、#12风机为:-24.7、#10风机为:-8.6、#9风机为:-20.8、#13风机为:-35.7、#3风机为:-5.3； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6429，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.8、#12风机为:10.9、#7风机为:11.7、#9风机为:10.6、#1风机为:11.3、#3风机为:11.3、#10风机为:11.4、#2风机为:10.8、#5风机为:11.3、#8风机为:11.5；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-31、#12风机为:-15、#14风机为:-31.9、#4风机为:-24.6、#1风机为:-13.8、#3风机为:-9.1、#6风机为:-18.7、#10风机为:-12.8、#5风机为:-16.8、#8风机为:-11.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11.5、#9风机为:10.6、#10风机为:11.4、#2风机为:10.8、#3风机为:11.3、#7风机为:11.7；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-26.2、#5风机为:-0.2、#12风机为:-21.2、#1风机为:-10.8、#14风机为:-19、#6风机为:-3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-22.2、#4风机为:-12.6、#1风机为:-1.7、#11风机为:-28.5、#2风机为:-20.5、#12风机为:-14.3、#9风机为:-14.7、#13风机为:-20.5、#5风机为:-18.4、#10风机为:-19.9； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-4.7、#14风机为:-13.6、#13风机为:-19.5、#10风机为:-21.2、#6风机为:-5.9、#2风机为:-1.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8929，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-9.7、#3风机为:-8.3、#5风机为:-7.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-20、#11风机为:-27.6、#8风机为:-21.5、#2风机为:-20.6； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#4风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-31、#9风机为:-19.2、#12风机为:-24.5、#2风机为:-2.1、#8风机为:-32.3、#11风机为:-23.7； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10.7、#14风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8929，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-19.5、#8风机为:-17.9、#3风机为:-12.9； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.9、#14风机为:11、#3风机为:10.7、#2风机为:10.7；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-18、#11风机为:-2.9、#8风机为:-28.5、#10风机为:-15.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8214，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#11风机为:10.9、#13风机为:11.2、#2风机为:10.7、#3风机为:10.7；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8214，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-8.4、#4风机为:-15.3、#5风机为:-12.7、#13风机为:-3.8、#2风机为:-4.2； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.2、#3风机为:10.7、#2风机为:10.7、#11风机为:10.9；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-8.2、#11风机为:-22.6、#10风机为:-6.8、#8风机为:-7.5； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8214，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.2、#3风机为:10.6、#1风机为:10.6、#2风机为:10.7、#11风机为:10.9；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-22.3、#4风机为:-19.1； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8929，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.6、#13风机为:11.2、#3风机为:10.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6071，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-30.9、#12风机为:-20.5、#4风机为:-8.7、#7风机为:-19、#2风机为:-14.2、#1风机为:-19.3、#14风机为:-22、#9风机为:-12、#11风机为:-10.4、#8风机为:-31、#10风机为:-16.1； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#3风机为:10.6、#13风机为:11.2、#1风机为:10.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-25.2、#14风机为:-17.4、#13风机为:-37、#12风机为:-0.1； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:10.9、#14风机为:11、#4风机为:10.6、#1风机为:10.6、#3风机为:10.6、#7风机为:11、#13风机为:11.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-21.9、#2风机为:-24.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8214，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#4风机为:10.6、#13风机为:11.2、#5风机为:10.9、#7风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-22.1、#4风机为:-9、#11风机为:-34.6、#12风机为:-18.4、#10风机为:-8.4、#7风机为:-25.7； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8214，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#13风机为:11.2、#4风机为:10.6、#5风机为:10.9、#7风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-14.2、#14风机为:-3.9、#12风机为:-21.2、#11风机为:-32.4、#9风机为:-13、#8风机为:-17.5、#4风机为:-23.7、#10风机为:-9.5、#7风机为:-21.5； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:10.6、#9风机为:10.1、#7风机为:11、#14风机为:11、#13风机为:11.2、#5风机为:10.9；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-28.7、#9风机为:-19.9、#7风机为:-19、#12风机为:-24.1、#8风机为:-5.2、#11风机为:-29.8、#5风机为:-12、#2风机为:-22.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8929，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:11、#9风机为:10.1、#13风机为:11.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-20.2、#5风机为:-15.9、#9风机为:-14.4、#10风机为:-6.1、#11风机为:-33、#14风机为:-21.7、#12风机为:-16.7、#8风机为:-32.3； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.2、#9风机为:10.1、#7风机为:11、#14风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-24.3、#11风机为:-25.9、#8风机为:-10.8、#5风机为:-10.8、#10风机为:-17.4、#9风机为:-18.9； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.2、#9风机为:10.1、#14风机为:11、#7风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-22.8、#12风机为:-26.8、#8风机为:-19.1、#11风机为:-23.3、#9风机为:-25.5、#5风机为:-34.8、#14风机为:-23.1、#1风机为:-9、#7风机为:-15.1； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.8、#14风机为:11、#9风机为:10.1、#7风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-0.3、#9风机为:-15.2、#10风机为:-11.2、#7风机为:-26.7、#12风机为:-17.3、#8风机为:-22.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8929，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:10.1、#14风机为:11、#11风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-28.5、#8风机为:-34.2、#5风机为:-11.6、#14风机为:-17.1、#11风机为:-24、#7风机为:-3.3、#12风机为:-16.1； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:10.8、#14风机为:11；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-8.1、#4风机为:-20.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:11、#11风机为:10.8；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-16、#4风机为:-10.5、#12风机为:-11.4、#14风机为:-10.9； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-24.4、#7风机为:-21.2、#10风机为:-1.9、#12风机为:-7.3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-6.7、#9风机为:-31.4、#10风机为:-45.6、#6风机为:-19.8、#8风机为:-40.5、#4风机为:-14.5、#14风机为:-3.5、#11风机为:-27.5、#2风机为:-23.7、#7风机为:-33.6； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-18.7、#14风机为:-12.6； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-12.5； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-29.4、#10风机为:-11.5、#8风机为:-42.7、#7风机为:-45.6、#11风机为:-17.7、#1风机为:-12.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:11.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-5、#10风机为:-21.8、#13风机为:-19.5、#4风机为:-42.1、#7风机为:-22.9、#9风机为:-25.8； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-18.5、#6风机为:-23.2； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-39.4； ） |  | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-87.6、#10风机为:-67.9、#3风机为:-103.4、#7风机为:-17.4、#6风机为:-81.8、#2风机为:-2.5、#1风机为:-124.8、#4风机为:-98、#8风机为:-52.4、#14风机为:-166.8； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.5714，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-41.8、#6风机为:-38.9、#4风机为:-71、#8风机为:-73.3、#7风机为:-64.4、#2风机为:-76.7、#9风机为:-61.3、#5风机为:-67.9、#10风机为:-75、#13风机为:-69.2、#3风机为:-37.5、#14风机为:-21.9； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-1.1、#6风机为:-25.6、#8风机为:-17.3、#7风机为:-17.6、#5风机为:-49.4、#4风机为:-55.7、#14风机为:-37、#3风机为:-29.1、#13风机为:-42.5； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#6风机为:-30.5、#4风机为:-31.7、#8风机为:-31.5、#3风机为:-8.7、#14风机为:-14.4、#1风机为:-31.7、#13风机为:-40.9、#10风机为:-25.6； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-26、#13风机为:-37.2、#8风机为:-39.5、#3风机为:-9.3、#9风机为:-16.7、#1风机为:-8.8、#6风机为:-23.2、#4风机为:-11.4、#10风机为:-2.5、#7风机为:-30.1； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6071，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-137、#13风机为:-44.6、#6风机为:-38.2、#1风机为:-21.3、#7风机为:-36.8、#8风机为:-48.6、#4风机为:-38.9、#14风机为:-6.4、#3风机为:-28.2、#5风机为:-22.5、#9风机为:-64.5； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-14.5、#14风机为:-15.7、#3风机为:-20.3、#9风机为:-3.4、#10风机为:-30.5、#13风机为:-20.7、#6风机为:-46.5、#5风机为:-71.3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-29.7、#7风机为:-63.2、#6风机为:-60.1、#5风机为:-62.6、#9风机为:-75.1、#10风机为:-93.6、#3风机为:-3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-75.9、#1风机为:-166.2、#5风机为:-176.4、#13风机为:-81.6、#7风机为:-121.5、#14风机为:-37.8、#6风机为:-124.2、#3风机为:-23.2、#9风机为:-65.1、#8风机为:-129.2； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-106、#11风机为:-117.4、#13风机为:-6.9、#6风机为:-93.9、#1风机为:-112.2、#14风机为:-147.4、#8风机为:-156.8； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8214，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-117.5、#3风机为:-129.1、#13风机为:-81.2、#10风机为:-175.8、#6风机为:-86； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-177.3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9643，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#6风机为:-167.1； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-104.7、#12风机为:-15.6； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-15.5、#9风机为:-34.4； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8929，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-179.7、#6风机为:-165.3、#3风机为:-79.1； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8214，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-4.6、#12风机为:-31.9、#3风机为:-10.6、#7风机为:-172.8、#9风机为:-82.3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8929，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-70.1、#14风机为:-3、#2风机为:-10.1； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-1.8、#12风机为:-17.1、#9风机为:-1.8、#2风机为:-1.8； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-12.6、#4风机为:-11.3、#2风机为:-21.3、#12风机为:-3.7； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-5.4、#8风机为:-4、#14风机为:-17、#9风机为:-3.8、#5风机为:-29.4、#6风机为:-12.4、#4风机为:-0.9、#11风机为:-1.2、#10风机为:-5.2； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-20.3、#4风机为:-1.8、#14风机为:-8.9、#5风机为:-26.3、#6风机为:-7.1、#9风机为:-11、#12风机为:-4、#11风机为:-9.9； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-11.5、#12风机为:-12.9、#11风机为:-8.4、#4风机为:-13、#2风机为:-5.7、#10风机为:-23.7、#13风机为:-14.3、#7风机为:-25.7、#14风机为:-20.1； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-15.4、#7风机为:-18.3、#12风机为:-7.7、#8风机为:-14.2、#6风机为:-2.3、#5风机为:-28.6、#1风机为:-4.9、#10风机为:-18.3、#9风机为:-37.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9286，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:18.2、#1风机为:18；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-9、#10风机为:-5.3、#12风机为:-12、#6风机为:-13.7； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8929，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:18、#10风机为:18.2、#8风机为:18.3；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-36、#12风机为:-7.7、#11风机为:-3.3、#9风机为:-8、#10风机为:-27.1、#8风机为:-9.8； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8214，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:18.4、#6风机为:18.3、#8风机为:18.3、#10风机为:18.2、#1风机为:18；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7857，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-13.7、#7风机为:-25.4、#11风机为:-20.5、#6风机为:-15.9、#13风机为:-12.5、#8风机为:-16.2； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8214，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:18、#7风机为:18.4、#8风机为:18.3、#6风机为:18.3、#10风机为:18.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-17.3、#7风机为:-3.2、#8风机为:-13.9、#11风机为:-1.9、#2风机为:-2.7、#13风机为:-8.1、#6风机为:-20.5、#10风机为:-6.1、#14风机为:-2.3； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8571，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:18.4、#10风机为:18.2、#8风机为:18.3、#6风机为:18.3；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-9.5、#7风机为:-37.3、#10风机为:-12.6、#8风机为:-4.3、#9风机为:-9.3、#14风机为:-6.4、#13风机为:-6； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8929，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:18.3、#7风机为:18.4、#8风机为:18.3；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-8.1、#9风机为:-24.1、#8风机为:-4.5、#10风机为:-1.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:18.3；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-14.1、#9风机为:-4.8、#5风机为:-28.6、#12风机为:-2.9、#7风机为:-29、#4风机为:-13.9、#11风机为:-3.3、#8风机为:-1、#1风机为:-22、#14风机为:-8.2； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-7.1、#7风机为:-8.5、#11风机为:-2.4、#6风机为:-22.9、#13风机为:-5.5、#12风机为:-11.7、#9风机为:-3.2、#14风机为:-3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-8.2、#11风机为:-7.7、#13风机为:-5.5、#7风机为:-10.6、#12风机为:-8.5、#9风机为:-11.6、#2风机为:-7.9； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-7.9、#10风机为:-14.1、#3风机为:-12.2、#13风机为:-4.4、#12风机为:-5.2、#2风机为:-8.1、#14风机为:-9.9； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8929，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#13风机为:-3.8、#8风机为:-9.6、#7风机为:-5.1； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:19.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-5.5、#2风机为:-2.8、#9风机为:-5.8、#1风机为:-3.4、#13风机为:-10.2、#8风机为:-12、#12风机为:-7.2； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:19.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.5714，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-12.2、#1风机为:-10.8、#13风机为:-3.3、#11风机为:-4、#10风机为:-14.5、#8风机为:-4.3、#12风机为:-8.6、#3风机为:-6.8、#6风机为:-18.9、#14风机为:-1.5、#2风机为:-7.6、#9风机为:-9.6； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:19.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-16.5、#8风机为:-3.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:19.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-5.8、#9风机为:-4.8、#3风机为:-12、#12风机为:-2、#10风机为:-17.9、#11风机为:-9.3、#2风机为:-3.8、#13风机为:-9.9、#14风机为:-4.7、#5风机为:-26； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.5714，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-32.2、#1风机为:-14.6、#13风机为:-1.6、#10风机为:-22.1、#9风机为:-8.2、#12风机为:-1.7、#5风机为:-22、#11风机为:-18.6、#14风机为:-5.9、#6风机为:-15.8、#7风机为:-3.8、#2风机为:-4.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-12.4、#7风机为:-22.2、#11风机为:-10、#14风机为:-3.9、#9风机为:-2.6、#12风机为:-7.3、#8风机为:-17.9、#4风机为:-5.6； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-4.5、#1风机为:-20.2、#13风机为:-10.1、#2风机为:-3.5、#3风机为:-7.5、#4风机为:-13.5、#14风机为:-11.3、#12风机为:-6.8、#8风机为:-27.9、#7风机为:-19.4； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8214，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-28.5、#10风机为:-4.6、#13风机为:-9.3、#1风机为:-18.5、#4风机为:-2.5； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9643，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:18.6；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-0.6、#8风机为:-7.4、#14风机为:-2.8、#13风机为:-4.7； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9286，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-5.7、#13风机为:-6.3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8214，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-10.3、#2风机为:-10.2、#13风机为:-12.1、#9风机为:-13.5、#11风机为:-12.1； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6786，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#10风机为:-13.5、#8风机为:-8.9、#4风机为:-6.8、#13风机为:-0.3、#3风机为:-17.1、#12风机为:-11.5、#2风机为:-13.3、#1风机为:-13.3、#14风机为:-8.3； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6071，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#11风机为:-2.3、#4风机为:-14、#2风机为:-1.6、#6风机为:-28.1、#13风机为:-8.9、#8风机为:-13、#14风机为:-8.2、#3风机为:-16.9、#9风机为:-14.7、#1风机为:-15.8、#5风机为:-6.6； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.6429，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-10.8、#4风机为:-12.4、#11风机为:-0.1、#5风机为:-7.5、#10风机为:-13.9、#6风机为:-19、#9风机为:-14.7、#1风机为:-17.6、#8风机为:-2.4、#13风机为:-8.2； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#6风机为:-9、#8风机为:-29.2、#1风机为:-2.7、#12风机为:-6.4、#11风机为:-17.7、#4风机为:-6.7、#14风机为:-4； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.8571，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-5.7、#10风机为:-8.5、#12风机为:-5.8、#9风机为:-18.4； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.7143，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-0.6、#2风机为:-1.5、#13风机为:-6.4、#11风机为:-6.3、#12风机为:-10.7、#3风机为:-3.6、#6风机为:-12.5、#9风机为:-8.5； ）
1401F12000008 | 广西 | 南宁 | 水锦风电场 | ShuiJDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6、#23风机为:9.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6、#23风机为:9.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:10.1、#32风机为:10、#23风机为:9.5、#36风机为:10.6、#24风机为:10.4、#14风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:9.6、#17风机为:9.7、#14风机为:10、#34风机为:10.1、#32风机为:10、#36风机为:10.6、#24风机为:10.4、#23风机为:9.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#32风机为:10、#24风机为:10.4、#34风机为:10.1、#17风机为:9.7、#36风机为:10.6、#14风机为:10、#23风机为:9.6、#25风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:9.7、#32风机为:10、#23风机为:9.6、#34风机为:10.1、#14风机为:10、#24风机为:10.4、#25风机为:9.6、#36风机为:10.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:9.6、#14风机为:10、#36风机为:10.5、#17风机为:9.7、#23风机为:9.6、#25风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:9.7、#23风机为:9.6、#32风机为:10、#25风机为:9.6、#33风机为:9.6、#30风机为:10.2、#22风机为:9、#36风机为:10.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8472，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:10.2、#17风机为:9.7、#29风机为:10.2、#34风机为:10、#22风机为:9、#23风机为:9.6、#33风机为:9.6、#32风机为:10、#25风机为:9.6、#21风机为:9.2、#36风机为:10.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:10.2、#21风机为:9.2、#30风机为:10.2、#22风机为:9、#36风机为:10.5、#33风机为:9.6、#32风机为:10、#23风机为:9.6、#34风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8472，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:10.2、#34风机为:10、#33风机为:9.6、#21风机为:9.2、#30风机为:10.2、#15风机为:9.6、#23风机为:9.6、#32风机为:10、#22风机为:9、#36风机为:10.5、#31风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:9.6、#24风机为:10.4、#32风机为:10、#31风机为:10、#29风机为:10.2、#15风机为:9.6、#22风机为:9、#36风机为:10.5、#23风机为:9.6、#21风机为:9.2、#30风机为:10.2、#34风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:10.2、#23风机为:9.6、#31风机为:10、#33风机为:9.6、#32风机为:10、#30风机为:10.2、#15风机为:9.6、#22风机为:9、#24风机为:10.4； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9028，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:10、#24风机为:10.4、#22风机为:9、#29风机为:10.2、#15风机为:9.6、#23风机为:9.6、#32风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:10、#29风机为:10.1、#24风机为:10.4、#23风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:10.4、#23风机为:9.6、#31风机为:10、#29风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:10.1、#23风机为:9.6、#31风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:10.1、#31风机为:10、#36风机为:10.3、#14风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:10、#29风机为:10、#31风机为:9.9、#34风机为:9.9、#36风机为:10.3、#14风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.3、#34风机为:9.9、#16风机为:9.2、#23风机为:9.7、#29风机为:10、#31风机为:9.9、#14风机为:9.7、#30风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8889，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:10、#31风机为:9.9、#34风机为:9.9、#16风机为:9.2、#14风机为:9.7、#23风机为:9.7、#36风机为:10.3、#29风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9028，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:10、#30风机为:10、#16风机为:9.2、#31风机为:9.9、#36风机为:10.3、#34风机为:9.9、#23风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:9.2、#31风机为:9.9、#34风机为:10、#30风机为:10、#16风机为:9.2、#23风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:9.7、#31风机为:9.9、#34风机为:10、#16风机为:9.2、#28风机为:9.2、#30风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9444，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:10、#31风机为:9.9、#28风机为:9.2、#34风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:9.2、#30风机为:10.1、#34风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:10.1、#34风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6、#30风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6、#30风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6、#30风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6、#30风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:10.6； | [20 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:14.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:14.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:14.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:14.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#35风机为:14.9； |  |  |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:14.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:14.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:14.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9444，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:2561单机容量:2.5、#24风机:3057单机容量:3.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:14.6；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9444，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:3027单机容量:3.0、#26风机:2508单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8889，（总分2.0），原因：超过单机容量，#26风机:2529单机容量:2.5、#25风机:2516单机容量:2.5、#24风机:3004单机容量:3.0、#21风机:3057单机容量:3.0； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8889，（总分2.0），原因：超过单机容量，#21风机:3011单机容量:3.0、#25风机:2542单机容量:2.5、#19风机:3099单机容量:3.0、#20风机:3003单机容量:3.0； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:2527单机容量:2.5、#24风机:3050单机容量:3.0、#21风机:3021单机容量:3.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9444，（总分2.0），原因：超过单机容量，#22风机:3111单机容量:3.0、#19风机:3026单机容量:3.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9444，（总分2.0），原因：超过单机容量，#25风机:2537单机容量:2.5、#22风机:3015单机容量:3.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9444，（总分2.0），原因：超过单机容量，#25风机:2532单机容量:2.5、#27风机:2504单机容量:2.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:16；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9167，（总分2.0），原因：超过单机容量，#25风机:2525单机容量:2.5、#35风机:2506单机容量:2.5、#27风机:2515单机容量:2.5； | [6 empty] | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9722，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:2511单机容量:2.5； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9861，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:13.3、#29风机为:13.6、#19风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:13.3、#29风机为:13.6、#19风机为:15.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:13.6、#34风机为:13.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:13.6、#34风机为:13.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9722，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#34风机为:13.3、#29风机为:13.6； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9722，（总分2.0），原因：超过单机容量，#19风机:3026单机容量:3.0； |  |  |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9722，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:2533单机容量:2.5；
0400F13000143 | 广西 | 南宁 | 烈阳风电场 | LieYDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9231，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:0)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(0:1)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.60； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.62（总分10.0）原因:风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:151.00;2)考核条件:风机状态，得分:1.0769，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:2)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(11:10)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.60； |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:11.60、#10风机为:11.60； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1538，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:11)，“通信中断状态”与气象环境中“通信中断状态”不相等,台数分别是(1:0)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.60、#9风机为:11.20、#4风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8077，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:11.50、#10风机为:11.60、#9风机为:11.20、#4风机为:11.60、#13风机为:11.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8077，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:11.50、#4风机为:11.60、#9风机为:11.20、#13风机为:11.50、#10风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8462，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:11.50、#10风机为:11.60、#13风机为:11.50、#9风机为:11.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.50、#10风机为:11.50、#11风机为:11.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.50、#13风机为:11.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.50、#10风机为:11.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11.50、#13风机为:11.50、#9风机为:11.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:11.20、#10风机为:11.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8462，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:11.20、#10风机为:11.50、#8风机为:10.60、#13风机为:11.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8462，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:10.60、#10风机为:11.50、#13风机为:11.50、#9风机为:11.20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8462，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.50、#10风机为:11.50、#9风机为:11.20、#8风机为:10.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.50、#10风机为:11.50、#8风机为:10.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11.50、#1风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:11.60、#4风机为:11.60； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9231，（总分2.0），原因1：“通信中断状态”与气象环境中“通信中断状态”不相等,台数分别是(1:0)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.60、#4风机为:11.60、#1风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.60、#1风机为:11.60、#4风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.60、#4风机为:11.60、#1风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.60； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.90； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.90； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.90； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:11.90； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:12.30； |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2308，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:9)， | [6 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:14.10； |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0769，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:9)， | [11 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:11)，，2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：5.82，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:12)，，2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：5.82，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：5.82，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#4风机连续4个数值相等，值为：5.82，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0769，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:3)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:0)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:13)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0769，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(3:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:12)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(5:4)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:0)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:13)，，2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:3)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.62（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:3603.97,单机容量:3.6; |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.50、#1风机为:16.80； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.23（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:3635.90,单机容量:3.6;风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:4033.00,单机容量:4.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.50、#1风机为:16.80； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.62（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:4090.00,单机容量:4.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.50、#1风机为:16.80、#9风机为:17.00； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.62（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:4044.00,单机容量:4.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.50、#9风机为:17.00、#1风机为:16.80； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:17.00、#5风机为:16.50； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:10)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:17.00、#11风机为:17.00； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(12:11)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:17.00、#2风机为:17.30； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:17.30、#11风机为:17.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:17.00、#2风机为:17.30、#6风机为:16.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.50、#2风机为:17.30； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(13:12)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.50； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.50；
0400F13000107 | 广西 | 南宁 | 泉升光伏电站 | QuanSDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000166 | 广西 | 南宁 | 璇辉光伏电站 | XuanHDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [32 empty] | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8889，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#26:09:00,09:15,09:30,09:45；
0400F13000163 | 广西 | 南宁 | 驰澎风电场 | ChiPDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:10.2； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:10.2； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:10.2； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:10.2； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:13.8； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:13.8； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:13.8； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:13.8； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；3)考核条件:环境温度，得分:0.0682，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.1； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0.0909，（总分1.0），原因：缺失点:20个,；
0400F13000078 | 广西 | 南宁 | 六景光伏电站 | LiuJDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1401F12000017 | 广西 | 南宁 | 楼林光伏电站 | LouLDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000129 | 广西 | 南宁 | 蔚蓝风电场 | WeiLDC | 2026-02-12 | 单机信息
1401F12000004 | 广西 | 南宁 | 鼎旭光伏电站 | DingXDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1401F12000018 | 广西 | 南宁 | 岱安风电场 | DaiADC | 2026-02-12 | 单机信息 | [58 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#2风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15； | [11 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.53（总分15.0）原因：#12风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15； | [5 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.6250，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:5)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3750，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，
0400F13000133 | 广西 | 南宁 | 满天星风电场 | ManTXDC | 2026-02-12 | 单机信息
1401F10000024 | 广西 | 南宁 | 顺欣光伏电站 | ShunXDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000086 | 广西 | 南宁 | 将军山风电场 | JiangJSDC | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000099 | 广西 | 南宁 | 吉泰光伏电站 | JiTDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9934，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9342，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#94的对应箱变；
1401F12000019 | 广西 | 南宁 | 诺阳光伏电站 | NuoYDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3136.0000，#10：3136.0000，#12：3136.0000，#9：3136.0000，#27：2744.0000，#22：3136.0000，#6：3136.0000，#30：3136.0000，#34：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#1：3136.0000，#21：3136.0000，#31：3136.0000，#11：3136.0000，#13：3136.0000，#7：3136.0000，#32：3136.0000，#24：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#2：3136.0000，#17：3136.0000，#19：2940.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#19：2940.0000，#5：3136.0000，#12：3136.0000，#20：3136.0000，#27：2744.0000，#8：3136.0000，#22：3136.0000，#1：3136.0000，#2：3136.0000，#24：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#21：3136.0000，#14：2940.0000，#7：3136.0000，#3：3136.0000，#4：3136.0000，#17：3136.0000，#30：3136.0000，#28：3136.0000，#13：3136.0000，#11：3136.0000，#31：3136.0000，#9：3136.0000，#34：3136.0000，#32：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3136.0000，#14：2940.0000，#4：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#19：2940.0000，#5：3136.0000，#31：3136.0000，#34：3136.0000，#26：3136.0000，#12：3136.0000，#22：3136.0000，#32：3136.0000，#27：2744.0000，#7：3136.0000，#10：3136.0000，#17：3136.0000，#6：3136.0000，#30：3136.0000，#11：3136.0000，#24：3136.0000，#1：3136.0000，#8：3136.0000，#2：3136.0000，#13：3136.0000，#20：3136.0000，#3：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：3136.0000，#8：3136.0000，#2：3136.0000，#6：3136.0000，#9：3136.0000，#27：2744.0000，#1：3136.0000，#28：3136.0000，#21：3136.0000，#19：2940.0000，#22：3136.0000，#13：3136.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#11：3136.0000，#12：3136.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#32：3136.0000，#17：3136.0000，#31：3136.0000，#3：3136.0000，#5：3136.0000，#10：3136.0000，#30：3136.0000，#4：3136.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11：3136.0000，#24：3136.0000，#34：3136.0000，#14：2940.0000，#3：3136.0000，#19：2940.0000，#22：3136.0000，#13：3136.0000，#9：3136.0000，#5：3136.0000，#27：2744.0000，#31：3136.0000，#4：3136.0000，#17：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#8：3136.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#20：3136.0000，#2：3136.0000，#7：3136.0000，#28：3136.0000，#1：3136.0000，#32：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3136.0000，#32：3136.0000，#34：3136.0000，#5：3136.0000，#12：3136.0000，#20：3136.0000，#7：3136.0000，#26：3136.0000，#11：3136.0000，#10：3136.0000，#28：3136.0000，#30：3136.0000，#3：3136.0000，#17：3136.0000，#27：2744.0000，#6：3136.0000，#31：3136.0000，#4：3136.0000，#13：3136.0000，#14：2940.0000，#2：3136.0000，#19：2940.0000，#24：3136.0000，#22：3136.0000，#8：3136.0000，#21：3136.0000，#1：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3136.0000，#34：3136.0000，#17：3136.0000，#30：3136.0000，#1：3136.0000，#28：3136.0000，#27：2744.0000，#22：3136.0000，#11：3136.0000，#24：3136.0000，#26：3136.0000，#5：3136.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#7：3136.0000，#32：3136.0000，#9：3136.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#14：2940.0000，#8：3136.0000，#20：3136.0000，#13：3136.0000，#2：3136.0000，#21：3136.0000，#4：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#24：3136.0000，#27：2744.0000，#1：3136.0000，#34：3136.0000，#10：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#3：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#13：3136.0000，#7：3136.0000，#5：3136.0000，#30：3136.0000，#14：2940.0000，#17：3136.0000，#31：3136.0000，#32：3136.0000，#26：3136.0000，#22：3136.0000，#20：3136.0000，#11：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#8：3136.0000，#21：3136.0000，#4：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3136.0000，#4：3136.0000，#10：3136.0000，#7：3136.0000，#12：3136.0000，#8：3136.0000，#34：3136.0000，#1：3136.0000，#30：3136.0000，#19：2940.0000，#24：3136.0000，#26：3136.0000，#14：2940.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#13：3136.0000，#21：3136.0000，#3：3136.0000，#2：3136.0000，#28：3136.0000，#11：3136.0000，#9：3136.0000，#32：3136.0000，#22：3136.0000，#31：3136.0000，#6：3136.0000，#17：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：2744.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，#8：3136.0000，#7：3136.0000，#28：3136.0000，#3：3136.0000，#12：3136.0000，#34：3136.0000，#26：3136.0000，#17：3136.0000，#11：3136.0000，#21：3136.0000，#2：3136.0000，#10：3136.0000，#9：3136.0000，#1：3136.0000，#4：3136.0000，#13：3136.0000，#22：3136.0000，#6：3136.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#32：3136.0000，#5：3136.0000，#19：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：2940.0000，#21：3136.0000，#7：3136.0000，#4：3136.0000，#27：2744.0000，#28：3136.0000，#11：3136.0000，#24：3136.0000，#5：3136.0000，#1：3136.0000，#20：3136.0000，#17：3136.0000，#34：3136.0000，#3：3136.0000，#9：3136.0000，#30：3136.0000，#22：3136.0000，#10：3136.0000，#31：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#26：3136.0000，#8：3136.0000，#13：3136.0000，#32：3136.0000，#14：2940.0000，#2：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：2744.0000，#12：3136.0000，#1：3136.0000，#5：3136.0000，#7：3136.0000，#22：3136.0000，#14：2940.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#30：3136.0000，#4：3136.0000，#9：3136.0000，#17：3136.0000，#3：3136.0000，#21：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#6：3136.0000，#34：3136.0000，#13：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#10：3136.0000，#8：3136.0000，#26：3136.0000，#28：3136.0000，#24：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：2940.0000，#6：3136.0000，#34：3136.0000，#2：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#22：3136.0000，#11：3136.0000，#21：3136.0000，#12：3136.0000，#28：3136.0000，#31：3136.0000，#30：3136.0000，#26：3136.0000，#32：3136.0000，#9：3136.0000，#14：2940.0000，#4：3136.0000，#13：3136.0000，#1：3136.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#10：3136.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，#8：3136.0000，#3：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：3136.0000，#22：3136.0000，#20：3136.0000，#30：3136.0000，#9：3136.0000，#4：3136.0000，#26：3136.0000，#12：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#34：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#5：3136.0000，#1：3136.0000，#10：3136.0000，#17：3136.0000，#6：3136.0000，#21：3136.0000，#14：2940.0000，#7：3136.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#31：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3136.0000，#30：3136.0000，#28：3136.0000，#22：3136.0000，#34：3136.0000，#17：3136.0000，#19：2940.0000，#9：3136.0000，#31：3136.0000，#3：3136.0000，#6：3136.0000，#7：3136.0000，#14：2940.0000，#11：3136.0000，#21：3136.0000，#4：3136.0000，#13：3136.0000，#10：3136.0000，#1：3136.0000，#5：3136.0000，#24：3136.0000，#2：3136.0000，#12：3136.0000，#26：3136.0000，#20：3136.0000，#27：2744.0000，#32：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：2940.0000，#24：3136.0000，#31：3136.0000，#17：3136.0000，#34：3136.0000，#32：3136.0000，#11：3136.0000，#7：3136.0000，#13：3136.0000，#5：3136.0000，#19：2940.0000，#22：3136.0000，#30：3136.0000，#3：3136.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#9：3136.0000，#1：3136.0000，#21：3136.0000，#12：3136.0000，#28：3136.0000，#8：3136.0000，#26：3136.0000，#27：2744.0000，#4：3136.0000，#20：3136.0000，#2：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11：3136.0000，#4：3136.0000，#22：3136.0000，#28：3136.0000，#8：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#17：3136.0000，#13：3136.0000，#5：3136.0000，#32：3136.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#27：2744.0000，#9：3136.0000，#3：3136.0000，#14：2940.0000，#19：2940.0000，#34：3136.0000，#2：3136.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，#21：3136.0000，#1：3136.0000，#7：3136.0000，#6：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3136.0000，#27：2744.0000，#7：3136.0000，#3：3136.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#21：3136.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#32：3136.0000，#9：3136.0000，#30：3136.0000，#13：3136.0000，#8：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#22：3136.0000，#2：3136.0000，#1：3136.0000，#11：3136.0000，#4：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#5：3136.0000，#10：3136.0000，#28：3136.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3136.0000，#3：3136.0000，#7：3136.0000，#27：2744.0000，#2：3136.0000，#11：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#32：3136.0000，#26：3136.0000，#30：3136.0000，#19：2940.0000，#24：3136.0000，#9：3136.0000，#13：3136.0000，#20：3136.0000，#5：3136.0000，#17：3136.0000，#22：3136.0000，#4：3136.0000，#21：3136.0000，#8：3136.0000，#28：3136.0000，#34：3136.0000，#31：3136.0000，#14：2940.0000，#6：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3136.0000，#3：3136.0000，#4：3136.0000，#28：3136.0000，#8：3136.0000，#26：3136.0000，#14：2940.0000，#6：3136.0000，#27：2744.0000，#1：3136.0000，#19：2940.0000，#17：3136.0000，#11：3136.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，#10：3136.0000，#5：3136.0000，#32：3136.0000，#21：3136.0000，#30：3136.0000，#9：3136.0000，#24：3136.0000，#22：3136.0000，#2：3136.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#13：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3136.0000，#34：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#13：3136.0000，#14：2940.0000，#3：3136.0000，#7：3136.0000，#4：3136.0000，#9：3136.0000，#21：3136.0000，#8：3136.0000，#11：3136.0000，#22：3136.0000，#1：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#24：3136.0000，#31：3136.0000，#32：3136.0000，#26：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#30：3136.0000，#10：3136.0000，#27：2744.0000，#20：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30：3136.0000，#7：3136.0000，#19：2940.0000，#4：3136.0000，#2：3136.0000，#34：3136.0000，#17：3136.0000，#32：3136.0000，#26：3136.0000，#5：3136.0000，#9：3136.0000，#28：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#22：3136.0000，#8：3136.0000，#10：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#14：2940.0000，#6：3136.0000，#11：3136.0000，#20：3136.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，#31：3136.0000，#21：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3136.0000，#20：3136.0000，#32：3136.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，#13：3136.0000，#27：2744.0000，#17：3136.0000，#12：3136.0000，#21：3136.0000，#5：3136.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#9：3136.0000，#22：3136.0000，#4：3136.0000，#7：3136.0000，#11：3136.0000，#14：2940.0000，#28：3136.0000，#19：2940.0000，#1：3136.0000，#2：3136.0000，#26：3136.0000，#24：3136.0000，#34：3136.0000，#8：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：2744.0000，#21：3136.0000，#31：3136.0000，#11：3136.0000，#14：2940.0000，#9：3136.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，#26：3136.0000，#19：2940.0000，#22：3136.0000，#28：3136.0000，#10：3136.0000，#3：3136.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#13：3136.0000，#5：3136.0000，#1：3136.0000，#2：3136.0000，#7：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#34：3136.0000，#6：3136.0000，#17：3136.0000，#32：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#24：3136.0000，#30：3136.0000，#17：3136.0000，#34：3136.0000，#2：3136.0000，#26：3136.0000，#8：3136.0000，#20：3136.0000，#7：3136.0000，#14：2940.0000，#6：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#9：3136.0000，#13：3136.0000，#31：3136.0000，#3：3136.0000，#4：3136.0000，#12：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#19：2940.0000，#10：3136.0000，#22：3136.0000，#27：2744.0000，#1：3136.0000，#28：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3136.0000，#31：3136.0000，#5：3136.0000，#9：3136.0000，#34：3136.0000，#11：3136.0000，#21：3136.0000，#32：3136.0000，#17：3136.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，#1：3136.0000，#24：3136.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#28：3136.0000，#2：3136.0000，#27：2744.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#13：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#6：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：3136.0000，#31：3136.0000，#17：3136.0000，#5：3136.0000，#4：3136.0000，#34：3136.0000，#28：3136.0000，#26：3136.0000，#12：3136.0000，#22：3136.0000，#1：3136.0000，#30：3136.0000，#10：3136.0000，#2：3136.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#9：3136.0000，#14：2940.0000，#24：3136.0000，#6：3136.0000，#21：3136.0000，#19：2940.0000，#8：3136.0000，#20：3136.0000，#3：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#26：3136.0000，#31：3136.0000，#30：3136.0000，#22：3136.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#12：3136.0000，#28：3136.0000，#2：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#27：2744.0000，#24：3136.0000，#10：3136.0000，#1：3136.0000，#7：3136.0000，#4：3136.0000，#34：3136.0000，#13：3136.0000，#20：3136.0000，#9：3136.0000，#17：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#11：3136.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3136.0000，#3：3136.0000，#32：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#4：3136.0000，#13：3136.0000，#30：3136.0000，#10：3136.0000，#28：3136.0000，#1：3136.0000，#34：3136.0000，#8：3136.0000，#12：3136.0000，#5：3136.0000，#11：3136.0000，#27：2744.0000，#26：3136.0000，#7：3136.0000，#21：3136.0000，#20：3136.0000，#2：3136.0000，#14：2940.0000，#19：2940.0000，#6：3136.0000，#9：3136.0000，#31：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3136.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#10：3136.0000，#30：3136.0000，#1：3136.0000，#14：2940.0000，#4：3136.0000，#19：2940.0000，#27：2744.0000，#32：3136.0000，#6：3136.0000，#34：3136.0000，#26：3136.0000，#9：3136.0000，#2：3136.0000，#8：3136.0000，#13：3136.0000，#22：3136.0000，#28：3136.0000，#31：3136.0000，#20：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#11：3136.0000，#12：3136.0000，#7：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3136.0000，#7：3136.0000，#8：3136.0000，#4：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#24：3136.0000，#21：3136.0000，#31：3136.0000，#27：2744.0000，#22：3136.0000，#30：3136.0000，#11：3136.0000，#1：3136.0000，#19：2940.0000，#14：2940.0000，#17：3136.0000，#6：3136.0000，#32：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#20：3136.0000，#13：3136.0000，#12：3136.0000，#10：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3136.0000，#30：3136.0000，#32：3136.0000，#1：3136.0000，#2：3136.0000，#11：3136.0000，#4：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#21：3136.0000，#13：3136.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#8：3136.0000，#6：3136.0000，#22：3136.0000，#7：3136.0000，#19：2940.0000，#28：3136.0000，#10：3136.0000，#31：3136.0000，#9：3136.0000，#3：3136.0000，#12：3136.0000，#27：2744.0000，#17：3136.0000，#34：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：3136.0000，#13：3136.0000，#6：3136.0000，#7：3136.0000，#14：2940.0000，#9：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#32：3136.0000，#26：3136.0000，#27：2744.0000，#31：3136.0000，#11：3136.0000，#34：3136.0000，#17：3136.0000，#21：3136.0000，#10：3136.0000，#8：3136.0000，#4：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#12：3136.0000，#30：3136.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#20：3136.0000，#19：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3136.0000，#19：2940.0000，#6：3136.0000，#20：3136.0000，#13：3136.0000，#9：3136.0000，#26：3136.0000，#12：3136.0000，#1：3136.0000，#34：3136.0000，#10：3136.0000，#32：3136.0000，#28：3136.0000，#2：3136.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#14：2940.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#31：3136.0000，#22：3136.0000，#4：3136.0000，#3：3136.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#7：3136.0000，#17：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30：3136.0000，#27：2744.0000，#9：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#21：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#10：3136.0000，#13：3136.0000，#7：3136.0000，#22：3136.0000，#14：2940.0000，#5：3136.0000，#24：3136.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#4：3136.0000，#6：3136.0000，#17：3136.0000，#1：3136.0000，#26：3136.0000，#31：3136.0000，#3：3136.0000，#20：3136.0000，#28：3136.0000，#11：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：3136.0000，#26：3136.0000，#13：3136.0000，#20：3136.0000，#34：3136.0000，#5：3136.0000，#17：3136.0000，#3：3136.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#8：3136.0000，#14：2940.0000，#2：3136.0000，#32：3136.0000，#9：3136.0000，#11：3136.0000，#31：3136.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#27：2744.0000，#30：3136.0000，#22：3136.0000，#19：2940.0000，#4：3136.0000，#12：3136.0000，#28：3136.0000，#1：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#3：3136.0000，#7：3136.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#28：3136.0000，#20：3136.0000，#9：3136.0000，#6：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#5：3136.0000，#10：3136.0000，#31：3136.0000，#21：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#27：2744.0000，#4：3136.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#13：3136.0000，#22：3136.0000，#1：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#10：3136.0000，#14：2940.0000，#31：3136.0000，#4：3136.0000，#20：3136.0000，#21：3136.0000，#12：3136.0000，#24：3136.0000，#1：3136.0000，#22：3136.0000，#34：3136.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#7：3136.0000，#9：3136.0000，#26：3136.0000，#2：3136.0000，#17：3136.0000，#8：3136.0000，#30：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3136.0000，#28：3136.0000，#2：3136.0000，#26：3136.0000，#22：3136.0000，#7：3136.0000，#12：3136.0000，#30：3136.0000，#8：3136.0000，#1：3136.0000，#3：3136.0000，#17：3136.0000，#5：3136.0000，#24：3136.0000，#21：3136.0000，#10：3136.0000，#34：3136.0000，#20：3136.0000，#14：2940.0000，#19：2940.0000，#9：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#4：3136.0000，#6：3136.0000，#31：3136.0000，#27：2744.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3136.0000，#26：3136.0000，#20：3136.0000，#3：3136.0000，#27：2744.0000，#34：3136.0000，#30：3136.0000，#32：3136.0000，#1：3136.0000，#9：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#7：3136.0000，#10：3136.0000，#4：3136.0000，#11：3136.0000，#8：3136.0000，#19：2940.0000，#12：3136.0000，#13：3136.0000，#6：3136.0000，#14：2940.0000，#28：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：3136.0000，#30：3136.0000，#32：3136.0000，#5：3136.0000，#8：3136.0000，#11：3136.0000，#31：3136.0000，#4：3136.0000，#34：3136.0000，#22：3136.0000，#21：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#24：3136.0000，#20：3136.0000，#6：3136.0000，#2：3136.0000，#27：2744.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#10：3136.0000，#7：3136.0000，#17：3136.0000，#13：3136.0000，#14：2940.0000，#1：3136.0000，#26：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3136.0000，#8：3136.0000，#32：3136.0000，#1：3136.0000，#13：3136.0000，#7：3136.0000，#22：3136.0000，#9：3136.0000，#20：3136.0000，#5：3136.0000，#3：3136.0000，#28：3136.0000，#17：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#27：2744.0000，#6：3136.0000，#34：3136.0000，#4：3136.0000，#12：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#24：3136.0000，#30：3136.0000，#11：3136.0000，#19：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3136.0000，#12：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#9：3136.0000，#17：3136.0000，#20：3136.0000，#3：3136.0000，#14：2940.0000，#24：3136.0000，#5：3136.0000，#6：3136.0000，#22：3136.0000，#11：3136.0000，#27：2744.0000，#28：3136.0000，#1：3136.0000，#13：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#19：2940.0000，#4：3136.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#7：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：3136.0000，#4：3136.0000，#22：3136.0000，#26：3136.0000，#1：3136.0000，#7：3136.0000，#2：3136.0000，#28：3136.0000，#5：3136.0000，#30：3136.0000，#9：3136.0000，#31：3136.0000，#24：3136.0000，#19：2940.0000，#11：3136.0000，#3：3136.0000，#32：3136.0000，#14：2940.0000，#21：3136.0000，#8：3136.0000，#6：3136.0000，#27：2744.0000，#17：3136.0000，#20：3136.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#10：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3136.0000，#7：3136.0000，#32：3136.0000，#1：3136.0000，#6：3136.0000，#10：3136.0000，#13：3136.0000，#34：3136.0000，#14：2940.0000，#11：3136.0000，#5：3136.0000，#4：3136.0000，#28：3136.0000，#20：3136.0000，#31：3136.0000，#22：3136.0000，#2：3136.0000，#3：3136.0000，#27：2744.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，#19：2940.0000，#8：3136.0000，#9：3136.0000，#26：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3136.0000，#17：3136.0000，#3：3136.0000，#32：3136.0000，#1：3136.0000，#14：2940.0000，#13：3136.0000，#6：3136.0000，#7：3136.0000，#21：3136.0000，#10：3136.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#26：3136.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#19：2940.0000，#24：3136.0000，#20：3136.0000，#12：3136.0000，#11：3136.0000，#9：3136.0000，#28：3136.0000，#4：3136.0000，#34：3136.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#8：3136.0000，#5：3136.0000，#32：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#13：3136.0000，#21：3136.0000，#3：3136.0000，#27：2744.0000，#2：3136.0000，#12：3136.0000，#19：2940.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#1：3136.0000，#31：3136.0000，#30：3136.0000，#20：3136.0000，#10：3136.0000，#28：3136.0000，#7：3136.0000，#4：3136.0000，#34：3136.0000，#9：3136.0000，#22：3136.0000，#11：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3136.0000，#24：3136.0000，#22：3136.0000，#31：3136.0000，#5：3136.0000，#8：3136.0000，#20：3136.0000，#4：3136.0000，#30：3136.0000，#13：3136.0000，#12：3136.0000，#10：3136.0000，#7：3136.0000，#26：3136.0000，#11：3136.0000，#28：3136.0000，#3：3136.0000，#6：3136.0000，#1：3136.0000，#34：3136.0000，#9：3136.0000，#32：3136.0000，#21：3136.0000，#27：2744.0000，#14：2940.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3136.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#22：3136.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#12：3136.0000，#21：3136.0000，#31：3136.0000，#9：3136.0000，#11：3136.0000，#24：3136.0000，#20：3136.0000，#8：3136.0000，#7：3136.0000，#5：3136.0000，#2：3136.0000，#19：2940.0000，#34：3136.0000，#26：3136.0000，#17：3136.0000，#1：3136.0000，#4：3136.0000，#3：3136.0000，#13：3136.0000，#28：3136.0000，#27：2744.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3136.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#8：3136.0000，#28：3136.0000，#3：3136.0000，#19：2940.0000，#26：3136.0000，#21：3136.0000，#10：3136.0000，#1：3136.0000，#17：3136.0000，#31：3136.0000，#9：3136.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#22：3136.0000，#12：3136.0000，#27：2744.0000，#7：3136.0000，#5：3136.0000，#13：3136.0000，#34：3136.0000，#20：3136.0000，#6：3136.0000，#2：3136.0000，#4：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：2940.0000，#9：3136.0000，#14：2940.0000，#13：3136.0000，#12：3136.0000，#30：3136.0000，#4：3136.0000，#10：3136.0000，#24：3136.0000，#27：2744.0000，#22：3136.0000，#2：3136.0000，#20：3136.0000，#11：3136.0000，#5：3136.0000，#32：3136.0000，#1：3136.0000，#6：3136.0000，#7：3136.0000，#28：3136.0000，#21：3136.0000，#34：3136.0000，#17：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#31：3136.0000，#8：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3136.0000，#19：2940.0000，#34：3136.0000，#32：3136.0000，#31：3136.0000，#21：3136.0000，#14：2940.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#22：3136.0000，#6：3136.0000，#11：3136.0000，#5：3136.0000，#17：3136.0000，#10：3136.0000，#12：3136.0000，#30：3136.0000，#27：2744.0000，#24：3136.0000，#8：3136.0000，#4：3136.0000，#2：3136.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，#1：3136.0000，#28：3136.0000，#13：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3136.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，#6：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#8：3136.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#17：3136.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#30：3136.0000，#9：3136.0000，#34：3136.0000，#31：3136.0000，#10：3136.0000，#28：3136.0000，#3：3136.0000，#4：3136.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：2744.0000，#26：3136.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，#4：3136.0000，#5：3136.0000，#1：3136.0000，#21：3136.0000，#20：3136.0000，#10：3136.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#22：3136.0000，#34：3136.0000，#11：3136.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#6：3136.0000，#8：3136.0000，#7：3136.0000，#9：3136.0000，#3：3136.0000，#32：3136.0000，#28：3136.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30：3136.0000，#9：3136.0000，#4：3136.0000，#22：3136.0000，#20：3136.0000，#10：3136.0000，#13：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#26：3136.0000，#31：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#2：3136.0000，#11：3136.0000，#19：2940.0000，#17：3136.0000，#28：3136.0000，#34：3136.0000，#27：2744.0000，#1：3136.0000，#14：2940.0000，#21：3136.0000，#7：3136.0000，#5：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：2940.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#1：3136.0000，#31：3136.0000，#13：3136.0000，#2：3136.0000，#21：3136.0000，#10：3136.0000，#19：2940.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，#12：3136.0000，#30：3136.0000，#17：3136.0000，#26：3136.0000，#4：3136.0000，#9：3136.0000，#28：3136.0000，#32：3136.0000，#3：3136.0000，#22：3136.0000，#5：3136.0000，#27：2744.0000，#6：3136.0000，#34：3136.0000，#8：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3136.0000，#24：3136.0000，#9：3136.0000，#2：3136.0000，#30：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#21：3136.0000，#31：3136.0000，#28：3136.0000，#27：2744.0000，#10：3136.0000，#5：3136.0000，#7：3136.0000，#8：3136.0000，#1：3136.0000，#14：2940.0000，#32：3136.0000，#12：3136.0000，#11：3136.0000，#22：3136.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#17：3136.0000，#4：3136.0000，#6：3136.0000，#13：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3136.0000，#30：3136.0000，#5：3136.0000，#7：3136.0000，#34：3136.0000，#6：3136.0000，#10：3136.0000，#11：3136.0000，#19：2940.0000，#26：3136.0000，#3：3136.0000，#22：3136.0000，#31：3136.0000，#13：3136.0000，#9：3136.0000，#24：3136.0000，#21：3136.0000，#14：2940.0000，#32：3136.0000，#27：2744.0000，#12：3136.0000，#8：3136.0000，#1：3136.0000，#20：3136.0000，#28：3136.0000，#2：3136.0000，#4：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3136.0000，#34：3136.0000，#1：3136.0000，#14：2940.0000，#22：3136.0000，#6：3136.0000，#21：3136.0000，#27：2744.0000，#10：3136.0000，#26：3136.0000，#7：3136.0000，#11：3136.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，#8：3136.0000，#2：3136.0000，#32：3136.0000，#5：3136.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#13：3136.0000，#4：3136.0000，#12：3136.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#3：3136.0000，#28：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3136.0000，#34：3136.0000，#4：3136.0000，#11：3136.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#28：3136.0000，#19：2940.0000，#9：3136.0000，#1：3136.0000，#10：3136.0000，#24：3136.0000，#13：3136.0000，#8：3136.0000，#5：3136.0000，#14：2940.0000，#3：3136.0000，#17：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#32：3136.0000，#22：3136.0000，#27：2744.0000，#20：3136.0000，#26：3136.0000，#7：3136.0000，#31：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3136.0000，#31：3136.0000，#19：2940.0000，#1：3136.0000，#10：3136.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#6：3136.0000，#4：3136.0000，#2：3136.0000，#32：3136.0000，#12：3136.0000，#5：3136.0000，#27：2744.0000，#22：3136.0000，#8：3136.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#14：2940.0000，#7：3136.0000，#28：3136.0000，#11：3136.0000，#9：3136.0000，#13：3136.0000，#17：3136.0000，#3：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：2940.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#20：3136.0000，#2：3136.0000，#4：3136.0000，#3：3136.0000，#10：3136.0000，#19：2940.0000，#26：3136.0000，#17：3136.0000，#22：3136.0000，#31：3136.0000，#13：3136.0000，#30：3136.0000，#1：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#9：3136.0000，#6：3136.0000，#28：3136.0000，#12：3136.0000，#5：3136.0000，#7：3136.0000，#34：3136.0000，#27：2744.0000，#11：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3136.0000，#10：3136.0000，#34：3136.0000，#14：2940.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#12：3136.0000，#27：2744.0000，#28：3136.0000，#26：3136.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#20：3136.0000，#6：3136.0000，#30：3136.0000，#3：3136.0000，#4：3136.0000，#24：3136.0000，#1：3136.0000，#17：3136.0000，#9：3136.0000，#5：3136.0000，#31：3136.0000，#8：3136.0000，#7：3136.0000，#11：3136.0000，#21：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3136.0000，#24：3136.0000，#27：2744.0000，#32：3136.0000，#31：3136.0000，#22：3136.0000，#13：3136.0000，#34：3136.0000，#4：3136.0000，#17：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#10：3136.0000，#7：3136.0000，#11：3136.0000，#3：3136.0000，#19：2940.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#26：3136.0000，#20：3136.0000，#2：3136.0000，#8：3136.0000，#6：3136.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3136.0000，#26：3136.0000，#14：2940.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，#21：3136.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#32：3136.0000，#4：3136.0000，#17：3136.0000，#7：3136.0000，#11：3136.0000，#10：3136.0000，#2：3136.0000，#19：2940.0000，#9：3136.0000，#28：3136.0000，#24：3136.0000，#3：3136.0000，#6：3136.0000，#1：3136.0000，#22：3136.0000，#31：3136.0000，#8：3136.0000，#30：3136.0000，#5：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3136.0000，#6：3136.0000，#4：3136.0000，#21：3136.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#20：3136.0000，#8：3136.0000，#31：3136.0000，#27：2744.0000，#30：3136.0000，#11：3136.0000，#14：2940.0000，#9：3136.0000，#2：3136.0000，#13：3136.0000，#22：3136.0000，#1：3136.0000，#26：3136.0000，#7：3136.0000，#12：3136.0000，#24：3136.0000，#34：3136.0000，#28：3136.0000，#32：3136.0000，#5：3136.0000，#17：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：3136.0000，#2：3136.0000，#26：3136.0000，#11：3136.0000，#5：3136.0000，#34：3136.0000，#1：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#32：3136.0000，#17：3136.0000，#7：3136.0000，#14：2940.0000，#21：3136.0000，#8：3136.0000，#20：3136.0000，#27：2744.0000，#4：3136.0000，#19：2940.0000，#22：3136.0000，#6：3136.0000，#30：3136.0000，#9：3136.0000，#31：3136.0000，#12：3136.0000，#13：3136.0000，#10：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：3136.0000，#8：3136.0000，#31：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#11：3136.0000，#34：3136.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#2：3136.0000，#9：3136.0000，#3：3136.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#6：3136.0000，#4：3136.0000，#1：3136.0000，#7：3136.0000，#21：3136.0000，#28：3136.0000，#13：3136.0000，#12：3136.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#32：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3136.0000，#32：3136.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#1：3136.0000，#8：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#27：2744.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#7：3136.0000，#31：3136.0000，#14：2940.0000，#20：3136.0000，#21：3136.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#4：3136.0000，#5：3136.0000，#11：3136.0000，#10：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#2：3136.0000，#24：3136.0000，#30：3136.0000，#4：3136.0000，#19：2940.0000，#21：3136.0000，#20：3136.0000，#5：3136.0000，#1：3136.0000，#11：3136.0000，#7：3136.0000，#31：3136.0000，#8：3136.0000，#34：3136.0000，#22：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#27：2744.0000，#12：3136.0000，#17：3136.0000，#9：3136.0000，#32：3136.0000，#3：3136.0000，#28：3136.0000，#13：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3136.0000，#4：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#7：3136.0000，#9：3136.0000，#31：3136.0000，#19：2940.0000，#3：3136.0000，#1：3136.0000，#11：3136.0000，#30：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#6：3136.0000，#12：3136.0000，#28：3136.0000，#5：3136.0000，#34：3136.0000，#10：3136.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#20：3136.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，#17：3136.0000，#22：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：3136.0000，#9：3136.0000，#11：3136.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#22：3136.0000，#32：3136.0000，#27：2744.0000，#10：3136.0000，#24：3136.0000，#4：3136.0000，#5：3136.0000，#8：3136.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#28：3136.0000，#14：2940.0000，#30：3136.0000，#2：3136.0000，#21：3136.0000，#17：3136.0000，#7：3136.0000，#1：3136.0000，#31：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#32：3136.0000，#24：3136.0000，#22：3136.0000，#5：3136.0000，#8：3136.0000，#11：3136.0000，#10：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#4：3136.0000，#31：3136.0000，#20：3136.0000，#14：2940.0000，#13：3136.0000，#2：3136.0000，#30：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#21：3136.0000，#19：2940.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#7：3136.0000，#34：3136.0000，#17：3136.0000，#27：2744.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#13：3136.0000，#24：3136.0000，#3：3136.0000，#22：3136.0000，#8：3136.0000，#14：2940.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#9：3136.0000，#26：3136.0000，#19：2940.0000，#34：3136.0000，#21：3136.0000，#31：3136.0000，#2：3136.0000，#4：3136.0000，#20：3136.0000，#10：3136.0000，#1：3136.0000，#17：3136.0000，#30：3136.0000，#28：3136.0000，#7：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：2940.0000，#7：3136.0000，#1：3136.0000，#34：3136.0000，#2：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#9：3136.0000，#22：3136.0000，#26：3136.0000，#31：3136.0000，#32：3136.0000，#11：3136.0000，#28：3136.0000，#19：2940.0000，#12：3136.0000，#20：3136.0000，#5：3136.0000，#6：3136.0000，#3：3136.0000，#30：3136.0000，#21：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#10：3136.0000，#27：2744.0000，#13：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：3136.0000，#20：3136.0000，#11：3136.0000，#19：2940.0000，#34：3136.0000，#26：3136.0000，#24：3136.0000，#28：3136.0000，#14：2940.0000，#10：3136.0000，#6：3136.0000，#4：3136.0000，#22：3136.0000，#17：3136.0000，#31：3136.0000，#12：3136.0000，#7：3136.0000，#3：3136.0000，#9：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#2：3136.0000，#8：3136.0000，#1：3136.0000，#27：2744.0000，#30：3136.0000，#13：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：3136.0000，#12：3136.0000，#30：3136.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#28：3136.0000，#31：3136.0000，#34：3136.0000，#1：3136.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#10：3136.0000，#8：3136.0000，#17：3136.0000，#13：3136.0000，#32：3136.0000，#21：3136.0000，#3：3136.0000，#6：3136.0000，#14：2940.0000，#27：2744.0000，#5：3136.0000，#11：3136.0000，#9：3136.0000，#4：3136.0000，#7：3136.0000，#24：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3136.0000，#28：3136.0000，#13：3136.0000，#14：2940.0000，#4：3136.0000，#20：3136.0000，#24：3136.0000，#30：3136.0000，#8：3136.0000，#10：3136.0000，#17：3136.0000，#9：3136.0000，#26：3136.0000，#5：3136.0000，#32：3136.0000，#27：2744.0000，#1：3136.0000，#22：3136.0000，#12：3136.0000，#34：3136.0000，#3：3136.0000，#31：3136.0000，#11：3136.0000，#7：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#6：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3136.0000，#13：3136.0000，#27：2744.0000，#21：3136.0000，#7：3136.0000，#10：3136.0000，#30：3136.0000，#14：2940.0000，#6：3136.0000，#2：3136.0000，#1：3136.0000，#3：3136.0000，#26：3136.0000，#32：3136.0000，#28：3136.0000，#31：3136.0000，#5：3136.0000，#22：3136.0000，#9：3136.0000，#20：3136.0000，#17：3136.0000，#19：2940.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，#24：3136.0000，#11：3136.0000，#4：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：3136.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#28：3136.0000，#31：3136.0000，#10：3136.0000，#21：3136.0000，#2：3136.0000，#1：3136.0000，#11：3136.0000，#26：3136.0000，#22：3136.0000，#9：3136.0000，#19：2940.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#7：3136.0000，#12：3136.0000，#13：3136.0000，#30：3136.0000，#6：3136.0000，#20：3136.0000，#4：3136.0000，#3：3136.0000，#5：3136.0000，#27：2744.0000，#14：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3136.0000，#32：3136.0000，#17：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#20：3136.0000，#9：3136.0000，#27：2744.0000，#28：3136.0000，#8：3136.0000，#22：3136.0000，#7：3136.0000，#34：3136.0000，#30：3136.0000，#26：3136.0000，#11：3136.0000，#3：3136.0000，#24：3136.0000，#10：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#6：3136.0000，#13：3136.0000，#19：2940.0000，#2：3136.0000，#14：2940.0000，#4：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：3136.0000，#11：3136.0000，#7：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#22：3136.0000，#32：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#24：3136.0000，#6：3136.0000，#27：2744.0000，#17：3136.0000，#3：3136.0000，#20：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#5：3136.0000，#13：3136.0000，#10：3136.0000，#21：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#19：2940.0000，#30：3136.0000，#4：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#10：3136.0000，#21：3136.0000，#20：3136.0000，#26：3136.0000，#2：3136.0000，#11：3136.0000，#19：2940.0000，#31：3136.0000，#14：2940.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#7：3136.0000，#27：2744.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#32：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#34：3136.0000，#5：3136.0000，#13：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#3：3136.0000，#22：3136.0000，#30：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：3136.0000，#14：2940.0000，#4：3136.0000，#11：3136.0000，#32：3136.0000，#31：3136.0000，#9：3136.0000，#5：3136.0000，#7：3136.0000，#30：3136.0000，#20：3136.0000，#21：3136.0000，#27：2744.0000，#26：3136.0000，#34：3136.0000，#3：3136.0000，#8：3136.0000，#28：3136.0000，#13：3136.0000，#24：3136.0000，#19：2940.0000，#6：3136.0000，#22：3136.0000，#10：3136.0000，#17：3136.0000，#2：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：2744.0000，#7：3136.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，#1：3136.0000，#26：3136.0000，#22：3136.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#17：3136.0000，#5：3136.0000，#34：3136.0000，#19：2940.0000，#20：3136.0000，#2：3136.0000，#24：3136.0000，#6：3136.0000，#21：3136.0000，#11：3136.0000，#31：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#10：3136.0000，#32：3136.0000，#14：2940.0000，#13：3136.0000，#3：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3136.0000，#12：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#5：3136.0000，#21：3136.0000，#22：3136.0000，#8：3136.0000，#17：3136.0000，#28：3136.0000，#19：2940.0000，#32：3136.0000，#26：3136.0000，#30：3136.0000，#6：3136.0000，#11：3136.0000，#13：3136.0000，#24：3136.0000，#14：2940.0000，#9：3136.0000，#1：3136.0000，#34：3136.0000，#3：3136.0000，#27：2744.0000，#10：3136.0000，#7：3136.0000，#20：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#27：2744.0000，#6：3136.0000，#10：3136.0000，#2：3136.0000，#14：2940.0000，#12：3136.0000，#31：3136.0000，#17：3136.0000，#24：3136.0000，#19：2940.0000，#22：3136.0000，#30：3136.0000，#3：3136.0000，#7：3136.0000，#34：3136.0000，#13：3136.0000，#21：3136.0000，#9：3136.0000，#8：3136.0000，#1：3136.0000，#20：3136.0000，#11：3136.0000，#4：3136.0000，#5：3136.0000，#26：3136.0000，#28：3136.0000，#32：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3136.0000，#5：3136.0000，#28：3136.0000，#21：3136.0000，#2：3136.0000，#10：3136.0000，#19：2940.0000，#4：3136.0000，#17：3136.0000，#9：3136.0000，#8：3136.0000，#11：3136.0000，#30：3136.0000，#13：3136.0000，#24：3136.0000，#14：2940.0000，#22：3136.0000，#20：3136.0000，#7：3136.0000，#31：3136.0000，#1：3136.0000，#26：3136.0000，#3：3136.0000，#32：3136.0000，#27：2744.0000，#34：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#31：3136.0000，#7：3136.0000，#13：3136.0000，#24：3136.0000，#3：3136.0000，#14：2940.0000，#10：3136.0000，#11：3136.0000，#1：3136.0000，#22：3136.0000，#27：2744.0000，#32：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#17：3136.0000，#28：3136.0000，#19：2940.0000，#12：3136.0000，#6：3136.0000，#2：3136.0000，#34：3136.0000，#20：3136.0000，#9：3136.0000，#21：3136.0000，#30：3136.0000，#26：3136.0000，#5：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#17：3136.0000，#9：3136.0000，#34：3136.0000，#14：2940.0000，#1：3136.0000，#26：3136.0000，#19：2940.0000，#7：3136.0000，#3：3136.0000，#28：3136.0000，#12：3136.0000，#27：2744.0000，#32：3136.0000，#21：3136.0000，#4：3136.0000，#8：3136.0000，#20：3136.0000，#6：3136.0000，#5：3136.0000，#10：3136.0000，#11：3136.0000，#2：3136.0000，#22：3136.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，#13：3136.0000，#24：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30：3136.0000，#7：3136.0000，#14：2940.0000，#3：3136.0000，#28：3136.0000，#24：3136.0000，#34：3136.0000，#26：3136.0000，#10：3136.0000，#21：3136.0000，#27：2744.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#5：3136.0000，#20：3136.0000，#9：3136.0000，#22：3136.0000，#8：3136.0000，#1：3136.0000，#4：3136.0000，#32：3136.0000，#12：3136.0000，#11：3136.0000，#2：3136.0000，#31：3136.0000，#6：3136.0000，#17：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3136.0000，#30：3136.0000，#31：3136.0000，#19：2940.0000，#6：3136.0000，#26：3136.0000，#14：2940.0000，#32：3136.0000，#10：3136.0000，#34：3136.0000，#20：3136.0000，#4：3136.0000，#22：3136.0000，#24：3136.0000，#17：3136.0000，#21：3136.0000，#3：3136.0000，#2：3136.0000，#13：3136.0000，#1：3136.0000，#27：2744.0000，#28：3136.0000，#9：3136.0000，#12：3136.0000，#11：3136.0000，#7：3136.0000，#8：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：3136.0000，#20：3136.0000，#27：2744.0000，#11：3136.0000，#17：3136.0000，#10：3136.0000，#4：3136.0000，#14：2940.0000，#24：3136.0000，#13：3136.0000，#28：3136.0000，#6：3136.0000，#3：3136.0000，#7：3136.0000，#1：3136.0000，#5：3136.0000，#31：3136.0000，#22：3136.0000，#21：3136.0000，#19：2940.0000，#32：3136.0000，#8：3136.0000，#26：3136.0000，#9：3136.0000，#34：3136.0000，#30：3136.0000，#12：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#24：3136.0000，#27：2744.0000，#3：3136.0000，#17：3136.0000，#31：3136.0000，#6：3136.0000，#11：3136.0000，#8：3136.0000，#34：3136.0000，#5：3136.0000，#12：3136.0000，#9：3136.0000，#10：3136.0000，#19：2940.0000，#13：3136.0000，#7：3136.0000，#14：2940.0000，#2：3136.0000，#1：3136.0000，#30：3136.0000，#22：3136.0000，#4：3136.0000，#32：3136.0000，#20：3136.0000，#26：3136.0000，#21：3136.0000，#28：3136.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9：3136.0000，#11：3136.0000，#28：3136.0000，#6：3136.0000，#30：3136.0000，#14：2940.0000，#26：3136.0000，#7：3136.0000，#17：3136.0000，#1：3136.0000，#12：3136.0000，#31：3136.0000，#3：3136.0000，#5：3136.0000，#4：3136.0000，#24：3136.0000，#32：3136.0000，#10：3136.0000，#22：3136.0000，#2：3136.0000，#21：3136.0000，#8：3136.0000，#27：2744.0000，#34：3136.0000，#20：3136.0000，#13：3136.0000，#19：2940.0000，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.6143，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3136.0000，#5：3136.0000，#31：3136.0000，#27：2744.0000，#3：3136.0000，#10：3136.0000，#14：2940.0000，#19：2940.0000，#12：3136.0000，#24：3136.0000，#1：3136.0000，#2：3136.0000，#11：3136.0000，#17：3136.0000，#26：3136.0000，#9：3136.0000，#7：3136.0000，#6：3136.0000，#22：3136.0000，#28：3136.0000，#8：3136.0000，#32：3136.0000，#4：3136.0000，#20：3136.0000，#34：3136.0000，#30：3136.0000，#13：3136.0000，；
1401F12000003 | 广西 | 南宁 | 英利光伏电站 | YingLDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [32 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#53：null，#22：null，#21：null，#19：null，#30：null，#15：null，#9：null，#13：null，#16：null，#54：null，#6：null，#32：null，#12：null，#8：null，#11：null，#47：null，#3：null，#1：null，#7：null，#60：null，#51：null，#34：null，#28：null，#59：null，#14：null，#56：null，#55：null，#17：null，#27：null，#20：null，#2：null，#29：null，#57：null，#10：null，#52：null，#58：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：null，#3：null，#59：null，#6：null，#56：null，#29：null，#17：null，#51：null，#7：null，#10：null，#2：null，#57：null，#20：null，#22：null，#13：null，#54：null，#11：null，#15：null，#27：null，#55：null，#19：null，#9：null，#28：null，#34：null，#16：null，#30：null，#1：null，#58：null，#47：null，#12：null，#60：null，#32：null，#21：null，#53：null，#14：null，#52：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：null，#32：null，#7：null，#29：null，#57：null，#6：null，#59：null，#34：null，#21：null，#15：null，#56：null，#13：null，#58：null，#55：null，#22：null，#9：null，#28：null，#60：null，#52：null，#53：null，#1：null，#30：null，#17：null，#19：null，#47：null，#27：null，#10：null，#51：null，#54：null，#14：null，#12：null，#20：null，#2：null，#11：null，#16：null，#3：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#53：null，#56：null，#58：null，#47：null，#3：null，#11：null，#57：null，#29：null，#34：null，#8：null，#60：null，#16：null，#21：null，#59：null，#6：null，#9：null，#55：null，#30：null，#20：null，#15：null，#7：null，#22：null，#51：null，#32：null，#1：null，#27：null，#10：null，#14：null，#13：null，#19：null，#54：null，#2：null，#28：null，#52：null，#17：null，#12：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#47：null，#10：null，#29：null，#12：null，#58：null，#11：null，#59：null，#6：null，#9：null，#7：null，#34：null，#15：null，#54：null，#28：null，#17：null，#16：null，#20：null，#51：null，#3：null，#32：null，#27：null，#13：null，#8：null，#19：null，#21：null，#52：null，#60：null，#2：null，#1：null，#30：null，#14：null，#57：null，#56：null，#22：null，#53：null，#55：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：null，#7：null，#8：null，#34：null，#15：null，#52：null，#3：null，#32：null，#9：null，#21：null，#47：null，#12：null，#53：null，#2：null，#59：null，#30：null，#54：null，#57：null，#60：null，#51：null，#10：null，#14：null，#56：null，#16：null，#28：null，#29：null，#6：null，#20：null，#17：null，#19：null，#58：null，#22：null，#1：null，#55：null，#27：null，#11：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#13：null，#22：null，#17：null，#51：null，#21：null，#20：null，#12：null，#6：null，#10：null，#54：null，#52：null，#32：null，#47：null，#30：null，#2：null，#56：null，#28：null，#34：null，#1：null，#29：null，#14：null，#53：null，#19：null，#11：null，#3：null，#59：null，#58：null，#15：null，#16：null，#9：null，#55：null，#8：null，#57：null，#27：null，#7：null，#60：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#60：null，#32：null，#7：null，#28：null，#11：null，#10：null，#16：null，#53：null，#30：null，#1：null，#51：null，#47：null，#6：null，#15：null，#57：null，#27：null，#20：null，#13：null，#29：null，#2：null，#8：null，#59：null，#9：null，#54：null，#12：null，#22：null，#21：null，#55：null，#19：null，#52：null，#14：null，#56：null，#34：null，#58：null，#17：null，#3：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：null，#34：null，#29：null，#60：null，#27：null，#54：null，#14：null，#47：null，#15：null，#53：null，#56：null，#7：null，#13：null，#51：null，#12：null，#52：null，#28：null，#59：null，#3：null，#6：null，#57：null，#20：null，#32：null，#21：null，#58：null，#10：null，#8：null，#2：null，#22：null，#30：null，#11：null，#9：null，#17：null，#1：null，#55：null，#19：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：null，#53：null，#14：null，#57：null，#10：null，#55：null，#7：null，#19：null，#13：null，#3：null，#6：null，#12：null，#29：null，#60：null，#47：null，#30：null，#52：null，#28：null，#11：null，#20：null，#51：null，#1：null，#2：null，#58：null，#17：null，#21：null，#22：null，#32：null，#9：null，#59：null，#15：null，#16：null，#34：null，#27：null，#8：null，#56：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：null，#60：null，#20：null，#21：null，#3：null，#30：null，#55：null，#6：null，#27：null，#19：null，#13：null，#8：null，#29：null，#47：null，#2：null，#7：null，#34：null，#15：null，#51：null，#10：null，#1：null，#59：null，#53：null，#57：null，#28：null，#22：null，#16：null，#9：null，#52：null，#11：null，#56：null，#32：null，#58：null，#14：null，#17：null，#12：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：null，#58：null，#9：null，#53：null，#3：null，#1：null，#13：null，#55：null，#2：null，#19：null，#59：null，#57：null，#21：null，#14：null，#52：null，#7：null，#6：null，#11：null，#16：null，#30：null，#32：null，#47：null，#22：null，#20：null，#8：null，#29：null，#51：null，#34：null，#28：null，#56：null，#60：null，#12：null，#10：null，#15：null，#27：null，#17：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#53：null，#27：null，#51：null，#7：null，#55：null，#9：null，#19：null，#32：null，#22：null，#58：null，#57：null，#11：null，#52：null，#20：null，#1：null，#17：null，#14：null，#54：null，#28：null，#15：null，#56：null，#16：null，#59：null，#34：null，#8：null，#21：null，#12：null，#29：null，#10：null，#3：null，#6：null，#13：null，#30：null，#47：null，#2：null，#60：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：null，#3：null，#21：null，#58：null，#60：null，#19：null，#11：null，#2：null，#8：null，#53：null，#51：null，#29：null，#34：null，#57：null，#59：null，#7：null，#15：null，#1：null，#52：null，#28：null，#32：null，#54：null，#20：null，#30：null，#16：null，#17：null，#55：null，#12：null，#6：null，#47：null，#27：null，#9：null，#13：null，#56：null，#22：null，#14：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#60：null，#14：null，#21：null，#57：null，#53：null，#13：null，#9：null，#20：null，#34：null，#2：null，#11：null，#56：null，#10：null，#54：null，#29：null，#28：null，#6：null，#30：null，#58：null，#22：null，#3：null，#16：null，#7：null，#19：null，#51：null，#1：null，#55：null，#12：null，#59：null，#17：null，#15：null，#32：null，#52：null，#8：null，#27：null，#47：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#52：null，#55：null，#19：null，#6：null，#14：null，#22：null，#28：null，#30：null，#16：null，#9：null，#1：null，#11：null，#59：null，#29：null，#21：null，#47：null，#12：null，#13：null，#27：null，#32：null，#58：null，#2：null，#10：null，#34：null，#7：null，#8：null，#60：null，#17：null，#54：null，#53：null，#20：null，#15：null，#57：null，#56：null，#51：null，#3：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：null，#6：null，#13：null，#22：null，#29：null，#52：null，#28：null，#27：null，#19：null，#55：null，#2：null，#14：null，#54：null，#56：null，#59：null，#58：null，#47：null，#10：null，#21：null，#32：null，#57：null，#30：null，#53：null，#11：null，#8：null，#9：null，#15：null，#7：null，#60：null，#3：null，#12：null，#17：null，#51：null，#1：null，#34：null，#20：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#34：null，#30：null，#7：null，#27：null，#17：null，#56：null，#3：null，#20：null，#8：null，#47：null，#19：null，#51：null，#9：null，#58：null，#55：null，#6：null，#16：null，#29：null，#28：null，#15：null，#60：null，#11：null，#32：null，#57：null，#13：null，#14：null，#22：null，#1：null，#10：null，#12：null，#52：null，#54：null，#21：null，#59：null，#53：null，#2：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：null，#28：null，#29：null，#19：null，#2：null，#47：null，#9：null，#30：null，#52：null，#60：null，#7：null，#13：null，#10：null，#12：null，#1：null，#8：null，#16：null，#21：null，#27：null，#20：null，#14：null，#53：null，#34：null，#3：null，#51：null，#54：null，#32：null，#17：null，#56：null，#58：null，#11：null，#22：null，#55：null，#57：null，#59：null，#15：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：null，#1：null，#14：null，#17：null，#9：null，#6：null，#12：null，#21：null，#58：null，#47：null，#56：null，#11：null，#16：null，#13：null，#54：null，#10：null，#57：null，#32：null，#60：null，#8：null，#28：null，#15：null，#27：null，#7：null，#30：null，#59：null，#29：null，#34：null，#19：null，#52：null，#55：null，#3：null，#2：null，#53：null，#20：null，#51：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#59：null，#52：null，#55：null，#29：null，#58：null，#7：null，#12：null，#32：null，#13：null，#1：null，#10：null，#28：null，#8：null，#20：null，#2：null，#22：null，#9：null，#19：null，#15：null，#16：null，#34：null，#17：null，#3：null，#57：null，#27：null，#53：null，#47：null，#56：null，#54：null，#60：null，#51：null，#6：null，#21：null，#11：null，#30：null，#14：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：null，#14：null，#51：null，#55：null，#1：null，#58：null，#12：null，#53：null，#59：null，#52：null，#6：null，#27：null，#3：null，#34：null，#15：null，#20：null，#2：null，#30：null，#21：null，#16：null，#54：null，#13：null，#47：null，#17：null，#28：null，#10：null，#7：null，#9：null，#11：null，#57：null，#56：null，#32：null，#19：null，#60：null，#8：null，#22：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：null，#20：null，#29：null，#7：null，#30：null，#54：null，#17：null，#10：null，#57：null，#1：null，#56：null，#47：null，#8：null，#6：null，#13：null，#3：null，#32：null，#14：null，#28：null，#2：null，#34：null，#59：null，#21：null，#51：null，#55：null，#60：null，#9：null，#58：null，#16：null，#19：null，#22：null，#27：null，#11：null，#52：null，#15：null，#53：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：null，#10：null，#19：null，#15：null，#20：null，#60：null，#32：null，#6：null，#58：null，#3：null，#7：null，#53：null，#30：null，#2：null，#22：null，#16：null，#56：null，#55：null，#1：null，#51：null，#34：null，#21：null，#9：null，#47：null，#52：null，#17：null，#13：null，#54：null，#8：null，#59：null，#28：null，#12：null，#11：null，#27：null，#57：null，#29：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#32：null，#60：null，#29：null，#6：null，#15：null，#10：null，#59：null，#1：null，#54：null，#3：null，#57：null，#22：null，#47：null，#13：null，#56：null，#9：null，#30：null，#11：null，#20：null，#52：null，#2：null，#53：null，#8：null，#55：null，#34：null，#17：null，#16：null，#28：null，#12：null，#51：null，#58：null，#19：null，#27：null，#21：null，#7：null，#14：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：null，#55：null，#59：null，#57：null，#34：null，#13：null，#17：null，#30：null，#8：null，#11：null，#16：null，#60：null，#20：null，#7：null，#22：null，#9：null，#12：null，#6：null，#29：null，#47：null，#28：null，#56：null，#3：null，#14：null，#1：null，#58：null，#32：null，#19：null，#21：null，#15：null，#51：null，#52：null，#2：null，#54：null，#27：null，#53：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#56：null，#34：null，#58：null，#30：null，#12：null，#57：null，#32：null，#29：null，#22：null，#14：null，#47：null，#28：null，#1：null，#51：null，#53：null，#60：null，#7：null，#16：null，#20：null，#8：null，#13：null，#17：null，#27：null，#59：null，#19：null，#9：null，#2：null，#3：null，#21：null，#11：null，#6：null，#55：null，#15：null，#10：null，#52：null，#54：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：null，#51：null，#28：null，#32：null，#13：null，#22：null，#27：null，#21：null，#3：null，#58：null，#7：null，#17：null，#30：null，#34：null，#6：null，#47：null，#59：null，#19：null，#11：null，#53：null，#56：null，#20：null，#55：null，#12：null，#8：null，#9：null，#1：null，#29：null，#10：null，#16：null，#54：null，#57：null，#2：null，#15：null，#60：null，#52：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#30：null，#11：null，#16：null，#29：null，#1：null，#2：null，#22：null，#13：null，#28：null，#10：null，#60：null，#8：null，#20：null，#3：null，#53：null，#54：null，#27：null，#34：null，#47：null，#51：null，#52：null，#12：null，#56：null，#17：null，#21：null，#55：null，#58：null，#19：null，#32：null，#14：null，#59：null，#15：null，#57：null，#6：null，#7：null，#9：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#53：null，#6：null，#14：null，#10：null，#52：null，#34：null，#27：null，#2：null，#32：null，#22：null，#60：null，#21：null，#3：null，#7：null，#13：null，#54：null，#51：null，#8：null，#47：null，#57：null，#55：null，#12：null，#9：null，#1：null，#28：null，#58：null，#16：null，#20：null，#59：null，#56：null，#11：null，#30：null，#15：null，#29：null，#17：null，#19：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#58：null，#32：null，#54：null，#20：null，#2：null，#15：null，#12：null，#55：null，#51：null，#28：null，#11：null，#22：null，#7：null，#17：null，#6：null，#14：null，#27：null，#57：null，#30：null，#9：null，#53：null，#59：null，#29：null，#16：null，#8：null，#60：null，#52：null，#13：null，#56：null，#34：null，#21：null，#47：null，#3：null，#19：null，#1：null，#10：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#51：null，#12：null，#8：null，#7：null，#28：null，#27：null，#17：null，#54：null，#60：null，#3：null，#29：null，#9：null，#52：null，#30：null，#13：null，#59：null，#15：null，#57：null，#6：null，#55：null，#20：null，#1：null，#47：null，#32：null，#22：null，#34：null，#21：null，#58：null，#53：null，#10：null，#11：null，#16：null，#2：null，#56：null，#19：null，#14：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：null，#17：null，#55：null，#52：null，#10：null，#54：null，#7：null，#47：null，#9：null，#34：null，#51：null，#21：null，#2：null，#57：null，#8：null，#11：null，#6：null，#58：null，#22：null，#29：null，#32：null，#12：null，#27：null，#59：null，#14：null，#1：null，#13：null，#3：null，#16：null，#60：null，#30：null，#56：null，#19：null，#15：null，#53：null，#20：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#58：null，#8：null，#10：null，#47：null，#13：null，#7：null，#15：null，#55：null，#17：null，#22：null，#6：null，#20：null，#3：null，#27：null，#11：null，#32：null，#60：null，#51：null，#1：null，#9：null，#53：null，#21：null，#52：null，#19：null，#28：null，#56：null，#59：null，#29：null，#34：null，#54：null，#12：null，#14：null，#16：null，#57：null，#2：null，#30：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：null，#20：null，#55：null，#15：null，#9：null，#27：null，#10：null，#54：null，#29：null，#3：null，#14：null，#58：null，#17：null，#13：null，#47：null，#60：null，#34：null，#30：null，#19：null，#11：null，#59：null，#53：null，#52：null，#7：null，#1：null，#57：null，#32：null，#22：null，#56：null，#8：null，#2：null，#21：null，#51：null，#16：null，#12：null，#28：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#20：null，#32：null，#55：null，#60：null，#11：null，#16：null，#10：null，#19：null，#53：null，#30：null，#57：null，#7：null，#2：null，#17：null，#51：null，#54：null，#21：null，#47：null，#13：null，#6：null，#8：null，#59：null，#58：null，#1：null，#3：null，#27：null，#14：null，#34：null，#15：null，#12：null，#9：null，#56：null，#28：null，#29：null，#52：null，#22：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#55：null，#15：null，#29：null，#8：null，#30：null，#19：null，#47：null，#1：null，#22：null，#21：null，#3：null，#54：null，#10：null，#2：null，#20：null，#14：null，#17：null，#7：null，#34：null，#32：null，#59：null，#56：null，#27：null，#11：null，#51：null，#13：null，#58：null，#28：null，#52：null，#16：null，#9：null，#6：null，#53：null，#12：null，#60：null，#57：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：null，#54：null，#47：null，#57：null，#32：null，#55：null，#22：null，#11：null，#60：null，#27：null，#8：null，#12：null，#15：null，#29：null，#30：null，#28：null，#14：null，#56：null，#34：null，#16：null，#19：null，#20：null，#7：null，#58：null，#13：null，#53：null，#21：null，#10：null，#1：null，#6：null，#59：null，#9：null，#3：null，#52：null，#17：null，#51：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#54：null，#53：null，#32：null，#13：null，#11：null，#20：null，#9：null，#6：null，#12：null，#55：null，#1：null，#30：null，#17：null，#22：null，#47：null，#60：null，#8：null，#52：null，#2：null，#7：null，#28：null，#59：null，#57：null，#16：null，#19：null，#21：null，#34：null，#14：null，#51：null，#56：null，#15：null，#3：null，#58：null，#29：null，#27：null，#10：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#7：null，#14：null，#13：null，#1：null，#51：null，#6：null，#3：null，#11：null，#56：null，#53：null，#57：null，#19：null，#9：null，#58：null，#16：null，#28：null，#10：null，#30：null，#21：null，#15：null，#54：null，#22：null，#47：null，#34：null，#55：null，#8：null，#20：null，#12：null，#17：null，#59：null，#2：null，#27：null，#29：null，#60：null，#32：null，#52：null，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.0000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：null，#54：null，#28：null，#20：null，#2：null，#57：null，#17：null，#1：null，#6：null，#59：null，#14：null，#21：null，#9：null，#8：null，#15：null，#52：null，#60：null，#11：null，#22：null，#51：null，#3：null，#13：null，#12：null，#7：null，#55：null，#56：null，#29：null，#27：null，#30：null，#53：null，#34：null，#58：null，#19：null，#32：null，#10：null，#47：null，；
1401F12000012 | 广西 | 南宁 | 黄兴风电场 | HuangXDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:31.411;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:110.412;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:28.693;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:52.869;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:233.508; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:56.937;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:18.840;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:42.754;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:160.377; |  |  |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:92.721;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:182.863;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:208.262; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:99.885;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:87.410;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:138.437;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:137.148; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:63.705;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:34.213;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:79.536; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.76（总分10.0）原因:风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:1.607;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:31.743; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:85.606;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:64.236;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:97.730;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:22.940;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:8.551; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.44（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:157.527;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:249.528;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:135.867;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:58.792;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:59.573;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:89.205;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:86.373;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:290.851;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:204.774;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:241.049;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:52.400;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:77.459;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:20.153;风机编号:#25,运行状态与有功校验不合格，值为:326.489;风机编号:#26,运行状态与有功校验不合格，值为:255.600;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:8.551;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:172.756;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:264.815;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:134.742;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:208.266;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:285.655; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.68（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:89.806;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:150.872;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:85.326;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:35.644;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:38.728;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:52.025;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:55.668;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:192.294;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:128.610;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:155.951;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:30.219;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:48.464;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:0.210;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:11.109;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:126.822;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:167.569;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:72.120;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:119.905;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:186.032; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.17（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:34.654;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:7.300;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:9.364;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:17.074;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:14.111;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:51.217;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:72.574;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:3.032;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:7.727;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:2.017;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:0.210;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:2.557;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:242.564;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:57.461;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:83.934; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.02（总分10.0）原因:风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:6.310;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:6.191;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:0.649;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:4.530;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.487;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:0.210;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:2.557;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:153.892; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:0.210;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:15.164;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:24.394;2)考核条件:风机状态，得分:1.7805，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:3)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(5:6)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:12.607;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:40.077;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:24.394; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.76（总分10.0）原因:风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:12.607;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:26.201; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:130.934; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:86.140;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:9.410;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:97.295; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:118.105;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:54.304;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:9.410; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:69.548;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:23.909;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:9.579; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:42.237;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:9.579;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:216.707; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.02（总分10.0）原因:风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:114.952;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:104.395;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:61.291;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:147.983;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:32.361;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:0.169;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:176.724;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:133.598; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.54（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:149.917;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:212.899;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:141.479;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:159.591;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:84.870;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:64.379;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:147.875;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:99.451;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:61.104;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:118.377;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:32.361;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:119.877; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.66（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:101.097;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:157.915;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:108.648;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:102.869;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:55.215;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:36.863;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:82.153;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:62.336;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:73.392;风机编号:#24,运行状态与有功校验不合格，值为:32.361;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:69.098; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:30.386;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:27.509;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:2.902;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:9.025;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:4.310;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:69.098; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.66（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:15.341;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:0.964;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:2.164;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:24.374;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:2.582;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:33.937;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:3.953;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:23.063;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.245;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:69.098;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:26.781; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.54（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:10.443;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:0.600;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:1.547;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:295.980;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:24.374;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:2.582;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:22.519;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:1.696;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:23.063;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.245;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:61.492;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:26.781; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.05（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:72.641;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:10.443;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:0.300;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:1.547;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:98.033;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:24.374;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:22.519;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:81.333;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:1.696;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:19.686;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.347;风机编号:#25,运行状态与有功校验不合格，值为:236.256;风机编号:#26,运行状态与有功校验不合格，值为:220.973;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:188.713;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:0.295;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:26.781; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.56（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:32.772;风机编号:#34,运行状态与有功校验不合格，值为:313.677;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:5.279;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:0.300;风机编号:#14,运行状态与有功校验不合格，值为:1.547;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:40.016;风机编号:#16,运行状态与有功校验不合格，值为:1.325;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:87.036;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:33.136;风机编号:#21,运行状态与有功校验不合格，值为:1.696;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:4.562;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.347;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:109.132;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:0.295;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:150.410;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:69.243;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:91.448;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:123.847;风机编号:#7,运行状态与有功校验不合格，值为:0.863;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:57.255; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.80（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:181.854;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:21.067;风机编号:#37,运行状态与有功校验不合格，值为:251.834;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:16.180;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:48.856;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:4.793;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:14.139;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.319;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.347;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:59.319;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:0.295;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:82.148;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:42.948;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:63.530;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:109.909;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:82.290;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:37.189;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:54.877; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.80（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:109.238;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:2.035;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:0.213;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:246.398;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:28.807;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:4.793;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:1.860;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.319;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:0.347;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:7.451;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:0.295;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:38.623;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:19.522;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:28.808;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:70.024;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:32.388;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:16.845;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:32.696; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.66（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:49.217;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:163.433;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:15.278;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.319;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:16.197;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:4.637;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:7.120;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:25.696;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:10.355;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:2.795;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:17.106; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:3.230;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:5.032;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:0.401;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.680; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.76（总分10.0）原因:风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:14.861;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:4.223; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:229.708;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:14.861;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:7.292;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.080;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:0.334;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.730; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:152.757;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:14.861;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:4.817;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.373;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.080;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:0.334;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.730; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:0.480;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:3.069;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.373;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.080;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.730; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:0.480;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.373;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.481;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.080;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:5.459; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.02（总分10.0）原因:风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:0.480;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.373;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.481;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:2.952;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:43.904;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:12.971;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:5.459;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:8.202; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.78（总分10.0）原因:风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:0.480;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.481;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:2.952;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:43.904;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:12.971;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:35.710;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:42.623;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:5.459;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:8.202;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:40.840; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.90（总分10.0）原因:风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.281;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:2.952;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:36.478;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:12.971;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:23.441;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:42.623;风机编号:#6,运行状态与有功校验不合格，值为:0.557;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:8.202;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:22.840; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.02（总分10.0）原因:风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:2.241;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:2.233;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:8.380;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:0.317;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:3.555;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:15.689;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:0.538;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:9.250; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:82.662;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:54.318;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:2.241;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:0.251;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:0.558; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:64.449;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:35.941;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:2.241;风机编号:#28,运行状态与有功校验不合格，值为:41.290;2)考核条件:风机状态，得分:1.0244，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(17:18)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(23:22)， | 1)考核条件:有功功率,得分:9.76（总分10.0）原因:风机编号:#26,运行状态与有功校验不合格，值为:28.469;风机编号:#28,运行状态与有功校验不合格，值为:26.799; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.76（总分10.0）原因:风机编号:#26,运行状态与有功校验不合格，值为:14.592;风机编号:#28,运行状态与有功校验不合格，值为:12.896; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:10.594;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:22.276;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:4.380;风机编号:#26,运行状态与有功校验不合格，值为:5.413;风机编号:#28,运行状态与有功校验不合格，值为:3.867;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.123;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:2.723; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.93（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:25.612;风机编号:#32,运行状态与有功校验不合格，值为:20.160;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:31.547;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:10.594;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:20.567;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:12.953;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:46.853;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:22.276;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:4.380;风机编号:#25,运行状态与有功校验不合格，值为:19.461;风机编号:#26,运行状态与有功校验不合格，值为:0.950;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:15.522;风机编号:#29,运行状态与有功校验不合格，值为:26.006;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.123;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:6.332;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:2.723;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:90.239; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.56（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:18.398;风机编号:#31,运行状态与有功校验不合格，值为:14.294;风机编号:#32,运行状态与有功校验不合格，值为:14.044;风机编号:#33,运行状态与有功校验不合格，值为:20.257;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:26.662;风机编号:#34,运行状态与有功校验不合格，值为:33.115;风机编号:#35,运行状态与有功校验不合格，值为:13.702;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:1.934;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:15.599;风机编号:#37,运行状态与有功校验不合格，值为:34.064;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:12.953;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:26.528;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:38.640;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:22.276;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:4.380;风机编号:#25,运行状态与有功校验不合格，值为:14.245;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:11.121;风机编号:#29,运行状态与有功校验不合格，值为:17.300;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:6.332;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:64.010; | 1)考核条件:有功功率,得分:7.93（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:9.053;风机编号:#31,运行状态与有功校验不合格，值为:9.365;风机编号:#32,运行状态与有功校验不合格，值为:5.212;风机编号:#33,运行状态与有功校验不合格，值为:10.259;风机编号:#34,运行状态与有功校验不合格，值为:17.910;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:1.934;风机编号:#35,运行状态与有功校验不合格，值为:8.197;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:9.391;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:12.953;风机编号:#37,运行状态与有功校验不合格，值为:19.957;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:16.688;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:19.378;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:4.380;风机编号:#25,运行状态与有功校验不合格，值为:7.252;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:4.344;风机编号:#29,运行状态与有功校验不合格，值为:7.517;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:12.823; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.05（总分10.0）原因:风机编号:#30,运行状态与有功校验不合格，值为:2.991;风机编号:#31,运行状态与有功校验不合格，值为:2.930;风机编号:#32,运行状态与有功校验不合格，值为:0.359;风机编号:#33,运行状态与有功校验不合格，值为:2.254;风机编号:#34,运行状态与有功校验不合格，值为:8.322;风机编号:#35,运行状态与有功校验不合格，值为:1.848;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:1.934;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:1.369;风机编号:#37,运行状态与有功校验不合格，值为:7.802;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:5.389;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:8.380;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:7.122;风机编号:#25,运行状态与有功校验不合格，值为:1.421;风机编号:#27,运行状态与有功校验不合格，值为:0.538;风机编号:#29,运行状态与有功校验不合格，值为:2.367;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:10.700; | 1)考核条件:有功功率,得分:8.54（总分10.0）原因:风机编号:#31,运行状态与有功校验不合格，值为:0.221;风机编号:#33,运行状态与有功校验不合格，值为:0.003;风机编号:#34,运行状态与有功校验不合格，值为:2.539;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:65.323;风机编号:#35,运行状态与有功校验不合格，值为:0.065;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:1.934;风机编号:#37,运行状态与有功校验不合格，值为:3.842;风机编号:#38,运行状态与有功校验不合格，值为:4.024;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:7.122;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:10.700;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:29.232;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:32.910; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:65.323;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:7.122;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.866;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:5.224;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:29.232;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:30.025; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:44.995;风机编号:#22,运行状态与有功校验不合格，值为:0.729;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.866; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:13.544;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.866;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:14.215; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:13.544;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:48.299;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:142.655;风机编号:#23,运行状态与有功校验不合格，值为:1.112;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:14.215; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:32.996;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:13.544;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:48.299;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:121.097;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:14.215; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:32.996;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:43.659;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:67.884;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.657; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:32.309;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:21.917;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.136; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:89.036;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:8.998;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:32.309;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:20.508;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.136;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:86.769;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:57.665; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:68.987;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:8.378;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:32.309;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:20.508;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.136;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:62.884;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:35.435; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:8.378;风机编号:#13,运行状态与有功校验不合格，值为:16.019;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:20.508;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:2.136;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:30.130;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:14.271; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:8.115;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:3.737;风机编号:#15,运行状态与有功校验不合格，值为:1.640;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:4.871;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:2.226; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:8.90（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:4.292;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:46.709;风机编号:#39,运行状态与有功校验不合格，值为:44.744;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:71.095;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:55.891;风机编号:#40,运行状态与有功校验不合格，值为:45.555;风机编号:#41,运行状态与有功校验不合格，值为:50.793;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:3.692;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.430; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.02（总分10.0）原因:风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:33.501;风机编号:#39,运行状态与有功校验不合格，值为:30.660;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:50.947;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:37.022;风机编号:#40,运行状态与有功校验不合格，值为:30.122;风机编号:#41,运行状态与有功校验不合格，值为:36.246;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:3.692;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.430; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:8.78（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:4.692;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.319;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:21.681;风机编号:#39,运行状态与有功校验不合格，值为:17.954;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:26.996;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:17.825;风机编号:#40,运行状态与有功校验不合格，值为:18.497;风机编号:#41,运行状态与有功校验不合格，值为:24.039;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:3.692;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.430; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:0.400;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.319;风机编号:#36,运行状态与有功校验不合格，值为:8.290;风机编号:#39,运行状态与有功校验不合格，值为:5.141;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:6.596;风机编号:#40,运行状态与有功校验不合格，值为:5.362;风机编号:#41,运行状态与有功校验不合格，值为:7.287; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:8.213;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.319;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.719; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:8.033;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.562;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:25.076;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:2.457;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.719;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:100.076; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:7.813;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.243;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:25.076;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:2.457;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.719;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:77.453; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:107.657;风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:7.813;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.243;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:12.896;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:2.457;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.719;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:45.682; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:50.706;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:0.243;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:0.863;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:0.238;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:13.535; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:13.231; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:1.427; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.271; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.271; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.271; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.76（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:0.959;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.271; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.82（总分15.0）原因：#31风机滑动均值不合格，最大值为：1.9415，最小值为：1.6592500000000001；2)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:0.959; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:0.959;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:1.376;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.639;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.858; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:1.376;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.639;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:24.246;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.858; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:1.376;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:1.113;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.639;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:12.705;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.858; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:1.113;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:0.639;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:0.266;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:1.714;风机编号:#9,运行状态与有功校验不合格，值为:0.514; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:1.113;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:1.175;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:0.266;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:1.714;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:0.244; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.02（总分10.0）原因:风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:3.545;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:22.444;风机编号:#19,运行状态与有功校验不合格，值为:1.113;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:1.175;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:0.266;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:2.050;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:0.244;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:0.171; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.15（总分10.0）原因:风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:3.545;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:22.444;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:1.175;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:0.266;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:1.985;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:0.244;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:0.171; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:3.545;风机编号:#18,运行状态与有功校验不合格，值为:14.837;风机编号:#20,运行状态与有功校验不合格，值为:1.175;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:0.337;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:0.171; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:3.545;风机编号:#4,运行状态与有功校验不合格，值为:0.337;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.914;风机编号:#8,运行状态与有功校验不合格，值为:0.171; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:81.822;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:82.690;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.914; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:57.035;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:52.231;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:1.914; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.51（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:1.570;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:17.560;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:15.231;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:6.085; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.27（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:1.570;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:19.279;风机编号:#1,运行状态与有功校验不合格，值为:0.953;风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:2.767;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:6.085;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:4.657; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.39（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:1.570;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:24.399;风机编号:#17,运行状态与有功校验不合格，值为:19.279;风机编号:#3,运行状态与有功校验不合格，值为:6.085;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:4.657; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.63（总分10.0）原因:风机编号:#11,运行状态与有功校验不合格，值为:0.553;风机编号:#12,运行状态与有功校验不合格，值为:24.399;风机编号:#5,运行状态与有功校验不合格，值为:4.657; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.88（总分10.0）原因:风机编号:#2,运行状态与有功校验不合格，值为:11.240;
1401B12000119 | 广西 | 南宁 | 泽丰风电场 | ZeFDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [8 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:20； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:20； | [9 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:5.2、#18风机为:0.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:5.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:5.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:5.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:5.2； | [7 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:20.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:12.2、#12风机为:20.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:12.2、#12风机为:20.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:20.8、#17风机为:12.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:20.8、#17风机为:12.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:12.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:12.2； | [18 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.61（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9737，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#18风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#19风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#18风机为:0、#19风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#19风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#18风机为:0、#19风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:0、#19风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#18风机为:0、#19风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.21（总分15.0）原因：#18风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#19风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9474，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9474，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#19风机为:0、#18风机为:0； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:19.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:19.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:19.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:19.6； | [10 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9737，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.3；
0400F13000162 | 广西 | 南宁 | 能韵风电场 | NengYDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#27、#31、#15、#8、#26、#16、#17、#30、#1、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#27、#31、#15、#8、#26、#16、#17、#30、#1、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#26、#16、#1、#27、#8、#31、#17、#29、#28、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#26、#16、#1、#27、#8、#31、#17、#29、#28、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#26、#28、#16、#15、#31、#29、#30、#17、#1、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#26、#28、#16、#15、#31、#29、#30、#17、#1、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#8、#1、#16、#17、#31、#29、#26、#28、#15、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#8、#1、#16、#17、#31、#29、#26、#28、#15、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#28、#17、#29、#8、#16、#30、#1、#15、#26、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#28、#17、#29、#8、#16、#30、#1、#15、#26、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#28、#30、#29、#15、#16、#27、#1、#31、#8、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#28、#30、#29、#15、#16、#27、#1、#31、#8、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#15、#27、#29、#1、#26、#8、#16、#30、#17、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#15、#27、#29、#1、#26、#8、#16、#30、#17、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#8、#17、#26、#31、#30、#16、#29、#15、#1、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#8、#17、#26、#31、#30、#16、#29、#15、#1、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#8、#17、#30、#29、#31、#16、#27、#1、#26、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#8、#17、#30、#29、#31、#16、#27、#1、#26、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#30、#27、#17、#16、#26、#8、#28、#31、#15、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#30、#27、#17、#16、#26、#8、#28、#31、#15、#1的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#29、#27、#16、#8、#1、#28、#26、#31、#30、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#29、#27、#16、#8、#1、#28、#26、#31、#30、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#28、#27、#29、#15、#30、#31、#8、#16、#1、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#28、#27、#29、#15、#30、#31、#8、#16、#1、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#1、#16、#30、#29、#15、#27、#8、#28、#17、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#1、#16、#30、#29、#15、#27、#8、#28、#17、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#29、#1、#28、#26、#17、#15、#16、#30、#27、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#29、#1、#28、#26、#17、#15、#16、#30、#27、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#28、#8、#16、#17、#31、#1、#26、#27、#30、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#28、#8、#16、#17、#31、#1、#26、#27、#30、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#16、#31、#1、#30、#28、#8、#29、#27、#17、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#16、#31、#1、#30、#28、#8、#29、#27、#17、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#9风机为:10.1、#30风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#27、#15、#28、#8、#29、#30、#16、#26、#1、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#27、#15、#28、#8、#29、#30、#16、#26、#1、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#9风机为:10.1、#26风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#26、#16、#30、#1、#8、#28、#15、#27、#29、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#26、#16、#30、#1、#8、#28、#15、#27、#29、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#16风机为:0、#9风机为:10.1、#15风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#16、#15、#29、#28、#17、#26、#31、#8、#1、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#16、#15、#29、#28、#17、#26、#31、#8、#1、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#9风机为:10.1、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#27、#1、#26、#15、#30、#8、#28、#17、#16、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#27、#1、#26、#15、#30、#8、#28、#17、#16、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#15、#8、#1、#16、#27、#17、#29、#28、#30、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#15、#8、#1、#16、#27、#17、#29、#28、#30、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#8、#31、#17、#16、#1、#28、#15、#30、#26、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#8、#31、#17、#16、#1、#28、#15、#30、#26、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#8、#30、#28、#29、#17、#15、#1、#31、#26、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#8、#30、#28、#29、#17、#15、#1、#31、#26、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#27、#15、#31、#17、#28、#30、#16、#29、#1、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#27、#15、#31、#17、#28、#30、#16、#29、#1、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#17、#15、#31、#26、#1、#8、#16、#30、#29、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#17、#15、#31、#26、#1、#8、#16、#30、#29、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#27、#28、#26、#16、#30、#1、#31、#17、#29、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#27、#28、#26、#16、#30、#1、#31、#17、#29、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#27、#30、#16、#15、#8、#28、#17、#31、#1、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#27、#30、#16、#15、#8、#28、#17、#31、#1、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#26、#8、#27、#16、#15、#30、#29、#31、#1、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#26、#8、#27、#16、#15、#30、#29、#31、#1、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#17、#27、#26、#16、#28、#29、#1、#30、#15、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#17、#27、#26、#16、#28、#29、#1、#30、#15、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#8、#28、#31、#15、#16、#26、#1、#29、#27、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#8、#28、#31、#15、#16、#26、#1、#29、#27、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#1、#26、#27、#15、#31、#29、#30、#16、#8、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#1、#26、#27、#15、#31、#29、#30、#16、#8、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#26、#27、#30、#15、#17、#1、#29、#16、#28、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#26、#27、#30、#15、#17、#1、#29、#16、#28、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#31、#28、#1、#29、#15、#26、#8、#17、#27、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#31、#28、#1、#29、#15、#26、#8、#17、#27、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#26、#1、#29、#17、#27、#16、#8、#30、#15、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#26、#1、#29、#17、#27、#16、#8、#30、#15、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#29、#1、#8、#28、#26、#16、#31、#30、#27、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#29、#1、#8、#28、#26、#16、#31、#30、#27、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#26、#15、#27、#8、#30、#16、#17、#28、#29、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#26、#15、#27、#8、#30、#16、#17、#28、#29、#1的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#30风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#28、#16、#17、#31、#1、#8、#26、#27、#29、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#28、#16、#17、#31、#1、#8、#26、#27、#29、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#16、#30、#1、#28、#27、#15、#29、#17、#26、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#16、#30、#1、#28、#27、#15、#29、#17、#26、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#30风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#31、#1、#8、#29、#27、#26、#17、#16、#15、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#31、#1、#8、#29、#27、#26、#17、#16、#15、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#30风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#1、#17、#26、#16、#8、#29、#15、#31、#27、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#1、#17、#26、#16、#8、#29、#15、#31、#27、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#16、#26、#8、#28、#30、#29、#1、#31、#27、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#16、#26、#8、#28、#30、#29、#1、#31、#27、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#31、#1、#26、#15、#16、#8、#27、#30、#29、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#31、#1、#26、#15、#16、#8、#27、#30、#29、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#13风机为:14.9、#29风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#16、#31、#1、#29、#8、#30、#26、#27、#15、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#16、#31、#1、#29、#8、#30、#26、#27、#15、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#16风机为:0、#13风机为:14.9、#1风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#16、#1、#29、#27、#26、#17、#31、#28、#30、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#16、#1、#29、#27、#26、#17、#31、#28、#30、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#13风机为:14.9、#1风机为:0、#16风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#28、#8、#31、#29、#17、#30、#26、#15、#1、#16的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#28、#8、#31、#29、#17、#30、#26、#15、#1、#16的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#13风机为:14.9、#17风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#17、#29、#30、#8、#27、#28、#26、#15、#1、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#17、#29、#30、#8、#27、#28、#26、#15、#1、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#30风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#17、#29、#28、#27、#1、#16、#31、#26、#15、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#17、#29、#28、#27、#1、#16、#31、#26、#15、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#29、#15、#31、#30、#16、#28、#1、#27、#17、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#29、#15、#31、#30、#16、#28、#1、#27、#17、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#19风机为:15.6、#27风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#30、#1、#31、#8、#28、#16、#27、#15、#17、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#30、#1、#31、#8、#28、#16、#27、#15、#17、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.7969，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.6、#29风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#10风机为:15.7、#30风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#27、#26、#16、#8、#17、#1、#28、#15、#30、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#27、#26、#16、#8、#17、#1、#28、#15、#30、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.7969，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#17风机为:0、#10风机为:15.7、#19风机为:15.6、#28风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#17、#28、#29、#8、#30、#26、#16、#15、#31、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#17、#28、#29、#8、#30、#26、#16、#15、#31、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#24风机为:15.1、#19风机为:15.6、#28风机为:0、#8风机为:0、#10风机为:15.7、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#31、#16、#26、#15、#30、#27、#29、#28、#8、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#31、#16、#26、#15、#30、#27、#29、#28、#8、#1的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#15风机为:0、#19风机为:15.6、#28风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#10风机为:15.7、#17风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#24风机为:15.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#15、#28、#31、#1、#8、#17、#16、#30、#26、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#15、#28、#31、#1、#8、#17、#16、#30、#26、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#17风机为:0、#10风机为:15.7、#30风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#24风机为:15.1、#29风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#19风机为:15.6、#16风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#17、#30、#8、#31、#29、#27、#15、#1、#16、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#17、#30、#8、#31、#29、#27、#15、#1、#16、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#24风机为:15.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#28、#16、#30、#31、#26、#8、#27、#17、#15、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#28、#16、#30、#31、#26、#8、#27、#17、#15、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#24风机为:15.1、#26风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#1、#15、#31、#28、#16、#26、#8、#27、#30、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#1、#15、#31、#28、#16、#26、#8、#27、#30、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#30、#15、#17、#16、#8、#31、#27、#1、#26、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#30、#15、#17、#16、#8、#31、#27、#1、#26、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#17、#29、#8、#31、#27、#26、#16、#28、#30、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#17、#29、#8、#31、#27、#26、#16、#28、#30、#1的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#15、#29、#30、#27、#26、#17、#1、#8、#31、#16的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#15、#29、#30、#27、#26、#17、#1、#8、#31、#16的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#28、#17、#30、#1、#8、#27、#15、#26、#29、#16的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#28、#17、#30、#1、#8、#27、#15、#26、#29、#16的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#1、#17、#15、#28、#26、#31、#27、#30、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#1、#17、#15、#28、#26、#31、#27、#30、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#1、#16、#30、#29、#15、#26、#17、#31、#8、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#1、#16、#30、#29、#15、#26、#17、#31、#8、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#1、#17、#30、#8、#16、#15、#29、#28、#31、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#1、#17、#30、#8、#16、#15、#29、#28、#31、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#26、#16、#17、#31、#27、#30、#1、#29、#15、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#26、#16、#17、#31、#27、#30、#1、#29、#15、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#31、#28、#17、#15、#26、#29、#16、#27、#1、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#31、#28、#17、#15、#26、#29、#16、#27、#1、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#15、#27、#28、#30、#29、#31、#16、#8、#1、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#15、#27、#28、#30、#29、#31、#16、#8、#1、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#16风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#29、#28、#26、#1、#8、#31、#30、#27、#17、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#29、#28、#26、#1、#8、#31、#30、#27、#17、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#31、#28、#27、#1、#29、#15、#17、#30、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#31、#28、#27、#1、#29、#15、#17、#30、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#28、#27、#31、#26、#17、#8、#16、#29、#30、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#28、#27、#31、#26、#17、#8、#16、#29、#30、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#1、#29、#30、#26、#31、#16、#15、#28、#27、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#1、#29、#30、#26、#31、#16、#15、#28、#27、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#27、#26、#17、#8、#16、#1、#28、#30、#29、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#27、#26、#17、#8、#16、#1、#28、#30、#29、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#16、#26、#8、#31、#27、#15、#1、#17、#29、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#16、#26、#8、#31、#27、#15、#1、#17、#29、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:17、#28风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#14风机为:16.8、#31风机为:0、#30风机为:0、#10风机为:16.8、#17风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#16风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#1、#26、#15、#16、#31、#30、#17、#29、#27、#8的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#1、#26、#15、#16、#31、#30、#17、#29、#27、#8的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.7656，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#10风机为:16.8、#31风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#5风机为:16.4、#18风机为:17、#14风机为:16.8、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#1、#17、#16、#27、#29、#31、#30、#28、#26、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#1、#17、#16、#27、#29、#31、#30、#28、#26、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.7656，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#14风机为:16.8、#8风机为:0、#10风机为:16.8、#30风机为:0、#18风机为:17、#5风机为:16.4、#31风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#28、#27、#15、#1、#29、#8、#30、#31、#16、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#28、#27、#15、#1、#29、#8、#30、#31、#16、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.7656，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:16.8、#26风机为:0、#10风机为:16.8、#15风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#18风机为:17、#5风机为:16.4、#30风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#15、#27、#8、#28、#16、#29、#31、#30、#17、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#15、#27、#8、#28、#16、#29、#31、#30、#17、#1的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#10风机为:16.8、#30风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#14风机为:16.8、#5风机为:16.4、#1风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:0、#29风机为:0、#31风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#29、#31、#17、#30、#28、#26、#1、#16、#15、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#29、#31、#17、#30、#28、#26、#1、#16、#15、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#29、#26、#30、#8、#17、#16、#15、#1、#27、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#29、#26、#30、#8、#17、#16、#15、#1、#27、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:17.2、#26风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0、#28风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#8风机为:0、#17风机为:0、#15风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#16、#1、#30、#31、#28、#29、#27、#8、#17、#15的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#16、#1、#30、#31、#28、#29、#27、#8、#17、#15的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#14风机为:17.2、#27风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0、#1风机为:0、#30风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#27、#31、#16、#29、#26、#1、#30、#15、#8、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#27、#31、#16、#29、#26、#1、#30、#15、#8、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#14风机为:17.2；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#17风机为:0、#28风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#28、#27、#26、#30、#16、#8、#29、#15、#1、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#17、#28、#27、#26、#30、#16、#8、#29、#15、#1、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#14风机为:17.2、#29风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#17风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#17、#16、#1、#31、#30、#29、#8、#28、#15、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#17、#16、#1、#31、#30、#29、#8、#28、#15、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#30风机为:0、#8风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#8、#28、#16、#27、#1、#26、#15、#17、#31、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#30、#8、#28、#16、#27、#1、#26、#15、#17、#31、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#15风机为:0、#27风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#27、#31、#16、#28、#26、#30、#1、#17、#8、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#15、#27、#31、#16、#28、#26、#30、#1、#17、#8、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#27风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0、#26风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#30、#1、#15、#8、#27、#16、#17、#31、#29、#26的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#30、#1、#15、#8、#27、#16、#17、#31、#29、#26的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#29风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#29风机为:0、#30风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#30、#26、#28、#8、#16、#15、#27、#17、#31、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#29、#30、#26、#28、#8、#16、#15、#27、#17、#31、#1的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#17风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#28风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#17、#26、#16、#30、#28、#8、#29、#15、#31、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#17、#26、#16、#30、#28、#8、#29、#15、#31、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.8281，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#16风机为:0、#26风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#29风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#15、#30、#8、#1、#28、#16、#26、#17、#31、#29的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#15、#30、#8、#1、#28、#16、#26、#17、#31、#29的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#9风机为:18.1、#27风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#31风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#30风机为:0、#27风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#1风机为:0、#26风机为:0、#28风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#8、#16、#30、#27、#29、#15、#1、#26、#28、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#31、#8、#16、#30、#27、#29、#15、#1、#26、#28、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#9风机为:18.1、#28风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#8风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#26风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0、#17风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#28、#31、#8、#1、#15、#26、#30、#29、#16、#17的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#28、#31、#8、#1、#15、#26、#30、#29、#16、#17的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.7969，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#9风机为:18.1、#31风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#5风机为:17.6、#17风机为:0、#28风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#29风机为:0、#27风机为:0、#1风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#30风机为:0、#17风机为:0、#28风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#8、#16、#29、#27、#1、#31、#15、#30、#17、#28的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#8、#16、#29、#27、#1、#31、#15、#30、#17、#28的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.7969，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:18.1、#26风机为:0、#5风机为:17.6、#30风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0、#17风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#31风机为:0、#15风机为:0、#8风机为:0、#16风机为:0、#27风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#30、#1、#17、#29、#28、#31、#15、#8、#16、#27的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#30、#1、#17、#29、#28、#31、#15、#8、#16、#27的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.7969，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:17.6、#28风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#3风机为:19、#29风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#28风机为:0、#31风机为:0、#16风机为:0、#1风机为:0、#15风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#29风机为:0、#17风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#31、#16、#1、#15、#27、#26、#29、#17、#8、#30的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#28、#31、#16、#1、#15、#27、#26、#29、#17、#8、#30的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.7969，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#5风机为:17.6、#8风机为:0、#3风机为:19、#30风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#27风机为:0、#15风机为:0、#17风机为:0、#31风机为:0、#1风机为:0、#28风机为:0、#26风机为:0、#8风机为:0、#30风机为:0、#29风机为:0、#16风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#15、#17、#31、#1、#28、#26、#8、#30、#29、#16的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#27、#15、#17、#31、#1、#28、#26、#8、#30、#29、#16的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#3风机为:19、#30风机为:0、#31风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#1风机为:0、#17风机为:0、#27风机为:0、#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#15风机为:0、#28风机为:0、#30风机为:0、#31风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#17、#27、#26、#16、#8、#29、#15、#28、#30、#31的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#17、#27、#26、#16、#8、#29、#15、#28、#30、#31的对应风机； | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：数据质量不合格，值：null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,，；2)考核条件：测风仪风速，得分：12.42（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#31风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#15风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#16风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#17风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#26风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#27风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#28风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#29风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#1风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；，#8风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#3风机为:19、#27风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8281，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#26风机为:0、#16风机为:0、#8风机为:0、#29风机为:0、#28风机为:0、#15风机为:0、#31风机为:0、#27风机为:0、#17风机为:0、#30风机为:0、#1风机为:0； ）)5)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6563，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#16、#8、#29、#28、#15、#31、#27、#17、#30、#1的对应风机；)6)考核条件:无功功率，得分:0.8281，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#26、#16、#8、#29、#28、#15、#31、#27、#17、#30、#1的对应风机；
1401B12000144 | 广西 | 南宁 | 首龙风电场 | ShouLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [19 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(17:13)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(0:4)， | [11 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(17:16)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(0:1)， |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9412，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(0:1)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(1:0)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:13)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(5:3)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(0:1)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.7059，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:3)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(1:2)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5882，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(3:4)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(4:3)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2941，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:8)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(5:4)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2941，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:9)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(4:3)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.2353，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:6)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(5:7)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:2)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(5:6)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.235300，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(5:4)，，2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(14:13)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(3:4)，，2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [5 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.823500，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:1)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(1:2)，，2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8235，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:3)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(1:0)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.764700，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:3)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(2:1)，，2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(15:16)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:1)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0588，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(12:14)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:2)， |  | 1)考核条件:桨叶1桨距角，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,；2)考核条件:风机功率因数，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,；3)考核条件：测风仪风速，得分：0.00（总分15.0）原因：#10风机缺测值；#11风机缺测值；#12风机缺测值；#13风机缺测值；#14风机缺测值；#15风机缺测值；#16风机缺测值；#17风机缺测值；#1风机缺测值；#2风机缺测值；#3风机缺测值；#4风机缺测值；#5风机缺测值；#6风机缺测值；#7风机缺测值；#8风机缺测值；#9风机缺测值；4)考核条件:有功功率,得分: 0（总分10.0）原因:缺失点;5)考核条件:风机状态，得分:0，总分(2.0)，原因：缺失点;)6)考核条件:无功功率，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点;)7)考核条件:风机有功理论能力，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点; | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：2.53，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：2.53，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.56（总分15.0）原因：#17风机连续4个数值相等，值为：2.53，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30； |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.8235，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:2)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(2:1)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1765，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(13:12)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(1:2)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9412，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(0:1)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(1:0)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5294，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(0:3)，“非计划停运台数”与气象环境中“非计划停运台数”不相等,台数分别是(8:5)，
0400F13000173 | 广西 | 南宁 | 冠君风电场 | GuanJDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：67.38,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:24.86、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#16风机为:-57.56、#19风机为:-69.89、#14风机为:-34.97、#21风机为:-137.12、#28风机为:-105.7、#15风机为:-97.12、#29风机为:-115.61、#27风机为:-141.32、#23风机为:-131.9、#26风机为:-7.06、#2风机为:-5.55、#12风机为:-107.33；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：89.89,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:15,00:30,00:45,01:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:24.86、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-121.1、#19风机为:-96.18、#28风机为:-108.26、#2风机为:-10.2、#12风机为:-104.31、#21风机为:-164.44、#6风机为:-1.35、#22风机为:-17.69、#14风机为:-35、#27风机为:-159.9、#29风机为:-158.27；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：49.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:30,00:45,01:00,01:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:24.86、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-139.75、#28风机为:-112.14、#22风机为:-86.5、#19风机为:-76.85、#2风机为:-6.62、#26风机为:-6.35、#23风机为:-65.61、#29风机为:-87.53、#14风机为:-33.36、#21风机为:-85.04、#12风机为:-96.24；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：86.23,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#26风机为:24.86；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-5.97、#19风机为:-94.34、#22风机为:-78.03、#12风机为:-131.9、#29风机为:-149.49、#14风机为:-40.93、#28风机为:-102.84；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：74.05,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:00,01:15,01:30,01:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:24.86、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-129.72、#14风机为:-36.44、#21风机为:-69.23、#28风机为:-95.47、#19风机为:-66.46、#17风机为:-11.97、#22风机为:-62.78、#12风机为:-103.94；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：106.87,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:15,01:30,01:45,02:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#26风机为:24.86；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#19风机为:-49.49、#2风机为:-12.45、#12风机为:-91.37、#21风机为:-152.53、#16风机为:-28.79、#27风机为:-156.56、#23风机为:-121.78、#29风机为:-117.8、#14风机为:-35.22、#28风机为:-103.91；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：273.07,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:30,01:45,02:00,02:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:137.62；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#15风机为:-149.19、#16风机为:-37.11、#19风机为:-91.67、#23风机为:-37.53、#14风机为:-30.44、#28风机为:-102.61、#29风机为:-128.17、#26风机为:-31.19、#6风机为:-3.82、#2风机为:-15.24、#12风机为:-105.09、#27风机为:-129.92、#24风机为:-32.15、#21风机为:-119.41；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：302.54,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:151.22、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#14风机为:-35.9、#27风机为:-139.61、#28风机为:-111.56、#29风机为:-117.28、#2风机为:-12.87、#19风机为:-66.67、#26风机为:-5.91、#12风机为:-102.72、#23风机为:-85.77、#15风机为:-158.21、#21风机为:-143.13；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：302.54,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#26风机为:151.22；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-103.34、#29风机为:-133.09、#19风机为:-94.24、#27风机为:-154.39、#14风机为:-34.51、#15风机为:-72.51、#23风机为:-92.25、#21风机为:-150.83、#12风机为:-87.62、#2风机为:-7.06；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：302.54,规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:15,02:30,02:45,03:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:151.22、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-2.16、#27风机为:-160.19、#19风机为:-77.09、#15风机为:-123.75、#29风机为:-138.23、#14风机为:-34.24、#2风机为:-14.82、#12风机为:-82.96、#28风机为:-112.1、#21风机为:-129.28；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：302.54,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:30,02:45,03:00,03:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#26风机为:151.22；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-104.04、#14风机为:-38.74、#2风机为:-14.03、#15风机为:-160.56、#16风机为:-35.71、#28风机为:-83.73、#19风机为:-65.64、#23风机为:-113.09、#29风机为:-83.59、#21风机为:-129.85、#27风机为:-145.06；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：255.26,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：02:45,03:00,03:15,03:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:106.67；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#24风机为:-72.38、#6风机为:-2.96、#27风机为:-93.07、#2风机为:-15.01、#12风机为:-114.46、#16风机为:-98.99、#15风机为:-146.29、#19风机为:-118.68、#21风机为:-119.13、#14风机为:-40.67、#23风机为:-69.04、#7风机为:-8.29、#4风机为:-2.41、#28风机为:-161.09；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:108.52；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#16风机为:11.5；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-21.35、#6风机为:-3.86、#16风机为:-67.66、#4风机为:-9.13、#19风机为:-92.8、#28风机为:-136.34、#29风机为:-20.4、#14风机为:-42.99、#23风机为:-78.91、#15风机为:-117.91、#21风机为:-153.12、#12风机为:-52.82、#27风机为:-144.26；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：142.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:71.36、#16风机为:11.5、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#19风机为:-100.97、#28风机为:-127.52、#27风机为:-33.95、#21风机为:-104.22、#29风机为:-145.13、#12风机为:-113.88、#2风机为:-12.8、#4风机为:-0.12、#6风机为:-1.19、#24风机为:-79.98、#14风机为:-39.04、#15风机为:-9.39；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：156.61,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:11.5、#26风机为:71.36、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#7风机为:-0.59、#14风机为:-41.48、#4风机为:-0.74、#3风机为:-6.38、#29风机为:-144.94、#27风机为:-96.75、#6风机为:-3.82、#28风机为:-137.08、#21风机为:-154.23、#19风机为:-99.25、#2风机为:-30.01、#12风机为:-94.24；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：142.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:11.5、#25风机为:14.23、#26风机为:71.36；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-138.91、#14风机为:-47.48、#19风机为:-92.9、#21风机为:-145.55、#29风机为:-133.91、#2风机为:-33.07、#12风机为:-108.21、#4风机为:-6.27、#22风机为:-32.26、#6风机为:-5.32、#27风机为:-157.88、#3风机为:-2.47；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：142.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:00,04:15,04:30,04:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#26风机为:71.36；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-132.25、#21风机为:-131.87、#2风机为:-33.99、#26风机为:-26.34、#3风机为:-8.46、#19风机为:-114.23、#6风机为:-11.18、#14风机为:-38.86、#7风机为:-5.19、#12风机为:-90.07、#22风机为:-73.38、#4风机为:-17.82；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：147.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:15,04:30,04:45,05:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:71.36、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-147.41、#3风机为:-17.79、#4风机为:-10.14、#28风机为:-123.57、#21风机为:-43.16、#19风机为:-105.87、#6风机为:-4.3、#2风机为:-28.64、#12风机为:-123.86、#23风机为:-95.74、#22风机为:-80.17、#14风机为:-35.4、#17风机为:-29.81、#29风机为:-109.62；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：142.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:30,04:45,05:00,05:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:71.36、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#26风机为:-119.47、#28风机为:-87.41、#21风机为:-124.13、#2风机为:-14.04、#4风机为:-2.16、#22风机为:-80.34、#24风机为:-147.25、#14风机为:-44.87、#12风机为:-118.62、#23风机为:-82.66、#27风机为:-147.83、#19风机为:-78.98；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：176.03,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：04:45,05:00,05:15,05:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#26风机为:71.36；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-57.36、#4风机为:-15.11、#2风机为:-19.74、#6风机为:-7.03、#12风机为:-24.86、#19风机为:-61.28、#16风机为:-144.76、#27风机为:-150.77、#21风机为:-130.34、#3风机为:-0.51、#15风机为:-159.05、#28风机为:-147.16、#14风机为:-44.63、#29风机为:-95.45；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：162.59,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:00,05:15,05:30,05:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:71.36、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-74.36、#3风机为:-13.25、#12风机为:-118.25、#27风机为:-165.65、#22风机为:-12.73、#28风机为:-156.92、#19风机为:-99.23、#6风机为:-17.2、#2风机为:-35.4、#14风机为:-39.43、#4风机为:-10.91、#15风机为:-163.27、#29风机为:-37.02、#21风机为:-155.39；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：142.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:15,05:30,05:45,06:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#4风机为:9.7、#26风机为:71.36；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-87.16、#28风机为:-48.39、#6风机为:-10.89、#19风机为:-115.24、#14风机为:-43.38、#4风机为:-19.88、#22风机为:-92.58、#21风机为:-101.75、#7风机为:-2.42、#12风机为:-120.98、#26风机为:-43.62、#15风机为:-46.35、#2风机为:-26.43、#3风机为:-9.81；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：152.24,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:30,05:45,06:00,06:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#4风机为:9.7、#26风机为:71.36；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7333，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#6风机为:-15.14、#21风机为:-132.12、#23风机为:-110.23、#19风机为:-107.1、#29风机为:-124.33、#4风机为:-23.53、#26风机为:-19.62、#22风机为:-74.79、#27风机为:-143.02、#2风机为:-22.71、#28风机为:-136.67、#3风机为:-12.12、#14风机为:-38.03、#12风机为:-102.61、#7风机为:-3.84；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：174.57,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:9.7、#26风机为:71.36、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-2.62、#14风机为:-31.32、#2风机为:-14.66、#12风机为:-95.78、#19风机为:-78.82、#21风机为:-121.07、#28风机为:-103.05、#6风机为:-3.18、#29风机为:-76.37、#15风机为:-13.83、#20风机为:-144.96、#22风机为:-9.45、#23风机为:-92.48、#27风机为:-123.86；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1517.7,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:92.23；连续4个数值相等，#4风机为:9.7、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-53.96、#28风机为:-58.58、#14风机为:-14.54、#12风机为:-86.15、#23风机为:-139.66、#15风机为:-152.36、#16风机为:-123.78、#27风机为:-134.91、#2风机为:-5.82、#21风机为:-139.98；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1310.7,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:15,06:30,06:45,07:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:91.86；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#4风机为:9.7；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-131.77、#21风机为:-157.13、#29风机为:-40.19、#15风机为:-155.58、#2风机为:-2.4、#16风机为:-115.35、#12风机为:-94.26、#28风机为:-41.67、#14风机为:-14.11、#23风机为:-129.8；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1505.26,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:90.56；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#6风机为:9.4；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-153.65、#15风机为:-33.18、#23风机为:-117.62、#28风机为:-44.19、#14风机为:-1.47、#21风机为:-153.91、#12风机为:-72.54、#29风机为:-53.87、#2风机为:-7.22、#16风机为:-112.33、#6风机为:-0.37；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1317.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:95.47；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#6风机为:9.4；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7333，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-130.46、#4风机为:-12.68、#28风机为:-59.87、#2风机为:-28.95、#21风机为:-156.78、#15风机为:-154.8、#29风机为:-38.02、#19风机为:-78.39、#16风机为:-118.35、#23风机为:-107.38、#14风机为:-10.49、#3风机为:-8.18、#12风机为:-95.47、#6风机为:-18.76、#24风机为:-4.73；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1339,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:105；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#6风机为:9.4；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-60.32、#12风机为:-84.21、#23风机为:-109.61、#27风机为:-153.17、#16风机为:-118.61、#24风机为:-86.64、#15风机为:-151.61、#14风机为:-9.2、#19风机为:-23.93、#21风机为:-142.19、#29风机为:-24.32；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1521.32,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:93.63；连续4个数值相等，#6风机为:9.4、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-143.08、#16风机为:-109.16、#29风机为:-42.25、#23风机为:-119.74、#9风机为:-108.07、#28风机为:-17.92、#15风机为:-165.33、#12风机为:-76.71、#21风机为:-141.86、#2风机为:-8.76；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1530.76,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:30,07:45,08:00,08:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:99；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#21风机为:-146.22、#2风机为:-0.17、#15风机为:-158.27、#29风机为:-22.5、#16风机为:-106.07、#23风机为:-109.83、#12风机为:-82.44、#27风机为:-149.48；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1531.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：07:45,08:00,08:15,08:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:99.47；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-2.8、#15风机为:-154.59、#28风机为:-10.71、#12风机为:-69.29、#2风机为:-25.23、#27风机为:-139.08、#23风机为:-115.86、#21风机为:-143.05、#29风机为:-46.06、#16风机为:-119.37；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1490.4,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:00,08:15,08:30,08:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:90.97；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#2风机为:-31.71、#15风机为:-163.59、#12风机为:-82.03、#23风机为:-107.84、#28风机为:-7.36、#14风机为:-0.61、#9风机为:-128.99、#29风机为:-37.1、#16风机为:-107.99、#27风机为:-147.8、#21风机为:-132.98；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1525.89,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:15,08:30,08:45,09:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:97.23；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-79.24、#29风机为:-37.23、#24风机为:-1.78、#7风机为:-63.42、#9风机为:-21.33、#21风机为:-137.76、#15风机为:-155.18、#5风机为:-10.6、#27风机为:-143.99、#19风机为:-21.52、#23风机为:-109.15、#6风机为:-14.44、#2风机为:-38.39、#14风机为:-0.74、#3风机为:-5.65、#16风机为:-122.89；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1515.98,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:95.72；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-12.79、#6风机为:-0.75、#29风机为:-48.8、#16风机为:-125.46、#15风机为:-161.39、#27风机为:-151.58、#2风机为:-28.67、#12风机为:-82.44、#28风机为:-20.17、#14风机为:-3.49、#21风机为:-147.08、#19风机为:-20.75、#23风机为:-107.72、#4风机为:-8.54；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1521.89,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：08:45,09:00,09:15,09:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:97.67；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#4风机为:-3.17、#12风机为:-68.88、#19风机为:-17.49、#16风机为:-123.18、#21风机为:-151.99、#15风机为:-161.76、#23风机为:-124.75、#2风机为:-21.9、#27风机为:-147.61、#29风机为:-45.06、#6风机为:-12.43；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1504.81,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:00,09:15,09:30,09:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:96.4；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-28.19、#21风机为:-153.7、#19风机为:-19.02、#14风机为:-3.85、#28风机为:-23.84、#16风机为:-120.24、#12风机为:-79.93、#23风机为:-118.29、#2风机为:-28.88、#3风机为:-8.18、#6风机为:-21.07、#15风机为:-151.58、#4风机为:-4.98、#27风机为:-149.48；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1531.39,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:15,09:30,09:45,10:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:92.21；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#19风机为:-8.35、#27风机为:-151.44、#21风机为:-141.45、#28风机为:-45.03、#29风机为:-29.5、#14风机为:-4.89、#16风机为:-115.33、#23风机为:-104.57、#2风机为:-10.31、#12风机为:-90.87、#15风机为:-161.59；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1553.71,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:89.98；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8333，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-69.26、#21风机为:-148.35、#27风机为:-149.08、#29风机为:-55.28、#23风机为:-124、#16风机为:-108.28、#28风机为:-28.04、#15风机为:-132.12、#19风机为:-16.42；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1526.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:95.71；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-68.93、#28风机为:-17.42、#29风机为:-33.53、#19风机为:-8.52、#9风机为:-35.58、#23风机为:-123.12、#16风机为:-98.38、#14风机为:-0.37、#21风机为:-141.07、#27风机为:-139.33、#15风机为:-161.17；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1512.91,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:87.7；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#16风机为:-90.74、#2风机为:-21.35、#29风机为:-42.16、#23风机为:-116.66、#4风机为:-4.93、#3风机为:-0.79、#12风机为:-71.4、#27风机为:-126.22、#15风机为:-152.27、#21风机为:-128.38、#19风机为:-8.29；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1537.6,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:103.4；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-69.08、#23风机为:-121.71、#3风机为:-3.22、#6风机为:-7.34、#21风机为:-124.2、#5风机为:-13.24、#20风机为:-12.46、#29风机为:-33.63、#2风机为:-35.55、#27风机为:-129.13、#28风机为:-3.49、#4风机为:-17.22、#15风机为:-146.2、#16风机为:-108.17；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1559.89,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:124.94；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-132.2、#2风机为:-28.55、#21风机为:-106.3、#15风机为:-131.03、#4风机为:-11.21、#16风机为:-112.07、#3风机为:-1.86、#24风机为:-75.81、#29风机为:-24.2、#20风机为:-108.35、#19风机为:-12.62、#12风机为:-62.93、#23风机为:-101.44；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1575.84,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:115.62；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-27.74、#27风机为:-125.28、#4风机为:-28.29、#24风机为:-0.51、#15风机为:-132.7、#20风机为:-30.49、#12风机为:-53.71、#23风机为:-109.6、#21风机为:-108.82、#9风机为:-123.36、#28风机为:-13.78、#6风机为:-19.66、#2风机为:-65.47、#8风机为:-42.72、#3风机为:-17.72、#16风机为:-109.83；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1555.07,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:115.38；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.6833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#1风机为:-23.96、#12风机为:-47.65、#15风机为:-130.8、#23风机为:-110.11、#27风机为:-125.68、#16风机为:-111.06、#24风机为:-26.43、#28风机为:-6.24、#29风机为:-23.65、#4风机为:-119.57、#20风机为:-121.93、#6风机为:-91.3、#5风机为:-89.28、#3风机为:-78.88、#21风机为:-105.63、#8风机为:-127.95、#2风机为:-95.22、#9风机为:-105.27；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1561.83,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:114.55；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-29.62、#21风机为:-110.84、#9风机为:-141.9、#20风机为:-49.53、#28风机为:-19.79、#27风机为:-128.67、#16风机为:-102.76、#23风机为:-119.7、#1风机为:-22.51、#15风机为:-136.56、#12风机为:-41.75、#2风机为:-25.79；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1491.98,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:100.93；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#23风机为:13.54；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#5风机为:-28.65、#24风机为:-3.75、#23风机为:-101.17、#21风机为:-107.11、#8风机为:-11.17、#28风机为:-14.78、#29风机为:-25.54、#12风机为:-42.78、#2风机为:-59.92、#15风机为:-134.97、#7风机为:-68.5、#6风机为:-58.72、#20风机为:-170.48、#16风机为:-103.21、#27风机为:-121.06、#4风机为:-61.33；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1568.42,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：11:45,12:00,12:15,12:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:119.48；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#23风机为:13.54；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#15风机为:-134.81、#27风机为:-125.27、#12风机为:-40.36、#29风机为:-24.03、#23风机为:-117.44、#16风机为:-98.5、#20风机为:-167.92、#14风机为:-0.4、#28风机为:-8.97、#2风机为:-8.7、#21风机为:-114.41、#4风机为:-2；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1585.14,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:123.1；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#23风机为:13.54；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-124.65、#21风机为:-106.06、#6风机为:-11.44、#24风机为:-45.08、#16风机为:-102.47、#15风机为:-128.66、#20风机为:-162.08、#28风机为:-11.08、#2风机为:-25.59、#4风机为:-0.56、#23风机为:-110.77、#29风机为:-24.47；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1600,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:15,12:30,12:45,13:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:121.22；连续4个数值相等，#23风机为:13.54、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#16风机为:-95.75、#12风机为:-42.08、#27风机为:-117.65、#20风机为:-162.02、#23风机为:-105、#2风机为:-6.86、#15风机为:-125.38、#4风机为:-9.38、#28风机为:-6.09、#21风机为:-103.3、#29风机为:-24.37、#6风机为:-6.76；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1564.09,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:30,12:45,13:00,13:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:124.62；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-45.12、#23风机为:-100.87、#24风机为:-37.29、#15风机为:-125.14、#27风机为:-113.85、#29风机为:-20.72、#2风机为:-40.35、#9风机为:-144.66、#28风机为:-4.69、#20风机为:-158.46、#16风机为:-91.82、#21风机为:-100.16、#30风机为:-29.22；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1578.05,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：12:45,13:00,13:15,13:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:134.18；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#30风机为:-19.23、#15风机为:-119.38、#29风机为:-15.63、#6风机为:-6.26、#16风机为:-92.54、#20风机为:-160.88、#21风机为:-101.07、#3风机为:-9.51、#24风机为:-100.2、#12风机为:-43.13、#27风机为:-108.78、#23风机为:-98.29、#2风机为:-23.03；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1581.13,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:127.25；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-51.86、#20风机为:-160.6、#16风机为:-92.69、#30风机为:-111.31、#21风机为:-97.32、#23风机为:-105.1、#29风机为:-16.82、#9风机为:-145.21、#24风机为:-37.14、#27风机为:-113.36、#28风机为:-0.95、#15风机为:-126.52；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1611.53,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:129.86；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#30风机为:-89.36、#2风机为:-30.95、#21风机为:-104.34、#29风机为:-15.09、#16风机为:-93.26、#9风机为:-71.38、#23风机为:-94.22、#20风机为:-157.99、#12风机为:-51.15、#15风机为:-124.74、#27风机为:-108.83、#4风机为:-25.31；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1599.71,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:126.41；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-95.72、#20风机为:-157.75、#21风机为:-101.47、#9风机为:-127.11、#5风机为:-34.6、#16风机为:-91.23、#4风机为:-60.2、#15风机为:-121.43、#30风机为:-88.65、#29风机为:-15.77、#27风机为:-108.24、#12风机为:-48.43、#2风机为:-10.66；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1598.82,规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:131.73；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#15风机为:-125.09、#23风机为:-92.48、#16风机为:-90.35、#20风机为:-160.38、#29风机为:-16.33、#24风机为:-28.77、#28风机为:-2.64、#9风机为:-115.33、#27风机为:-113.75、#12风机为:-47.99、#21风机为:-101.24；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1600.21,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:134.03；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#24风机为:-71.75、#23风机为:-94.8、#30风机为:-13.57、#9风机为:-83.56、#12风机为:-48.74、#16风机为:-85.21、#6风机为:-1.3、#2风机为:-32.03、#15风机为:-126.44、#20风机为:-158.21、#27风机为:-112.06、#21风机为:-107.08、#29风机为:-14.44；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1571.49,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:126.94；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-19.21、#20风机为:-158.39、#21风机为:-105、#12风机为:-49.39、#23风机为:-107.09、#16风机为:-96.82、#28风机为:-3.9、#15风机为:-130.15、#27风机为:-115.75、#24风机为:-61.73、#9风机为:-81.42、#30风机为:-36.02；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1575.53,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:127.98；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-103.12、#30风机为:-27.21、#20风机为:-161.4、#29风机为:-15.34、#21风机为:-101.03、#27风机为:-112.37、#9风机为:-130.47、#16风机为:-100.03、#15风机为:-127.55、#12风机为:-49.77；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1578.64,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:127.39；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#20风机为:-162.95、#9风机为:-103.08、#24风机为:-26.02、#30风机为:-15.92、#28风机为:-1.1、#16风机为:-95.79、#29风机为:-17.77、#15风机为:-130.62、#23风机为:-100.21、#27风机为:-123.43、#12风机为:-53.46、#2风机为:-30.82、#21风机为:-102.5；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1595.62,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:128.14；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-3.91、#29风机为:-17.95、#8风机为:-98.69、#3风机为:-9.69、#27风机为:-114.98、#12风机为:-49.32、#23风机为:-92.16、#15风机为:-130.69、#2风机为:-6.63、#20风机为:-150.26、#30风机为:-66.47、#16风机为:-100.46、#9风机为:-69.64、#21风机为:-106.18；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1587.42,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:127.27；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-20.05、#20风机为:-150.99、#16风机为:-101.38、#9风机为:-91.86、#21风机为:-106.9、#15风机为:-130.52、#12风机为:-53、#23风机为:-102.41、#30风机为:-19.5、#27风机为:-121.43、#28风机为:-17.03；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1539.95,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:113.11；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#20风机为:-149.19、#23风机为:-89.33、#30风机为:-47.01、#16风机为:-104.3、#15风机为:-133.24、#9风机为:-104.03、#28风机为:-8.14、#12风机为:-60.56、#27风机为:-129.3、#29风机为:-25.41、#21风机为:-110.43；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1586.29,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:118.91；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#21风机为:-105.52、#7风机为:-47.96、#15风机为:-132.6、#30风机为:-118.22、#16风机为:-108.23、#27风机为:-127.23、#28风机为:-11.74、#12风机为:-62.37、#20风机为:-149.34、#23风机为:-111.9、#8风机为:-104.11、#29风机为:-27.33、#19风机为:-10.16；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1508.28,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:118.22；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-121.12、#23风机为:-107.9、#19风机为:-8.98、#12风机为:-62.55、#16风机为:-105.77、#30风机为:-17.49、#29风机为:-25.09、#21风机为:-114.44、#20风机为:-146.36、#15风机为:-130.21、#7风机为:-62.14、#28风机为:-6.75；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1561.04,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:117.82；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#20风机为:-165.76、#21风机为:-117.53、#28风机为:-20.85、#27风机为:-130.25、#30风机为:-107.81、#12风机为:-59.38、#7风机为:-18.64、#8风机为:-73.58、#23风机为:-104.47、#29风机为:-36.03、#16风机为:-108.07、#19风机为:-2.46、#15风机为:-136.19；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1562.8,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:119.89；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-106.1、#8风机为:-25.62、#7风机为:-51.79、#15风机为:-142.31、#19风机为:-12.75、#29风机为:-27.38、#12风机为:-54.16、#20风机为:-161.5、#30风机为:-37.29、#21风机为:-116.69、#28风机为:-3.09、#27风机为:-127.26、#16风机为:-105.36；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1588.69,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:125.56；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#16风机为:-108.11、#27风机为:-129.75、#20风机为:-163.17、#21风机为:-110.84、#19风机为:-2.04、#9风机为:-130.46、#12风机为:-62.43、#15风机为:-140.61、#28风机为:-20.69、#23风机为:-114.79、#29风机为:-35.9；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：294.11,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:98.09；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#20风机为:-165.35、#28风机为:-20.92、#27风机为:-135.47、#9风机为:-68.65、#23风机为:-117.41、#12风机为:-62.93、#21风机为:-122、#29风机为:-40.03、#19风机为:-2.48、#16风机为:-113.95、#15风机为:-145.29；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1557.96,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:102.96；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-113.91、#29风机为:-35、#15风机为:-141.44、#28风机为:-17.03、#20风机为:-164.89、#16风机为:-114.12、#21风机为:-117.75、#12风机为:-64.15、#27风机为:-133.45、#19风机为:-9.93；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1371.74,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:114.28；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#5风机为:14.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-9.18、#27风机为:-132.2、#23风机为:-105.65、#2风机为:-2.35、#15风机为:-148.22、#20风机为:-166.23、#8风机为:-11.49、#21风机为:-121.71、#29风机为:-33.39、#12风机为:-61.85、#16风机为:-122.73；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1330.74,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:102.91；连续4个数值相等，#5风机为:14.1、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7500，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-38.34、#24风机为:-73.7、#7风机为:-6.77、#16风机为:-115.48、#15风机为:-152.93、#3风机为:-3.51、#27风机为:-133.11、#23风机为:-123.36、#28风机为:-8.21、#20风机为:-170.34、#12风机为:-72.94、#10风机为:-91.2、#21风机为:-118.34、#2风机为:-18.08；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1380.16,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:113.82；连续4个数值相等，#5风机为:14.1、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#15风机为:-147.55、#16风机为:-116.46、#10风机为:-53.73、#8风机为:-5.37、#7风机为:-18.97、#21风机为:-117.42、#20风机为:-167.18、#29风机为:-35.29、#2风机为:-16.25、#23风机为:-117.56、#28风机为:-5.25、#12风机为:-84.49、#27风机为:-131.86；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1553.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:113.82；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#5风机为:14.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#15风机为:-143.69、#7风机为:-60.04、#16风机为:-99.98、#24风机为:-90.81、#20风机为:-164.92、#12风机为:-70.15、#29风机为:-32.52、#8风机为:-8.11、#27风机为:-130.67、#23风机为:-108.73、#21风机为:-120.23；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1562.29,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:30,18:45,19:00,19:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9333，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:113.82；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#6风机为:13.4、#5风机为:14.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#8风机为:-57.71、#28风机为:-3.93、#29风机为:-31.22、#20风机为:-169.3、#27风机为:-134.01、#7风机为:-46.37、#16风机为:-104.4、#15风机为:-145.07、#23风机为:-103.31、#21风机为:-119.24、#12风机为:-69.99；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1539.71,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:45,19:00,19:15,19:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:104.05；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#6风机为:13.4；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-126.6、#28风机为:-12.71、#2风机为:-6.49、#20风机为:-167.54、#29风机为:-30.76、#16风机为:-114.93、#4风机为:-1.16、#21风机为:-119.69、#15风机为:-142.89、#23风机为:-108.8、#12风机为:-66.43、#7风机为:-44.99；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1526.61,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:00,19:15,19:30,19:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:102.06；连续4个数值相等，#6风机为:13.4、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-15.76、#21风机为:-120.99、#20风机为:-169.07、#27风机为:-130.22、#12风机为:-66.9、#19风机为:-6.41、#23风机为:-95.24、#9风机为:-134.14、#16风机为:-122.78、#15风机为:-150.18、#29风机为:-37.41；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1549.54,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:15,19:30,19:45,20:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9333，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:104.88；连续4个数值相等，#6风机为:13.4、#2风机为:13.8、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#16风机为:-120.7、#14风机为:-2.47、#27风机为:-130.9、#12风机为:-70.28、#20风机为:-167.26、#29风机为:-29.11、#15风机为:-147.54、#2风机为:-7.22、#9风机为:-95.89、#19风机为:-0.97、#23风机为:-95.78、#21风机为:-117.66、#28风机为:-17.81；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1512.75,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:30,19:45,20:00,20:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9333，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:95.61；连续4个数值相等，#2风机为:13.8、#6风机为:13.4、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#3风机为:-1.86、#2风机为:-18.35、#20风机为:-165.2、#23风机为:-101.71、#28风机为:-11.52、#15风机为:-145.36、#12风机为:-65.81、#27风机为:-129.41、#19风机为:-8.08、#21风机为:-117.8、#9风机为:-84.9、#29风机为:-32.31、#16风机为:-121.85；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1561.95,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：19:45,20:00,20:15,20:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:110.65；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#6风机为:13.4、#2风机为:13.8、#5风机为:14.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-85.32、#29风机为:-35.31、#12风机为:-61.58、#21风机为:-115.7、#20风机为:-164.46、#16风机为:-121.53、#28风机为:-16.26、#15风机为:-141.31、#2风机为:-5.28、#19风机为:-1.28、#27风机为:-124.28；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1515.1,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:101.48；连续4个数值相等，#5风机为:14.1、#25风机为:14.23、#6风机为:13.4、#2风机为:13.8；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-13.65、#29风机为:-25.13、#19风机为:-0.74、#20风机为:-162.68、#12风机为:-59.06、#23风机为:-105.65、#16风机为:-125.86、#15风机为:-144.82、#27风机为:-128.51、#9风机为:-115.86、#21风机为:-119.63、#7风机为:-73.61；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1529.08,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:15,20:30,20:45,21:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9333，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:100.03；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#2风机为:13.8、#5风机为:14.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7833，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-28.46、#8风机为:-77.55、#12风机为:-58.32、#16风机为:-119.71、#23风机为:-105.58、#3风机为:-3、#21风机为:-119.44、#15风机为:-139.94、#28风机为:-15.68、#20风机为:-162.66、#27风机为:-134.85、#19风机为:-0.59；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1515.67,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:30,20:45,21:00,21:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:97.66；连续4个数值相等，#5风机为:14.1、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#9风机为:-129.42、#20风机为:-161.02、#12风机为:-63.69、#23风机为:-103.77、#21风机为:-116.98、#28风机为:-21.74、#29风机为:-33.3、#19风机为:-8.43、#16风机为:-115.9、#15风机为:-143.88、#27风机为:-128.03；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1331.13,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：20:45,21:00,21:15,21:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:97.48；连续4个数值相等，#5风机为:14.1、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#12风机为:-58.57、#23风机为:-77.95、#27风机为:-133.53、#29风机为:-37.52、#20风机为:-162.96、#28风机为:-19.04、#15风机为:-147.85、#16风机为:-120.36、#21风机为:-119.1、#9风机为:-53.18；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1519.72,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:00,21:15,21:30,21:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:97.11；连续4个数值相等，#25风机为:14.23、#5风机为:14.1；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8333，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-23.81、#15风机为:-151.92、#12风机为:-59.86、#21风机为:-128.99、#27风机为:-135.27、#16风机为:-119.08、#23风机为:-96.21、#29风机为:-40.92、#20风机为:-165.64；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1538.64,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:15,21:30,21:45,22:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:103.48；连续4个数值相等，#5风机为:14.1、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-39.82、#27风机为:-133.82、#20风机为:-167.64、#15风机为:-155.46、#16风机为:-124.28、#23风机为:-112.73、#12风机为:-62.33、#19风机为:-1.2、#21风机为:-131.37、#28风机为:-21.53；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1537.59,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:30,21:45,22:00,22:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:96.7；连续4个数值相等，#24风机为:16.21、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8333，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#29风机为:-45.18、#28风机为:-26.35、#15风机为:-158.25、#12风机为:-70.95、#16风机为:-126.35、#27风机为:-139.03、#23风机为:-109.96、#21风机为:-133.08、#20风机为:-170.68；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1555.25,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：21:45,22:00,22:15,22:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:96.68；连续4个数值相等，#24风机为:16.21、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8167，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-114.46、#27风机为:-146.27、#21风机为:-131.65、#28风机为:-18.64、#12风机为:-59.78、#19风机为:-3.9、#16风机为:-119.47、#15风机为:-159.65、#29风机为:-45.29、#20风机为:-171.38；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1517.19,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:00,22:15,22:30,22:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:96.03；连续4个数值相等，#24风机为:16.21、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#20风机为:-171.08、#16风机为:-119.95、#21风机为:-134.04、#15风机为:-155.16、#12风机为:-55.76、#27风机为:-135.44、#28风机为:-25.95、#19风机为:-0.77、#29风机为:-39.65、#9风机为:-92.09、#23风机为:-109.36；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1540.17,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:15,22:30,22:45,23:00；3)考核条件:环境温度，得分:0.9500，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:97.78；连续4个数值相等，#24风机为:16.21、#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.7667，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-10.27、#8风机为:-131.9、#23风机为:-111.09、#15风机为:-154.63、#20风机为:-172.1、#19风机为:-8.93、#21风机为:-137.62、#29风机为:-35.59、#14风机为:-3.28、#12风机为:-73.16、#9风机为:-71.85、#16风机为:-127.24、#27风机为:-134.49；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1546.13,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:30,22:45,23:00,23:15；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:98.7；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-27.35、#16风机为:-127.55、#19风机为:-13.11、#14风机为:-0.79、#21风机为:-137、#9风机为:-107.69、#12风机为:-72.94、#29风机为:-46.21、#15风机为:-156.62、#27风机为:-144.24、#23风机为:-97.87；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1495.84,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:94.49；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#15风机为:-160.21、#21风机为:-137.54、#27风机为:-142.83、#29风机为:-52.24、#12风机为:-76.63、#14风机为:-2.44、#28风机为:-25.86、#16风机为:-130.2、#19风机为:-8.22、#23风机为:-117.39、#9风机为:-36.17；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1498.7,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:88.66；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#23风机为:-114.2、#29风机为:-44.63、#19风机为:-14.24、#27风机为:-143.17、#14风机为:-2.48、#12风机为:-82.95、#16风机为:-126.93、#15风机为:-158.17、#28风机为:-22.33、#9风机为:-71.16、#21风机为:-135.16；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1523.98,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:88.86；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#28风机为:-5.35、#27风机为:-141.59、#19风机为:-12.95、#29风机为:-40.2、#16风机为:-125.19、#21风机为:-137.45、#15风机为:-160.37、#12风机为:-83.21、#23风机为:-117.98、#14风机为:-3.8、#6风机为:-21.71；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1516.89,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:88.25；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#27风机为:-146.22、#21风机为:-144.73、#23风机为:-106.88、#14风机为:-5.7、#29风机为:-48.02、#12风机为:-78.15、#15风机为:-162.15、#16风机为:-128.56、#28风机为:-28.42、#19风机为:-10.81、#9风机为:-108.84；连续4个数值相等，#25风机为:0； ） | 1)考核条件:风机功率因数，得分:0.9833，（总分1.0），原因：数据越界，值：1502.94,规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00规则：-1.00 <= value <= 1.00，；2)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#25风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件:环境温度，得分:0.9667，（总分1.0），原因：数据超过[-20,60]， #26风机为:89.55；连续4个数值相等，#25风机为:14.23；)4)考核条件:测风仪风向，得分:0.8000，（总分1.0），原因：（超过[0,360]，#16风机为:-130.05、#28风机为:-26.63、#27风机为:-144.45、#14风机为:-8.71、#12风机为:-80.21、#29风机为:-47.71、#15风机为:-159.23、#9风机为:-94.94、#23风机为:-110.2、#19风机为:-12.71、#21风机为:-141.84；连续4个数值相等，#25风机为:0； ）
1401F12000013 | 广西 | 南宁 | 宝山风电场 | BaoSDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.2、#14风机为:7.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:7.6、#11风机为:7.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:7.6、#11风机为:7.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.2、#14风机为:7.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.2、#24风机为:7.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:6.9、#24风机为:7.6、#11风机为:7.2、#23风机为:6.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8542，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:6.6、#11风机为:7.2、#13风机为:7、#9风机为:6.9、#23风机为:6.9、#24风机为:7.6、#22风机为:7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8542，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:7、#24风机为:7.6、#23风机为:6.9、#13风机为:7、#11风机为:7.2、#5风机为:6.6、#9风机为:6.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7292，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:5.1、#1风机为:7.5、#19风机为:7.5、#22风机为:7、#16风机为:7.7、#15风机为:7.5、#23风机为:6.9、#9风机为:6.9、#24风机为:7.6、#12风机为:6.5、#5风机为:6.6、#11风机为:7.1、#13风机为:7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7083，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:7、#9风机为:6.9、#21风机为:7.2、#15风机为:7.5、#19风机为:7.5、#13风机为:7、#16风机为:7.7、#24风机为:7.6、#23风机为:6.9、#12风机为:6.5、#11风机为:7.1、#5风机为:6.6、#6风机为:5.1、#1风机为:7.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7292，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:7.6、#5风机为:6.6、#24风机为:7.6、#6风机为:5.1、#9风机为:6.9、#12风机为:6.5、#11风机为:7.1、#13风机为:7、#21风机为:7.2、#1风机为:7.5、#15风机为:7.5、#19风机为:7.5、#16风机为:7.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7917，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:7.5、#16风机为:7.7、#11风机为:7.1、#21风机为:7.2、#15风机为:7.5、#7风机为:7.6、#19风机为:7.5、#12风机为:6.5、#6风机为:5.1、#9风机为:6.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:7.6、#9风机为:6.9、#21风机为:7.2、#7风机为:7.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:7.6、#9风机为:6.9、#21风机为:7.2、#10风机为:8.7、#15风机为:7.6、#20风机为:8.7、#17风机为:8.7、#23风机为:6.9、#2风机为:8.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:8.7、#15风机为:7.6、#2风机为:8.7、#23风机为:6.9、#21风机为:7.2、#9风机为:6.9、#20风机为:8.7、#17风机为:8.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:2.3、#20风机为:8.7、#17风机为:8.7、#9风机为:6.8、#15风机为:7.6、#10风机为:8.7、#2风机为:8.7、#23风机为:6.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:2.3、#17风机为:8.7、#23风机为:6.9、#9风机为:6.8、#10风机为:8.7、#20风机为:8.7、#11风机为:7.2、#2风机为:8.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8333，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:8.7、#23风机为:6.9、#2风机为:8.7、#9风机为:6.8、#11风机为:7.2、#17风机为:8.7、#8风机为:2.3、#20风机为:8.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:2.3、#11风机为:7.2、#9风机为:6.8、#16风机为:8.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:6.8、#16风机为:8.3、#14风机为:7.7、#11风机为:7.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:8.3、#9风机为:6.8、#14风机为:7.7、#11风机为:7.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:7.7、#16风机为:8.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:7.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3、#14风机为:7.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3、#14风机为:7.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:7.7、#11风机为:7.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3、#14风机为:7.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3、#14风机为:7.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:7.5； | [16 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:9.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:9.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:9.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:9.1、#18风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:9.6； |  |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:9.7； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:9.7； | [7 empty] | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9792，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:192； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9792，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:192； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9792，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:192； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:12.2；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9792，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#14风机为:192； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:12.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:12.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:6.9、#16风机为:12.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:6.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:6.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:6.9； |  |  |  |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:13； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:12.3、#13风机为:13； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:12.8、#13风机为:13、#18风机为:12.3、#15风机为:13.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:12.8、#13风机为:13、#15风机为:13.3、#18风机为:12.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9167，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.3、#13风机为:13、#18风机为:12.3、#11风机为:12.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.3、#11风机为:12.8、#14风机为:13.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:13.3、#14风机为:13.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9583，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:13.3、#15风机为:13.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9792，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:13.3；
0400F13000025 | 广西 | 南宁 | 碗窑风电场 | WanYDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.004775； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.049025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.0956；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.0956；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.23354999999999998，最小值为：0.0956；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.0956；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.0956；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.075025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.011525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.202025，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.20505，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.200775，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.193525，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.200775，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.098175，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.080375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.087375； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.0795； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.005275；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.223275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.255775，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.20827500000000002，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.201775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.188775，最小值为：0.078425； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.188775，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.188775，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.083025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.188775，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.096775；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.188775，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.188775，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.75（总分15.0）原因：#70风机滑动均值不合格，最大值为：0.264475，最小值为：0.015775；，#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#3风机滑动均值不合格，最大值为：0.236275，最小值为：0.08845；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：0.218525，最小值为：0.037525；
0400F13000147 | 广西 | 南宁 | 崧高光伏电站 | SongGDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1401F12000009 | 广西 | 南宁 | 天武风电场 | TianWDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [36 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:10.6000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:10.6000； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:10.6000； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.86（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2046.0000,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.9857，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#33风机为:10.6000；
0400F13000053 | 广西 | 南宁 | 卓昇光伏电站 | ZhuoSDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1401F12000023 | 广西 | 南宁 | 浔峰风电场 | XunFengDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0833，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(9:10)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(2:1)， |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0833，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:11)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:0)， |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:9)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(4:3)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0833，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(10:9)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:2)， |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.3333，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(8:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(0:7)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:7)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:5)， |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:5)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(8:7)， | [25 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0833，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(4:3)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(7:8)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0833，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(2:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(9:10)，
1401F12000014 | 广西 | 南宁 | 霞义山风电场 | XiaYSDC | 2026-02-12 | 单机信息 |  |  |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9767，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-8.83单机容量:2.0； |  |  |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9767，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-15.25单机容量:2.0； | [6 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:43)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(43:0)，，2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:43)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(43:0)，，2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:43)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(43:0)，，2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:43)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(43:0)，，2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [14 empty] | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9767，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-1.71单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9767，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-1.71单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9767，（总分2.0），原因：超过单机容量，#30风机:-37.67单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9535，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:-1.91单机容量:2.0、#8风机:-3.61单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9070，（总分2.0），原因：超过单机容量，#28风机:-29.11单机容量:2.5、#8风机:-3.61单机容量:2.0、#17风机:-1.91单机容量:2.0、#3风机:-2.81单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9535，（总分2.0），原因：超过单机容量，#26风机:-30.82单机容量:2.5、#27风机:-22.27单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8605，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-3.21单机容量:2.0、#4风机:-2.51单机容量:2.0、#27风机:-23.97单机容量:2.5、#1风机:-6.02单机容量:2.0、#9风机:-2.01单机容量:2.0、#2风机:-1.50单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9070，（总分2.0），原因：超过单机容量，#38风机:-13.70单机容量:2.5、#41风机:-9.42单机容量:2.5、#17风机:-6.02单机容量:2.0、#27风机:-26.54单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6047，（总分2.0），原因：超过单机容量，#40风机:-19.69单机容量:2.5、#29风机:-27.40单机容量:2.5、#34风机:-17.98单机容量:2.5、#28风机:-17.12单机容量:2.5、#35风机:-18.84单机容量:2.5、#32风机:-2.57单机容量:2.5、#15风机:-2.11单机容量:2.0、#26风机:-23.97单机容量:2.5、#36风机:-27.40单机容量:2.5、#37风机:-22.27单机容量:2.5、#30风机:-35.10单机容量:2.5、#39风机:-23.97单机容量:2.5、#27风机:-26.54单机容量:2.5、#33风机:-27.40单机容量:2.5、#41风机:-17.12单机容量:2.5、#38风机:-19.69单机容量:2.5、#25风机:-33.39单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6047，（总分2.0），原因：超过单机容量，#35风机:-26.54单机容量:2.5、#41风机:-16.27单机容量:2.5、#29风机:-28.25单机容量:2.5、#32风机:-29.97单机容量:2.5、#38风机:-20.55单机容量:2.5、#39风机:-28.25单机容量:2.5、#26风机:-23.97单机容量:2.5、#37风机:-22.27单机容量:2.5、#30风机:-33.39单机容量:2.5、#28风机:-29.11单机容量:2.5、#40风机:-14.55单机容量:2.5、#34风机:-6.00单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#22风机:-1.00单机容量:2.0、#36风机:-23.12单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#27风机:-29.97单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5581，（总分2.0），原因：超过单机容量，#41风机:-21.40单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#39风机:-22.27单机容量:2.5、#35风机:-16.27单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#30风机:-25.69单机容量:2.5、#32风机:-26.54单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#29风机:-1.72单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#37风机:-6.85单机容量:2.5、#5风机:-0.60单机容量:2.0、#27风机:-17.98单机容量:2.5、#25风机:-6.02单机容量:2.5、#40风机:-1.72单机容量:2.5、#33风机:-19.69单机容量:2.5、#7风机:-4.01单机容量:2.0、#21风机:-1.10单机容量:2.0、#36风机:-21.40单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#34风机:-15.42单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#33风机:-17.98单机容量:2.5、#38风机:-20.55单机容量:2.5、#7风机:-2.81单机容量:2.0、#41风机:-19.69单机容量:2.5、#30风机:-24.83单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#21风机:-3.61单机容量:2.0、#27风机:-2.57单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#32风机:-23.97单机容量:2.5、#37风机:-21.40单机容量:2.5、#31风机:-29.11单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#26风机:-4.30单机容量:2.5、#38风机:-21.40单机容量:2.5、#29风机:-19.69单机容量:2.5、#33风机:-14.55单机容量:2.5、#28风机:-4.28单机容量:2.5、#36风机:-28.25单机容量:2.5、#30风机:-6.02单机容量:2.5、#41风机:-20.55单机容量:2.5、#32风机:-23.12单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#5风机:-1.91单机容量:2.0、#37风机:-28.25单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#27风机:-26.54单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6047，（总分2.0），原因：超过单机容量，#37风机:-25.69单机容量:2.5、#39风机:-23.12单机容量:2.5、#29风机:-29.97单机容量:2.5、#15风机:-0.80单机容量:2.0、#41风机:-5.14单机容量:2.5、#30风机:-31.68单机容量:2.5、#25风机:-17.98单机容量:2.5、#26风机:-25.69单机容量:2.5、#35风机:-22.27单机容量:2.5、#40风机:-17.12单机容量:2.5、#33风机:-31.68单机容量:2.5、#27风机:-25.69单机容量:2.5、#28风机:-1.72单机容量:2.5、#32风机:-0.02单机容量:2.5、#34风机:-19.69单机容量:2.5、#36风机:-14.55单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.5814，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-1.60单机容量:2.0、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#28风机:-18.84单机容量:2.5、#40风机:-16.27单机容量:2.5、#31风机:-0.88单机容量:2.5、#37风机:-16.27单机容量:2.5、#38风机:-18.84单机容量:2.5、#39风机:-4.28单机容量:2.5、#10风机:-3.41单机容量:2.0、#41风机:-3.43单机容量:2.5、#34风机:-4.28单机容量:2.5、#29风机:-17.12单机容量:2.5、#30风机:-19.69单机容量:2.5、#32风机:-5.17单机容量:2.5、#35风机:-17.98单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#36风机:-27.40单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#40风机:-13.70单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#29风机:-1.72单机容量:2.5、#41风机:-19.69单机容量:2.5、#28风机:-20.55单机容量:2.5、#30风机:-0.88单机容量:2.5、#37风机:-15.42单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#32风机:-12.85单机容量:2.5、#39风机:-19.69单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#37风机:-2.57单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#41风机:-18.84单机容量:2.5、#39风机:-18.84单机容量:2.5、#32风机:-24.83单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#28风机:-2.57单机容量:2.5、#39风机:-14.55单机容量:2.5、#42风机:-10.27单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-1.74单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#29风机:-3.45单机容量:2.5、#34风机:-15.42单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#25风机:-1.74单机容量:2.5、#41风机:-10.27单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7209，（总分2.0），原因：超过单机容量，#28风机:-1.72单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#29风机:-2.60单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#40风机:-6.00单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#41风机:-6.00单机容量:2.5、#28风机:-1.72单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#39风机:-5.17单机容量:2.5、#38风机:-5.17单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#40风机:-1.72单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#38风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-2.60单机容量:2.5、#32风机:-0.02单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#41风机:-1.72单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#29风机:-2.60单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7209，（总分2.0），原因：超过单机容量，#29风机:-2.60单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#41风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#34风机:-1.72单机容量:2.5、#28风机:-1.72单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#41风机:-6.02单机容量:2.5、#39风机:-5.17单机容量:2.5、#29风机:-25.69单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#41风机:-6.87单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#28风机:-1.72单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#29风机:-17.98单机容量:2.5、#42风机:-6.00单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#28风机:-23.97单机容量:2.5、#41风机:-5.17单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#42风机:-22.27单机容量:2.5、#26风机:-0.02单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#40风机:-1.72单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#37风机:-2.57单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:-3.45单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#41风机:-1.72单机容量:2.5、#42风机:-19.69单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#29风机:-1.74单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#40风机:-1.72单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#38风机:-5.17单机容量:2.5、#27风机:-2.60单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#41风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-1.74单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#40风机:-6.02单机容量:2.5、#33风机:-1.74单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#39风机:-1.72单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#39风机:-6.87单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-1.74单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#34风机:-6.02单机容量:2.5、#42风机:-11.13单机容量:2.5、#30风机:-0.88单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#37风机:-6.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7209，（总分2.0），原因：超过单机容量，#34风机:-6.87单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#41风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-0.88单机容量:2.5、#27风机:-2.60单机容量:2.5、#29风机:-0.88单机容量:2.5、#38风机:-5.17单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#40风机:-6.87单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#34风机:-6.02单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#42风机:-19.69单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#38风机:-4.30单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:-3.45单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-0.88单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#42风机:-6.87单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#41风机:-4.30单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#28风机:-22.27单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#30风机:-0.02单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#42风机:-1.72单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-2.60单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#34风机:-6.02单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#30风机:-0.02单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#33风机:-1.74单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-29.11单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#28风机:-22.27单机容量:2.5、#24风机:-0.20单机容量:2.0、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#42风机:-6.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6279，（总分2.0），原因：超过单机容量，#31风机:-0.88单机容量:2.5、#33风机:-0.88单机容量:2.5、#26风机:-15.42单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#25风机:-6.87单机容量:2.5、#42风机:-1.72单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#41风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#39风机:-1.72单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#37风机:-2.57单机容量:2.5、#29风机:-14.55单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：17:45,18:00,18:15,18:30；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6279，（总分2.0），原因：超过单机容量，#33风机:-1.74单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#43风机:-22.27单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-5.17单机容量:2.5、#41风机:-1.72单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#42风机:-6.85单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#24风机:-3.61单机容量:2.0、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:00,18:15,18:30,18:45；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6744，（总分2.0），原因：超过单机容量，#42风机:-1.72单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#41风机:-6.02单机容量:2.5、#33风机:-0.88单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#43风机:-0.02单机容量:2.5、#29风机:-19.69单机容量:2.5、#34风机:-6.02单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.65（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；，#25风机连续4个数值相等，值为：0.02，相同时刻时间：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:-2.60单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#29风机:-30.82单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#43风机:-5.17单机容量:2.5、#38风机:-6.87单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#42风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#33风机:-1.74单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#42风机:-23.12单机容量:2.5、#29风机:-18.84单机容量:2.5、#38风机:-4.28单机容量:2.5、#28风机:-25.69单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-25.69单机容量:2.5、#33风机:-0.88单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#25风机:-24.83单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6279，（总分2.0），原因：超过单机容量，#35风机:-17.98单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#30风机:-33.39单机容量:2.5、#29风机:-63.36单机容量:2.5、#38风机:-15.42单机容量:2.5、#37风机:-1.72单机容量:2.5、#42风机:-20.55单机容量:2.5、#41风机:-2.57单机容量:2.5、#32风机:-24.83单机容量:2.5、#28风机:-29.11单机容量:2.5、#26风机:-27.40单机容量:2.5、#33风机:-1.74单机容量:2.5、#40风机:-6.87单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#34风机:-1.72单机容量:2.5； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.83（总分15.0）原因：#40风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6279，（总分2.0），原因：超过单机容量，#38风机:-5.17单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#33风机:-0.02单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#32风机:-28.25单机容量:2.5、#25风机:-0.88单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5、#42风机:-15.42单机容量:2.5、#43风机:-16.27单机容量:2.5、#26风机:-21.40单机容量:2.5、#28风机:-28.25单机容量:2.5、#37风机:-6.02单机容量:2.5、#40风机:-6.02单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-15.81单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#40风机:-6.87单机容量:2.5、#42风机:-6.00单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#25风机:-0.02单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#39风机:-17.98单机容量:2.5、#28风机:-32.54单机容量:2.5、#34风机:-20.55单机容量:2.5、#38风机:-6.02单机容量:2.5、#35风机:-0.88单机容量:2.5、#32风机:-11.99单机容量:2.5、#33风机:-1.74单机容量:2.5、#29风机:-0.88单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#33风机:-0.02单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#37风机:-18.84单机容量:2.5、#27风机:-5.14单机容量:2.5、#25风机:-5.17单机容量:2.5、#28风机:-22.27单机容量:2.5、#40风机:-18.84单机容量:2.5、#34风机:-9.42单机容量:2.5、#39风机:-17.98单机容量:2.5、#38风机:-14.55单机容量:2.5、#42风机:-2.57单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#30风机:-5.17单机容量:2.5、#29风机:-15.42单机容量:2.5、#32风机:-16.27单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6512，（总分2.0），原因：超过单机容量，#32风机:-26.54单机容量:2.5、#26风机:-29.97单机容量:2.5、#30风机:-14.55单机容量:2.5、#25风机:-28.25单机容量:2.5、#33风机:-0.02单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#22风机:-0.40单机容量:2.0、#24风机:-4.51单机容量:2.0、#34风机:-6.87单机容量:2.5、#38风机:-20.55单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-17.12单机容量:2.5、#39风机:-5.17单机容量:2.5、#37风机:-18.84单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6977，（总分2.0），原因：超过单机容量，#26风机:-26.54单机容量:2.5、#35风机:-17.98单机容量:2.5、#27风机:-22.27单机容量:2.5、#36风机:-21.40单机容量:2.5、#25风机:-27.40单机容量:2.5、#32风机:-0.85单机容量:2.5、#39风机:-18.84单机容量:2.5、#34风机:-6.00单机容量:2.5、#33风机:-29.97单机容量:2.5、#38风机:-18.84单机容量:2.5、#37风机:-18.84单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#30风机:-4.28单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9535，（总分2.0），原因：超过单机容量，#41风机:-6.87单机容量:2.5、#37风机:-21.40单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7674，（总分2.0），原因：超过单机容量，#43风机:-4.28单机容量:2.5、#27风机:-2.60单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#8风机:-2.31单机容量:2.0、#38风机:-3.43单机容量:2.5、#41风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#7风机:-3.01单机容量:2.0、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#42风机:-22.27单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8140，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:-1.10单机容量:2.0、#27风机:-4.30单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#41风机:-6.85单机容量:2.5、#42风机:-22.27单机容量:2.5、#38风机:-13.70单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8372，（总分2.0），原因：超过单机容量，#37风机:-6.87单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#29风机:-1.74单机容量:2.5、#35风机:-0.02单机容量:2.5、#41风机:-17.12单机容量:2.5、#42风机:-19.69单机容量:2.5、#26风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8140，（总分2.0），原因：超过单机容量，#35风机:-13.24单机容量:2.5、#26风机:-23.97单机容量:2.5、#42风机:-26.54单机容量:2.5、#18风机:-0.10单机容量:2.0、#41风机:-17.12单机容量:2.5、#29风机:-0.88单机容量:2.5、#37风机:-6.02单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8837，（总分2.0），原因：超过单机容量，#42风机:-19.69单机容量:2.5、#19风机:-1.40单机容量:2.0、#18风机:-1.40单机容量:2.0、#13风机:-5.42单机容量:2.0、#41风机:-17.98单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9302，（总分2.0），原因：超过单机容量，#31风机:-0.02单机容量:2.5、#11风机:-2.21单机容量:2.0、#12风机:-3.41单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9302，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-1.30单机容量:2.0、#22风机:-0.60单机容量:2.0、#20风机:-3.61单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9070，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-4.61单机容量:2.0、#5风机:-2.61单机容量:2.0、#11风机:-8.32单机容量:2.0、#8风机:-1.91单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9767，（总分2.0），原因：超过单机容量，#31风机:-0.02单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8605，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:-6.02单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#30风机:-0.88单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#40风机:-1.72单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7442，（总分2.0），原因：超过单机容量，#27风机:-3.45单机容量:2.5、#41风机:-13.70单机容量:2.5、#30风机:-0.02单机容量:2.5、#26风机:-23.12单机容量:2.5、#25风机:-21.40单机容量:2.5、#40风机:-1.72单机容量:2.5、#42风机:-21.40单机容量:2.5、#28风机:-6.02单机容量:2.5、#37风机:-23.12单机容量:2.5、#39风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-21.40单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7907，（总分2.0），原因：超过单机容量，#40风机:-1.72单机容量:2.5、#27风机:-3.45单机容量:2.5、#30风机:-0.88单机容量:2.5、#37风机:-6.87单机容量:2.5、#29风机:-2.60单机容量:2.5、#28风机:-6.87单机容量:2.5、#42风机:-1.72单机容量:2.5、#41风机:-1.72单机容量:2.5、#39风机:-6.02单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9070，（总分2.0），原因：超过单机容量，#30风机:-25.69单机容量:2.5、#41风机:-16.27单机容量:2.5、#26风机:-18.84单机容量:2.5、#37风机:-22.27单机容量:2.5； | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.7442，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-4.31单机容量:2.0、#25风机:-20.55单机容量:2.5、#31风机:-0.02单机容量:2.5、#1风机:-3.91单机容量:2.0、#30风机:-33.39单机容量:2.5、#36风机:-21.40单机容量:2.5、#35风机:-14.55单机容量:2.5、#29风机:-32.54单机容量:2.5、#27风机:-24.83单机容量:2.5、#28风机:-24.83单机容量:2.5、#26风机:-21.40单机容量:2.5；
1401F12000015 | 广西 | 南宁 | 排塘光伏电站 | PaiTDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#22：4153.2，#2：4032，#6：3801.6，#16：3110.4，#15：3836.5，#8：4032，#1：4032，#25：4083.3，#26：4140.9，#12：3532.8，#5：3993.6，#14：3993.6，#4：3993.6，#18：3571.2，#28：4063.5，#21：3924.3，#10：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#18：3571.2，#12：3532.8，#15：3836.5，#26：4140.9，#10：3801.6，#25：4083.3，#1：4032，#28：4063.5，#29：4063.5，#2：4032，#21：3924.3，#22：4153.2，#4：3993.6，#6：3801.6，#14：3993.6，#5：3993.6，#16：3110.4，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3836.5，#25：4083.3，#26：4140.9，#10：3801.6，#6：3801.6，#18：3571.2，#28：4063.5，#2：4032，#5：3993.6，#8：4032，#16：3110.4，#14：3993.6，#1：4032，#29：4063.5，#4：3993.6，#21：3924.3，#22：4153.2，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：4032，#25：4083.3，#12：3532.8，#14：3993.6，#15：3836.5，#28：4063.5，#21：3924.3，#4：3993.6，#6：3801.6，#1：4032，#22：4153.2，#26：4140.9，#16：3110.4，#10：3801.6，#8：4032，#29：4063.5，#18：3571.2，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3924.3，#29：4063.5，#10：3801.6，#18：3571.2，#4：3993.6，#2：4032，#6：3801.6，#14：3993.6，#1：4032，#12：3532.8，#22：4153.2，#5：3993.6，#8：4032，#15：3836.5，#16：3110.4，#26：4140.9，#25：4083.3，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：3532.8，#18：3571.2，#6：3801.6，#28：4063.5，#5：3993.6，#2：4032，#26：4140.9，#25：4083.3，#29：4063.5，#10：3801.6，#8：4032，#4：3993.6，#21：3924.3，#16：3110.4，#1：4032，#14：3993.6，#15：3836.5，#22：4153.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#12：3532.8，#2：4032，#15：3836.5，#21：3924.3，#1：4032，#25：4083.3，#29：4063.5，#5：3993.6，#16：3110.4，#8：4032，#26：4140.9，#18：3571.2，#28：4063.5，#6：3801.6，#10：3801.6，#14：3993.6，#4：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#8：4032，#1：4032，#25：4083.3，#18：3571.2，#21：3924.3，#10：3801.6，#16：3110.4，#14：3993.6，#15：3836.5，#2：4032，#28：4063.5，#5：3993.6，#4：3993.6，#6：3801.6，#26：4140.9，#22：4153.2，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#25：4083.3，#2：4032，#18：3571.2，#22：4153.2，#21：3924.3，#26：4140.9，#29：4063.5，#6：3801.6，#5：3993.6，#15：3836.5，#16：3110.4，#4：3993.6，#1：4032，#14：3993.6，#12：3532.8，#28：4063.5，#10：3801.6，#8：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#10：3801.6，#5：3993.6，#29：4063.5，#25：4083.3，#14：3993.6，#6：3801.6，#4：3993.6，#22：4153.2，#2：4032，#18：3571.2，#26：4140.9，#28：4063.5，#15：3836.5，#8：4032，#12：3532.8，#16：3110.4，#21：3924.3，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#14：3993.6，#25：4083.3，#21：3924.3，#1：4032，#5：3993.6，#18：3571.2，#8：4032，#10：3801.6，#29：4063.5，#26：4140.9，#4：3993.6，#16：3110.4，#28：4063.5，#6：3801.6，#15：3836.5，#2：4032，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3924.3，#29：4063.5，#16：3110.4，#6：3801.6，#10：3801.6，#5：3993.6，#2：4032，#18：3571.2，#1：4032，#28：4063.5，#14：3993.6，#4：3993.6，#12：3532.8，#15：3836.5，#26：4140.9，#25：4083.3，#8：4032，#22：4153.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#2：4032，#29：4063.5，#6：3801.6，#4：3993.6，#16：3110.4，#10：3801.6，#28：4063.5，#25：4083.3，#15：3836.5，#12：3532.8，#14：3993.6，#1：4032，#26：4140.9，#18：3571.2，#21：3924.3，#8：4032，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3571.2，#15：3836.5，#1：4032，#2：4032，#28：4063.5，#22：4153.2，#25：4083.3，#5：3993.6，#6：3801.6，#14：3993.6，#12：3532.8，#10：3801.6，#8：4032，#4：3993.6，#16：3110.4，#21：3924.3，#26：4140.9，#29：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：3993.6，#1：4032，#6：3801.6，#26：4140.9，#15：3836.5，#21：3924.3，#12：3532.8，#22：4153.2，#25：4083.3，#5：3993.6，#8：4032，#16：3110.4，#4：3993.6，#28：4063.5，#29：4063.5，#2：4032，#10：3801.6，#18：3571.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#10：3801.6，#22：4153.2，#8：4032，#26：4140.9，#28：4063.5，#5：3993.6，#15：3836.5，#18：3571.2，#29：4063.5，#16：3110.4，#2：4032，#4：3993.6，#6：3801.6，#12：3532.8，#21：3924.3，#25：4083.3，#14：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#25：4083.3，#15：3836.5，#12：3532.8，#10：3801.6，#8：4032，#29：4063.5，#2：4032，#6：3801.6，#26：4140.9，#22：4153.2，#1：4032，#5：3993.6，#18：3571.2，#21：3924.3，#28：4063.5，#16：3110.4，#14：3993.6，#4：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#2：4032，#8：4032，#4：3993.6，#21：3924.3，#29：4063.5，#25：4083.3，#10：3801.6，#14：3993.6，#15：3836.5，#28：4063.5，#5：3993.6，#22：4153.2，#12：3532.8，#1：4032，#26：4140.9，#6：3801.6，#18：3571.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3993.6，#25：4083.3，#16：3110.4，#21：3924.3，#2：4032，#28：4063.5，#8：4032，#10：3801.6，#12：3532.8，#26：4140.9，#1：4032，#22：4153.2，#4：3993.6，#6：3801.6，#18：3571.2，#14：3993.6，#29：4063.5，#15：3836.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3801.6，#25：4083.3，#21：3924.3，#4：3993.6，#15：3836.5，#6：3801.6，#14：3993.6，#5：3993.6，#18：3571.2，#22：4153.2，#26：4140.9，#16：3110.4，#28：4063.5，#8：4032，#12：3532.8，#29：4063.5，#1：4032，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#21：3924.3，#2：4032，#29：4063.5，#10：3801.6，#18：3571.2，#26：4140.9，#12：3532.8，#25：4083.3，#4：3993.6，#14：3993.6，#5：3993.6，#1：4032，#15：3836.5，#28：4063.5，#22：4153.2，#8：4032，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#6：3801.6，#14：3993.6，#4：3993.6，#25：4083.3，#12：3532.8，#16：3110.4，#5：3993.6，#21：3924.3，#22：4153.2，#26：4140.9，#2：4032，#18：3571.2，#29：4063.5，#10：3801.6，#28：4063.5，#1：4032，#15：3836.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3801.6，#12：3532.8，#25：4083.3，#2：4032，#14：3993.6，#21：3924.3，#29：4063.5，#4：3993.6，#28：4063.5，#15：3836.5，#16：3110.4，#8：4032，#26：4140.9，#5：3993.6，#22：4153.2，#1：4032，#6：3801.6，#18：3571.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6：3801.6，#28：4063.5，#5：3993.6，#8：4032，#10：3801.6，#25：4083.3，#26：4140.9，#15：3836.5，#16：3110.4，#14：3993.6，#2：4032，#29：4063.5，#4：3993.6，#21：3924.3，#22：4153.2，#12：3532.8，#18：3571.2，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3993.6，#18：3571.2，#8：4032，#10：3801.6，#21：3924.3，#4：3993.6，#29：4063.5，#14：3993.6，#16：3110.4，#28：4063.5，#12：3532.8，#1：4032，#26：4140.9，#22：4153.2，#6：3801.6，#25：4083.3，#15：3836.5，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#8：4032，#25：4083.3，#6：3801.6，#12：3532.8，#29：4063.5，#21：3924.3，#10：3801.6，#1：4032，#16：3110.4，#2：4032，#28：4063.5，#22：4153.2，#5：3993.6，#18：3571.2，#4：3993.6，#15：3836.5，#14：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：4063.5，#2：4032，#14：3993.6，#21：3924.3，#10：3801.6，#26：4140.9，#22：4153.2，#1：4032，#6：3801.6，#18：3571.2，#8：4032，#25：4083.3，#5：3993.6，#29：4063.5，#16：3110.4，#4：3993.6，#15：3836.5，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#4：3993.6，#21：3924.3，#1：4032，#8：4032，#6：3801.6，#5：3993.6，#25：4083.3，#18：3571.2，#14：3993.6，#22：4153.2，#15：3836.5，#16：3110.4，#2：4032，#26：4140.9，#10：3801.6，#12：3532.8，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#18：3571.2，#16：3110.4，#21：3924.3，#4：3993.6，#5：3993.6，#15：3836.5，#12：3532.8，#29：4063.5，#10：3801.6，#14：3993.6，#25：4083.3，#28：4063.5，#1：4032，#8：4032，#2：4032，#22：4153.2，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#14：3993.6，#1：4032，#26：4140.9，#29：4063.5，#25：4083.3，#28：4063.5，#15：3836.5，#22：4153.2，#6：3801.6，#12：3532.8，#4：3993.6，#10：3801.6，#21：3924.3，#5：3993.6，#18：3571.2，#2：4032，#8：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#22：4153.2，#29：4063.5，#28：4063.5，#12：3532.8，#8：4032，#21：3924.3，#10：3801.6，#16：3110.4，#14：3993.6，#15：3836.5，#25：4083.3，#26：4140.9，#2：4032，#18：3571.2，#5：3993.6，#6：3801.6，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3836.5，#26：4140.9，#4：3993.6，#10：3801.6，#12：3532.8，#21：3924.3，#5：3993.6，#28：4063.5，#29：4063.5，#18：3571.2，#14：3993.6，#25：4083.3，#16：3110.4，#1：4032，#22：4153.2，#6：3801.6，#8：4032，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#10：3801.6，#22：4153.2，#26：4140.9，#25：4083.3，#4：3993.6，#2：4032，#28：4063.5，#18：3571.2，#14：3993.6，#1：4032，#15：3836.5，#6：3801.6，#16：3110.4，#29：4063.5，#12：3532.8，#21：3924.3，#5：3993.6，#8：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#18：3571.2，#14：3993.6，#15：3836.5，#29：4063.5，#21：3924.3，#25：4083.3，#5：3993.6，#28：4063.5，#12：3532.8，#1：4032，#26：4140.9，#10：3801.6，#6：3801.6，#4：3993.6，#8：4032，#16：3110.4，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#28：4063.5，#10：3801.6，#18：3571.2，#29：4063.5，#4：3993.6，#15：3836.5，#5：3993.6，#1：4032，#16：3110.4，#14：3993.6，#21：3924.3，#6：3801.6，#25：4083.3，#22：4153.2，#8：4032，#12：3532.8，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#16：3110.4，#8：4032，#22：4153.2，#14：3993.6，#6：3801.6，#21：3924.3，#26：4140.9，#15：3836.5，#28：4063.5，#18：3571.2，#12：3532.8，#2：4032，#10：3801.6，#25：4083.3，#5：3993.6，#4：3993.6，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#25：4083.3，#18：3571.2，#21：3924.3，#29：4063.5，#15：3836.5，#4：3993.6，#28：4063.5，#2：4032，#8：4032，#14：3993.6，#1：4032，#12：3532.8，#22：4153.2，#26：4140.9，#6：3801.6，#16：3110.4，#5：3993.6，#10：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#25：4083.3，#5：3993.6，#22：4153.2，#15：3836.5，#10：3801.6，#16：3110.4，#4：3993.6，#29：4063.5，#18：3571.2，#8：4032，#21：3924.3，#1：4032，#14：3993.6，#28：4063.5，#6：3801.6，#2：4032，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#25：4083.3，#14：3993.6，#28：4063.5，#22：4153.2，#4：3993.6，#2：4032，#16：3110.4，#6：3801.6，#18：3571.2，#5：3993.6，#10：3801.6，#15：3836.5，#26：4140.9，#12：3532.8，#29：4063.5，#21：3924.3，#8：4032，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#10：3801.6，#29：4063.5，#21：3924.3，#28：4063.5，#4：3993.6，#6：3801.6，#22：4153.2，#15：3836.5，#14：3993.6，#12：3532.8，#2：4032，#18：3571.2，#25：4083.3，#8：4032，#26：4140.9，#5：3993.6，#16：3110.4，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3993.6，#26：4140.9，#18：3571.2，#16：3110.4，#21：3924.3，#22：4153.2，#4：3993.6，#6：3801.6，#14：3993.6，#8：4032，#15：3836.5，#12：3532.8，#28：4063.5，#25：4083.3，#10：3801.6，#1：4032，#29：4063.5，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#2：4032，#5：3993.6，#1：4032，#4：3993.6，#28：4063.5，#10：3801.6，#26：4140.9，#8：4032，#15：3836.5，#25：4083.3，#6：3801.6，#18：3571.2，#29：4063.5，#12：3532.8，#22：4153.2，#21：3924.3，#14：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#2：4032，#12：3532.8，#5：3993.6，#28：4063.5，#6：3801.6，#18：3571.2，#15：3836.5，#16：3110.4，#22：4153.2，#1：4032，#14：3993.6，#10：3801.6，#25：4083.3，#4：3993.6，#29：4063.5，#26：4140.9，#21：3924.3，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3571.2，#6：3801.6，#14：3993.6，#12：3532.8，#26：4140.9，#21：3924.3，#5：3993.6，#2：4032，#1：4032，#16：3110.4，#15：3836.5，#10：3801.6，#8：4032，#4：3993.6，#22：4153.2，#28：4063.5，#29：4063.5，#25：4083.3，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#18：3571.2，#21：3924.3，#6：3801.6，#25：4083.3，#8：4032，#16：3110.4，#12：3532.8，#14：3993.6，#28：4063.5，#5：3993.6，#29：4063.5，#2：4032，#22：4153.2，#26：4140.9，#10：3801.6，#15：3836.5，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#5：3993.6，#28：4063.5，#10：3801.6，#21：3924.3，#1：4032，#29：4063.5，#22：4153.2，#8：4032，#12：3532.8，#6：3801.6，#16：3110.4，#15：3836.5，#26：4140.9，#2：4032，#25：4083.3，#18：3571.2，#4：3993.6，#14：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#8：4032，#29：4063.5，#12：3532.8，#28：4063.5，#6：3801.6，#2：4032，#18：3571.2，#14：3993.6，#10：3801.6，#21：3924.3，#22：4153.2，#5：3993.6，#16：3110.4，#26：4140.9，#4：3993.6，#25：4083.3，#15：3836.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#14：3993.6，#18：3571.2，#26：4140.9，#21：3924.3，#2：4032，#25：4083.3，#4：3993.6，#29：4063.5，#6：3801.6，#15：3836.5，#1：4032，#28：4063.5，#22：4153.2，#10：3801.6，#8：4032，#12：3532.8，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3571.2，#22：4153.2，#29：4063.5，#2：4032，#1：4032，#21：3924.3，#14：3993.6，#25：4083.3，#15：3836.5，#26：4140.9，#10：3801.6，#6：3801.6，#5：3993.6，#4：3993.6，#16：3110.4，#8：4032，#12：3532.8，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#16：3110.4，#26：4140.9，#21：3924.3，#28：4063.5，#22：4153.2，#2：4032，#14：3993.6，#10：3801.6，#1：4032，#5：3993.6，#12：3532.8，#6：3801.6，#18：3571.2，#15：3836.5，#4：3993.6，#29：4063.5，#25：4083.3，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#22：4153.2，#12：3532.8，#2：4032，#29：4063.5，#4：3993.6，#14：3993.6，#28：4063.5，#16：3110.4，#8：4032，#15：3836.5，#25：4083.3，#18：3571.2，#5：3993.6，#6：3801.6，#10：3801.6，#21：3924.3，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#12：3532.8，#15：3836.5，#26：4140.9，#5：3993.6，#14：3993.6，#25：4083.3，#21：3924.3，#28：4063.5，#8：4032，#10：3801.6，#16：3110.4，#22：4153.2，#18：3571.2，#6：3801.6，#2：4032，#4：3993.6，#29：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#18：3571.2，#29：4063.5，#14：3993.6，#28：4063.5，#5：3993.6，#10：3801.6，#4：3993.6，#16：3110.4，#1：4032，#6：3801.6，#12：3532.8，#22：4153.2，#26：4140.9，#25：4083.3，#2：4032，#21：3924.3，#15：3836.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：4032，#29：4063.5，#12：3532.8，#15：3836.5，#26：4140.9，#22：4153.2，#21：3924.3，#6：3801.6，#5：3993.6，#28：4063.5，#16：3110.4，#25：4083.3，#14：3993.6，#4：3993.6，#8：4032，#1：4032，#18：3571.2，#10：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3836.5，#14：3993.6，#25：4083.3，#26：4140.9，#4：3993.6，#16：3110.4，#10：3801.6，#6：3801.6，#5：3993.6，#2：4032，#21：3924.3，#28：4063.5，#8：4032，#18：3571.2，#1：4032，#22：4153.2，#29：4063.5，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#28：4063.5，#22：4153.2，#5：3993.6，#25：4083.3，#4：3993.6，#10：3801.6，#2：4032，#16：3110.4，#29：4063.5，#18：3571.2，#6：3801.6，#12：3532.8，#8：4032，#15：3836.5，#21：3924.3，#14：3993.6，#26：4140.9，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：4032，#12：3532.8，#14：3993.6，#22：4153.2，#5：3993.6，#10：3801.6，#1：4032，#15：3836.5，#28：4063.5，#6：3801.6，#4：3993.6，#26：4140.9，#21：3924.3，#29：4063.5，#16：3110.4，#25：4083.3，#8：4032，#18：3571.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：4032，#25：4083.3，#10：3801.6，#22：4153.2，#26：4140.9，#28：4063.5，#12：3532.8，#5：3993.6，#15：3836.5，#14：3993.6，#16：3110.4，#1：4032，#21：3924.3，#18：3571.2，#29：4063.5，#4：3993.6，#6：3801.6，#8：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#28：4063.5，#5：3993.6，#10：3801.6，#22：4153.2，#16：3110.4，#25：4083.3，#26：4140.9，#21：3924.3，#18：3571.2，#12：3532.8，#15：3836.5，#8：4032，#1：4032，#14：3993.6，#4：3993.6，#6：3801.6，#2：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#1：4032，#4：3993.6，#21：3924.3，#5：3993.6，#18：3571.2，#8：4032，#6：3801.6，#2：4032，#29：4063.5，#14：3993.6，#16：3110.4，#12：3532.8，#15：3836.5，#26：4140.9，#10：3801.6，#25：4083.3，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3571.2，#29：4063.5，#22：4153.2，#21：3924.3，#15：3836.5，#8：4032，#26：4140.9，#4：3993.6，#5：3993.6，#25：4083.3，#16：3110.4，#2：4032，#10：3801.6，#28：4063.5，#14：3993.6，#1：4032，#12：3532.8，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：3993.6，#8：4032，#18：3571.2，#28：4063.5，#16：3110.4，#29：4063.5，#2：4032，#15：3836.5，#25：4083.3，#5：3993.6，#6：3801.6，#4：3993.6，#12：3532.8，#26：4140.9，#21：3924.3，#1：4032，#22：4153.2，#10：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#6：3801.6，#15：3836.5，#22：4153.2，#8：4032，#14：3993.6，#2：4032，#16：3110.4，#29：4063.5，#25：4083.3，#4：3993.6，#10：3801.6，#18：3571.2，#5：3993.6，#1：4032，#12：3532.8，#21：3924.3，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#16：3110.4，#5：3993.6，#18：3571.2，#21：3924.3，#10：3801.6，#2：4032，#4：3993.6，#29：4063.5，#26：4140.9，#15：3836.5，#14：3993.6，#12：3532.8，#8：4032，#25：4083.3，#28：4063.5，#22：4153.2，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3836.5，#2：4032，#25：4083.3，#12：3532.8，#21：3924.3，#1：4032，#22：4153.2，#29：4063.5，#8：4032，#5：3993.6，#18：3571.2，#14：3993.6，#26：4140.9，#28：4063.5，#16：3110.4，#10：3801.6，#6：3801.6，#4：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#5：3993.6，#2：4032，#22：4153.2，#15：3836.5，#28：4063.5，#4：3993.6，#18：3571.2，#8：4032，#12：3532.8，#16：3110.4，#1：4032，#21：3924.3，#10：3801.6，#6：3801.6，#14：3993.6，#26：4140.9，#25：4083.3，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：4063.5，#6：3801.6，#25：4083.3，#22：4153.2，#29：4063.5，#8：4032，#4：3993.6，#15：3836.5，#21：3924.3，#26：4140.9，#1：4032，#18：3571.2，#5：3993.6，#10：3801.6，#12：3532.8，#14：3993.6，#2：4032，#16：3110.4，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#6：3801.6，#28：4063.5，#14：3993.6，#18：3571.2，#15：3836.5，#22：4153.2，#1：4032，#2：4032，#12：3532.8，#25：4083.3，#8：4032，#21：3924.3，#29：4063.5，#16：3110.4，#10：3801.6，#26：4140.9，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3924.3，#15：3836.5，#10：3801.6，#6：3801.6，#5：3993.6，#14：3993.6，#4：3993.6，#18：3571.2，#25：4083.3，#26：4140.9，#22：4153.2，#1：4032，#2：4032，#12：3532.8，#16：3110.4，#8：4032，#29：4063.5，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#2：4032，#10：3801.6，#5：3993.6，#18：3571.2，#8：4032，#6：3801.6，#16：3110.4，#1：4032，#21：3924.3，#29：4063.5，#26：4140.9，#22：4153.2，#15：3836.5，#4：3993.6，#14：3993.6，#25：4083.3，#12：3532.8，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#18：3571.2，#28：4063.5，#8：4032，#25：4083.3，#29：4063.5，#5：3993.6，#12：3532.8，#1：4032，#26：4140.9，#10：3801.6，#2：4032，#6：3801.6，#4：3993.6，#14：3993.6，#15：3836.5，#22：4153.2，#21：3924.3，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#15：3836.5，#2：4032，#29：4063.5，#12：3532.8，#1：4032，#14：3993.6，#18：3571.2，#25：4083.3，#21：3924.3，#4：3993.6，#26：4140.9，#5：3993.6，#8：4032，#10：3801.6，#28：4063.5，#16：3110.4，#6：3801.6，#22：4153.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#16：3110.4，#25：4083.3，#26：4140.9，#15：3836.5，#12：3532.8，#2：4032，#10：3801.6，#6：3801.6，#14：3993.6，#29：4063.5，#18：3571.2，#4：3993.6，#22：4153.2，#1：4032，#28：4063.5，#8：4032，#21：3924.3，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#28：4063.5，#5：3993.6，#10：3801.6，#29：4063.5，#18：3571.2，#14：3993.6，#2：4032，#22：4153.2，#4：3993.6，#1：4032，#8：4032，#6：3801.6，#12：3532.8，#25：4083.3，#21：3924.3，#16：3110.4，#15：3836.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#18：3571.2，#16：3110.4，#8：4032，#26：4140.9，#1：4032，#28：4063.5，#5：3993.6，#4：3993.6，#22：4153.2，#21：3924.3，#2：4032，#14：3993.6，#12：3532.8，#6：3801.6，#25：4083.3，#15：3836.5，#29：4063.5，#10：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#1：4032，#6：3801.6，#25：4083.3，#5：3993.6，#2：4032，#21：3924.3，#28：4063.5，#29：4063.5，#26：4140.9，#22：4153.2，#4：3993.6，#10：3801.6，#15：3836.5，#18：3571.2，#16：3110.4，#14：3993.6，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#25：4083.3，#6：3801.6，#16：3110.4，#22：4153.2，#2：4032，#28：4063.5，#14：3993.6，#29：4063.5，#21：3924.3，#12：3532.8，#15：3836.5，#8：4032，#1：4032，#5：3993.6，#18：3571.2，#10：3801.6，#26：4140.9，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#12：3532.8，#8：4032，#14：3993.6，#21：3924.3，#26：4140.9，#2：4032，#15：3836.5，#5：3993.6，#1：4032，#16：3110.4，#29：4063.5，#25：4083.3，#10：3801.6，#4：3993.6，#28：4063.5，#18：3571.2，#22：4153.2，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：4063.5，#26：4140.9，#18：3571.2，#14：3993.6，#4：3993.6，#25：4083.3，#1：4032，#5：3993.6，#29：4063.5，#2：4032，#22：4153.2，#15：3836.5，#12：3532.8，#21：3924.3，#16：3110.4，#10：3801.6，#8：4032，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：3993.6，#16：3110.4，#26：4140.9，#29：4063.5，#22：4153.2，#28：4063.5，#21：3924.3，#4：3993.6，#15：3836.5，#2：4032，#25：4083.3，#1：4032，#5：3993.6，#6：3801.6，#8：4032，#18：3571.2，#10：3801.6，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#8：4032，#14：3993.6，#12：3532.8，#26：4140.9，#2：4032，#15：3836.5，#6：3801.6，#22：4153.2，#10：3801.6，#21：3924.3，#16：3110.4，#29：4063.5，#28：4063.5，#18：3571.2，#1：4032，#25：4083.3，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：4063.5，#14：3993.6，#6：3801.6，#16：3110.4，#8：4032，#1：4032，#21：3924.3，#18：3571.2，#22：4153.2，#5：3993.6，#2：4032，#12：3532.8，#26：4140.9，#25：4083.3，#10：3801.6，#4：3993.6，#29：4063.5，#15：3836.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#10：3801.6，#29：4063.5，#22：4153.2，#18：3571.2，#5：3993.6，#2：4032，#15：3836.5，#16：3110.4，#21：3924.3，#14：3993.6，#1：4032，#26：4140.9，#6：3801.6，#12：3532.8，#8：4032，#25：4083.3，#28：4063.5，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21：3924.3，#26：4140.9，#10：3801.6，#2：4032，#16：3110.4，#28：4063.5，#14：3993.6，#25：4083.3，#15：3836.5，#22：4153.2，#5：3993.6，#4：3993.6，#8：4032，#18：3571.2，#6：3801.6，#12：3532.8，#29：4063.5，#1：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#28：4063.5，#21：3924.3，#22：4153.2，#4：3993.6，#10：3801.6，#29：4063.5，#16：3110.4，#14：3993.6，#15：3836.5，#26：4140.9，#25：4083.3，#8：4032，#6：3801.6，#5：3993.6，#18：3571.2，#2：4032，#12：3532.8，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#12：3532.8，#4：3993.6，#14：3993.6，#6：3801.6，#26：4140.9，#8：4032，#16：3110.4，#5：3993.6，#25：4083.3，#22：4153.2，#21：3924.3，#2：4032，#28：4063.5，#10：3801.6，#15：3836.5，#1：4032，#18：3571.2，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#2：4032，#18：3571.2，#25：4083.3，#6：3801.6，#29：4063.5，#8：4032，#28：4063.5，#22：4153.2，#14：3993.6，#21：3924.3，#12：3532.8，#4：3993.6，#15：3836.5，#16：3110.4，#26：4140.9，#10：3801.6，#5：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#15：3836.5，#10：3801.6，#29：4063.5，#12：3532.8，#21：3924.3，#28：4063.5，#25：4083.3，#14：3993.6，#18：3571.2，#6：3801.6，#5：3993.6，#8：4032，#4：3993.6，#1：4032，#2：4032，#16：3110.4，#26：4140.9，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#14：3993.6，#4：3993.6，#29：4063.5，#6：3801.6，#12：3532.8，#5：3993.6，#16：3110.4，#21：3924.3，#2：4032，#18：3571.2，#22：4153.2，#25：4083.3，#28：4063.5，#1：4032，#15：3836.5，#10：3801.6，#26：4140.9，#8：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#8：4032，#16：3110.4，#25：4083.3，#28：4063.5，#1：4032，#18：3571.2，#22：4153.2，#21：3924.3，#12：3532.8，#4：3993.6，#26：4140.9，#15：3836.5，#2：4032，#10：3801.6，#29：4063.5，#5：3993.6，#14：3993.6，#6：3801.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#28：4063.5，#5：3993.6，#16：3110.4，#29：4063.5，#25：4083.3，#22：4153.2，#2：4032，#14：3993.6，#26：4140.9，#21：3924.3，#12：3532.8，#10：3801.6，#1：4032，#18：3571.2，#4：3993.6，#15：3836.5，#6：3801.6，#8：4032，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#4：3993.6，#18：3571.2，#14：3993.6，#5：3993.6，#28：4063.5，#25：4083.3，#15：3836.5，#16：3110.4，#1：4032，#6：3801.6，#10：3801.6，#12：3532.8，#8：4032，#29：4063.5，#21：3924.3，#2：4032，#22：4153.2，#26：4140.9，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#1：4032，#25：4083.3，#16：3110.4，#2：4032，#22：4153.2，#12：3532.8，#5：3993.6，#28：4063.5，#8：4032，#10：3801.6，#4：3993.6，#6：3801.6，#29：4063.5，#18：3571.2，#14：3993.6，#21：3924.3，#15：3836.5，#26：4140.9，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#29：4063.5，#26：4140.9，#12：3532.8，#15：3836.5，#1：4032，#10：3801.6，#25：4083.3，#2：4032，#6：3801.6，#18：3571.2，#14：3993.6，#4：3993.6，#22：4153.2，#8：4032，#5：3993.6，#21：3924.3，#28：4063.5，#16：3110.4，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#22：4153.2，#5：3993.6，#26：4140.9，#8：4032，#10：3801.6，#16：3110.4，#14：3993.6，#1：4032，#29：4063.5，#21：3924.3，#15：3836.5，#18：3571.2，#28：4063.5，#12：3532.8，#6：3801.6，#2：4032，#25：4083.3，#4：3993.6，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.7000，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#26：4140.9，#1：4032，#21：3924.3，#10：3801.6，#4：3993.6，#12：3532.8，#8：4032，#5：3993.6，#28：4063.5，#22：4153.2，#14：3993.6，#29：4063.5，#25：4083.3，#18：3571.2，#16：3110.4，#15：3836.5，#2：4032，#6：3801.6，；
1401F12000022 | 广西 | 南宁 | 众诚风电场 | ZhongCDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [32 empty] | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:5713.81,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6329.32,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:8437.61,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6944.8,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7472.11,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:7212.43,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7296.68,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6417.05,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7517.93,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6505.24,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6944.64,单机容量:5.0; |  |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:5186.97,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:9758.17,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:12570.96,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:13098.41,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:14073.26,单机容量:5.0; |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:14381.85,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:14241.05,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:14768.83,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:14504.93,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:14594.74,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:14241.61,单机容量:5.0; |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7560.27,单机容量:5.0; |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:5714.11,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:5977.72,单机容量:5.0; |  |  |  | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:10285.66,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:8703.05,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:10988.43,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7999.43,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:10551.54,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:7735.88,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:9986.72,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:7120.75,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:8881.36,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:6681.03,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:8087.55,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:6153.68,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7559.9,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6241.33,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:7208.47,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:5889.77,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6680.75,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6153.6,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6417.32,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6417.3,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6680.77,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#2,越界值校验不合格，值为:6418.67,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6329.41,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6329.28,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6329.45,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6505.41,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6593.24,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6681.17,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#4,越界值校验不合格，值为:6593.07,单机容量:5.0; | 1)考核条件:有功功率,得分:9.50（总分10.0）原因:风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:7120.58,单机容量:5.0;
0400F13000079 | 广西 | 南宁 | 福泉光伏电站 | FuQDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [37 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1750.47，； |  |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#110：605.24，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1780.44，； | [8 empty] | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1772.18，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9897，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1769.53，#114：300.40，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#114：304.13，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#114：301.38，； |  |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1756.42，； |  |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1768.18，； |  |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#110：602.00，； |  | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#114：303.20，； | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9948，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#19：1771.67，；
1401F12000006 | 广西 | 南宁 | 玉峰光伏电站 | YuFDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:0，#78:0，#68:0，#69:0，#64:0，#67:0，#76:0，#66:0，#72:0，#75:0，#73:0，#70:0，#77:0，#71:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#78:0，#66:0，#77:0，#72:0，#69:0，#75:0，#76:0，#64:0，#68:0，#74:0，#70:0，#71:0，#73:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#76:0，#75:0，#72:0，#66:0，#69:0，#64:0，#77:0，#71:0，#78:0，#68:0，#73:0，#70:0，#74:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#69:0，#70:0，#73:0，#76:0，#68:0，#71:0，#64:0，#78:0，#66:0，#67:0，#75:0，#77:0，#74:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:0，#70:0，#73:0，#68:0，#72:0，#71:0，#64:0，#76:0，#67:0，#78:0，#77:0，#75:0，#66:0，#69:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:0，#77:0，#67:0，#71:0，#70:0，#75:0，#76:0，#68:0，#72:0，#64:0，#78:0，#69:0，#66:0，#74:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:0，#70:0，#73:0，#76:0，#68:0，#67:0，#64:0，#77:0，#71:0，#75:0，#72:0，#78:0，#66:0，#69:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#73:0，#70:0，#67:0，#76:0，#71:0，#74:0，#72:0，#75:0，#69:0，#78:0，#68:0，#64:0，#77:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#78:0，#77:0，#67:0，#72:0，#70:0，#64:0，#75:0，#69:0，#68:0，#66:0，#71:0，#74:0，#73:0，#76:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#77:0，#74:0，#73:0，#75:0，#68:0，#76:0，#72:0，#64:0，#67:0，#70:0，#71:0，#69:0，#78:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:0，#74:0，#68:0，#70:0，#69:0，#76:0，#72:0，#77:0，#71:0，#67:0，#64:0，#75:0，#78:0，#66:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#69:0，#68:0，#76:0，#70:0，#75:0，#77:0，#72:0，#64:0，#66:0，#73:0，#74:0，#67:0，#78:0，#71:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#76:0，#72:0，#75:0，#73:0，#78:0，#68:0，#74:0，#69:0，#70:0，#67:0，#71:0，#77:0，#64:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#70:0，#64:0，#75:0，#78:0，#73:0，#76:0，#69:0，#71:0，#72:0，#74:0，#66:0，#77:0，#68:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#64:0，#71:0，#76:0，#77:0，#78:0，#68:0，#66:0，#67:0，#69:0，#70:0，#73:0，#74:0，#75:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#74:0，#72:0，#67:0，#69:0，#71:0，#78:0，#77:0，#73:0，#70:0，#76:0，#68:0，#75:0，#64:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#77:0，#74:0，#71:0，#76:0，#70:0，#78:0，#73:0，#75:0，#68:0，#69:0，#66:0，#64:0，#72:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#75:0，#67:0，#66:0，#76:0，#72:0，#69:0，#77:0，#78:0，#71:0，#74:0，#70:0，#73:0，#64:0，#68:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#70:0，#72:0，#73:0，#68:0，#78:0，#74:0，#75:0，#77:0，#71:0，#66:0，#69:0，#76:0，#64:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:0，#78:0，#73:0，#75:0，#67:0，#71:0，#76:0，#72:0，#68:0，#66:0，#74:0，#64:0，#69:0，#70:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#76:0，#77:0，#78:0，#74:0，#68:0，#69:0，#73:0，#70:0，#64:0，#71:0，#66:0，#75:0，#72:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:0，#71:0，#76:0，#69:0，#75:0，#77:0，#78:0，#67:0，#70:0，#74:0，#64:0，#68:0，#72:0，#66:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:0，#72:0，#69:0，#73:0，#70:0，#77:0，#78:0，#64:0，#66:0，#75:0，#74:0，#76:0，#67:0，#71:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#69:0，#70:0，#76:0，#68:0，#74:0，#64:0，#66:0，#75:0，#67:0，#73:0，#77:0，#71:0，#78:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#68:0，#69:0，#76:0，#78:0，#75:0，#73:0，#70:0，#74:0，#66:0，#64:0，#67:0，#77:0，#72:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:0，#72:0，#74:0，#77:0，#76:0，#70:0，#66:0，#64:0，#73:0，#78:0，#69:0，#67:0，#71:0，#75:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#70:0，#66:0，#75:0，#71:0，#74:0，#67:0，#78:0，#76:0，#73:0，#64:0，#68:0，#77:0，#69:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#78:0，#74:0，#66:0，#75:0，#76:0，#69:0，#68:0，#64:0，#70:0，#73:0，#77:0，#72:0，#71:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:0，#72:0，#71:0，#64:0，#78:0，#73:0，#68:0，#75:0，#74:0，#66:0，#70:0，#69:0，#76:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#69:0，#76:0，#72:0，#68:0，#78:0，#64:0，#66:0，#67:0，#77:0，#70:0，#73:0，#71:0，#75:0，#74:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9359，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:4，#72:0，#64:3，#70:0，#68:0，#78:0，#77:3，#69:0，#71:0，#73:3， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:6，#72:3，#73:11，#69:6，#66:8，#74:12，#70:8，#75:8，#78:0，#76:10，#68:6，#67:10，#71:6，#77:13， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#19:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#38:08:00,08:15,08:30,08:45、#23:08:00,08:15,08:30,08:45、#14:08:00,08:15,08:30,08:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9167，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:4，#73:10，#72:5，#71:15，#74:10，#67:13，#77:16，#76:8，#69:10，#68:13，#70:15，#66:9，#75:6， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#19:08:00,08:15,08:30,08:45、#38:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#23:08:00,08:15,08:30,08:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#76:18，#67:31，#77:34，#69:22，#70:25，#75:13，#78:10，#74:20，#71:28，#64:14，#66:20，#68:24，#72:13，#73:20， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#23:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#19:08:00,08:15,08:30,08:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:19，#67:43，#78:18，#69:30，#66:31，#73:33，#70:37，#75:36，#74:54，#68:30，#71:31，#76:49，#77:50，#72:14， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:08:00,08:15,08:30,08:45、#23:08:00,08:15,08:30,08:45、#65:08:00,08:15,08:30,08:45、#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#43:08:00,08:15,08:30,08:45、#19:08:00,08:15,08:30,08:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#78:41，#71:62，#77:96，#74:68，#70:47，#73:38，#67:79，#64:38，#69:57，#75:46，#72:27，#66:54，#68:58，#76:53， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#19:09:00,09:15,09:30,09:45、#14:09:00,09:15,09:30,09:45、#23:09:00,09:15,09:30,09:45、#43:09:00,09:15,09:30,09:45、#38:09:00,09:15,09:30,09:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:83，#64:75，#74:91，#69:98，#75:62，#71:175，#72:58，#67:126，#78:88，#70:136，#68:109，#77:175，#73:67，#76:76， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#43:09:00,09:15,09:30,09:45、#14:09:00,09:15,09:30,09:45、#38:09:00,09:15,09:30,09:45、#23:09:00,09:15,09:30,09:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:140，#70:147，#64:72，#74:109，#78:81，#69:160，#71:109，#77:159，#66:97，#73:97，#76:87，#75:76，#72:70，#67:175， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#23:09:00,09:15,09:30,09:45、#43:09:00,09:15,09:30,09:45、#19:09:00,09:15,09:30,09:45、#38:09:00,09:15,09:30,09:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:174，#66:96，#70:167，#73:96，#68:167，#64:76，#69:171，#77:178，#75:76，#71:177，#78:96，#76:87，#74:109，#72:86， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#23:09:00,09:15,09:30,09:45、#43:09:00,09:15,09:30,09:45、#65:09:00,09:15,09:30,09:45、#38:09:00,09:15,09:30,09:45、#19:09:00,09:15,09:30,09:45、#14:09:00,09:15,09:30,09:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#78:26，#74:29，#70:50，#66:26，#69:51，#72:27，#73:26，#75:20，#76:23，#71:50，#64:20，#77:50，#67:51，#68:51， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:10:00,10:15,10:30,10:45、#43:10:00,10:15,10:30,10:45、#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#23:10:00,10:15,10:30,10:45、#19:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:147，#64:64，#75:64，#78:83，#76:74，#66:83，#72:83，#69:145，#73:83，#70:147，#67:145，#68:145，#71:147，#74:92， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:10:00,10:15,10:30,10:45、#43:10:00,10:15,10:30,10:45、#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#23:10:00,10:15,10:30,10:45、#38:10:00,10:15,10:30,10:45、#19:10:00,10:15,10:30,10:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:97，#68:183，#72:55，#78:109，#67:205，#71:181，#70:188，#69:178，#64:93，#76:106，#74:133，#77:208，#66:120，#75:93， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#38:10:00,10:15,10:30,10:45、#23:10:00,10:15,10:30,10:45、#43:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45、#19:10:00,10:15,10:30,10:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:189，#73:94，#72:79，#76:106，#77:174，#78:94，#71:182，#69:167，#75:93，#68:178，#66:118，#70:178，#64:93，#74:133， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#65:10:00,10:15,10:30,10:45、#19:10:00,10:15,10:30,10:45、#43:10:00,10:15,10:30,10:45、#38:10:00,10:15,10:30,10:45、#23:10:00,10:15,10:30,10:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:118，#73:115，#69:203，#64:93，#67:203，#78:115，#75:93，#71:205，#68:203，#70:205，#72:113，#74:133，#77:205，#76:107， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:11:00,11:15,11:30,11:45、#43:11:00,11:15,11:30,11:45、#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#19:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45、#23:11:00,11:15,11:30,11:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:0，#72:0，#77:0，#69:0，#66:0，#76:0，#75:0，#71:0，#73:0，#78:0，#70:0，#74:0，#67:0，#68:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45、#23:11:00,11:15,11:30,11:45、#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#38:11:00,11:15,11:30,11:45、#43:11:00,11:15,11:30,11:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:0，#69:0，#77:0，#68:0，#76:0，#71:0，#72:0，#67:0，#78:0，#75:0，#64:0，#66:0，#73:0，#70:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#23:11:00,11:15,11:30,11:45、#38:11:00,11:15,11:30,11:45、#43:11:00,11:15,11:30,11:45、#19:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:171，#74:203，#66:183，#76:165，#69:323，#64:142，#71:325，#67:323，#68:323，#70:325，#73:185，#78:183，#77:325，#75:142， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:11:00,11:15,11:30,11:45、#43:11:00,11:15,11:30,11:45、#38:11:00,11:15,11:30,11:45、#65:11:00,11:15,11:30,11:45、#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#23:11:00,11:15,11:30,11:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:323，#71:276，#78:183，#68:263，#70:272，#72:186，#69:287，#66:183，#77:325，#73:185，#64:142，#75:142，#74:203，#76:164， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4872，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#23:12:00,12:15,12:30,12:45、#14:12:00,12:15,12:30,12:45、#43:12:00,12:15,12:30,12:45、#19:12:00,12:15,12:30,12:45、#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#48:12:00,12:15,12:30,12:45、#38:12:00,12:15,12:30,12:45、#49:12:00,12:15,12:30,12:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:115，#68:305，#74:203，#70:306，#77:319，#67:323，#66:183，#71:325，#78:146，#73:185，#72:188，#75:141，#69:319，#76:149， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4872，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#48:12:00,12:15,12:30,12:45、#38:12:00,12:15,12:30,12:45、#19:12:00,12:15,12:30,12:45、#43:12:00,12:15,12:30,12:45、#23:12:00,12:15,12:30,12:45、#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#14:12:00,12:15,12:30,12:45、#49:12:00,12:15,12:30,12:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:183，#78:146，#68:305，#74:203，#75:141，#69:319，#73:173，#72:173，#70:304，#77:321，#64:98，#67:322，#76:149，#71:325， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4872，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#38:12:00,12:15,12:30,12:45、#43:12:00,12:15,12:30,12:45、#48:12:00,12:15,12:30,12:45、#19:12:00,12:15,12:30,12:45、#23:12:00,12:15,12:30,12:45、#14:12:00,12:15,12:30,12:45、#49:12:00,12:15,12:30,12:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:310，#78:139，#66:168，#68:305，#69:319，#72:181，#67:290，#76:133，#73:181，#71:325，#74:183，#70:305，#75:126，#64:102， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4872，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:12:00,12:15,12:30,12:45、#38:12:00,12:15,12:30,12:45、#48:12:00,12:15,12:30,12:45、#14:12:00,12:15,12:30,12:45、#43:12:00,12:15,12:30,12:45、#23:12:00,12:15,12:30,12:45、#65:12:00,12:15,12:30,12:45、#49:12:00,12:15,12:30,12:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#69:319，#76:134，#71:325，#66:168，#68:305，#74:184，#77:310，#72:182，#73:181，#78:139，#75:127，#67:291，#70:306，#64:102， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.3590，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:13:00,13:15,13:30,13:45、#14:13:00,13:15,13:30,13:45、#23:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45、#48:13:00,13:15,13:30,13:45、#19:13:00,13:15,13:30,13:45、#41:13:00,13:15,13:30,13:45、#43:13:00,13:15,13:30,13:45、#38:13:00,13:15,13:30,13:45、#40:13:00,13:15,13:30,13:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#75:127，#70:306，#72:181，#78:139，#77:310，#66:168，#69:318，#64:102，#76:134，#68:305，#73:181，#74:184，#71:325，#67:290， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.3590，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#41:13:00,13:15,13:30,13:45、#23:13:00,13:15,13:30,13:45、#40:13:00,13:15,13:30,13:45、#48:13:00,13:15,13:30,13:45、#14:13:00,13:15,13:30,13:45、#59:13:00,13:15,13:30,13:45、#19:13:00,13:15,13:30,13:45、#38:13:00,13:15,13:30,13:45、#43:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:175，#64:103，#70:298，#66:167，#73:179，#67:286，#74:184，#76:133，#78:139，#75:127，#77:310，#68:296，#71:316，#69:294， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.3590，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:13:00,13:15,13:30,13:45、#38:13:00,13:15,13:30,13:45、#40:13:00,13:15,13:30,13:45、#23:13:00,13:15,13:30,13:45、#41:13:00,13:15,13:30,13:45、#59:13:00,13:15,13:30,13:45、#43:13:00,13:15,13:30,13:45、#19:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45、#48:13:00,13:15,13:30,13:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#69:316，#67:290，#64:103，#77:310，#66:168，#75:127，#71:325，#76:134，#70:306，#78:139，#72:181，#68:305，#73:181，#74:184， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.3590，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:13:00,13:15,13:30,13:45、#48:13:00,13:15,13:30,13:45、#41:13:00,13:15,13:30,13:45、#65:13:00,13:15,13:30,13:45、#43:13:00,13:15,13:30,13:45、#59:13:00,13:15,13:30,13:45、#14:13:00,13:15,13:30,13:45、#19:13:00,13:15,13:30,13:45、#40:13:00,13:15,13:30,13:45、#23:13:00,13:15,13:30,13:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#70:306，#67:290，#72:180，#66:168，#74:184，#78:139，#77:310，#71:325，#68:305，#69:316，#76:134，#75:127，#64:103，#73:181， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#23:14:00,14:15,14:30,14:45、#38:14:00,14:15,14:30,14:45、#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#19:14:00,14:15,14:30,14:45、#43:14:00,14:15,14:30,14:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:310，#67:305，#78:170，#73:181，#68:305，#66:170，#64:132，#70:306，#75:132，#69:316，#76:151，#74:189，#72:179，#71:325， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#19:14:00,14:15,14:30,14:45、#43:14:00,14:15,14:30,14:45、#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#23:14:00,14:15,14:30,14:45、#38:14:00,14:15,14:30,14:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:310，#69:316，#67:305，#72:168，#68:308，#70:306，#64:132，#75:122，#71:325，#66:170，#74:174，#78:170，#73:181，#76:151， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#43:14:00,14:15,14:30,14:45、#23:14:00,14:15,14:30,14:45、#65:14:00,14:15,14:30,14:45、#38:14:00,14:15,14:30,14:45、#19:14:00,14:15,14:30,14:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#68:0，#73:0，#76:0，#64:0，#74:0，#72:0，#77:0，#66:0，#75:0，#67:0，#78:0，#70:0，#69:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#43:14:00,14:15,14:30,14:45、#38:14:00,14:15,14:30,14:45、#19:14:00,14:15,14:30,14:45、#23:14:00,14:15,14:30,14:45、#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#65:14:00,14:15,14:30,14:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#76:0，#68:0，#77:0，#75:0，#70:0，#66:0，#67:0，#72:0，#71:0，#78:0，#73:0，#74:0，#69:0，#64:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:15:00,15:15,15:30,15:45、#19:15:00,15:15,15:30,15:45、#14:15:00,15:15,15:30,15:45、#43:15:00,15:15,15:30,15:45、#23:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#69:51，#78:28，#72:29，#70:50，#74:31，#77:50，#64:22，#76:25，#68:51，#66:28，#75:22，#67:51，#71:50，#73:28， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:15:00,15:15,15:30,15:45、#38:15:00,15:15,15:30,15:45、#23:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45、#43:15:00,15:15,15:30,15:45、#14:15:00,15:15,15:30,15:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#70:0，#78:0，#69:0，#66:0，#72:0，#68:0，#77:0，#71:0，#73:0，#64:0，#76:0，#74:0，#75:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#65:15:00,15:15,15:30,15:45、#43:15:00,15:15,15:30,15:45、#14:15:00,15:15,15:30,15:45、#23:15:00,15:15,15:30,15:45、#19:15:00,15:15,15:30,15:45、#38:15:00,15:15,15:30,15:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#70:0，#68:0，#76:0，#73:0，#71:0，#75:0，#67:0，#64:0，#66:0，#74:0，#69:0，#72:0，#78:0，#77:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45、#43:15:00,15:15,15:30,15:45、#38:15:00,15:15,15:30,15:45、#23:15:00,15:15,15:30,15:45、#19:15:00,15:15,15:30,15:45、#65:15:00,15:15,15:30,15:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:269，#78:150，#69:269，#70:267，#73:150，#71:267，#68:269，#75:117，#74:167，#72:151，#77:267，#64:117，#66:150，#76:134， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#43:16:00,16:15,16:30,16:45、#19:16:00,16:15,16:30,16:45、#14:16:00,16:15,16:30,16:45、#23:16:00,16:15,16:30,16:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#70:0，#78:0，#71:0，#73:0，#64:0，#76:0，#67:0，#72:0，#74:0，#77:0，#68:0，#75:0，#69:0， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:16:00,16:15,16:30,16:45、#43:16:00,16:15,16:30,16:45、#23:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#38:16:00,16:15,16:30,16:45、#14:16:00,16:15,16:30,16:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:104，#71:186，#74:116，#78:104，#64:81，#76:93，#68:185，#77:186，#70:186，#73:104，#72:105，#67:185，#75:81，#69:185， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:16:00,16:15,16:30,16:45、#38:16:00,16:15,16:30,16:45、#19:16:00,16:15,16:30,16:45、#23:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#43:16:00,16:15,16:30,16:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:186，#73:104，#78:93，#75:67，#67:185，#69:185，#76:84，#72:104，#70:186，#77:186，#66:104，#74:101，#64:74，#68:185， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#23:16:00,16:15,16:30,16:45、#43:16:00,16:15,16:30,16:45、#65:16:00,16:15,16:30,16:45、#38:16:00,16:15,16:30,16:45、#19:16:00,16:15,16:30,16:45、#14:16:00,16:15,16:30,16:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:94，#72:91，#75:65，#68:156，#71:170，#67:151，#64:54，#77:150，#73:77，#70:173，#69:153，#78:68，#76:75，#66:90， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#43:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45、#38:17:00,17:15,17:30,17:45、#19:17:00,17:15,17:30,17:45、#23:17:00,17:15,17:30,17:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#76:64，#68:132，#70:138，#75:49，#64:48，#74:67，#67:133，#77:137，#72:75，#69:132，#78:61，#73:73，#66:78，#71:132， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#43:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45、#38:17:00,17:15,17:30,17:45、#19:17:00,17:15,17:30,17:45、#23:17:00,17:15,17:30,17:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:58，#64:33，#70:117，#71:106，#66:63，#72:64，#69:109，#75:47，#68:109，#76:54，#67:107，#77:99，#74:71，#78:43， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#19:17:00,17:15,17:30,17:45、#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#43:17:00,17:15,17:30,17:45、#23:17:00,17:15,17:30,17:45、#38:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:49，#64:24，#74:52，#68:84，#71:80，#67:86，#78:23，#73:38，#76:37，#77:65，#70:94，#69:89，#75:33，#66:51， | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6154，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#38:17:00,17:15,17:30,17:45、#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#19:17:00,17:15,17:30,17:45、#23:17:00,17:15,17:30,17:45、#65:17:00,17:15,17:30,17:45、#43:17:00,17:15,17:30,17:45；)2)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#78:9，#75:20，#76:23，#77:34，#73:26，#68:41，#74:30，#66:27，#64:12，#67:47，#69:41，#72:29，#71:45，#70:47， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:15，#75:18，#76:18，#67:27，#71:25，#64:7，#68:23，#78:5，#77:24，#70:25，#69:22，#66:18，#74:29，#73:15， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:9，#73:8，#71:8，#77:12，#70:12，#66:8，#64:4，#72:7，#69:10，#76:11，#78:0，#75:10，#67:12，#74:16， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9423，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:3，#70:4，#69:3，#67:4，#74:3，#77:4，#76:3，#78:0，#68:4， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9359，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:0，#75:0，#78:0，#73:0，#72:0，#64:0，#71:0，#69:0，#74:0，#66:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#73:0，#72:0，#69:0，#64:0，#70:0，#78:0，#67:0，#74:0，#71:0，#68:0，#77:0，#75:0，#66:0，#76:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#70:0，#78:0，#76:0，#68:0，#69:0，#75:0，#64:0，#67:0，#71:0，#73:0，#66:0，#74:0，#72:0，#77:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:0，#74:0，#67:0，#72:0，#70:0，#71:0，#64:0，#75:0，#73:0，#77:0，#69:0，#78:0，#66:0，#76:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#69:0，#70:0，#73:0，#67:0，#71:0，#77:0，#68:0，#76:0，#75:0，#66:0，#74:0，#78:0，#64:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:0，#78:0，#71:0，#67:0，#74:0，#76:0，#75:0，#73:0，#72:0，#66:0，#70:0，#68:0，#69:0，#64:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#72:0，#68:0，#64:0，#78:0，#77:0，#66:0，#75:0，#69:0，#73:0，#70:0，#76:0，#74:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#71:0，#70:0，#64:0，#68:0，#69:0，#72:0，#75:0，#73:0，#76:0，#77:0，#66:0，#74:0，#78:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#70:0，#68:0，#72:0，#75:0，#76:0，#66:0，#77:0，#71:0，#73:0，#64:0，#69:0，#74:0，#78:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#75:0，#74:0，#73:0，#76:0，#67:0，#64:0，#68:0，#66:0，#78:0，#77:0，#70:0，#69:0，#72:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:0，#76:0，#73:0，#78:0，#75:0，#69:0，#72:0，#74:0，#67:0，#66:0，#64:0，#71:0，#68:0，#70:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:0，#68:0，#78:0，#73:0，#75:0，#71:0，#77:0，#74:0，#76:0，#69:0，#66:0，#70:0，#72:0，#67:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#67:0，#78:0，#73:0，#70:0，#74:0，#64:0，#72:0，#75:0，#66:0，#77:0，#76:0，#69:0，#71:0，#68:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#74:0，#68:0，#64:0，#75:0，#76:0，#73:0，#69:0，#66:0，#70:0，#72:0，#67:0，#78:0，#77:0，#71:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#68:0，#64:0，#77:0，#76:0，#73:0，#74:0，#67:0，#78:0，#75:0，#69:0，#70:0，#71:0，#72:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#69:0，#77:0，#66:0，#64:0，#71:0，#73:0，#75:0，#70:0，#76:0，#74:0，#68:0，#78:0，#67:0，#72:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:0，#70:0，#64:0，#69:0，#74:0，#76:0，#78:0，#73:0，#66:0，#77:0，#75:0，#67:0，#72:0，#71:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#77:0，#75:0，#69:0，#68:0，#70:0，#73:0，#72:0，#66:0，#64:0，#76:0，#67:0，#78:0，#74:0，#71:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#64:0，#70:0，#69:0，#77:0，#71:0，#78:0，#67:0，#72:0，#76:0，#66:0，#68:0，#74:0，#73:0，#75:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#68:0，#75:0，#66:0，#72:0，#64:0，#67:0，#77:0，#69:0，#73:0，#76:0，#70:0，#71:0，#78:0，#74:0， | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9103，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#66:0，#74:0，#71:0，#68:0，#73:0，#75:0，#72:0，#67:0，#76:0，#69:0，#78:0，#64:0，#70:0，#77:0，
1401F12000005 | 广西 | 南宁 | 浩德光伏电站 | HaoDDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000145 | 广西 | 南宁 | 卓昇风电场 | ZhuoSDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [8 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(36:35)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(1:2)， |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0270，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:36)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(33:0)， | [5 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0541，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(7:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(28:33)， |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1622，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(30:27)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1892，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(30:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(0:28)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0811，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:4)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(32:30)， | [8 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:3)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(33:34)，，2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(27:28)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(10:9)，，2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(21:22)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(16:15)，，2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [5 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.000000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(15:14)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(22:23)，，2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [26 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0270，（总分2.0），原因1：“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(35:36)，“计划检修台数”与气象环境中“计划检修台数”不相等,台数分别是(1:0)， | [11 empty] | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:0)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(36:37)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0000，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:12)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(11:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(23:24)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.4595，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(0:20)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(20:0)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.5405，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(2:1)，“待机台数”与气象环境中“待机台数”不相等,台数分别是(15:16)， |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.189200，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(4:30)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(26:0)，，2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1892，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(1:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(29:28)， |  |  |  |  | 1)考核条件:风机状态，得分:1.1351，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(32:1)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(0:31)， | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0541，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(3:2)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(32:33)，
1401F12000011 | 广西 | 南宁 | 暖阳光伏电站 | NuanYDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000157 | 广西 | 南宁 | 尖岭风电场 | JianLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | [7 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.8、#1风机为:10.8、#12风机为:10.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.8、#12风机为:10.9、#1风机为:10.8； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.8、#1风机为:10.8、#12风机为:10.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9231，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.8、#12风机为:10.9； |  | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.4； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:10.1、#12风机为:10.4、#3风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:10.1、#12风机为:10.4、#3风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:9.9、#10风机为:10.1、#12风机为:10.4； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8462，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.3、#6风机为:10.1、#10风机为:10.1、#3风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7692，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:9.9、#5风机为:9.8、#2风机为:9.9、#1风机为:10.3、#6风机为:10.1、#13风机为:10.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7692，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.2、#3风机为:9.9、#5风机为:9.8、#1风机为:10.3、#2风机为:9.9、#6风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7692，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:10.1、#5风机为:9.8、#3风机为:9.9、#2风机为:9.9、#1风机为:10.3、#13风机为:10.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8077，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:9.8、#13风机为:10.2、#2风机为:9.9、#3风机为:9.9、#6风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8077，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:9.9、#2风机为:9.9、#13风机为:10.2、#5风机为:9.8、#10风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8077，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:9.8、#13风机为:10.2、#9风机为:9.9、#10风机为:10、#2风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7308，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:9.9、#5风机为:9.7、#10风机为:10、#7风机为:9.5、#1风机为:10.2、#9风机为:9.9、#13风机为:10.2； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6923，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.3、#9风机为:9.9、#5风机为:9.7、#4风机为:9.9、#10风机为:10、#13风机为:10.2、#1风机为:10.2、#7风机为:9.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6923，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:10.2、#13风机为:10.2、#4风机为:9.9、#10风机为:10、#5风机为:9.7、#9风机为:9.9、#7风机为:9.5、#12风机为:10.3； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7308，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:9.9、#5风机为:9.7、#12风机为:10.3、#1风机为:10.2、#13风机为:10.2、#7风机为:9.5、#9风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6923，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:9.5、#12风机为:10.3、#10风机为:10、#4风机为:9.9、#1风机为:10.2、#5风机为:9.7、#13风机为:10.2、#9风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6923，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:10、#13风机为:10.2、#12风机为:10.3、#5风机为:9.7、#1风机为:10.3、#9风机为:9.9、#11风机为:9.9、#7风机为:9.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6923，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:9.9、#2风机为:9.9、#10风机为:10、#5风机为:9.7、#12风机为:10.4、#13风机为:10.2、#1风机为:10.3、#7风机为:9.5； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7308，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:9.6、#1风机为:10.3、#6风机为:10.1、#11风机为:9.9、#12风机为:10.4、#10风机为:10、#2风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7692，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.4、#1风机为:10.3、#7风机为:9.6、#11风机为:9.9、#6风机为:10.1、#2风机为:9.9； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8077，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:9.9、#3风机为:10、#7风机为:9.6、#12风机为:10.4、#6风机为:10.1； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8846，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10、#6风机为:10.1、#7风机为:9.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:10； | [24 empty] | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.42（总分15.0）原因：#9风机连续4个数值相等，值为：0，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00； | [22 empty] | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9615，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:13.6；
1401F12000024 | 广西 | 南宁 | 翱翔风电场 | AoXDC | 2026-02-12 | 单机信息
1401F12000020 | 广西 | 南宁 | 赤华风电场 | ChiHDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000040 | 广西 | 南宁 | 烈阳光伏电站 | LieYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000010 | 广西 | 南宁 | 麒麟风电场 | QiLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，；
0400F13000064 | 广西 | 南宁 | 俞霖光伏电站 | YuLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
1401B12000147 | 广西 | 南宁 | 贤阳光伏电站 | XianYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | [61 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:30.32，实发超短期:16.67，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:35.41，实发超短期:28.8批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:00:00可发超短期:32.93，实发超短期:26.79，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:33.98，实发超短期:30.49批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:27.55，实发超短期:24.73批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:00:00可发超短期:29.73，实发超短期:26.68，； |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:15.9，实发超短期:14.45批次时间:2026-02-02 16:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:18.51，实发超短期:16.82批次时间:2026-02-02 16:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:00:00可发超短期:15.17，实发超短期:13.78，；
0400F13000115 | 广西 | 南宁 | 稻香里风电场 | DaoXLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | [63 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:28.73，实发超短期:22.77批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:26.57，实发超短期:21.4批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:00:00可发超短期:27.6，实发超短期:22.03，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:26.8，实发超短期:21.62批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:00:00可发超短期:29.02，实发超短期:23.03批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:27.94，实发超短期:22.36，； |  |  |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:31.21，实发超短期:27.08批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:15:00可发超短期:30.86，实发超短期:26.09批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:30:00可发超短期:30.93，实发超短期:26.48，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:34.73，实发超短期:28.18批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:00:00可发超短期:36.02，实发超短期:29.93批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:30:00可发超短期:34.64，实发超短期:27.61，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:15:00可发超短期:38.36，实发超短期:33.0批次时间:2026-02-02 17:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:36.25，实发超短期:30.06批次时间:2026-02-02 17:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:00:00可发超短期:37.51，实发超短期:31.73，； |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 18:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:45:00可发超短期:47.2，实发超短期:40.29批次时间:2026-02-02 18:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:30:00可发超短期:46.38，实发超短期:38.98，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 18:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:45:00可发超短期:45.26，实发超短期:40.86，；
1401F12000021 | 广西 | 南宁 | 端阳风电场 | DuanYDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000140 | 广西 | 南宁 | 善能风电场 | ShanNDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401F12000008 | 广西 | 南宁 | 水锦风电场 | ShuiJDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000143 | 广西 | 南宁 | 烈阳风电场 | LieYDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000107 | 广西 | 南宁 | 泉升光伏电站 | QuanSDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000166 | 广西 | 南宁 | 璇辉光伏电站 | XuanHDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000163 | 广西 | 南宁 | 驰澎风电场 | ChiPDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000078 | 广西 | 南宁 | 六景光伏电站 | LiuJDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000017 | 广西 | 南宁 | 楼林光伏电站 | LouLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格，；
0400F13000129 | 广西 | 南宁 | 蔚蓝风电场 | WeiLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
1401F12000004 | 广西 | 南宁 | 鼎旭光伏电站 | DingXDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000018 | 广西 | 南宁 | 岱安风电场 | DaiADC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-02限电不合格，；
0400F13000133 | 广西 | 南宁 | 满天星风电场 | ManTXDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401F10000024 | 广西 | 南宁 | 顺欣光伏电站 | ShunXDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000086 | 广西 | 南宁 | 将军山风电场 | JiangJSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
0400F13000099 | 广西 | 南宁 | 吉泰光伏电站 | JiTDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401F12000019 | 广西 | 南宁 | 诺阳光伏电站 | NuoYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000003 | 广西 | 南宁 | 英利光伏电站 | YingLDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000012 | 广西 | 南宁 | 黄兴风电场 | HuangXDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401B12000119 | 广西 | 南宁 | 泽丰风电场 | ZeFDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000162 | 广西 | 南宁 | 能韵风电场 | NengYDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401B12000144 | 广西 | 南宁 | 首龙风电场 | ShouLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：缺失点:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000173 | 广西 | 南宁 | 冠君风电场 | GuanJDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，值：159.45，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，值：166.15，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格,2026-02-02非限电不合格，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：125.95，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，值：172.85，；
1401F12000013 | 广西 | 南宁 | 宝山风电场 | BaoSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
0400F13000025 | 广西 | 南宁 | 碗窑风电场 | WanYDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000147 | 广西 | 南宁 | 崧高光伏电站 | SongGDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000009 | 广西 | 南宁 | 天武风电场 | TianWDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于实发功率），得分:10.00000，（总分20.0），原因：创建时间2026-02-12 10:40:15，文件传输延迟15分钟以上(得分10.00000);；2)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，创建时间2026-02-12 10:40:15，文件传输延迟15分钟以上(得分0.00000);；3)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:1.00000，（总分2.0），原因：创建时间2026-02-12 10:40:15，文件传输延迟15分钟以上(得分1.00000);； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01非限电不合格，；
0400F13000053 | 广西 | 南宁 | 卓昇光伏电站 | ZhuoSDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000023 | 广西 | 南宁 | 浔峰风电场 | XunFengDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401F12000014 | 广西 | 南宁 | 霞义山风电场 | XiaYSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401F12000015 | 广西 | 南宁 | 排塘光伏电站 | PaiTDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 10:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:00:00可发超短期:30.68，实发超短期:24.12批次时间:2026-02-02 10:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:15:00可发超短期:33.18，实发超短期:27.06批次时间:2026-02-02 10:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:30:00可发超短期:35.62，实发超短期:29.94，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 10:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:15:00可发超短期:34.37，实发超短期:26.29批次时间:2026-02-02 10:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:30:00可发超短期:36.76，实发超短期:29.22，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:43.61，实发超短期:33.14，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:43.35，实发超短期:33.06批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:38.88，实发超短期:29.33，；2)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，； | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，；
1401F12000022 | 广西 | 南宁 | 众诚风电场 | ZhongCDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000079 | 广西 | 南宁 | 福泉光伏电站 | FuQDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
1401F12000006 | 广西 | 南宁 | 玉峰光伏电站 | YuFDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000005 | 广西 | 南宁 | 浩德光伏电站 | HaoDDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000145 | 广西 | 南宁 | 卓昇风电场 | ZhuoSDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000011 | 广西 | 南宁 | 暖阳光伏电站 | NuanYDZ | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
0400F13000157 | 广西 | 南宁 | 尖岭风电场 | JianLDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息 | [7 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 01:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 01:45:00可发超短期:44.63，实发超短期:36.34批次时间:2026-02-02 01:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 02:15:00可发超短期:46.09，实发超短期:38.9批次时间:2026-02-02 01:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 02:00:00可发超短期:45.32，实发超短期:37.59，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 02:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 02:00:00可发超短期:34.4，实发超短期:38.47，； | [7 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 04:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 04:30:00可发超短期:45.27，实发超短期:38.5批次时间:2026-02-02 04:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 04:00:00可发超短期:44.05，实发超短期:36.23批次时间:2026-02-02 04:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 04:15:00可发超短期:44.69，实发超短期:37.4，； |  |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 05:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:00:00可发超短期:42.96，实发超短期:37.26批次时间:2026-02-02 05:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:15:00可发超短期:43.61，实发超短期:38.29批次时间:2026-02-02 05:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:30:00可发超短期:44.24，实发超短期:39.3，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 05:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:15:00可发超短期:50.41，实发超短期:38.12批次时间:2026-02-02 05:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:30:00可发超短期:50.54，实发超短期:39.07批次时间:2026-02-02 05:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:45:00可发超短期:50.65，实发超短期:40.0，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 05:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 06:00:00可发超短期:55.09，实发超短期:41.76批次时间:2026-02-02 05:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:30:00可发超短期:55.6，实发超短期:40.22批次时间:2026-02-02 05:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 05:45:00可发超短期:55.36，实发超短期:41.01，； | [6 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 07:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 07:45:00可发超短期:42.72，实发超短期:33.62批次时间:2026-02-02 07:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 07:15:00可发超短期:42.61，实发超短期:32.11批次时间:2026-02-02 07:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 07:30:00可发超短期:42.72，实发超短期:32.92，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 07:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 08:00:00可发超短期:41.5，实发超短期:34.64批次时间:2026-02-02 07:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 07:45:00可发超短期:41.57，实发超短期:34.19批次时间:2026-02-02 07:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 07:30:00可发超短期:41.55，实发超短期:33.63，； | [6 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 09:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:15:00可发超短期:42.65，实发超短期:26.73批次时间:2026-02-02 09:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:45:00可发超短期:39.63，实发超短期:25.83批次时间:2026-02-02 09:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:30:00可发超短期:41.19，实发超短期:26.33，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 09:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:45:00可发超短期:35.76，实发超短期:23.75批次时间:2026-02-02 09:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:30:00可发超短期:37.05，实发超短期:24.19，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 09:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:45:00可发超短期:34.8，实发超短期:29.36，； | [23 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:17.61，实发超短期:12.94，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:16.43，实发超短期:12.94批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:16.73，实发超短期:12.98，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:18.71，实发超短期:15.09批次时间:2026-02-02 16:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:18.31，实发超短期:14.93批次时间:2026-02-02 16:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:17.99，实发超短期:14.86，； |  |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:15:00可发超短期:20.01，实发超短期:15.3批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:19.9，实发超短期:15.82批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:30:00可发超短期:19.91，实发超短期:15.52，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:00:00可发超短期:18.17，实发超短期:15.66批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:30:00可发超短期:17.76，实发超短期:14.86批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:17.93，实发超短期:15.22，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:00:00可发超短期:17.86，实发超短期:16.07批次时间:2026-02-02 17:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:17.57，实发超短期:15.65批次时间:2026-02-02 17:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 18:15:00可发超短期:18.3，实发超短期:16.63，； | [14 empty] | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 21:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:00:00可发超短期:38.01，实发超短期:31.33，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 21:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:00:00可发超短期:48.5，实发超短期:35.36批次时间:2026-02-02 21:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:15:00可发超短期:46.12，实发超短期:33.92，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 22:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:00:00可发超短期:58.73，实发超短期:37.9批次时间:2026-02-02 22:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:30:00可发超短期:52.86，实发超短期:34.8批次时间:2026-02-02 22:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:15:00可发超短期:55.79，实发超短期:36.35，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 22:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:30:00可发超短期:53.56，实发超短期:39.74批次时间:2026-02-02 22:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:15:00可发超短期:56.38，实发超短期:41.56批次时间:2026-02-02 22:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 22:45:00可发超短期:50.81，实发超短期:37.97，； |  |  |  | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 23:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 23:15:00可发超短期:46.54，实发超短期:34.74批次时间:2026-02-02 23:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 23:30:00可发超短期:45.26，实发超短期:34.25批次时间:2026-02-02 23:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 23:45:00可发超短期:44.56，实发超短期:34.34，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 23:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 23:45:00可发超短期:46.2，实发超短期:34.81批次时间:2026-02-02 23:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 23:30:00可发超短期:46.89，实发超短期:34.68批次时间:2026-02-02 23:30:00，超短期预测时间:2026-02-03 00:00:00可发超短期:42.43，实发超短期:31.85，； | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 23:45:00，超短期预测时间:2026-02-03 00:00:00可发超短期:39.92，实发超短期:34.11批次时间:2026-02-02 23:45:00，超短期预测时间:2026-02-03 00:15:00可发超短期:39.72，实发超短期:34.33批次时间:2026-02-02 23:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 23:45:00可发超短期:43.39，实发超短期:37.17，；
1401F12000024 | 广西 | 南宁 | 翱翔风电场 | AoXDC | 2026-02-12 | 超短期功率预测信息
1401F12000020 | 广西 | 南宁 | 赤华风电场 | ChiHDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000040 | 广西 | 南宁 | 烈阳光伏电站 | LieYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000010 | 广西 | 南宁 | 麒麟风电场 | QiLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000064 | 广西 | 南宁 | 俞霖光伏电站 | YuLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401B12000147 | 广西 | 南宁 | 贤阳光伏电站 | XianYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000115 | 广西 | 南宁 | 稻香里风电场 | DaoXLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000021 | 广西 | 南宁 | 端阳风电场 | DuanYDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000140 | 广西 | 南宁 | 善能风电场 | ShanNDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000008 | 广西 | 南宁 | 水锦风电场 | ShuiJDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000143 | 广西 | 南宁 | 烈阳风电场 | LieYDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000107 | 广西 | 南宁 | 泉升光伏电站 | QuanSDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000166 | 广西 | 南宁 | 璇辉光伏电站 | XuanHDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000163 | 广西 | 南宁 | 驰澎风电场 | ChiPDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000078 | 广西 | 南宁 | 六景光伏电站 | LiuJDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000017 | 广西 | 南宁 | 楼林光伏电站 | LouLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000129 | 广西 | 南宁 | 蔚蓝风电场 | WeiLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000004 | 广西 | 南宁 | 鼎旭光伏电站 | DingXDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000018 | 广西 | 南宁 | 岱安风电场 | DaiADC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000133 | 广西 | 南宁 | 满天星风电场 | ManTXDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F10000024 | 广西 | 南宁 | 顺欣光伏电站 | ShunXDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000086 | 广西 | 南宁 | 将军山风电场 | JiangJSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000099 | 广西 | 南宁 | 吉泰光伏电站 | JiTDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000019 | 广西 | 南宁 | 诺阳光伏电站 | NuoYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000003 | 广西 | 南宁 | 英利光伏电站 | YingLDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000012 | 广西 | 南宁 | 黄兴风电场 | HuangXDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401B12000119 | 广西 | 南宁 | 泽丰风电场 | ZeFDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000162 | 广西 | 南宁 | 能韵风电场 | NengYDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401B12000144 | 广西 | 南宁 | 首龙风电场 | ShouLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000173 | 广西 | 南宁 | 冠君风电场 | GuanJDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000013 | 广西 | 南宁 | 宝山风电场 | BaoSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000025 | 广西 | 南宁 | 碗窑风电场 | WanYDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000147 | 广西 | 南宁 | 崧高光伏电站 | SongGDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000009 | 广西 | 南宁 | 天武风电场 | TianWDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000053 | 广西 | 南宁 | 卓昇光伏电站 | ZhuoSDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000023 | 广西 | 南宁 | 浔峰风电场 | XunFengDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000014 | 广西 | 南宁 | 霞义山风电场 | XiaYSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000015 | 广西 | 南宁 | 排塘光伏电站 | PaiTDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：115.76，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86，值：115.86装机容量:115.76; 规则：0 <= value <= 装机容量；
1401F12000022 | 广西 | 南宁 | 众诚风电场 | ZhongCDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000079 | 广西 | 南宁 | 福泉光伏电站 | FuQDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000006 | 广西 | 南宁 | 玉峰光伏电站 | YuFDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000005 | 广西 | 南宁 | 浩德光伏电站 | HaoDDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000145 | 广西 | 南宁 | 卓昇风电场 | ZhuoSDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000011 | 广西 | 南宁 | 暖阳光伏电站 | NuanYDZ | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
0400F13000157 | 广西 | 南宁 | 尖岭风电场 | JianLDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000024 | 广西 | 南宁 | 翱翔风电场 | AoXDC | 2026-02-12 | 短期功率预测信息
1401F12000020 | 广西 | 南宁 | 赤华风电场 | ChiHDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000040 | 广西 | 南宁 | 烈阳光伏电站 | LieYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.24。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.24。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.24。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：146.64000000000001。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：146.64000000000001。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：146.64000000000001。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：118.56。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：118.56。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：118.56。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.32。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.32。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：34.32。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：143.52。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：143.52。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：143.52。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：9.36。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：9.36。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：9.36。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.49,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.32666666666666666,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.245,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：149.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.12。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.245,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.245,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.2966666666666667,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.445,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：152.88。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：143.52。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：143.52。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：143.52。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：9.36。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：9.36。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：9.36。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：121.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：121.68。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：121.68。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.200000000000003。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.200000000000003。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.200000000000003。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：12.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：12.48。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：12.48。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：140.4。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：140.4。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：140.4。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.24。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.24。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.24。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：146.64000000000001。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：146.64000000000001。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：146.64000000000001。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.3，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999.1，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.12。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：149.76。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
1401F12000010 | 广西 | 南宁 | 麒麟风电场 | QiLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：12.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:4);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:1);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(4:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:17); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：63.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：50.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:3);2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：12.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:4);2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.80。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:9);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(4:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:3);2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：31.80。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:10);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(3:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:9); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:3);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:3);2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：50.80。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:6);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(19:16); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：51.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：16.00。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:16); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:4);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(19:18); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：47.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.40。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:7);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:15); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：44.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.60。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:8);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:14); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:1);2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.80。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(5:9);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(1:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:12);9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：984.52，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:13);2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：16.00。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:4);8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：984.52，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：12.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:4);2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.20。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:7);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(4:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:11);9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：984.52，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(5:11);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(17:11);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：984.52，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：50.80。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：984.52，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：44.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：31.60。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(9:10);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:12); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：31.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(11:12);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:10); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：31.60。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(11:12);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:10); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：34.80。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：12.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:4);2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：32.00。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(4:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:3);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：47.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：47.60。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(14:15);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(8:7); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：47.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：6.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:2);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(2:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：28.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:9);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：22.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(9:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：16.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：28.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:9);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(9:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：6.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:2);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(2:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：15.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：51.20。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.00。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:3);2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：47.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(2:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：12.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:4);2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：47.60。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(14:15);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(4:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:6);2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：44.40。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(13:14);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(5:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:8);2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.20。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(12:13);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(5:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:9);2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：31.60。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(9:10);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(8:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:9);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：31.60。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(9:10);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(8:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:11);2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：32.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:10);2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(9:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:11);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(9:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：32.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:10);2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(8:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:13);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(9:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:12);2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：28.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(9:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:12);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:12);2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:12);2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:1);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：35.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:11);2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(8:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:12);2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(11:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：38.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:12);2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:8);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(11:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:13);2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：25.40。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：41.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:13);2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(10:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：44.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:14);2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：19.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(11:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:17);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：16.00。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:5);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(2:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(17:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:17);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:4);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(17:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:17);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:4);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(17:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:18);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(15:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(18:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(16:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(16:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(16:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(16:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(15:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:3);6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(15:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(6:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.90，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.90，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:19);2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.90，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(14:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.90，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。7)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);8)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);2026-02-02 20:30:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);2026-02-02 20:45:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：3.20。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);7)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：6.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：63.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:20);2026-02-02 21:00:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:2); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);2026-02-02 21:15:00限电台数是：10，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:18);2026-02-02 21:30:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：15.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:17);4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：15.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：54.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:17);4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:5); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:19);4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:18);4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(6:18);4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(12:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:19);2026-02-02 23:15:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(11:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：9.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：60.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(8:19);2026-02-02 23:30:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(11:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：57.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:18);2026-02-02 23:45:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：77.00，单机容量累加值：0.00。5)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(11:0);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:4);
0400F13000064 | 广西 | 南宁 | 俞霖光伏电站 | YuLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：11.80，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：999，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：18，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：39，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1000，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：24，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：1，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1002，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1002，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1002，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1002，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1001，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。 | [6 empty] | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：998，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：998，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：998，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：998，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：13，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：16，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：11，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：17，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：36，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：32，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：35，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：9，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：996，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.30，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。 | [5 empty] | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：997，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。
1401B12000147 | 广西 | 南宁 | 贤阳光伏电站 | XianYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.3225,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.245,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.01,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.23,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.01,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.01,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.12,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:4.355,最小值为:4.08 | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:5.66%,直射辐射:47.98,散射辐射:41.84,总辐射:85.013)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[辐射偏差率 > 5%]，实际偏差率:5.03%,直射辐射:60.09,散射辐射:52.38,总辐射:107.083)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″4)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.08,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″2)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.08,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.02,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.13,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.09,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.06,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.03,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.05,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.11,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.07,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.10,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″ | 1)考核条件:湿度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：100.04,规则：0.00 <= value <= 100.00，；2)考核条件:升压站经度，得分:2.00，（总分4.0）,值：108��59��54,原因:不在范围107°19′43″-109°37′20″3)考核条件:升压站纬度，得分:2.00，（总分4.0）,值：23��29��75,原因:不在范围22°12′22″-24°1′57″
0400F13000115 | 广西 | 南宁 | 稻香里风电场 | DaoXLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [15 empty] | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； |  |  |  |  | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.1，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.1，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.1，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.1，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：11.1，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30； | [40 empty] | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99510，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99510，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99510，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99510，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； |  |  |  | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | [5 empty] | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99600，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99600，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99600，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：99600，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；
1401F12000021 | 广西 | 南宁 | 端阳风电场 | DuanYDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [11 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [7 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [12 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
0400F13000140 | 广西 | 南宁 | 善能风电场 | ShanNDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [13 empty] | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:1.06,最小值为:0.765 | [13 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
1401F12000008 | 广西 | 南宁 | 水锦风电场 | ShuiJDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97400，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97500，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97200.01，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：97300，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
0400F13000143 | 广西 | 南宁 | 烈阳风电场 | LieYDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.60，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:0);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(0:1);6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.60，单机容量累加值：3.60。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(10:11);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:1);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：[通信中断台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“通信中断台数”与单机信息E文件中“通信中断台数“不相等，台数分别是(0:1);2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(11:10);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；5)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.60。6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：[通信中断台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“通信中断台数”与单机信息E文件中“通信中断台数“不相等，台数分别是(0:1);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；4)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.60。5)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:004)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:154)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:304)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:454)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:004)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:455)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:154)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:455)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:304)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:455)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.60，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:10);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:0);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；6)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:307)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:304)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:304)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.50，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.40，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.60，单机容量累加值：3.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：32.80，单机容量累加值：40.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:11);2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:1);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；7)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.60，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.40，单机容量累加值：48.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(11:13);2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:0);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；7)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.60，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:13);2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:0);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；4)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：33.20，单机容量累加值：10.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.20，单机容量累加值：33.60。3)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:9);2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:3);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；7)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(13:12);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(0:1);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：26.40，单机容量累加值：33.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.00，单机容量累加值：10.80。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(5:3);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:9);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；7)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.60，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:13);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:0);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：33.60，单机容量累加值：30.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.40，单机容量累加值：18.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(4:5);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.10，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；7)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：0.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(13:12);2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(0:1);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.80，单机容量累加值：14.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:4);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(10:9);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.20，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.60,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:453)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.60,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:453)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.60,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:453)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:2.60,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:453)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.20，单机容量累加值：3.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.80，单机容量累加值：44.40。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:12);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:1);6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；7)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.20，单机容量累加值：3.60。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(11:12);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:1);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.60，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(12:13);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:0);5)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：94.30，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；6)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：非计划停运有功容量得分：0，（总分4.0）原因：数值解析异常，数据是：null。2)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
0400F13000107 | 广西 | 南宁 | 泉升光伏电站 | QuanSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000166 | 广西 | 南宁 | 璇辉光伏电站 | XuanHDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.6。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.48。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：12.88。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。3)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：88.4，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：102.48。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.6。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。2)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。 | 1)考核条件：全站理论最大有功，得分：0.5000（总分1.0），原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，值：114.49，装机容量：104.08。。
0400F13000163 | 广西 | 南宁 | 驰澎风电场 | ChiPDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:158)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:308)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:458)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:008)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:158)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:308)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:458)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:008)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:158)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:308)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:458)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.96,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:008)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.96,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:158)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.96,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:308)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.96,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:458)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.96,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:008)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；7)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.47,30米风速:1.988)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:159)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.47,50米风速:2.6510)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.47,30米风速:1.9811)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；7)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.34,30米风速:1.998)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:309)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.34,50米风速:2.6610)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.34,30米风速:1.9911)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；7)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.56,30米风速:2.08)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:459)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.56,50米风速:2.6710)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.56,30米风速:2.011)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:008)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.99,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:158)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.99,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:309)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.99,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:459)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1.99,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；8)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.42,30米风速:1.89)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:1510)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.42,50米风速:2.3311)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.42,30米风速:1.812)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；7)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.49,30米风速:1.718)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:309)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.49,50米风速:2.2110)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.49,30米风速:1.7111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:458)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:008)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；6)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；7)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:158)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；9)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.44,30米风速:1.4110)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:3011)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.44,50米风速:1.8112)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.44,30米风速:1.4113)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；8)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:28.2,30米风速:1.169)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:0010)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:28.2,50米风速:1.4911)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:28.2,30米风速:1.1612)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；8)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.34,30米风速:1.199)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:1510)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.34,50米风速:1.5111)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.34,30米风速:1.1912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；8)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.04,30米风速:2.119)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:1510)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.04,50米风速:2.4911)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.04,30米风速:2.1112)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:459)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:4.28,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:009)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:4.28,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:159)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:4.28,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:309)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:4.28,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:459)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:4.28,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:1510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:3010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:4510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；9)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:0010)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；8)考核条件:70米风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.11,30米风速:3.329)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:3010)考核条件:50米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.11,50米风速:4.5911)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],70米风速:29.11,30米风速:3.3212)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:009)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:159)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:309)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：117，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：137.5，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：30，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:7.50（总分15.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:459)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:30,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
0400F13000078 | 广西 | 南宁 | 六景光伏电站 | LiuJDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F12000017 | 广西 | 南宁 | 楼林光伏电站 | LouLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.7。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.7。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.7。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：32.3。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：32.3。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：32.3。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.91。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.91。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.91。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.09。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.09。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.09。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.54。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.54。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.54。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：8.46。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：8.46。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：8.46。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：33.3。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：33.3。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：33.3。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.7。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.7。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.7。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：34.33。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：34.33。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：34.33。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.67。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.67。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.67。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.35。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.599999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.599999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：29.599999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.4。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.4。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：5.4。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.919999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.919999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.919999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：11.08。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：11.08。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：11.08。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：35.0。
0400F13000129 | 广西 | 南宁 | 蔚蓝风电场 | WeiLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F12000004 | 广西 | 南宁 | 鼎旭光伏电站 | DingXDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：5.38。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：5.38。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：5.38。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：44.6。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：44.6。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：44.6。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：16.05。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：16.05。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：16.05。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：33.93。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：33.93。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：33.93。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：20.080000000000002。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：20.080000000000002。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：20.080000000000002。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：29.9。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：29.9。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：29.9。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：20.3。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：20.3。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：20.3。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：29.68。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：29.68。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：29.68。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：21.29。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.720000000000001。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.720000000000001。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.720000000000001。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：43.26。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：43.26。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：43.26。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.82。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.82。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.82。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：41.16。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：41.16。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：41.16。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.99。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.99。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：0.0000，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.98。
1401F12000018 | 广西 | 南宁 | 岱安风电场 | DaiADC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.93，单机容量累加值：28.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.90，单机容量累加值：47.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.42，单机容量累加值：15.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.32，单机容量累加值：61.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.62，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.77，单机容量累加值：66.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.78，单机容量累加值：23.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.61，单机容量累加值：53.05。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.84，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.19，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.69，单机容量累加值：47.75。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.85，单机容量累加值：28.80。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.93，单机容量累加值：34.10。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.03，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.25，单机容量累加值：14.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.21，单机容量累加值：62.15。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.44，单机容量累加值：28.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.15，单机容量累加值：47.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.98，单机容量累加值：62.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.38，单机容量累加值：14.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.64，单机容量累加值：39.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.98，单机容量累加值：37.15。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.30，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.11，单机容量累加值：48.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.77，单机容量累加值：28.05。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.10，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.77，单机容量累加值：66.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.11，单机容量累加值：14.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.85，单机容量累加值：62.15。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.52，单机容量累加值：34.10。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.13，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.13，单机容量累加值：19.70。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.38，单机容量累加值：56.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.81，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.52，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.26，单机容量累加值：67.45。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.03，单机容量累加值：9.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.38，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.38，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.84，单机容量累加值：72.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.13，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.80，单机容量累加值：48.50。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.19，单机容量累加值：28.05。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.68，单机容量累加值：66.70。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.80，单机容量累加值：9.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.55，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.04，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.70，单机容量累加值：38.65。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.89，单机容量累加值：37.90。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.99，单机容量累加值：43.95。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.67，单机容量累加值：32.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.35，单机容量累加值：42.45。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.23，单机容量累加值：34.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.24，单机容量累加值：67.45。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.28，单机容量累加值：9.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.84，单机容量累加值：57.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.68，单机容量累加值：18.95。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.10，单机容量累加值：33.35。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.43，单机容量累加值：43.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.91，单机容量累加值：37.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.67，单机容量累加值：38.65。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.60，单机容量累加值：37.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.33，单机容量累加值：39.40。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.92，单机容量累加值：51.55。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.91，单机容量累加值：25.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.25，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.86，单机容量累加值：76.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.30，单机容量累加值：51.55。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.42，单机容量累加值：25.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.39，单机容量累加值：52.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.22，单机容量累加值：24.25。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.23，单机容量累加值：56.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.15，单机容量累加值：19.70。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.40，单机容量累加值：47.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.00，单机容量累加值：29.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.03，单机容量累加值：47.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.30，单机容量累加值：29.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.81，单机容量累加值：32.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.36，单机容量累加值：39.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.12，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.13，单机容量累加值：15.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.05，单机容量累加值：56.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.72，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.53，单机容量累加值：62.15。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.56，单机容量累加值：19.70。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.94，单机容量累加值：52.30。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.17，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.50，单机容量累加值：62.15。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.77，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.93，单机容量累加值：62.15。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.54，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.03，单机容量累加值：62.15。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.86，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.73，单机容量累加值：62.15。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.12，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.03，单机容量累加值：47.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：4.55。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.39，单机容量累加值：18.95。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：4.02，单机容量累加值：34.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.98，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.01，单机容量累加值：43.95。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.61，单机容量累加值：18.95。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.64，单机容量累加值：34.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.46，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.25，单机容量累加值：43.95。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.34，单机容量累加值：18.95。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.59，单机容量累加值：34.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.34，单机容量累加值：18.95。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.54，单机容量累加值：34.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.57，单机容量累加值：38.65。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.60，单机容量累加值：15.15。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.05，单机容量累加值：34.10。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.51，单机容量累加值：19.70。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.61，单机容量累加值：29.55。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.89，单机容量累加值：24.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：22.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.28，单机容量累加值：15.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.88，单机容量累加值：29.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.13，单机容量累加值：15.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.71，单机容量累加值：29.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.64，单机容量累加值：15.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.15，单机容量累加值：29.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.43，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.81，单机容量累加值：19.70。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.38，单机容量累加值：30.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.51，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.92，单机容量累加值：44.70。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.71，单机容量累加值：40.15。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.33，单机容量累加值：4.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.58，单机容量累加值：30.30。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.58，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.06，单机容量累加值：39.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：37.15。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.68，单机容量累加值：34.10。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.27，单机容量累加值：14.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.25，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：47.75。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.09，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.74，单机容量累加值：24.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.18，单机容量累加值：14.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.27，单机容量累加值：19.70。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.09，单机容量累加值：19.70。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.21，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.11，单机容量累加值：28.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.23，单机容量累加值：5.30。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.29，单机容量累加值：9.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.21，单机容量累加值：24.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：42.45。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.71，单机容量累加值：20.45。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.51，单机容量累加值：24.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.57，单机容量累加值：20.45。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.71，单机容量累加值：24.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.77，单机容量累加值：34.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.45，单机容量累加值：9.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：31.85。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.32，单机容量累加值：39.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：37.15。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.26，单机容量累加值：20.45。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.00，单机容量累加值：18.95。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：32.60。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.20，单机容量累加值：39.40。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.21，单机容量累加值：4.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：28.05。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.35，单机容量累加值：34.10。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.84，单机容量累加值：9.85。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：32.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.54，单机容量累加值：43.95。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：5.30。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：27.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.14，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.64，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：37.15。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.34，单机容量累加值：29.55。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.65，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：32.60。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.58，单机容量累加值：34.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.60，单机容量累加值：14.40。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：27.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.55，单机容量累加值：25.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.65，单机容量累加值：24.25。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：27.30。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.64，单机容量累加值：24.25。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.24，单机容量累加值：34.10。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：18.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.85，单机容量累加值：28.80。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：1.03，单机容量累加值：29.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：18.20。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.85，单机容量累加值：62.90。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：13.65。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.11，单机容量累加值：62.90。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.97，单机容量累加值：4.55。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.10。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.68，单机容量累加值：33.35。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：2.12，单机容量累加值：34.10。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：9.10。
0400F13000133 | 广西 | 南宁 | 满天星风电场 | ManTXDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F10000024 | 广西 | 南宁 | 顺欣光伏电站 | ShunXDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [19 empty] | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7575000000000001,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7575000000000001,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7575000000000001,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.52 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.7775,最小值为:0.515
0400F13000086 | 广西 | 南宁 | 将军山风电场 | JiangJSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
0400F13000099 | 广西 | 南宁 | 吉泰光伏电站 | JiTDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F12000019 | 广西 | 南宁 | 诺阳光伏电站 | NuoYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F12000003 | 广西 | 南宁 | 英利光伏电站 | YingLDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F12000012 | 广西 | 南宁 | 黄兴风电场 | HuangXDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [14 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.60，单机容量累加值：12.80。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：13.70，单机容量累加值：10.50。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:5);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:4); | [29 empty] | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(22:23);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(18:17); |  |  |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：22.75，单机容量累加值：16.35。
1401B12000119 | 广西 | 南宁 | 泽丰风电场 | ZeFDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [37 empty] | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20.8，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20.8，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20.8，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20.8，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：20.8，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [12 empty] | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9360000，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30
0400F13000162 | 广西 | 南宁 | 能韵风电场 | NengYDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [19 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.5，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.5，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.5，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.5，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.5，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.5，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.6，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.6，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.6，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：10.6，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | [46 empty] | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.5，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.5，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.5，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.5，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； |  |  |  |  | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.2，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
1401B12000144 | 广西 | 南宁 | 首龙风电场 | ShouLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [17 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：38.00，单机容量累加值：51.00。2)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(4:0);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.00，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:17); |  |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:17); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(0:1);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：0.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:0);5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:0);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：8.00，单机容量累加值：15.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:5);5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：0.00。6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:12); | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(2:1);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：8.00，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:4);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.00，单机容量累加值：3.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(3:4);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.00，单机容量累加值：9.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:3);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：8.00，单机容量累加值：12.00。 |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：24.00，单机容量累加值：21.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.00，单机容量累加值：15.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:5);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(8:7); |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(3:4);2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(9:8);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.00，单机容量累加值：12.00。 |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(7:5);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：17.00，单机容量累加值：24.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(6:8);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.00，单机容量累加值：15.00。 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.00，单机容量累加值：9.00。2)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(6:5);3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：18.00，单机容量累加值：15.00。5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:3); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：27.00，单机容量累加值：24.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：12.00，单机容量累加值：15.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(4:5);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(4:3);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.00，单机容量累加值：9.00。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(13:14); | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.00，单机容量累加值：6.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(2:1);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：6.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:2);5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.00，单机容量累加值：3.00。 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(0:1);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.00，单机容量累加值：6.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:2);5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.00。 | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:2);2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.00，单机容量累加值：6.00。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:2);5)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：6.00。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：6.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:2);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(16:15); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：41.00，单机容量累加值：36.00。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.00，单机容量累加值：12.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:12); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件:10米相对湿度，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:10米风向得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;3)考核条件:30米风向得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;4)考核条件:正常发电有功容量得分:0，（总分4.0）原因：缺失点;5)考核条件:非计划停运台数得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;6)考核条件:限电有功容量得分:0，（总分4.0）原因：缺失点;7)考核条件:限电台数得分:0，（总分10.0）原因：缺失点;8)考核条件:待机有功容量得分:0，（总分4.0）原因：缺失点;9)考核条件:通信中断台数得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;10)考核条件:待机台数得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;11)考核条件:10米温度得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;12)考核条件:计划检修有功容量得分:0，（总分4.0）原因：缺失点;13)考核条件:非计划停运有功容量得分:0，（总分4.0）原因：缺失点;14)考核条件:计划检修台数得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;15)考核条件:正常发电台数得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;16)考核条件:风机轮毂高度风向得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;17)考核条件:50米风向得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;18)考核条件:70米风向得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;19)考核条件:10米气压得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;20)考核条件:通信中断有功容量得分:0，（总分4.0）原因：缺失点;21)考核条件:70米风速,得分:0，（总分15.0）原因:[缺测值]22)考核条件:升压站经度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空23)考核条件:升压站纬度，得分:0，（总分4.0）原因:数据为空24)考核条件:风机轮毂高度风速,得分:0，（总分15.0）原因:[缺测值]25)考核条件:50米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值]26)考核条件:30米风速,得分:0，（总分5.0）原因:[缺测值]27)考核条件:10米风速,得分:0，（总分10.0）原因:[缺测值] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(1:2);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.00，单机容量累加值：3.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:1);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：6.00。 |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.00，单机容量累加值：39.00。2)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(2:1);3)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：6.00，单机容量累加值：3.00。4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:13); |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(0:1);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：3.00，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:0);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：3.00。 |  | 1)考核条件：[非计划停运台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“非计划停运台数”与单机信息E文件中“非计划停运台数“不相等，台数分别是(5:8);2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：9.00，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:0);4)考核条件：非计划停运有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.00，单机容量累加值：24.00。 |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
0400F13000173 | 广西 | 南宁 | 冠君风电场 | GuanJDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：153.2，装机容量：125.95。 | [10 empty] | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：146.5，装机容量：125.95。 |  | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：160.35，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：147.4，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：147.4，装机容量：125.95。 |  | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.6，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：159.9，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：159.9，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.6，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.6，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：159.9，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：166.6，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：159.9，装机容量：125.95。 | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：139.35，装机容量：125.95。 |  |  | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，待机有功容量值：139.35，装机容量：125.95。 | [33 empty] | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.0100000000000002,最小值为:1.76 | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；
1401F12000013 | 广西 | 南宁 | 宝山风电场 | BaoSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.5，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.5，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.5，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.5，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00； | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.5，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.35，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96700.01，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：139.6，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：139.6，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96900，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：139.6，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：139.6，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；4)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96800，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：57.34，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.3，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.3，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.3，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.3，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.3，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96500，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.2，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00； | 1)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.1，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.1，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.1，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.1，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45； | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：104.1，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：96600，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
0400F13000025 | 广西 | 南宁 | 碗窑风电场 | WanYDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [42 empty] | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875 | 1)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:2.8937,最小值为:2.59875
0400F13000147 | 广西 | 南宁 | 崧高光伏电站 | SongGDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1401F12000009 | 广西 | 南宁 | 天武风电场 | TianWDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [49 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：18，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：8，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：14，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录； | [29 empty] | 1)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],30米风速:7.323,10米风速:2.97122)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[两个高度层风速大于等于4×层数差校验不合格],30米风速:7.323,10米风速:2.9712
0400F13000053 | 广西 | 南宁 | 卓昇光伏电站 | ZhuoSDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.1，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.1，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.1，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.1，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：8.72。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：291.21。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：207.41。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：207.41。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：207.41。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：92.52。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：92.52。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：92.52。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。4)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 |  |  |  | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.09。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.09。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.09。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.51。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.51。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.51。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.18。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.18。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.18。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.18。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.18。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.18。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：333.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：333.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：333.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：342.8，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：342.8，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：342.8，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：350.73，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：350.73，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：350.73，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：351.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：296.21。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：351.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：296.21。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：351.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：296.21。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.72。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.72。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.72。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：370.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：370.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：370.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：382.34000000000003，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：382.34000000000003，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：382.34000000000003，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：348.42，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：348.42，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：348.42，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：342.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：342.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：342.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：343.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：343.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：343.46，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：299.93。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.21 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：2.66。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：222.3。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：77.63。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：213.26。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：213.26。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：213.26。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：86.67。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：86.67。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：86.67。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：58.769999999999996。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：58.769999999999996。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：58.769999999999996。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：241.16。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：241.16。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：241.16。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：300.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：296.65。
1401F12000023 | 广西 | 南宁 | 浔峰风电场 | XunFengDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：58.30，单机容量累加值：52.45。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(10:9);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.85，单机容量累加值：11.70。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(1:2); |  |  |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：64.15，单机容量累加值：5.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：58.30。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:10);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(11:1); |  |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：52.45，单机容量累加值：46.60。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：17.55，单机容量累加值：23.40。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(3:4);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(9:8); | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：52.45，单机容量累加值：58.30。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(9:10);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：11.70，单机容量累加值：5.85。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:1); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.85，单机容量累加值：46.60。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.75，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(7:0);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:8); |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.75，单机容量累加值：5.85。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：23.20。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:4);4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：29.25，单机容量累加值：40.95。5)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(5:7);6)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(7:1); |  |  |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：29.25，单机容量累加值：23.40。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：40.75，单机容量累加值：46.60。3)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(7:8);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(5:4); | [25 empty] | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：17.55，单机容量累加值：23.40。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(3:4);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：46.60，单机容量累加值：40.75。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(8:7); |  |  | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.85，单机容量累加值：11.70。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:2);3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：58.30，单机容量累加值：52.45。4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(10:9); | [11 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [12 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
1401F12000014 | 广西 | 南宁 | 霞义山风电场 | XiaYSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [14 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：95.50，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：95.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:43);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(43:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：95.50，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：95.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:43);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(43:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：95.50，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：95.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:43);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(43:0); |  |  |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：95.50，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.00，单机容量累加值：95.50。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:43);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(43:0); |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [10 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [11 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 20:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 21:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；
1401F12000015 | 广西 | 南宁 | 排塘光伏电站 | PaiTDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。
1401F12000022 | 广西 | 南宁 | 众诚风电场 | ZhongCDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45； | 1)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
0400F13000079 | 广西 | 南宁 | 福泉光伏电站 | FuQDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [32 empty] | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
1401F12000006 | 广西 | 南宁 | 玉峰光伏电站 | YuFDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：37.87。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：37.87。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：37.87。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.1。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.1。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.1。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：37.87。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：37.87。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：37.87。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.1。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.1。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：102.1。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.11。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.86。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：36.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.96。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.96。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：103.96。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：95.39。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：95.39。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：95.39。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：44.58。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：44.58。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：44.58。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：103.17。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：103.17。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：103.17。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.8。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.8。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.8。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.55。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.55。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.55。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：59.42。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：59.42。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：59.42。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.55。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.55。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：80.55。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：59.42。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：59.42。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：59.42。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.92。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.05。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.67999999999999。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：101.68。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：38.29。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.28。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.28。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：99.28。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.69。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.69。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：40.69。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：56.39。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：56.39。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：56.39。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：83.58。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：83.58。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：83.58。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：41.97。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：41.97。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：41.97。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：98.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：98.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：98.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.689999999999998。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：28.69。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：111.28。
1401F12000005 | 广西 | 南宁 | 浩德光伏电站 | HaoDDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。6)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.0。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.0。5)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。7)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.0。8)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：12.70，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45；。9)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.0。10)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：49.0。11)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.40,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：310.00，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。3)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。4)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.50，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00,07:15,07:30,07:45,08:00；。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：1.0。9)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。2)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.0。7)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:30,08:45,09:00,09:15；。2)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。4)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:45,09:00,09:15,09:30；。2)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：1005.20，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。4)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：48，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:00,09:15,09:30,09:45；。3)考核条件:散射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：08:15,08:30,08:45,09:00；。4)考核条件:总辐射，得分:10.00（总分20.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：48，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:15,09:30,09:45,10:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:30,09:45,10:00,10:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：09:45,10:00,10:15,10:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:00,10:15,10:30,10:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:15,10:30,10:45,11:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:30,10:45,11:00,11:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：10:45,11:00,11:15,11:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:00,11:15,11:30,11:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:15,11:30,11:45,12:00；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:30,11:45,12:00,12:15；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：11:45,12:00,12:15,12:30；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:00,12:15,12:30,12:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:15,12:30,12:45,13:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:30,12:45,13:00,13:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：12:45,13:00,13:15,13:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:00,13:15,13:30,13:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:15,13:30,13:45,14:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:30,13:45,14:00,14:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：13:45,14:00,14:15,14:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:00,14:15,14:30,14:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:15,14:30,14:45,15:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:30,14:45,15:00,15:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：14:45,15:00,15:15,15:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:00,15:15,15:30,15:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:15,15:30,15:45,16:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:30,15:45,16:00,16:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：15:45,16:00,16:15,16:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:00,16:15,16:30,16:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：48，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0.00，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：11.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：11.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：11.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：39.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：39.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：39.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：47.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：47.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：47.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0.00,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14.00，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30,22:45,23:00,23:15,23:30；。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：50.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：50.0。
0400F13000145 | 广西 | 南宁 | 卓昇风电场 | ZhuoSDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | [8 empty] | 1)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0000，单机容量累加值：5.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(2:1);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(35:36); |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：180.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：165.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:33);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(36:3); | [5 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0000，单机容量累加值：35.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：165.0000，单机容量累加值：140.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(33:28);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:7); |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：20.0000，单机容量累加值：5.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(27:30);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0000，单机容量累加值：150.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：140.0000，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(28:0);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:30); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：20.0000，单机容量累加值：10.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(30:32);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(4:2); |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：34，但是无场站受限电量上报记录； | [5 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：15.0000，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(34:33);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(3:4); |  | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(9:10);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(28:27); | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(15:16);2)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(22:21); |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(23:22);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(14:15); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [5 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [6 empty] | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [8 empty] | 1)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(36:35);2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：5.00。3)考核条件：[计划检修台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“计划检修台数”与单机信息E文件中“计划检修台数“不相等，台数分别是(0:1); | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； | [10 empty] | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：5.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(37:36);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(0:1); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：60.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0000，单机容量累加值：55.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(1:11);4)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(24:23);5)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(12:3); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：100.0000，单机容量累加值：0.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：100.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:20);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(20:0); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0000，单机容量累加值：10.00。2)考核条件：[待机台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“待机台数”与单机信息E文件中“待机台数“不相等，台数分别是(16:15);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:2); |  |  |  |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：150.0000，单机容量累加值：20.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：0.0000，单机容量累加值：130.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(0:26);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(30:4); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0000，单机容量累加值：5.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(28:29);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:1); |  |  | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录； |  | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：5.0000，单机容量累加值：160.00。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：155.0000，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(31:0);4)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(1:32); | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：10.0000，单机容量累加值：15.00。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：“限电台数”与单机信息E文件中“限电台数“不相等，台数分别是(33:32);3)考核条件：[正常发电台数]，得分：0.5000，（总分1.0），原因：“正常发电台数”与单机信息E文件中“正常发电台数“不相等，台数分别是(2:3);
1401F12000011 | 广西 | 南宁 | 暖阳光伏电站 | NuanYDZ | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.2125 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100580，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100580，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100580，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100580，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。3)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100580，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：89.49000000000001。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：89.49000000000001。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：89.49000000000001。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.540000000000001。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.540000000000001。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：10.540000000000001。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：100.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：0.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：100.03。
0400F13000157 | 广西 | 南宁 | 尖岭风电场 | JianLDC | 2026-02-12 | 气象环境信息 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:00,00:15,00:30,00:45；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:15,00:30,00:45,01:00；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：48.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:30,00:45,01:00,01:15；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：55.00。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：00:45,01:00,01:15,01:30；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：37.50。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:00,01:15,01:30,01:45；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:15,01:30,01:45,02:00；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：62.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：17.50。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:30,01:45,02:00,02:15；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：55.00。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：01:45,02:00,02:15,02:30；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：55.00。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:00,02:15,02:30,02:45；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：37.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:15,02:30,02:45,03:00；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:30,02:45,03:00,03:15；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：02:45,03:00,03:15,03:30；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:00,03:15,03:30,03:45；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:15,03:30,03:45,04:00；10)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：48.75。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:30,03:45,04:00,04:15；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：18.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：61.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：03:45,04:00,04:15,04:30；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：67.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；11)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.865,最小值为:0.592511)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.600000000000000111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：04:45,05:00,05:15,05:30；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:00,05:15,05:30,05:45；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:15,05:30,05:45,06:00；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:30,05:45,06:00,06:15；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：67.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：05:45,06:00,06:15,06:30；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6112)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：67.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:00,06:15,06:30,06:45；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6113)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:15,06:30,06:45,07:00；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6111)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：43.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：36.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:30,06:45,07:00,07:15；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6112)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：67.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：06:45,07:00,07:15,07:30；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6113)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:00,07:15,07:30,07:45；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6511)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:15,07:30,07:45,08:00；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6511)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:30,07:45,08:00,08:15；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6511)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：30.00。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：43.75。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：07:45,08:00,08:15,08:30；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.6513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：36.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：37.50。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:00,08:15,08:30,08:45；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：43.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：11.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:15,08:30,08:45,09:00；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:15,08:30,08:45,09:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：48.75。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：18.75。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:30,08:45,09:00,09:15；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:30,08:45,09:00,09:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：23.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：50.00。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：08:45,09:00,09:15,09:30；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:45,09:00,09:15,09:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：36.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：7，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：37.50。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:00,09:15,09:30,09:45；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：61.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:15,09:30,09:45,10:00；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:15,09:30,09:45,10:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：37.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：36.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:30,09:45,10:00,10:15；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:30,09:45,10:00,10:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：50.00。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：23.75。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：09:45,10:00,10:15,10:30；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612513)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:09:45,10:00,10:15,10:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:00,10:15,10:30,10:45；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612512)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:15,10:30,10:45,11:00；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612512)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:15,10:30,10:45,11:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:30,10:45,11:00,11:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:30,10:45,11:00,11:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：10:45,11:00,11:15,11:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:10:45,11:00,11:15,11:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:00,11:15,11:30,11:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:15,11:30,11:45,12:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:15,11:30,11:45,12:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:30,11:45,12:00,12:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:30,11:45,12:00,12:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：11:45,12:00,12:15,12:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:11:45,12:00,12:15,12:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:00,12:15,12:30,12:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:15,12:30,12:45,13:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:15,12:30,12:45,13:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:30,12:45,13:00,13:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:30,12:45,13:00,13:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：12:45,13:00,13:15,13:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:12:45,13:00,13:15,13:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:00,13:15,13:30,13:45；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:15,13:30,13:45,14:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:15,13:30,13:45,14:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:30,13:45,14:00,14:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:30,13:45,14:00,14:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：13:45,14:00,14:15,14:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:13:45,14:00,14:15,14:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:00,14:15,14:30,14:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:00,14:15,14:30,14:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:15,14:30,14:45,15:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:15,14:30,14:45,15:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:30,14:45,15:00,15:15；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:30,14:45,15:00,15:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：14:45,15:00,15:15,15:30；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:14:45,15:00,15:15,15:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:00,15:15,15:30,15:45；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.61259)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:00,15:15,15:30,15:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:15,15:30,15:45,16:00；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.875,最小值为:0.612510)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:15,15:30,15:45,16:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:30,15:45,16:00,16:15；8)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:30,15:45,16:00,16:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：15:45,16:00,16:15,16:30；8)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:15:45,16:00,16:15,16:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:00,16:15,16:30,16:45；8)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:00,16:15,16:30,16:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:15,16:30,16:45,17:00；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8475,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:15,16:30,16:45,17:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:30,16:45,17:00,17:15；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:30,16:45,17:00,17:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：16:45,17:00,17:15,17:30；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:16:45,17:00,17:15,17:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:00,17:15,17:30,17:45；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:15,17:30,17:45,18:00；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:30,17:45,18:00,18:15；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：17:45,18:00,18:15,18:30；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:00,18:15,18:30,18:45；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:15,18:30,18:45,19:00；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:30,18:45,19:00,19:15；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 18:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：18:45,19:00,19:15,19:30；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 19:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:00,19:15,19:30,19:45；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；3)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；4)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；5)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；6)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；7)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:15,19:30,19:45,20:00；8)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.55499999999999999)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:30,19:45,20:00,20:15；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：5.00。4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：19:45,20:00,20:15,20:30；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：5.00。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：68.75。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:00,20:15,20:30,20:45；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：17.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：56.25。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：17.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：56.25。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:30,20:45,21:00,21:15；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：61.25。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：20:45,21:00,21:15,21:30；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：30.00。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：43.75。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:00,21:15,21:30,21:45；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:15,21:30,21:45,22:00；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：17.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：56.25。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:30,21:45,22:00,22:15；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：48.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。6)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；7)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；8)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；9)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；10)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：21:45,22:00,22:15,22:30；11)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999912)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：55.00。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：18.75。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:00,22:15,22:30,22:45；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999913)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:15,22:30,22:45,23:00；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999913)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：48.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：25.00。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:30,22:45,23:00,23:15；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999913)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：43.75。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：23.75。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 22:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：12.50。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999913)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999913)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：42.50。4)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：6.25。5)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:15:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；6)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：31.25。7)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；9)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；10)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；11)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；12)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999913)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：80，单机容量累加值：5.00。4)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；5)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；9)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；10)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999911)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45 | 1)考核条件：10米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；2)考核条件：30米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；5)考核条件：风机轮毂高度风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；6)考核条件：50米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；7)考核条件：70米风向得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；8)考核条件:10米气压得分:0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；9)考核条件:30米风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.8225,最小值为:0.554999999999999910)考核条件:10米风速,得分:5.00（总分10.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
1401F12000024 | 广西 | 南宁 | 翱翔风电场 | AoXDC | 2026-02-12 | 气象环境信息
1401F12000020 | 广西 | 南宁 | 赤华风电场 | ChiHDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.80,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.74,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.74,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.86,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.86,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.86,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.57,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：25.86,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.21,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.50,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.56,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.56,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.56,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.68,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.68,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.33,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.27,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.27,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.21,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.21,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.56,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.56,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.86,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：26.91,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.21,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.21,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.50,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.97,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.97,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：27.73,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.03,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.03,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.09,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.44,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.44,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.44,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：28.67,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：29.02,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：29.32,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：29.61,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：29.79,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：29.96,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：30.25,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：30.55,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：30.78,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：30.49,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：30.78,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：31.25,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：31.31,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：31.84,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.19,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.19,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.19,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.25,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.54,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.72,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.66,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.66,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.65,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.71,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.65,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.65,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.77,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.77,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.07,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.07,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.01,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.13,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.24,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：33.24,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.77,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.66,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.66,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.66,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.66,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.36,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.30,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.30,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.30,规则：-1.00 <= value <= 1.00，； | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0.5000，（总分1.0），原因：数据越界，值：32.30,规则：-1.00 <= value <= 1.00，；
0400F13000040 | 广西 | 南宁 | 烈阳光伏电站 | LieYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.77，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.48，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.22，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.66，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.31，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.31，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.35，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.82，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.72，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.94，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.85，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.19，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.84，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.61，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.83，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.85，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.19，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.35，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.36，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.88，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.46，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.18，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.79，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.84，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.11，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.54，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.05，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.49，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.06，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.31，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.41，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.47，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.16，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.8，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.87，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.98，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.85，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.45，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.86，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.55，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.99，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.47，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.26，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.32，装机容量：168.75，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1401F12000010 | 广西 | 南宁 | 麒麟风电场 | QiLDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | [7 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | [8 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.01，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.02，装机容量：70.0，检修容量：77.0，故障容量：0.0，待机容量：77.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：77.0，限电容量：77.0
0400F13000064 | 广西 | 南宁 | 俞霖光伏电站 | YuLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401B12000147 | 广西 | 南宁 | 贤阳光伏电站 | XianYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000115 | 广西 | 南宁 | 稻香里风电场 | DaoXLDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.69，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.5，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.3，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.65，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.48，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：26.78，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：26.32，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.54，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.39，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.55，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.04，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.82，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.83，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.87，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.89，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.57，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.6，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.86，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：32.81，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：32.49，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：32.7，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.67，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.45，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.78，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：28.38，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：28.29，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：25.38，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.94，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.39，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.55，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.19，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.72，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.82，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.31，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.96，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.09，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.54，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.19，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.22，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.8，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.13，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.67，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.25，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.04，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.54，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.37，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.48，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.64，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.47，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.54，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.65，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.61，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.48，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.57，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.57，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.58，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.55，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.58，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.48，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.39，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.43，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.56，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.36，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.43，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.43，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.46，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.53，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.48，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.5，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.34，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.02，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.01，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.31，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.62，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.4，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.7，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.85，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.43，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.61，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.97，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.07，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.63，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.08，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.29，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.12，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.81，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.11，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.16，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.67，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.19，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.09，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.24，装机容量：200.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
1401F12000021 | 广西 | 南宁 | 端阳风电场 | DuanYDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000140 | 广西 | 南宁 | 善能风电场 | ShanNDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000008 | 广西 | 南宁 | 水锦风电场 | ShuiJDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.03，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.28，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.95，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.28，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.28，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.54，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.54，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.87，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.63，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.91，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.03，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.58，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.55，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.44，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.17，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.42，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.76，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.32，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.88，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.95，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.14，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.52，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.89，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.12，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.0，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.71，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.56，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.93，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.9，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.6，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.8，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.13，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.65，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.99，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.58，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.81，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.45，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.47，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.21，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.34，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.51，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.04，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.02，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.5，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.08，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.01，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.57，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.38，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.8，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.87，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：24.56，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.74，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：27.54，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.14，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：41.79，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：42.83，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：25.6，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.73，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：24.97，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：40.75，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：40.67，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：41.6，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：40.41，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：40.9，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：43.98，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：48.52，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：52.88，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：53.51，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：53.51，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：55.63，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：56.04，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：55.7，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：52.73，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：47.41，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：49.04，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：42.64，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：34.2，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：36.91，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：31.07，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：38.22，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：35.8，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：30.62，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：25.56，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.96，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.66，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.99，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.24，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：21.32，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：26.61，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.34，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.22，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.85，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：15.29，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.8，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.67，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：38.22，装机容量：88.9，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000143 | 广西 | 南宁 | 烈阳风电场 | LieYDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000107 | 广西 | 南宁 | 泉升光伏电站 | QuanSDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000166 | 广西 | 南宁 | 璇辉光伏电站 | XuanHDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000163 | 广西 | 南宁 | 驰澎风电场 | ChiPDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | [36 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [6 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [10 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [15 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：137.5，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：137.5，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000078 | 广西 | 南宁 | 六景光伏电站 | LiuJDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000017 | 广西 | 南宁 | 楼林光伏电站 | LouLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | [38 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.178，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.9071，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.289，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7472，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.0488，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.5231，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.9667，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.8813，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.6055，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.1234，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.9686，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.334，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.0549，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.8263，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.3916，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.9096，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.2056，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.1176，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.5638，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.3804，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4953，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.5493，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.989，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7343，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6845，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.7839，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.571，装机容量：35.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000129 | 广西 | 南宁 | 蔚蓝风电场 | WeiLDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000004 | 广西 | 南宁 | 鼎旭光伏电站 | DingXDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000018 | 广西 | 南宁 | 岱安风电场 | DaiADC | 2026-02-12 | 升压站信息 | [11 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.36，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：3.64，限电容量：2.98 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.67，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.11，限电容量：2.77 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.5，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.11，限电容量：1.85 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.55，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：3.13，限电容量：3.38 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.37，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：6.52，限电容量：0.0 | [5 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.98，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：3.68，限电容量：0.8 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.45，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：4.04，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.37，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.99，限电容量：1.67 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.36，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.24，限电容量：1.28 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.59，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.1，限电容量：2.43 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.99，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.91，限电容量：2.67 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.31，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.86，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.4，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.3，限电容量：1.42 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.48，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.39，限电容量：1.22 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.55，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.23，限电容量：1.15 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.8，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.4，限电容量：1.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.76，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.03，限电容量：1.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.79，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.81，限电容量：0.36 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.39，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.12，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.74，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.13，限电容量：1.05 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.56，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.56，限电容量：0.94 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.05，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.17，限电容量：1.5 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.96，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.54，限电容量：1.03 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.0，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.86，限电容量：1.73 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.41，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：3.12，限电容量：2.03 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.04，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.61，限电容量：2.64 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.4，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.46，限电容量：2.25 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.58，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.34，限电容量：1.59 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.21，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.05，限电容量：1.51 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.11，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.13，限电容量：0.71 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.57，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.43，限电容量：1.81 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.44，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.38，限电容量：2.51 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.47，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.58，限电容量：1.58 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.48，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.06，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.27，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.68，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.07，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.18，限电容量：1.27 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.95，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.09，限电容量：0.21 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.48，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.11，限电容量：0.23 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.83，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.71，限电容量：0.51 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.45，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.57，限电容量：0.71 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.67，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.77，限电容量：0.45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.52，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：1.32，限电容量：0.0 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.56，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.35，限电容量：0.84 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.51，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.34，限电容量：0.65 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.67，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.58，限电容量：0.6 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.37，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.55，限电容量：0.65 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.13，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.85，限电容量：1.03 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.37，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.6，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.11，限电容量：0.97 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.46，装机容量：76.55，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.68，限电容量：2.12
0400F13000133 | 广西 | 南宁 | 满天星风电场 | ManTXDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F10000024 | 广西 | 南宁 | 顺欣光伏电站 | ShunXDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000086 | 广西 | 南宁 | 将军山风电场 | JiangJSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000099 | 广西 | 南宁 | 吉泰光伏电站 | JiTDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000019 | 广西 | 南宁 | 诺阳光伏电站 | NuoYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000003 | 广西 | 南宁 | 英利光伏电站 | YingLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000012 | 广西 | 南宁 | 黄兴风电场 | HuangXDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:00:00,00:15,00:30,00:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:01:00,01:15,01:30,01:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:02:00,02:15,02:30,02:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:03:00,03:15,03:30,03:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:04:00,04:15,04:30,04:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:05:00,05:15,05:30,05:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:06:00,06:15,06:30,06:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:07:00,07:15,07:30,07:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:08:00,08:15,08:30,08:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:09:00,09:15,09:30,09:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:10:00,10:15,10:30,10:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:11:00,11:15,11:30,11:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:12:00,12:15,12:30,12:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：73.45，通信中断容量：0.0，正常发电容量：22.75，限电容量：4.2 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：73.55，通信中断容量：0.0，正常发电容量：20.55，限电容量：6.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：73.55，通信中断容量：0.0，正常发电容量：20.55，限电容量：6.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：77.75，通信中断容量：0.0，正常发电容量：18.45，限电容量：4.2 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：79.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：16.35，限电容量：4.2 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:13:00,13:15,13:30,13:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：71.45，通信中断容量：0.0，正常发电容量：20.55，限电容量：8.4 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：75.65，通信中断容量：0.0，正常发电容量：20.55，限电容量：4.2 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：75.1，通信中断容量：0.0，正常发电容量：23.2，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：73.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：23.2，限电容量：4.2 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：70.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：23.2，限电容量：6.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：81.4，通信中断容量：0.0，正常发电容量：16.9，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：81.4，通信中断容量：0.0，正常发电容量：16.9，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：79.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：19.0，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：81.4，通信中断容量：0.0，正常发电容量：16.9，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：85.6，通信中断容量：0.0，正常发电容量：2.1，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：80.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：7.4，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：79.2，通信中断容量：0.0，正常发电容量：8.5，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：77.1，通信中断容量：0.0，正常发电容量：10.6，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：75.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：12.7，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：81.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：6.4，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：10.6，待机容量：65.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：22.4，限电容量：2.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：33.54，装机容量：100.4，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：72.7，通信中断容量：0.0，正常发电容量：27.7，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:18:00,18:15,18:30,18:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:19:00,19:15,19:30,19:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:20:00,20:15,20:30,20:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:21:00,21:15,21:30,21:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:22:00,22:15,22:30,22:45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率1h内最大值最小值相等不合格，值：33.54，相同时刻:22:00,22:15,22:30,22:45
1401B12000119 | 广西 | 南宁 | 泽丰风电场 | ZeFDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000162 | 广西 | 南宁 | 能韵风电场 | NengYDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401B12000144 | 广西 | 南宁 | 首龙风电场 | ShouLDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | [67 empty] | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;
0400F13000173 | 广西 | 南宁 | 冠君风电场 | GuanJDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.11，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：153.2，通信中断容量：6.7，正常发电容量：26.35，限电容量：13.4 | [10 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.65，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：146.5，通信中断容量：6.7，正常发电容量：26.35，限电容量：20.1 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.54，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：160.35，通信中断容量：6.7，正常发电容量：32.6，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.76，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：147.4，通信中断容量：6.7，正常发电容量：38.85，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.5，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：147.4，通信中断容量：6.7，正常发电容量：38.85，限电容量：6.7 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：166.6，通信中断容量：6.7，正常发电容量：26.35，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.78，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：159.9，通信中断容量：6.7，正常发电容量：26.35，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.08，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：159.9，通信中断容量：6.7，正常发电容量：26.35，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.8，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：166.6，通信中断容量：6.7，正常发电容量：19.65，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.15，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：166.6，通信中断容量：6.7，正常发电容量：19.65，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.23，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：159.9，通信中断容量：6.7，正常发电容量：26.35，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.06，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：166.6，通信中断容量：6.7，正常发电容量：19.65，限电容量：6.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.52，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：159.9，通信中断容量：6.7，正常发电容量：19.65，限电容量：13.4 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.82，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：139.35，通信中断容量：6.7，正常发电容量：13.4，限电容量：40.2 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.22，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：139.35，通信中断容量：6.7，正常发电容量：20.1，限电容量：33.5 | [7 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.37，装机容量：125.95，检修容量：0.0，故障容量：6.7，待机容量：125.95，通信中断容量：6.7，正常发电容量：13.4，限电容量：46.9
1401F12000013 | 广西 | 南宁 | 宝山风电场 | BaoSDC | 2026-02-12 | 升压站信息 |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.78，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.97，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.97，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.75，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.6，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.54，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.35，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.94，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.1，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.94，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.86，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.64，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.35，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.53，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.89，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | [40 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.67，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.0，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.74，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.6，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.27，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.98，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.6，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.74，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.25，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.41，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.93，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.48，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.26，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.26，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.9，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.08，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.77，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.01，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.7，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.83，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.48，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.88，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.94，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.39，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.41，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.83，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.68，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.83，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.1，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.96，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.25，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.33，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.89，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.45，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.26，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.97，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.96，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.39，装机容量：60.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
0400F13000025 | 广西 | 南宁 | 碗窑风电场 | WanYDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000147 | 广西 | 南宁 | 崧高光伏电站 | SongGDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000009 | 广西 | 南宁 | 天武风电场 | TianWDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000053 | 广西 | 南宁 | 卓昇光伏电站 | ZhuoSDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000023 | 广西 | 南宁 | 浔峰风电场 | XunFengDC | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：75.0，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：17.55，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：46.6 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：71.25，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：58.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：81.09，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：58.32)考核条件:并网点无功功率，得分:0.50，（总分1.0）原因：并网点无功功率数据越界，值：81.09，装机容量：70.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：76.17，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：58.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：85.31，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：58.32)考核条件:并网点无功功率，得分:0.50，（总分1.0）原因：并网点无功功率数据越界，值：85.31，装机容量：70.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：76.41，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：64.15，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：79.92，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：64.15，限电容量：0.02)考核条件:并网点无功功率，得分:0.50，（总分1.0）原因：并网点无功功率数据越界，值：79.92，装机容量：70.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：65.39，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：11.7，通信中断容量：0.0，正常发电容量：58.3，限电容量：0.0 | [20 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.69，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：52.45，通信中断容量：0.0，正常发电容量：17.55，限电容量：0.0 |  |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：52.03，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：23.2，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：40.95 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：50.62，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：29.05，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：35.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：55.78，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：29.05，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：35.1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：49.45，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：34.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：29.25 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：41.02，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：34.9，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：29.25 | [5 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：28.12，装机容量：70.0，检修容量：5.85，故障容量：0.0，待机容量：40.75，通信中断容量：0.0，正常发电容量：23.4，限电容量：0.0 | [8 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.81，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：58.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：5.85 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.81，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.81，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.05，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.52，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.28，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.05，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.05，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.05，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.34，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：64.15，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：0.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.34，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：58.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：5.85 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.58，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：58.3，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：5.85 | [8 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.92，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：52.45，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：11.7 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：20.62，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：52.45，通信中断容量：0.0，正常发电容量：17.55，限电容量：0.0 | [7 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：71.02，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：17.35，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：46.8 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：90.47，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：17.35，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：46.82)考核条件:并网点无功功率，得分:0.50，（总分1.0）原因：并网点无功功率数据越界，值：90.47，装机容量：70.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：75.7，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：11.7，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：52.45 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：87.19，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：17.35，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：46.82)考核条件:并网点无功功率，得分:0.50，（总分1.0）原因：并网点无功功率数据越界，值：87.19，装机容量：70.0 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：70.78，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：5.85，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：58.3 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：78.05，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：17.35，通信中断容量：0.0，正常发电容量：5.85，限电容量：46.82)考核条件:并网点无功功率，得分:0.50，（总分1.0）原因：并网点无功功率数据越界，值：78.05，装机容量：70.0 |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：56.95，装机容量：70.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：23.2，通信中断容量：0.0，正常发电容量：46.8，限电容量：0.0
1401F12000014 | 广西 | 南宁 | 霞义山风电场 | XiaYSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000015 | 广西 | 南宁 | 排塘光伏电站 | PaiTDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 |  |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.94，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 | [7 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.89，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.92，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 | [7 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.91，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.92，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 | [52 empty] | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.82，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.83，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03 |  |  |  | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.97，装机容量：115.76，检修容量：115.86，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：-4.03，限电容量：4.03
1401F12000022 | 广西 | 南宁 | 众诚风电场 | ZhongCDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000079 | 广西 | 南宁 | 福泉光伏电站 | FuQDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000006 | 广西 | 南宁 | 玉峰光伏电站 | YuFDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000005 | 广西 | 南宁 | 浩德光伏电站 | HaoDDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000145 | 广西 | 南宁 | 卓昇风电场 | ZhuoSDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000011 | 广西 | 南宁 | 暖阳光伏电站 | NuanYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000157 | 广西 | 南宁 | 尖岭风电场 | JianLDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000024 | 广西 | 南宁 | 翱翔风电场 | AoXDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000104 | 广西 | 防城港 | 万兴海风场 | WanXHDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#78风机为:15.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:风机状态，得分:0.975900，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(56:55)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(23:24)，，2026-02-02 00:15:00限电台数是：6，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9819，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#78风机为:15.390、#53风机为:15.890、#65风机为:15.390；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9699，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:16.490、#65风机为:15.390、#78风机为:15.390、#53风机为:15.890、#37风机为:15.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9699，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#53风机为:15.890、#65风机为:15.390、#37风机为:15.290、#78风机为:15.390、#28风机为:16.490；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9518，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#64风机为:15.190、#28风机为:16.490、#58风机为:13.090、#65风机为:15.390、#37风机为:15.290、#75风机为:15.490、#36风机为:15.590、#53风机为:15.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9277，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#74风机为:15.390、#37风机为:15.290、#28风机为:16.490、#41风机为:15.890、#64风机为:15.190、#75风机为:15.490、#30风机为:15.390、#3风机为:15.290、#36风机为:15.590、#23风机为:15.290、#58风机为:13.090、#39风机为:15.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#11风机为:186.350、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9036，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#45风机为:15.890、#41风机为:15.890、#38风机为:15.390、#57风机为:15.390、#75风机为:15.490、#64风机为:15.190、#43风机为:15.590、#39风机为:15.890、#19风机为:15.490、#74风机为:15.390、#36风机为:15.590、#23风机为:15.290、#3风机为:15.290、#30风机为:15.390、#33风机为:16.090、#58风机为:13.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8855，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#39风机为:15.890、#36风机为:15.590、#16风机为:15.190、#74风机为:15.390、#75风机为:15.490、#57风机为:15.390、#64风机为:15.190、#30风机为:15.390、#45风机为:15.890、#58风机为:13.090、#23风机为:15.290、#41风机为:15.890、#33风机为:16.090、#51风机为:15.290、#43风机为:15.590、#19风机为:15.490、#38风机为:15.390、#3风机为:15.290、#44风机为:15.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8795，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:15.590、#24风机为:16.090、#57风机为:15.390、#23风机为:15.290、#16风机为:15.190、#44风机为:15.590、#64风机为:15.190、#45风机为:15.890、#33风机为:16.090、#43风机为:15.590、#3风机为:15.290、#19风机为:15.490、#38风机为:15.390、#58风机为:13.090、#74风机为:15.390、#40风机为:15.690、#39风机为:15.890、#41风机为:15.890、#51风机为:15.290、#30风机为:15.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8976，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:15.190、#38风机为:15.390、#24风机为:16.090、#30风机为:15.390、#40风机为:15.690、#44风机为:15.590、#51风机为:15.290、#58风机为:13.090、#45风机为:15.890、#39风机为:15.890、#33风机为:16.090、#57风机为:15.390、#3风机为:15.290、#43风机为:15.590、#41风机为:15.890、#23风机为:15.290、#19风机为:15.490；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9277，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#58风机为:13.090、#39风机为:15.890、#24风机为:16.090、#78风机为:15.290、#51风机为:15.290、#23风机为:15.290、#16风机为:15.190、#44风机为:15.590、#3风机为:15.290、#30风机为:15.390、#40风机为:15.690、#33风机为:16.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9578，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:15.190、#40风机为:15.690、#24风机为:16.090、#3风机为:15.290、#78风机为:15.290、#51风机为:15.290、#33风机为:16.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#10风机为:107.490、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9699，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:16.090、#16风机为:15.190、#36风机为:15.890、#51风机为:15.290、#78风机为:15.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:15.890、#75风机为:15.590、#78风机为:15.290、#72风机为:15.990、#16风机为:15.190、#2风机为:15.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#72风机为:15.990、#2风机为:15.390、#35风机为:15.390、#75风机为:15.590、#16风机为:15.190、#36风机为:15.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#9风机为:179.430、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9578，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#36风机为:15.890、#31风机为:15.490、#75风机为:15.590、#35风机为:15.390、#2风机为:15.390、#43风机为:15.990、#72风机为:15.990；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9518，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#43风机为:15.990、#36风机为:15.890、#51风机为:15.490、#75风机为:15.590、#2风机为:15.390、#72风机为:15.990、#35风机为:15.390、#31风机为:15.490；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9578，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#43风机为:15.990、#72风机为:15.990、#32风机为:15.390、#73风机为:15.990、#31风机为:15.490、#51风机为:15.490、#35风机为:15.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9337，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#43风机为:15.990、#73风机为:15.990、#1风机为:15.290、#51风机为:15.490、#64风机为:15.390、#28风机为:16.590、#72风机为:15.990、#30风机为:15.390、#32风机为:15.390、#31风机为:15.490、#67风机为:15.300；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9277，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#72风机为:15.990、#64风机为:15.390、#67风机为:15.300、#73风机为:15.990、#38风机为:15.390、#28风机为:16.590、#32风机为:15.390、#37风机为:15.390、#51风机为:15.490、#30风机为:15.390、#39风机为:15.990、#1风机为:15.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9157，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#72风机为:15.990、#37风机为:15.390、#30风机为:15.390、#77风机为:15.190、#28风机为:16.590、#64风机为:15.390、#51风机为:15.390、#73风机为:15.990、#67风机为:15.300、#32风机为:15.390、#39风机为:15.990、#38风机为:15.390、#1风机为:15.290、#41风机为:15.990；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#9风机为:179.430； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9157，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:15.390、#64风机为:15.390、#73风机为:15.990、#1风机为:15.290、#72风机为:15.890、#52风机为:15.690、#77风机为:15.190、#39风机为:15.990、#51风机为:15.390、#38风机为:15.390、#37风机为:15.390、#67风机为:15.300、#41风机为:15.990、#28风机为:16.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9277，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.490、#47风机为:16.590、#37风机为:15.390、#72风机为:15.890、#77风机为:15.190、#1风机为:15.290、#52风机为:15.690、#51风机为:15.390、#38风机为:15.390、#41风机为:15.990、#64风机为:15.390、#39风机为:15.990；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9277，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#77风机为:15.190、#1风机为:15.290、#47风机为:16.590、#25风机为:16.790、#38风机为:15.390、#39风机为:15.990、#37风机为:15.390、#51风机为:15.390、#52风机为:15.690、#41风机为:15.990、#23风机为:15.490、#72风机为:15.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0602，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(71:70)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(7:8)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.9398，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#47风机为:16.590、#23风机为:15.490、#4风机为:16.290、#1风机为:15.290、#72风机为:15.890、#25风机为:16.790、#53风机为:15.790、#41风机为:15.890、#52风机为:15.690、#77风机为:15.190；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:16.790、#47风机为:16.590、#23风机为:15.490、#4风机为:16.290、#53风机为:15.790、#41风机为:15.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:16.790、#4风机为:16.290、#64风机为:15.190、#53风机为:15.790、#14风机为:15.590、#41风机为:15.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#5风机为:152.890、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9458，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.390、#56风机为:17.390、#64风机为:15.190、#2风机为:15.290、#4风机为:16.290、#25风机为:16.790、#53风机为:15.790、#41风机为:15.890、#14风机为:15.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9518，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:16.790、#2风机为:15.290、#60风机为:23.200、#14风机为:15.590、#53风机为:15.790、#64风机为:15.190、#17风机为:16.390、#56风机为:17.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9518，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.590、#23风机为:15.590、#35风机为:15.190、#2风机为:15.290、#64风机为:15.190、#56风机为:17.390、#17风机为:16.390、#60风机为:23.200；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9518，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.390、#2风机为:15.290、#56风机为:17.390、#23风机为:15.590、#14风机为:15.590、#35风机为:15.190、#60风机为:23.200、#64风机为:15.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#64风机为:15.290、#60风机为:23.200、#35风机为:15.190、#55风机为:15.890、#23风机为:15.590、#2风机为:15.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#28风机为:16.790、#60风机为:23.200、#23风机为:15.590、#55风机为:15.890、#64风机为:15.290、#35风机为:15.190；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9578，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#52风机为:15.790、#55风机为:15.890、#28风机为:16.790、#64风机为:15.290、#35风机为:15.190、#41风机为:16.190、#60风机为:23.200；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:风机状态，得分:0.602400，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(71:72)，“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(8:7)，，2026-02-02 08:30:00限电台数是：37，但是无场站受限电量上报记录；)2)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#55风机为:15.890、#28风机为:16.790、#64风机为:15.390、#41风机为:16.190、#79风机为:15.590、#52风机为:15.790；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9699，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#64风机为:15.390、#79风机为:15.590、#41风机为:16.190、#28风机为:16.790、#52风机为:15.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9759，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#41风机为:16.190、#64风机为:15.390、#52风机为:15.790、#79风机为:15.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9699，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#79风机为:15.590、#26风机为:16.390、#72风机为:16.390、#52风机为:15.790、#64风机为:15.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#11风机为:186.350、#22风机为:162.540； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#72风机为:16.390、#26风机为:16.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:16.390、#72风机为:16.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#10风机为:107.490、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#26风机为:16.390、#72风机为:16.390；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#5风机为:152.890、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:16.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:16.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:16.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#6风机为:200.600、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：4.490，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:16.090；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#11风机为:186.350、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：4.490，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#8风机为:238.630、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：4.490，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#30风机连续4个数值相等，值为：4.490，相同时刻时间：11:15,11:30,11:45,12:00；2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#10风机为:107.490； ）)3)考核条件:无功功率，得分:0.9880，（总分1.0），原因：数据非数字， #1风机:null； | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#11风机为:186.350、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#41风机连续4个数值相等，值为：3.290，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:20.090；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#41风机连续4个数值相等，值为：3.290，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:20.090；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#7风机为:160.690、#8风机为:238.630、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#41风机连续4个数值相等，值为：3.290，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:20.090；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#41风机连续4个数值相等，值为：3.290，相同时刻时间：13:00,13:15,13:30,13:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:20.090；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220； ）)2)考核条件:无功功率，得分:0.9880，（总分1.0），原因：数据非数字， #1风机:null； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：14:45,15:00,15:15,15:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#20风机为:96.649、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：15:00,15:15,15:30,15:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#20风机为:96.649、#22风机为:162.540、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：15:15,15:30,15:45,16:00；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#20风机为:96.649、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：15:30,15:45,16:00,16:15；2)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#20风机为:96.649、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：15:45,16:00,16:15,16:30；2)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490、#3风机为:19.390；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#20风机为:96.649、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490、#3风机为:19.390；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#20风机为:96.649、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:19.390、#20风机为:19.490；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#20风机为:96.649； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:19.490、#3风机为:19.390；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#20风机为:96.649、#5风机为:152.890、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.91（总分15.0）原因：#20风机连续4个数值相等，值为：4.450，相同时刻时间：16:00,16:15,16:30,16:45；2)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:19.390、#20风机为:19.490；)3)考核条件:测风仪风向，得分:0.9337，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#20风机为:96.649、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:19.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:19.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#10风机为:107.490、#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:19.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#30风机为:19.790、#20风机为:20.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:20.090、#30风机为:19.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#9风机为:179.430； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:20.090、#30风机为:19.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:20.090、#30风机为:19.790；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:20.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#53风机为:20.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#7风机为:160.690、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#53风机为:20.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:19.990、#53风机为:20.090；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#13风机为:259.120、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#9风机为:179.430； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#53风机为:20.090、#2风机为:19.990；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#45风机为:19.890、#2风机为:19.990；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9578，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:19.990、#16风机为:19.690、#1风机为:19.990、#31风机为:19.890、#45风机为:19.890、#27风机为:20.290、#30风机为:19.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#22风机为:162.540、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#8风机为:238.630、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:20.290、#1风机为:19.990、#45风机为:19.890、#16风机为:19.690、#31风机为:19.890、#30风机为:19.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:20.290、#31风机为:19.890、#16风机为:19.690、#45风机为:19.890、#1风机为:19.990、#30风机为:19.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#22风机为:162.540、#9风机为:179.430、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9639，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#27风机为:20.290、#45风机为:19.890、#30风机为:19.890、#16风机为:19.690、#31风机为:19.890、#1风机为:19.990；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#5风机为:152.890、#13风机为:259.120、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:19.890、#16风机为:19.690；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:19.890、#19风机为:19.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#13风机为:259.120、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:19.890、#19风机为:19.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#10风机为:107.490、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9819，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:19.890、#64风机为:19.690、#19风机为:19.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#12风机为:189.220、#7风机为:160.690、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#6风机为:200.600、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9759，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:19.890、#31风机为:19.990、#64风机为:19.690、#19风机为:19.590；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#9风机为:179.430、#8风机为:238.630、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9819，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:19.990、#2风机为:19.890、#64风机为:19.690；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#10风机为:107.490、#6风机为:200.600、#12风机为:189.220、#8风机为:238.630、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#11风机为:186.350、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9759，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#31风机为:19.990、#64风机为:19.690、#80风机为:19.290、#2风机为:19.890；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#22风机为:162.540、#6风机为:200.600、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#11风机为:186.350、#12风机为:189.220、#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#8风机为:238.630； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9759，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#80风机为:19.290、#2风机为:19.890、#31风机为:19.990、#60风机为:22.400；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#6风机为:200.600、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#22风机为:162.540； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#60风机为:22.400、#80风机为:19.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#13风机为:259.120、#9风机为:179.430、#10风机为:107.490、#22风机为:162.540、#5风机为:152.890、#8风机为:238.630、#11风机为:186.350、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#12风机为:189.220； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9880，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#60风机为:22.400、#80风机为:19.290；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#5风机为:152.890、#10风机为:107.490、#9风机为:179.430、#12风机为:189.220、#11风机为:186.350、#6风机为:200.600、#7风机为:160.690、#22风机为:162.540、#8风机为:238.630、#13风机为:259.120； ） | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9940，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#60风机为:22.400；)2)考核条件:测风仪风向，得分:0.9398，（总分1.0），原因：（连续4个数值相等，#7风机为:160.690、#9风机为:179.430、#13风机为:259.120、#5风机为:152.890、#22风机为:162.540、#10风机为:107.490、#11风机为:186.350、#8风机为:238.630、#12风机为:189.220、#6风机为:200.600； ）
1406F12000005 | 广西 | 防城港 | 恒达光伏电站 | HengDDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1406F12000007 | 广西 | 防城港 | 熠阳光伏电站 | YiYDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000181 | 广西 | 防城港 | 江平风电场 | JiangPDC | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000046 | 广西 | 防城港 | 骄阳光伏电站 | JiaoYDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | [60 empty] | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9091，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9091，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9091，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45； | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9091，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45；
0400F13000098 | 广西 | 防城港 | 门崖岭风电场 | MenYLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.78805，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.612025；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.6045；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.606425；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.603；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.801875，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.601625，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.797575，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.799525，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.784675，最小值为：7.620125；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79725，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60525；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.797775，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.60515；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.7991，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.615575；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.6206；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792199999999999，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.80065，最小值为：7.6050249999999995；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.79315，最小值为：7.60355；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.61265；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.80015，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.790875，最小值为：7.6046499999999995；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.7806999999999995； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.78805，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.612025；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.6045；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.606425；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.603；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.801875，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.601625，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.797575，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.799525，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.784675，最小值为：7.620125；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79725，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60525；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.797775，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.60515；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.7991，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.615575；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.6206；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792199999999999，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.80065，最小值为：7.6050249999999995；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.79315，最小值为：7.60355；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.61265；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.80015，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.790875，最小值为：7.6046499999999995；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.7806999999999995； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.78805，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6147；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.6045；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.606425；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.603；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.801875，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.601625，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.797575，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.799525，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.784675，最小值为：7.620125；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79725，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60525；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.797775，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.60515；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.7991，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.615575；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.6206；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792199999999999，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.6050249999999995；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.79315，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.61265；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.80015，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.790875，最小值为：7.6046499999999995；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.7806999999999995； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.606425；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.61965；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.801875，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.601625，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.78345，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.799525，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.784675，最小值为：7.6228；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79185，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.622275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.615575；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792199999999999，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.80015，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6046499999999995；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.611725； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.606425；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.801875，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.78345，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.6228；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79185，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792199999999999，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.80015，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6046499999999995；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.611725； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.606425；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.801875，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.78345，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.6228；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79185，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792199999999999，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.80015，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6046499999999995；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.611725； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.80155，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.4145；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.78345，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.6228；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7982，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.7949，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79185，最小值为：7.60595；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.616525；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.612525；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.602475；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7921，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.604025；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.611725； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.421175；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.777375，最小值为：7.606225；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.6228；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.605875；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79185，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.6101；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6205；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.788774999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.421175；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.777375，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.62255；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6205；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.788774999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7856000000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.7857，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.6045；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.421175；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.777375，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.62255；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6205；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.788774999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.60775；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.797549999999999，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7852250000000005，最小值为：7.6058；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.78085，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.798825，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.795624999999999，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.421175；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.777375，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.60415；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.62255；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6205；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.789325，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.60555；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.795725，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974250000000005，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.788774999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.60825；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.777225，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.797325，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7852250000000005，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.777375，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.62255；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.604025；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6205；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.785425，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787599999999999，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.792，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6155；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.795175，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.783575，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.606375；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6152750000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.788774999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7852250000000005，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.783575，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6103000000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60515；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7852250000000005，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.783575，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6103000000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.6094；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.795425，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.7852250000000005，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.7951999999999995，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.6025；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.783575，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6103000000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6086；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.792275，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608975；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60565；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.779175，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.614775；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.7794；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780975，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6103000000000005；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6104；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608775；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.614775；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780975，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6104；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608775；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.6068999999999996；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.614775；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780975，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6104；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608775；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.60205；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.6190750000000005；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.79415，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.8001249999999995，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.614775；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.602675；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780975，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.6104；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.6135；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608775；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.610625；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.6203；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#3风机:-1.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.626775；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.60535；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78855，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.614775；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974499999999995，最小值为：7.612525；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.7773，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.62635；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.607；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608625；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.614725；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.626775；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.612525；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.62635；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.607；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608625；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.614725；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.801125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.61265；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.626775；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.612525；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.62635；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.801525，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.607；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608625；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.614725；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-2.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7915，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.6253；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.78735，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.424025；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.626775；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.797725，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.799125，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.612525；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.62635；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.607；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608625；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.795375，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.614725；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7915，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.427075；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.626775；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.606725；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.797475，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.6178；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.605625；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6053999999999995；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.62635；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7915，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.6178；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.60545；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.60705；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7915，最小值为：7.606425；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.60945；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.604675；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.615475；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.6178；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.60545；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.799575，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.792875，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7915，最小值为：7.6210249999999995；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.611375；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.61635；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60215；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.78125，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.8017，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.605575；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.615125；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.6178；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.60545；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.780475，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.78275，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.777075，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.6210249999999995；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.61635；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60655；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.620525，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.6101；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.607275；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.626275；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.6178；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.60545；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.77935，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.605125；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.784174999999999，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7787749999999996，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.6210249999999995；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.61635；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60655；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.623725，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.607275；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.77935，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.784174999999999，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7787749999999996，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.603375；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6071；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.6210249999999995；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.798125，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.61635；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60655；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.623725，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.607275；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.77935，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.603425；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60265；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.801475，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.800549999999999，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.784174999999999，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7787749999999996，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.796749999999999，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.619175；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.799025，最小值为：7.619；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602375；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.61635；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.8014，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.798525，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.791225，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.60655；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.623725，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.607275；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.77935，最小值为：7.608；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79425，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.789625，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.798674999999999，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.621225；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.784174999999999，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7787749999999996，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.79835，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.799025，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.793475，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.623725，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.79645，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.607275；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.77935，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.7778，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.791824999999999，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.79835，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.799025，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.6240749999999995，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.79835，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.799025，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.6240749999999995，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.6036；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.603575； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.79835，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.615975；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.79375，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.6240749999999995，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.602625；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.80185，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.6076；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.60515；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.78675，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.6240749999999995，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.619175；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-5.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:-2.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-4.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#2风机:-3.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.75（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#20风机滑动均值不合格，最大值为：6.6024，最小值为：6.425925；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.88（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.88（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.88（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:-2.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.88（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.88（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325；2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9667，（总分2.0），原因：超过单机容量，#7风机:-5.0000单机容量:3.3、#12风机:-2.0000单机容量:3.3； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：9.88（总分15.0）原因：#52风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.78115；，#53风机滑动均值不合格，最大值为：7.795975，最小值为：7.603575；，#54风机滑动均值不合格，最大值为：7.79285，最小值为：7.60885；，#55风机滑动均值不合格，最大值为：7.80035，最小值为：7.6078；，#56风机滑动均值不合格，最大值为：7.7974，最小值为：7.624375；，#57风机滑动均值不合格，最大值为：7.789275，最小值为：7.605625；，#58风机滑动均值不合格，最大值为：7.798225，最小值为：7.612575；，#59风机滑动均值不合格，最大值为：7.797499999999999，最小值为：7.60585；，#19风机滑动均值不合格，最大值为：7.7928，最小值为：7.602975；，#60风机滑动均值不合格，最大值为：7.789225，最小值为：7.6156；，#21风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.60545；，#22风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.605075；，#23风机滑动均值不合格，最大值为：7.7903，最小值为：7.605725；，#24风机滑动均值不合格，最大值为：7.789925，最小值为：7.603524999999999；，#25风机滑动均值不合格，最大值为：7.794225，最小值为：7.604325；，#26风机滑动均值不合格，最大值为：7.7890999999999995，最小值为：7.608875；，#27风机滑动均值不合格，最大值为：7.779249999999999，最小值为：7.603675；，#28风机滑动均值不合格，最大值为：7.799424999999999，最小值为：7.6096；，#29风机滑动均值不合格，最大值为：7.78955，最小值为：7.604075；，#30风机滑动均值不合格，最大值为：7.800225，最小值为：7.607625；，#31风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60705；，#32风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.6189；，#33风机滑动均值不合格，最大值为：7.795525，最小值为：7.61545；，#34风机滑动均值不合格，最大值为：7.787974999999999，最小值为：7.602975；，#35风机滑动均值不合格，最大值为：7.799675000000001，最小值为：7.602775；，#36风机滑动均值不合格，最大值为：7.78285，最小值为：7.6023；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：7.801724999999999，最小值为：7.611425；，#38风机滑动均值不合格，最大值为：7.79405，最小值为：7.6091；，#39风机滑动均值不合格，最大值为：7.793825，最小值为：7.60435；，#40风机滑动均值不合格，最大值为：7.789775000000001，最小值为：7.6045；，#41风机滑动均值不合格，最大值为：7.80095，最小值为：7.61435；，#42风机滑动均值不合格，最大值为：7.79575，最小值为：7.6041；，#43风机滑动均值不合格，最大值为：7.7961，最小值为：7.606225；，#44风机滑动均值不合格，最大值为：7.7993749999999995，最小值为：7.60525；，#45风机滑动均值不合格，最大值为：7.7989999999999995，最小值为：7.608475；，#46风机滑动均值不合格，最大值为：7.7984，最小值为：7.6048；，#47风机滑动均值不合格，最大值为：7.8009，最小值为：7.607；，#48风机滑动均值不合格，最大值为：7.79435，最小值为：7.606925；，#49风机滑动均值不合格，最大值为：7.786075，最小值为：7.603；，#50风机滑动均值不合格，最大值为：7.7981750000000005，最小值为：7.606075；，#51风机滑动均值不合格，最大值为：7.800174999999999，最小值为：7.612325； |  | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#5风机:-6.0000单机容量:3.3； | [5 empty] | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#8风机:-1.0000单机容量:3.3； | [15 empty] | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9833，（总分2.0），原因：超过单机容量，#11风机:-5.0000单机容量:3.3；
0400F13000118 | 广西 | 防城港 | 穗华光伏电站 | SuiHDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1406F12000001 | 广西 | 防城港 | 惠金光伏电站 | HuiJDZ | 2026-02-12 | 单机信息
0400F13000101 | 广西 | 防城港 | 架连风电场 | JiaLDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.140525，最小值为：0.0809；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.241275，最小值为：0.042275； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.140525，最小值为：0.0809；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.241275，最小值为：0.042275； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.140525，最小值为：0.0809；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.241275，最小值为：0.042275； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.140525，最小值为：0.072525；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.241275，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.072525；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.072525；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.072525；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.072525；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.24145，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.1787，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：2.75E-4； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.08215； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.08215； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.08215； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.08215； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.016775；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.08215； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.295675，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.27890000000000004，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.0763；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.228025，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.242525，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.044025； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.18355000000000002，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.068275；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525； | 1)考核条件：测风仪风速，得分：14.73（总分15.0）原因：#34风机滑动均值不合格，最大值为：0.2321，最小值为：0.095725；，#37风机滑动均值不合格，最大值为：0.26605，最小值为：0.032525；
1406F10000003 | 广西 | 防城港 | 旭日升光伏电站 | XuRSDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个; | ，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分10.0），原因：缺失箱变:25个;，得分:0(总分1.0），原因：缺失箱变:25个;
1406F12000002 | 广西 | 防城港 | 栏沙光伏电站 | LanSDZ | 2026-02-12 | 单机信息
1406F12000006 | 广西 | 防城港 | 念伦光伏电站 | NianLDZ | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#42、#88、#38、#41、#81、#89、#44、#48、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#42、#88、#38、#41、#81、#89、#44、#48、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#44、#89、#87、#38、#81、#90、#48、#88、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#44、#89、#87、#38、#81、#90、#48、#88、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#42、#41、#88、#89、#90、#48、#38、#87、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#42、#41、#88、#89、#90、#48、#38、#87、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#81、#44、#41、#48、#90、#38、#87、#88、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#81、#44、#41、#48、#90、#38、#87、#88、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#88、#41、#42、#87、#48、#90、#38、#81、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#88、#41、#42、#87、#48、#90、#38、#81、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#42、#81、#89、#88、#44、#41、#38、#48、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#42、#81、#89、#88、#44、#41、#38、#48、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#38、#44、#81、#90、#42、#41、#87、#88、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#38、#44、#81、#90、#42、#41、#87、#88、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#81、#90、#38、#89、#41、#48、#42、#87、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#81、#90、#38、#89、#41、#48、#42、#87、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#88、#48、#90、#41、#44、#89、#87、#38、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#88、#48、#90、#41、#44、#89、#87、#38、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#87、#89、#81、#88、#90、#38、#42、#44、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#87、#89、#81、#88、#90、#38、#42、#44、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#81、#89、#38、#48、#88、#90、#87、#44、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#81、#89、#38、#48、#88、#90、#87、#44、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#44、#42、#41、#88、#89、#48、#38、#90、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#44、#42、#41、#88、#89、#48、#38、#90、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#81、#38、#90、#87、#89、#48、#88、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#81、#38、#90、#87、#89、#48、#88、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#38、#44、#88、#90、#48、#89、#81、#87、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#38、#44、#88、#90、#48、#89、#81、#87、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#89、#41、#44、#90、#81、#42、#87、#38、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#89、#41、#44、#90、#81、#42、#87、#38、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#87、#48、#44、#42、#81、#89、#41、#38、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#87、#48、#44、#42、#81、#89、#41、#38、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#87、#89、#44、#48、#81、#41、#42、#88、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#87、#89、#44、#48、#81、#41、#42、#88、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#90、#44、#81、#89、#42、#41、#87、#88、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#90、#44、#81、#89、#42、#41、#87、#88、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#89、#88、#38、#48、#44、#81、#41、#90、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#89、#88、#38、#48、#44、#81、#41、#90、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#90、#38、#81、#41、#42、#88、#48、#44、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#90、#38、#81、#41、#42、#88、#48、#44、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#41、#44、#88、#90、#48、#38、#81、#89、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#41、#44、#88、#90、#48、#38、#81、#89、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#48、#88、#89、#81、#42、#44、#90、#87、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#48、#88、#89、#81、#42、#44、#90、#87、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#87、#44、#42、#38、#41、#88、#90、#48、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#87、#44、#42、#38、#41、#88、#90、#48、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#90、#81、#38、#44、#42、#48、#88、#87、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#90、#81、#38、#44、#42、#48、#88、#87、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#42、#81、#41、#48、#90、#88、#44、#87、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#42、#81、#41、#48、#90、#88、#44、#87、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#48、#41、#87、#44、#38、#89、#42、#88、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#48、#41、#87、#44、#38、#89、#42、#88、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#81、#90、#41、#88、#44、#42、#38、#48、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#81、#90、#41、#88、#44、#42、#38、#48、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#88、#90、#44、#81、#48、#41、#42、#87、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#88、#90、#44、#81、#48、#41、#42、#87、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#89、#44、#38、#90、#87、#42、#48、#81、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#89、#44、#38、#90、#87、#42、#48、#81、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#90、#42、#41、#38、#48、#44、#87、#81、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#90、#42、#41、#38、#48、#44、#87、#81、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#44、#87、#48、#89、#81、#42、#90、#88、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#44、#87、#48、#89、#81、#42、#90、#88、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#90、#44、#88、#38、#89、#87、#48、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#90、#44、#88、#38、#89、#87、#48、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#42、#41、#81、#89、#90、#88、#44、#87、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#42、#41、#81、#89、#90、#88、#44、#87、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#89、#48、#41、#44、#42、#87、#81、#38、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#89、#48、#41、#44、#42、#87、#81、#38、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#41、#89、#90、#38、#88、#44、#87、#48、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#41、#89、#90、#38、#88、#44、#87、#48、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#41、#48、#44、#87、#42、#89、#38、#88、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#41、#48、#44、#87、#42、#89、#38、#88、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#89、#38、#42、#88、#44、#48、#87、#81、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#89、#38、#42、#88、#44、#48、#87、#81、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#89、#88、#90、#44、#87、#38、#42、#81、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#89、#88、#90、#44、#87、#38、#42、#81、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#48、#81、#41、#88、#89、#90、#42、#87、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#48、#81、#41、#88、#89、#90、#42、#87、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#88、#41、#44、#89、#42、#38、#81、#87、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#88、#41、#44、#89、#42、#38、#81、#87、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#41、#44、#87、#38、#81、#88、#89、#90、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#41、#44、#87、#38、#81、#88、#89、#90、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#41、#42、#38、#44、#48、#89、#88、#81、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#41、#42、#38、#44、#48、#89、#88、#81、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#42、#89、#38、#41、#81、#87、#48、#88、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#42、#89、#38、#41、#81、#87、#48、#88、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#90、#38、#89、#48、#81、#87、#44、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#90、#38、#89、#48、#81、#87、#44、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#44、#88、#90、#89、#48、#81、#42、#87、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#44、#88、#90、#89、#48、#81、#42、#87、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#42、#81、#87、#89、#48、#90、#41、#44、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#42、#81、#87、#89、#48、#90、#41、#44、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#41、#42、#44、#38、#90、#81、#88、#89、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#41、#42、#44、#38、#90、#81、#88、#89、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#81、#88、#42、#48、#90、#89、#44、#87、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#81、#88、#42、#48、#90、#89、#44、#87、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#89、#42、#38、#48、#87、#90、#88、#44、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#89、#42、#38、#48、#87、#90、#88、#44、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#48、#41、#89、#44、#90、#88、#87、#38、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#48、#41、#89、#44、#90、#88、#87、#38、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#48、#88、#38、#87、#81、#41、#44、#42、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#48、#88、#38、#87、#81、#41、#44、#42、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#88、#42、#38、#87、#81、#89、#48、#90、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#88、#42、#38、#87、#81、#89、#48、#90、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#38、#90、#88、#87、#41、#48、#42、#89、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#38、#90、#88、#87、#41、#48、#42、#89、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#89、#87、#90、#42、#41、#88、#48、#81、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#89、#87、#90、#42、#41、#88、#48、#81、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#48、#90、#88、#89、#81、#42、#38、#44、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#48、#90、#88、#89、#81、#42、#38、#44、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#89、#44、#42、#90、#81、#41、#87、#48、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#89、#44、#42、#90、#81、#41、#87、#48、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#42、#48、#88、#89、#87、#41、#38、#90、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#42、#48、#88、#89、#87、#41、#38、#90、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#81、#44、#41、#48、#89、#90、#87、#42、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#81、#44、#41、#48、#89、#90、#87、#42、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#44、#42、#38、#89、#88、#90、#41、#81、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#44、#42、#38、#89、#88、#90、#41、#81、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#90、#88、#38、#42、#48、#81、#89、#41、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#90、#88、#38、#42、#48、#81、#89、#41、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#41、#48、#44、#90、#42、#38、#87、#89、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#41、#48、#44、#90、#42、#38、#87、#89、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#89、#81、#41、#90、#88、#44、#42、#87、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#89、#81、#41、#90、#88、#44、#42、#87、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#41、#87、#90、#81、#38、#42、#89、#88、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#41、#87、#90、#81、#38、#42、#89、#88、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#42、#90、#41、#48、#87、#89、#81、#44、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#42、#90、#41、#48、#87、#89、#81、#44、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#81、#90、#42、#38、#87、#89、#44、#88、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#81、#90、#42、#38、#87、#89、#44、#88、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#88、#87、#41、#89、#90、#38、#42、#48、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#88、#87、#41、#89、#90、#38、#42、#48、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#88、#90、#41、#48、#38、#44、#89、#42、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#88、#90、#41、#48、#38、#44、#89、#42、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#41、#81、#44、#38、#87、#88、#89、#48、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#41、#81、#44、#38、#87、#88、#89、#48、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#44、#87、#88、#81、#48、#42、#38、#89、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#44、#87、#88、#81、#48、#42、#38、#89、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#81、#87、#90、#41、#48、#89、#44、#88、#42的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#81、#87、#90、#41、#48、#89、#44、#88、#42的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#38、#44、#41、#87、#89、#88、#42、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#38、#44、#41、#87、#89、#88、#42、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#42、#89、#41、#88、#48、#87、#38、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#42、#89、#41、#88、#48、#87、#38、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#42、#81、#88、#87、#38、#89、#44、#41、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#48、#42、#81、#88、#87、#38、#89、#44、#41、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#88、#44、#90、#42、#81、#38、#87、#48、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#88、#44、#90、#42、#81、#38、#87、#48、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#88、#87、#44、#41、#48、#89、#42、#38、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#88、#87、#44、#41、#48、#89、#42、#38、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#48、#90、#38、#81、#89、#41、#44、#88、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#48、#90、#38、#81、#89、#41、#44、#88、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#88、#89、#81、#90、#44、#87、#42、#38、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#88、#89、#81、#90、#44、#87、#42、#38、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#88、#90、#48、#42、#44、#89、#41、#38、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#88、#90、#48、#42、#44、#89、#41、#38、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#41、#87、#38、#48、#88、#44、#90、#81、#89的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#41、#87、#38、#48、#88、#44、#90、#81、#89的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#44、#90、#48、#41、#81、#89、#42、#87、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#44、#90、#48、#41、#81、#89、#42、#87、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#89、#90、#44、#41、#81、#88、#48、#38、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#89、#90、#44、#41、#81、#88、#48、#38、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#88、#48、#87、#41、#44、#89、#42、#38、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#81、#88、#48、#87、#41、#44、#89、#42、#38、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#89、#90、#48、#38、#87、#88、#81、#44的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#42、#89、#90、#48、#38、#87、#88、#81、#44的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#41、#88、#87、#81、#42、#90、#44、#38、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#41、#88、#87、#81、#42、#90、#44、#38、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#42、#44、#38、#87、#89、#88、#41、#48的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#42、#44、#38、#87、#89、#88、#41、#48的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#44、#87、#90、#81、#48、#88、#89、#42、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#38、#44、#87、#90、#81、#48、#88、#89、#42、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#41、#89、#87、#42、#48、#88、#90、#81、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#44、#41、#89、#87、#42、#48、#88、#90、#81、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#48、#38、#81、#44、#42、#41、#87、#88、#90的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#48、#38、#81、#44、#42、#41、#87、#88、#90的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#87、#90、#42、#48、#41、#89、#38、#44、#81的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#87、#90、#42、#48、#41、#89、#38、#44、#81的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#42、#44、#89、#88、#48、#87、#41、#38的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#81、#42、#44、#89、#88、#48、#87、#41、#38的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#89、#41、#38、#48、#44、#81、#87、#42、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#90、#89、#41、#38、#48、#44、#81、#87、#42、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#42、#88、#44、#38、#90、#87、#48、#81、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#89、#42、#88、#44、#38、#90、#87、#48、#81、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#90、#48、#89、#38、#44、#81、#41、#42、#87的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#88、#90、#48、#89、#38、#44、#81、#41、#42、#87的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#84:0，#83:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#38、#88、#44、#42、#48、#81、#89、#90、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#87、#38、#88、#44、#42、#48、#81、#89、#90、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#88、#90、#81、#38、#44、#89、#87、#48、#41的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#42、#88、#90、#81、#38、#44、#89、#87、#48、#41的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0， | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9533，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#48、#90、#42、#81、#89、#87、#44、#38、#88的对应箱变；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.5327，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率台账中未找到箱变编号为：#41、#48、#90、#42、#81、#89、#87、#44、#38、#88的对应箱变；)3)考核条件:箱变状态，得分:0.9907，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#83:0，#84:0，
1406F12000003 | 广西 | 防城港 | 金谷风电场 | JinGDC | 2026-02-12 | 单机信息 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.00、#18风机为:15.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#5风机为:16.00、#7风机为:17.00、#10风机为:15.00、#8风机为:15.00、#16风机为:14.00、#3风机为:15.00、#1风机为:15.00、#4风机为:15.00、#19风机为:16.00、#23风机为:15.00、#13风机为:15.00、#21风机为:15.00、#11风机为:15.00、#25风机为:15.00、#9风机为:16.00、#12风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:14.00、#1风机为:15.00、#2风机为:15.00、#11风机为:15.00、#3风机为:15.00、#22风机为:15.00、#21风机为:15.00、#25风机为:15.00、#9风机为:16.00、#12风机为:15.00、#19风机为:16.00、#5风机为:16.00、#8风机为:15.00、#18风机为:15.00、#14风机为:15.00、#10风机为:15.00、#4风机为:15.00、#23风机为:15.00、#13风机为:15.00、#7风机为:17.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.00、#11风机为:15.00、#13风机为:15.00、#21风机为:15.00、#8风机为:15.00、#23风机为:15.00、#22风机为:15.00、#12风机为:15.00、#9风机为:16.00、#1风机为:15.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00、#2风机为:15.00、#17风机为:15.00、#16风机为:14.00、#19风机为:16.00、#7风机为:17.00、#4风机为:15.00、#18风机为:15.00、#10风机为:15.00、#3风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.00、#18风机为:15.00、#15风机为:14.00、#8风机为:15.00、#17风机为:15.00、#16风机为:14.00、#4风机为:15.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00、#12风机为:15.00、#11风机为:15.00、#24风机为:14.00、#13风机为:15.00、#2风机为:15.00、#9风机为:16.00、#1风机为:15.00、#7风机为:17.00、#10风机为:15.00、#19风机为:16.00、#3风机为:15.00、#22风机为:15.00、#20风机为:14.00、#5风机为:16.00、#21风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15.00、#18风机为:15.00、#24风机为:14.00、#15风机为:14.00、#8风机为:15.00、#3风机为:15.00、#13风机为:15.00、#20风机为:14.00、#19风机为:16.00、#7风机为:17.00、#10风机为:15.00、#23风机为:15.00、#22风机为:15.00、#25风机为:15.00、#21风机为:15.00、#4风机为:15.00、#9风机为:16.00、#1风机为:15.00、#5风机为:16.00、#16风机为:14.00、#2风机为:15.00、#11风机为:15.00、#12风机为:15.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.00、#25风机为:15.00、#2风机为:15.00、#14风机为:15.00、#1风机为:15.00、#11风机为:15.00、#15风机为:14.00、#16风机为:14.00、#4风机为:15.00、#3风机为:15.00、#21风机为:15.00、#9风机为:16.00、#19风机为:16.00、#23风机为:15.00、#24风机为:14.00、#8风机为:15.00、#12风机为:15.00、#10风机为:15.00、#20风机为:14.00、#17风机为:15.00、#22风机为:15.00、#7风机为:17.00、#18风机为:15.00、#5风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.00、#19风机为:15.00、#12风机为:15.00、#25风机为:15.00、#2风机为:15.00、#1风机为:15.00、#8风机为:15.00、#7风机为:17.00、#20风机为:14.00、#13风机为:15.00、#18风机为:14.00、#17风机为:15.00、#9风机为:16.00、#24风机为:14.00、#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#6风机为:15.00、#15风机为:14.00、#3风机为:15.00、#4风机为:15.00、#14风机为:15.00、#10风机为:15.00、#5风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.00、#12风机为:15.00、#19风机为:15.00、#1风机为:15.00、#20风机为:15.00、#21风机为:15.00、#16风机为:14.00、#9风机为:15.00、#17风机为:15.00、#8风机为:15.00、#6风机为:15.00、#25风机为:15.00、#22风机为:15.00、#10风机为:14.00、#3风机为:15.00、#13风机为:15.00、#5风机为:16.00、#2风机为:15.00、#15风机为:14.00、#7风机为:17.00、#18风机为:14.00、#4风机为:15.00、#14风机为:15.00、#23风机为:15.00、#24风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.00、#12风机为:15.00、#8风机为:15.00、#23风机为:15.00、#15风机为:14.00、#11风机为:15.00、#21风机为:15.00、#4风机为:15.00、#14风机为:15.00、#9风机为:15.00、#10风机为:14.00、#19风机为:15.00、#13风机为:15.00、#16风机为:14.00、#17风机为:15.00、#2风机为:15.00、#1风机为:15.00、#18风机为:14.00、#20风机为:15.00、#5风机为:16.00、#24风机为:14.00、#3风机为:14.00、#22风机为:15.00、#25风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#25风机为:15.00、#3风机为:14.00、#6风机为:15.00、#11风机为:15.00、#19风机为:15.00、#15风机为:14.00、#1风机为:15.00、#4风机为:15.00、#9风机为:15.00、#18风机为:14.00、#13风机为:15.00、#8风机为:15.00、#17风机为:15.00、#14风机为:15.00、#21风机为:15.00、#23风机为:15.00、#20风机为:15.00、#10风机为:14.00、#12风机为:15.00、#16风机为:14.00、#24风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:15.00、#24风机为:15.00、#17风机为:15.00、#9风机为:15.00、#10风机为:14.00、#21风机为:15.00、#12风机为:15.00、#1风机为:15.00、#8风机为:15.00、#23风机为:15.00、#6风机为:15.00、#13风机为:15.00、#16风机为:14.00、#22风机为:15.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#14风机为:15.00、#25风机为:15.00、#19风机为:15.00、#4风机为:15.00、#3风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:14.00、#13风机为:15.00、#3风机为:14.00、#24风机为:15.00、#12风机为:15.00、#11风机为:15.00、#18风机为:15.00、#8风机为:15.00、#17风机为:15.00、#19风机为:15.00、#25风机为:15.00、#9风机为:15.00、#21风机为:15.00、#22风机为:15.00、#1风机为:15.00、#23风机为:15.00、#6风机为:15.00、#4风机为:15.00、#20风机为:15.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.00、#16风机为:14.00、#9风机为:15.00、#23风机为:15.00、#20风机为:15.00、#19风机为:15.00、#22风机为:15.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#8风机为:15.00、#12风机为:15.00、#14风机为:15.00、#3风机为:14.00、#21风机为:15.00、#25风机为:15.00、#4风机为:15.00、#24风机为:15.00、#1风机为:15.00、#13风机为:15.00、#17风机为:15.00、#10风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.00、#14风机为:15.00、#9风机为:15.00、#23风机为:15.00、#12风机为:15.00、#4风机为:15.00、#16风机为:14.00、#25风机为:15.00、#18风机为:15.00、#13风机为:15.00、#17风机为:15.00、#20风机为:15.00、#1风机为:15.00、#6风机为:15.00、#22风机为:15.00、#19风机为:15.00、#5风机为:15.00、#10风机为:14.00、#2风机为:14.00、#8风机为:15.00、#21风机为:15.00、#24风机为:15.00、#11风机为:15.00、#7风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:15.00、#6风机为:15.00、#7风机为:16.00、#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#5风机为:15.00、#20风机为:15.00、#23风机为:15.00、#17风机为:15.00、#1风机为:15.00、#24风机为:15.00、#19风机为:15.00、#12风机为:15.00、#16风机为:14.00、#3风机为:14.00、#10风机为:14.00、#13风机为:15.00、#18风机为:15.00、#9风机为:15.00、#4风机为:15.00、#11风机为:15.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00、#15风机为:15.00、#2风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#12风机为:15.00、#1风机为:15.00、#3风机为:14.00、#23风机为:15.00、#8风机为:15.00、#14风机为:15.00、#10风机为:14.00、#15风机为:15.00、#24风机为:15.00、#7风机为:16.00、#9风机为:15.00、#19风机为:15.00、#6风机为:15.00、#20风机为:15.00、#17风机为:15.00、#21风机为:15.00、#16风机为:14.00、#13风机为:15.00、#2风机为:14.00、#5风机为:15.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#25风机为:15.00、#4风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:14.00、#11风机为:15.00、#8风机为:15.00、#15风机为:15.00、#5风机为:15.00、#16风机为:14.00、#3风机为:14.00、#4风机为:15.00、#22风机为:15.00、#13风机为:15.00、#7风机为:16.00、#17风机为:15.00、#14风机为:15.00、#18风机为:15.00、#21风机为:14.00、#10风机为:14.00、#23风机为:15.00、#12风机为:15.00、#20风机为:14.00、#25风机为:15.00、#9风机为:15.00、#1风机为:15.00、#6风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.00、#25风机为:15.00、#1风机为:15.00、#13风机为:15.00、#9风机为:15.00、#15风机为:15.00、#12风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:16.00、#2风机为:14.00、#11风机为:15.00、#21风机为:14.00、#22风机为:15.00、#17风机为:15.00、#16风机为:14.00、#20风机为:14.00、#5风机为:15.00、#8风机为:15.00、#24风机为:15.00、#6风机为:15.00、#3风机为:14.00、#18风机为:15.00、#14风机为:15.00、#23风机为:15.00、#4风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:14.00、#22风机为:15.00、#16风机为:14.00、#12风机为:15.00、#6风机为:15.00、#10风机为:14.00、#1风机为:15.00、#14风机为:15.00、#8风机为:15.00、#4风机为:15.00、#13风机为:15.00、#15风机为:15.00、#20风机为:14.00、#5风机为:15.00、#23风机为:15.00、#17风机为:15.00、#21风机为:14.00、#9风机为:15.00、#25风机为:15.00、#3风机为:14.00、#18风机为:15.00、#7风机为:16.00、#19风机为:15.00、#24风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:14.00、#21风机为:14.00、#6风机为:15.00、#25风机为:15.00、#13风机为:15.00、#22风机为:15.00、#5风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:14.00、#7风机为:16.00、#18风机为:15.00、#8风机为:15.00、#20风机为:14.00、#1风机为:14.00、#19风机为:15.00、#12风机为:15.00、#17风机为:15.00、#15风机为:15.00、#14风机为:15.00、#10风机为:14.00、#9风机为:15.00、#23风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00、#9风机为:15.00、#8风机为:15.00、#1风机为:14.00、#3风机为:14.00、#23风机为:15.00、#7风机为:17.00、#21风机为:14.00、#16风机为:14.00、#22风机为:15.00、#5风机为:15.00、#18风机为:15.00、#10风机为:14.00、#17风机为:15.00、#15风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:14.00、#12风机为:15.00、#20风机为:14.00、#13风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:14.00、#3风机为:14.00、#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#13风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:17.00、#9风机为:15.00、#25风机为:15.00、#12风机为:15.00、#1风机为:14.00、#5风机为:15.00、#24风机为:15.00、#22风机为:15.00、#17风机为:15.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#15风机为:15.00、#8风机为:15.00、#2风机为:14.00、#18风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.00、#1风机为:14.00、#6风机为:15.00、#10风机为:14.00、#2风机为:14.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#3风机为:14.00、#17风机为:15.00、#9风机为:15.00、#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#5风机为:15.00、#12风机为:15.00、#18风机为:15.00、#7风机为:17.00、#22风机为:15.00、#25风机为:15.00、#24风机为:15.00、#13风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15.00、#7风机为:17.00、#24风机为:15.00、#16风机为:15.00、#14风机为:15.00、#22风机为:15.00、#19风机为:15.00、#2风机为:14.00、#6风机为:15.00、#8风机为:15.00、#23风机为:15.00、#1风机为:15.00、#25风机为:15.00、#15风机为:15.00、#5风机为:15.00、#13风机为:15.00、#11风机为:15.00、#12风机为:15.00、#3风机为:14.00、#9风机为:15.00、#18风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:15.00、#11风机为:15.00、#20风机为:15.00、#8风机为:15.00、#3风机为:14.00、#17风机为:15.00、#2风机为:14.00、#23风机为:15.00、#15风机为:15.00、#4风机为:15.00、#5风机为:15.00、#19风机为:15.00、#9风机为:15.00、#7风机为:17.00、#6风机为:15.00、#25风机为:15.00、#12风机为:15.00、#24风机为:15.00、#13风机为:15.00、#1风机为:15.00、#22风机为:15.00、#18风机为:15.00、#16风机为:15.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.00、#22风机为:15.00、#3风机为:14.00、#21风机为:15.00、#4风机为:15.00、#2风机为:15.00、#11风机为:15.00、#15风机为:15.00、#19风机为:15.00、#6风机为:15.00、#8风机为:15.00、#9风机为:15.00、#17风机为:16.00、#16风机为:15.00、#7风机为:17.00、#18风机为:15.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#1风机为:15.00、#24风机为:15.00、#20风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:15.00、#19风机为:15.00、#9风机为:15.00、#8风机为:15.00、#24风机为:15.00、#15风机为:15.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#7风机为:17.00、#17风机为:16.00、#1风机为:15.00、#25风机为:15.00、#22风机为:15.00、#13风机为:15.00、#2风机为:15.00、#6风机为:15.00、#11风机为:15.00、#3风机为:14.00、#21风机为:15.00、#4风机为:15.00、#18风机为:15.00、#16风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:15.00、#22风机为:15.00、#9风机为:15.00、#20风机为:15.00、#4风机为:15.00、#2风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:17.00、#1风机为:15.00、#23风机为:15.00、#25风机为:15.00、#11风机为:15.00、#6风机为:15.00、#17风机为:16.00、#15风机为:15.00、#14风机为:15.00、#3风机为:14.00、#13风机为:15.00、#18风机为:15.00、#24风机为:15.00、#8风机为:15.00、#16风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.00、#13风机为:15.00、#14风机为:15.00、#20风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:15.00、#3风机为:14.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#7风机为:17.00、#6风机为:15.00、#16风机为:14.00、#8风机为:15.00、#21风机为:15.00、#9风机为:15.00、#19风机为:15.00、#15风机为:15.00、#22风机为:15.00、#23风机为:15.00、#4风机为:15.00、#25风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#21风机为:15.00、#3风机为:14.00、#24风机为:15.00、#15风机为:15.00、#2风机为:15.00、#12风机为:15.00、#25风机为:15.00、#17风机为:16.00、#5风机为:16.00、#13风机为:15.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#4风机为:15.00、#18风机为:15.00、#7风机为:17.00、#11风机为:15.00、#9风机为:15.00、#6风机为:15.00、#19风机为:15.00、#20风机为:15.00、#16风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#2风机为:15.00、#24风机为:15.00、#25风机为:15.00、#23风机为:15.00、#19风机为:15.00、#3风机为:14.00、#4风机为:15.00、#21风机为:15.00、#1风机为:15.00、#16风机为:14.00、#6风机为:15.00、#8风机为:15.00、#13风机为:15.00、#12风机为:15.00、#9风机为:15.00、#15风机为:15.00、#11风机为:15.00、#20风机为:15.00、#5风机为:16.00、#18风机为:15.00、#17风机为:15.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:15.00、#12风机为:15.00、#15风机为:15.00、#4风机为:15.00、#19风机为:15.00、#22风机为:15.00、#5风机为:16.00、#13风机为:15.00、#9风机为:15.00、#24风机为:15.00、#11风机为:15.00、#1风机为:15.00、#23风机为:15.00、#20风机为:15.00、#21风机为:15.00、#18风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:15.00、#6风机为:15.00、#8风机为:15.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.00、#9风机为:15.00、#19风机为:15.00、#4风机为:15.00、#10风机为:14.00、#12风机为:15.00、#6风机为:15.00、#23风机为:15.00、#8风机为:15.00、#13风机为:15.00、#22风机为:15.00、#1风机为:15.00、#14风机为:15.00、#24风机为:15.00、#18风机为:15.00、#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#3风机为:14.00、#25风机为:15.00、#2风机为:15.00、#7风机为:16.00、#17风机为:15.00、#21风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:15.00、#12风机为:15.00、#3风机为:14.00、#18风机为:15.00、#6风机为:15.00、#19风机为:15.00、#13风机为:15.00、#5风机为:15.00、#4风机为:15.00、#8风机为:15.00、#14风机为:15.00、#22风机为:15.00、#10风机为:14.00、#25风机为:15.00、#17风机为:15.00、#1风机为:15.00、#9风机为:15.00、#7风机为:16.00、#2风机为:15.00、#23风机为:15.00、#16风机为:14.00、#20风机为:15.00、#11风机为:15.00、#21风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.00、#1风机为:15.00、#8风机为:15.00、#11风机为:15.00、#21风机为:15.00、#24风机为:15.00、#3风机为:14.00、#13风机为:15.00、#6风机为:15.00、#12风机为:15.00、#4风机为:15.00、#5风机为:15.00、#20风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:16.00、#9风机为:15.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#25风机为:15.00、#10风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#21风机为:15.00、#23风机为:15.00、#19风机为:15.00、#12风机为:15.00、#10风机为:14.00、#20风机为:15.00、#18风机为:15.00、#9风机为:15.00、#13风机为:15.00、#6风机为:15.00、#1风机为:15.00、#22风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:15.00、#4风机为:15.00、#17风机为:15.00、#25风机为:15.00、#5风机为:15.00、#8风机为:15.00、#7风机为:16.00、#3风机为:14.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:15.00、#5风机为:15.00、#10风机为:14.00、#1风机为:15.00、#22风机为:15.00、#18风机为:15.00、#17风机为:15.00、#9风机为:15.00、#8风机为:15.00、#14风机为:15.00、#12风机为:15.00、#11风机为:15.00、#6风机为:15.00、#23风机为:15.00、#4风机为:15.00、#20风机为:15.00、#16风机为:14.00、#25风机为:15.00、#3风机为:14.00、#7风机为:16.00、#2风机为:14.00、#13风机为:15.00、#19风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.00、#13风机为:15.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#7风机为:16.00、#12风机为:15.00、#17风机为:15.00、#1风机为:15.00、#9风机为:15.00、#4风机为:15.00、#20风机为:15.00、#10风机为:14.00、#5风机为:15.00、#23风机为:15.00、#3风机为:14.00、#25风机为:15.00、#8风机为:15.00、#6风机为:15.00、#16风机为:14.00、#22风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:14.00、#19风机为:15.00、#21风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.00、#5风机为:15.00、#25风机为:15.00、#17风机为:15.00、#1风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:14.00、#22风机为:15.00、#16风机为:14.00、#19风机为:15.00、#4风机为:15.00、#14风机为:15.00、#3风机为:14.00、#12风机为:15.00、#6风机为:15.00、#23风机为:15.00、#10风机为:14.00、#9风机为:15.00、#7风机为:16.00、#8风机为:15.00、#11风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#25风机为:15.00、#15风机为:15.00、#5风机为:15.00、#11风机为:15.00、#17风机为:15.00、#13风机为:15.00、#21风机为:15.00、#18风机为:15.00、#8风机为:15.00、#12风机为:15.00、#23风机为:15.00、#3风机为:14.00、#7风机为:16.00、#19风机为:15.00、#22风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:14.00、#4风机为:15.00、#1风机为:15.00、#10风机为:14.00、#6风机为:15.00、#14风机为:15.00、#24风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#19风机为:15.00、#13风机为:15.00、#10风机为:14.00、#15风机为:15.00、#1风机为:15.00、#22风机为:15.00、#17风机为:15.00、#21风机为:15.00、#3风机为:14.00、#25风机为:15.00、#11风机为:15.00、#7风机为:16.00、#5风机为:15.00、#6风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:14.00、#14风机为:15.00、#4风机为:15.00、#8风机为:15.00、#9风机为:15.00、#18风机为:15.00、#24风机为:15.00、#23风机为:15.00、#12风机为:15.00； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2056.10,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#3风机为:14.00、#5风机为:15.00、#16风机为:14.00、#17风机为:15.00、#12风机为:15.00、#1风机为:15.00、#4风机为:15.00、#10风机为:14.00、#14风机为:15.00、#18风机为:15.00、#15风机为:15.00、#23风机为:15.00、#11风机为:15.00、#13风机为:15.00、#7风机为:16.00、#19风机为:15.00、#21风机为:15.00、#6风机为:15.00、#2风机为:14.00、#24风机为:15.00、#8风机为:15.00、#9风机为:15.00、#25风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2146.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2023.40,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#4风机为:15.00、#8风机为:15.00、#7风机为:16.00、#19风机为:15.00、#18风机为:15.00、#15风机为:15.00、#6风机为:15.00、#9风机为:15.00、#16风机为:14.00、#14风机为:15.00、#23风机为:15.00、#24风机为:15.00、#21风机为:15.00、#1风机为:15.00、#17风机为:15.00、#13风机为:15.00、#2风机为:15.00、#5风机为:15.00、#10风机为:14.00、#25风机为:15.00、#3风机为:14.00、#12风机为:15.00、#11风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.00、#14风机为:15.00、#11风机为:15.00、#4风机为:15.00、#15风机为:15.00、#25风机为:15.00、#19风机为:15.00、#20风机为:14.00、#21风机为:14.00、#13风机为:15.00、#3风机为:15.00、#8风机为:15.00、#7风机为:16.00、#22风机为:15.00、#16风机为:14.00、#18风机为:15.00、#24风机为:15.00、#1风机为:15.00、#23风机为:15.00、#12风机为:15.00、#2风机为:15.00、#9风机为:15.00、#17风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#11风机为:15.00、#20风机为:14.00、#13风机为:15.00、#23风机为:15.00、#25风机为:15.00、#8风机为:15.00、#1风机为:15.00、#18风机为:15.00、#6风机为:15.00、#16风机为:14.00、#19风机为:15.00、#15风机为:15.00、#17风机为:15.00、#24风机为:15.00、#3风机为:15.00、#14风机为:15.00、#22风机为:15.00、#7风机为:16.00、#4风机为:15.00、#12风机为:15.00、#2风机为:15.00、#21风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.00、#1风机为:15.00、#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#25风机为:15.00、#13风机为:15.00、#7风机为:16.00、#16风机为:14.00、#15风机为:15.00、#14风机为:15.00、#21风机为:14.00、#4风机为:15.00、#23风机为:15.00、#3风机为:15.00、#20风机为:14.00、#24风机为:15.00、#19风机为:15.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#2风机为:15.00、#12风机为:15.00、#9风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.00、#1风机为:15.00、#6风机为:15.00、#11风机为:15.00、#23风机为:15.00、#2风机为:15.00、#20风机为:14.00、#7风机为:16.00、#19风机为:15.00、#13风机为:15.00、#9风机为:15.00、#4风机为:15.00、#10风机为:14.00、#3风机为:15.00、#24风机为:15.00、#16风机为:14.00、#21风机为:14.00、#12风机为:15.00、#8风机为:15.00、#22风机为:15.00、#25风机为:15.00； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.60（总分10.0）原因:风机编号:#15,越界值校验不合格，值为:2157.90,单机容量:2.0;风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2164.30,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#24风机为:15.00、#23风机为:15.00、#13风机为:15.00、#25风机为:15.00、#7风机为:16.00、#20风机为:14.00、#5风机为:16.00、#19风机为:15.00、#8风机为:15.00、#10风机为:14.00、#16风机为:14.00、#22风机为:15.00、#6风机为:15.00、#21风机为:14.00、#4风机为:15.00、#14风机为:15.00、#11风机为:15.00、#1风机为:15.00、#2风机为:15.00、#12风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:2200.00单机容量:2.0、#17风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2056.50,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:15.00、#4风机为:15.00、#8风机为:15.00、#23风机为:15.00、#13风机为:15.00、#12风机为:15.00、#6风机为:15.00、#10风机为:14.00、#21风机为:15.00、#11风机为:15.00、#19风机为:15.00、#3风机为:15.00、#22风机为:15.00、#14风机为:15.00、#9风机为:15.00、#2风机为:15.00、#20风机为:14.00、#5风机为:16.00、#24风机为:15.00、#16风机为:14.00、#1风机为:15.00、#7风机为:16.00、#18风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8400，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:2006.00单机容量:2.0、#17风机:2200.00单机容量:2.0、#24风机:2089.00单机容量:2.0、#16风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2200.10,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#18风机为:15.00、#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#3风机为:15.00、#6风机为:15.00、#15风机为:15.00、#4风机为:15.00、#25风机为:15.00、#1风机为:15.00、#12风机为:15.00、#5风机为:16.00、#14风机为:15.00、#21风机为:15.00、#17风机为:16.00、#2风机为:15.00、#7风机为:16.00、#16风机为:14.00、#24风机为:15.00、#11风机为:15.00、#13风机为:15.00、#19风机为:15.00、#10风机为:14.00、#23风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2201.30,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.00、#17风机为:16.00、#6风机为:15.00、#4风机为:15.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#3风机为:15.00、#24风机为:15.00、#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#1风机为:15.00、#5风机为:16.00、#8风机为:15.00、#7风机为:17.00、#12风机为:15.00、#19风机为:15.00、#14风机为:15.00、#23风机为:15.00、#15风机为:15.00、#25风机为:15.00、#10风机为:15.00、#13风机为:15.00、#21风机为:15.00、#9风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2135.20,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:15.00、#10风机为:15.00、#23风机为:15.00、#1风机为:15.00、#18风机为:15.00、#16风机为:14.00、#13风机为:15.00、#7风机为:17.00、#9风机为:15.00、#21风机为:15.00、#19风机为:15.00、#24风机为:15.00、#8风机为:15.00、#14风机为:15.00、#5风机为:16.00、#4风机为:15.00、#25风机为:15.00、#11风机为:15.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#6风机为:15.00、#15风机为:15.00、#17风机为:16.00、#3风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:2056.00单机容量:2.0、#17风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:15.00、#17风机为:16.00、#9风机为:15.00、#3风机为:15.00、#2风机为:15.00、#4风机为:15.00、#23风机为:15.00、#11风机为:15.00、#6风机为:15.00、#14风机为:15.00、#15风机为:15.00、#19风机为:15.00、#8风机为:15.00、#10风机为:15.00、#13风机为:15.00、#18风机为:15.00、#5风机为:16.00、#25风机为:15.00、#16风机为:14.00、#7风机为:17.00、#22风机为:15.00、#1风机为:15.00； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.60（总分10.0）原因:风机编号:#15,越界值校验不合格，值为:2041.10,单机容量:2.0;风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2116.40,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.00、#16风机为:14.00、#17风机为:16.00、#21风机为:15.00、#10风机为:15.00、#7风机为:17.00、#2风机为:15.00、#3风机为:15.00、#23风机为:15.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00、#13风机为:15.00、#11风机为:15.00、#24风机为:15.00、#18风机为:15.00、#9风机为:15.00、#22风机为:15.00、#6风机为:15.00、#4风机为:15.00、#5风机为:16.00、#19风机为:15.00、#8风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2200.00单机容量:2.0、#15风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.00、#3风机为:15.00、#25风机为:15.00、#16风机为:14.00、#5风机为:16.00、#13风机为:15.00、#17风机为:16.00、#21风机为:15.00、#14风机为:15.00、#11风机为:15.00、#6风机为:15.00、#10风机为:15.00、#23风机为:15.00、#24风机为:15.00、#15风机为:15.00、#19风机为:15.00、#4风机为:15.00、#22风机为:15.00、#1风机为:15.00、#8风机为:15.00、#9风机为:15.00、#2风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:2093.00单机容量:2.0、#15风机:2037.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#16,越界值校验不合格，值为:2009.90,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#18风机为:15.00、#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#11风机为:15.00、#10风机为:15.00、#23风机为:15.00、#19风机为:15.00、#6风机为:15.00、#7风机为:17.00、#17风机为:16.00、#2风机为:15.00、#24风机为:15.00、#9风机为:15.00、#25风机为:15.00、#21风机为:15.00、#4风机为:15.00、#5风机为:16.00、#14风机为:15.00、#15风机为:15.00、#1风机为:15.00、#13风机为:15.00、#3风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8800，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:2169.00单机容量:2.0、#17风机:2026.00单机容量:2.0、#15风机:2074.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#5风机为:16.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00、#23风机为:15.00、#10风机为:15.00、#19风机为:15.00、#17风机为:16.00、#25风机为:15.00、#14风机为:15.00、#13风机为:15.00、#1风机为:15.00、#21风机为:15.00、#2风机为:15.00、#24风机为:15.00、#9风机为:15.00、#4风机为:15.00、#8风机为:15.00、#3风机为:15.00、#7风机为:17.00、#15风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#13风机:2125.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#23风机为:15.00、#5风机为:16.00、#25风机为:15.00、#24风机为:15.00、#7风机为:17.00、#15风机为:15.00、#14风机为:15.00、#19风机为:15.00、#17风机为:16.00、#4风机为:15.00、#21风机为:15.00、#11风机为:15.00、#18风机为:15.00、#10风机为:15.00、#1风机为:15.00、#3风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:15.00、#7风机为:17.00、#25风机为:15.00、#8风机为:15.00、#10风机为:15.00、#1风机为:15.00、#9风机为:15.00、#15风机为:15.00、#19风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:15.00、#14风机为:15.00、#3风机为:15.00、#4风机为:15.00、#21风机为:15.00、#22风机为:15.00、#17风机为:16.00、#18风机为:15.00、#23风机为:15.00、#5风机为:16.00、#11风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.00、#2风机为:15.00、#10风机为:15.00、#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#1风机为:15.00、#3风机为:15.00、#11风机为:15.00、#23风机为:15.00、#14风机为:15.00、#24风机为:15.00、#21风机为:15.00、#25风机为:15.00、#12风机为:16.00、#9风机为:15.00、#5风机为:16.00、#4风机为:15.00、#19风机为:15.00、#16风机为:14.00、#7风机为:17.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:15.00、#25风机为:15.00、#16风机为:14.00、#18风机为:15.00、#22风机为:15.00、#9风机为:15.00、#24风机为:15.00、#23风机为:15.00、#11风机为:15.00、#12风机为:16.00、#4风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:17.00、#1风机为:15.00、#2风机为:15.00、#21风机为:15.00、#17风机为:16.00、#8风机为:15.00、#5风机为:16.00、#14风机为:15.00、#3风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2117.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5800，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:15.00、#2风机为:15.00、#4风机为:15.00、#24风机为:15.00、#11风机为:15.00、#16风机为:14.00、#19风机为:15.00、#9风机为:15.00、#3风机为:15.00、#14风机为:15.00、#12风机为:16.00、#8风机为:15.00、#1风机为:15.00、#5风机为:16.00、#22风机为:15.00、#7风机为:17.00、#10风机为:15.00、#21风机为:15.00、#17风机为:16.00、#18风机为:15.00、#23风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.00、#16风机为:14.00、#7风机为:17.00、#11风机为:15.00、#3风机为:15.00、#9风机为:15.00、#18风机为:15.00、#14风机为:15.00、#13风机为:15.00、#10风机为:15.00、#1风机为:15.00、#19风机为:15.00、#21风机为:15.00、#22风机为:15.00、#20风机为:14.00、#4风机为:15.00、#8风机为:15.00、#23风机为:15.00、#12风机为:16.00、#5风机为:16.00、#2风机为:15.00、#25风机为:15.00、#24风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.00、#4风机为:15.00、#16风机为:14.00、#20风机为:14.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#12风机为:15.00、#24风机为:15.00、#14风机为:15.00、#25风机为:15.00、#21风机为:15.00、#13风机为:15.00、#15风机为:14.00、#11风机为:15.00、#7风机为:17.00、#5风机为:16.00、#18风机为:15.00、#8风机为:15.00、#10风机为:15.00、#1风机为:15.00、#6风机为:15.00、#9风机为:15.00、#3风机为:15.00、#19风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:2081.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5400，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:14.00、#11风机为:15.00、#12风机为:15.00、#6风机为:15.00、#5风机为:16.00、#4风机为:15.00、#15风机为:14.00、#9风机为:15.00、#10风机为:15.00、#8风机为:15.00、#13风机为:15.00、#1风机为:15.00、#21风机为:15.00、#20风机为:14.00、#14风机为:15.00、#19风机为:15.00、#25风机为:15.00、#23风机为:15.00、#2风机为:15.00、#22风机为:15.00、#3风机为:15.00、#24风机为:15.00、#18风机为:14.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#15风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#1,越界值校验不合格，值为:2019.60,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:15.00、#16风机为:14.00、#9风机为:15.00、#5风机为:16.00、#8风机为:15.00、#6风机为:15.00、#12风机为:15.00、#19风机为:15.00、#10风机为:15.00、#23风机为:15.00、#1风机为:15.00、#3风机为:15.00、#25风机为:15.00、#17风机为:15.00、#15风机为:14.00、#11风机为:15.00、#18风机为:14.00、#20风机为:14.00、#13风机为:15.00、#14风机为:15.00、#24风机为:14.00、#21风机为:15.00、#4风机为:15.00、#22风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:2152.00单机容量:2.0、#24风机:2042.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.00、#16风机为:14.00、#12风机为:15.00、#1风机为:15.00、#15风机为:14.00、#5风机为:16.00、#8风机为:15.00、#20风机为:14.00、#19风机为:15.00、#23风机为:14.00、#21风机为:15.00、#25风机为:15.00、#18风机为:14.00、#3风机为:15.00、#2风机为:15.00、#13风机为:15.00、#22风机为:15.00、#14风机为:15.00、#24风机为:14.00、#17风机为:15.00、#4风机为:15.00、#9风机为:15.00、#6风机为:15.00、#10风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8000，（总分2.0），原因：超过单机容量，#16风机:2026.00单机容量:2.0、#12风机:2130.00单机容量:2.0、#1风机:2092.00单机容量:2.0、#2风机:2032.00单机容量:2.0、#4风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.60（总分10.0）原因:风机编号:#17,越界值校验不合格，值为:2074.10,单机容量:2.0;风机编号:#5,越界值校验不合格，值为:2050.20,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#1风机为:15.00、#7风机为:16.00、#15风机为:14.00、#25风机为:15.00、#22风机为:14.00、#6风机为:15.00、#17风机为:15.00、#8风机为:15.00、#12风机为:15.00、#20风机为:14.00、#14风机为:15.00、#16风机为:14.00、#2风机为:15.00、#4风机为:15.00、#18风机为:14.00、#23风机为:14.00、#21风机为:14.00、#11风机为:15.00、#24风机为:14.00、#19风机为:15.00、#13风机为:15.00、#5风机为:16.00、#10风机为:15.00、#3风机为:15.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#17风机:2200.00单机容量:2.0、#5风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:14.00、#14风机为:15.00、#2风机为:15.00、#20风机为:14.00、#4风机为:15.00、#18风机为:14.00、#16风机为:13.00、#23风机为:14.00、#9风机为:15.00、#22风机为:14.00、#17风机为:15.00、#7风机为:16.00、#6风机为:15.00、#12风机为:15.00、#13风机为:15.00、#24风机为:14.00、#11风机为:14.00、#1风机为:15.00、#19风机为:15.00、#10风机为:14.00、#8风机为:15.00、#3风机为:14.00、#21风机为:14.00、#5风机为:16.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#1风机:2161.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:15.00、#18风机为:14.00、#3风机为:14.00、#20风机为:14.00、#4风机为:15.00、#12风机为:15.00、#23风机为:14.00、#15风机为:14.00、#17风机为:15.00、#22风机为:14.00、#21风机为:14.00、#8风机为:15.00、#16风机为:13.00、#7风机为:16.00、#10风机为:14.00、#5风机为:16.00、#11风机为:14.00、#19风机为:15.00、#24风机为:14.00、#9风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.8400，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:2200.00单机容量:2.0、#15风机:2200.00单机容量:2.0、#10风机:2003.00单机容量:2.0、#1风机:2200.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#12,越界值校验不合格，值为:2059.80,单机容量:2.0;2)考核条件:风机状态，得分:1.9600，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(1:0)，)3)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.00、#22风机为:14.00、#8风机为:15.00、#23风机为:14.00、#15风机为:14.00、#14风机为:15.00、#6风机为:15.00、#19风机为:15.00、#16风机为:13.00、#3风机为:14.00、#5风机为:16.00、#17风机为:15.00、#25风机为:15.00、#24风机为:14.00、#21风机为:14.00、#7风机为:16.00、#10风机为:14.00、#11风机为:14.00、#20风机为:14.00、#18风机为:14.00；)4)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#12风机:2154.00单机容量:2.0、#6风机:2043.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:有功功率,得分:9.80（总分10.0）原因:风机编号:#12,越界值校验不合格，值为:2059.80,单机容量:2.0;2)考核条件:环境温度，得分:0.6000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:16.00、#23风机为:14.00、#21风机为:14.00、#19风机为:15.00、#18风机为:14.00、#6风机为:15.00、#10风机为:14.00、#25风机为:15.00、#7风机为:16.00、#20风机为:14.00、#17风机为:15.00、#11风机为:14.00、#8风机为:15.00、#16风机为:13.00、#14风机为:15.00、#15风机为:14.00、#4风机为:15.00、#24风机为:14.00、#3风机为:14.00、#22风机为:14.00；)3)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9200，（总分2.0），原因：超过单机容量，#6风机:2043.00单机容量:2.0、#12风机:2154.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9600，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(1:0)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:15.00、#12风机为:15.00、#24风机为:14.00、#2风机为:15.00、#18风机为:14.00、#20风机为:14.00、#8风机为:15.00、#19风机为:15.00、#11风机为:15.00、#4风机为:15.00、#10风机为:14.00、#16风机为:14.00、#22风机为:14.00、#3风机为:14.00、#15风机为:14.00、#14风机为:15.00、#9风机为:15.00、#13风机为:15.00、#17风机为:15.00、#23风机为:14.00、#1风机为:15.00、#21风机为:14.00、#7风机为:16.00、#6风机为:15.00、#5风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.00、#16风机为:14.00、#23风机为:14.00、#1风机为:15.00、#14风机为:15.00、#25风机为:15.00、#21风机为:14.00、#20风机为:14.00、#3风机为:14.00、#8风机为:15.00、#17风机为:15.00、#9风机为:15.00、#19风机为:15.00、#10风机为:14.00、#7风机为:16.00、#24风机为:14.00、#11风机为:15.00、#18风机为:15.00、#6风机为:15.00、#12风机为:15.00、#2风机为:15.00、#5风机为:16.00、#4风机为:15.00、#22风机为:15.00、#15风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:15.00、#21风机为:15.00、#17风机为:15.00、#5风机为:16.00、#20风机为:14.00、#11风机为:15.00、#16风机为:14.00、#23风机为:15.00、#6风机为:15.00、#7风机为:16.00、#12风机为:15.00、#22风机为:15.00、#2风机为:15.00、#15风机为:14.00、#10风机为:14.00、#19风机为:15.00、#3风机为:14.00、#1风机为:15.00、#4风机为:15.00、#24风机为:15.00、#18风机为:15.00、#25风机为:15.00、#13风机为:15.00、#14风机为:15.00、#9风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#24风机为:15.00、#5风机为:16.00、#21风机为:15.00、#20风机为:15.00、#13风机为:15.00、#10风机为:15.00、#1风机为:15.00、#9风机为:15.00、#11风机为:15.00、#15风机为:14.00、#23风机为:15.00、#18风机为:15.00、#3风机为:14.00、#16风机为:14.00、#4风机为:15.00、#22风机为:15.00、#8风机为:15.00、#17风机为:15.00、#2风机为:15.00、#6风机为:15.00、#14风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:16.00、#25风机为:15.00、#12风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:14.00、#2风机为:15.00、#9风机为:15.00、#10风机为:15.00、#22风机为:15.00、#6风机为:15.00、#24风机为:15.00、#4风机为:15.00、#17风机为:15.00、#7风机为:16.00、#12风机为:15.00、#21风机为:15.00、#11风机为:15.00、#13风机为:15.00、#3风机为:15.00、#8风机为:15.00、#19风机为:15.00、#25风机为:15.00、#23风机为:15.00、#18风机为:15.00、#15风机为:15.00、#5风机为:16.00、#20风机为:15.00、#1风机为:15.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.00、#8风机为:15.00、#17风机为:16.00、#1风机为:15.00、#14风机为:15.00、#6风机为:15.00、#2风机为:15.00、#25风机为:15.00、#3风机为:15.00、#4风机为:15.00、#12风机为:16.00、#5风机为:16.00、#20风机为:15.00、#15风机为:15.00、#10风机为:15.00、#21风机为:15.00、#19风机为:15.00、#7风机为:16.00、#9风机为:15.00、#24风机为:15.00、#13风机为:15.00、#11风机为:15.00、#22风机为:15.00、#18风机为:15.00、#16风机为:14.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#23风机为:15.00、#11风机为:15.00、#24风机为:15.00、#18风机为:15.00、#1风机为:15.00、#2风机为:15.00、#10风机为:15.00、#16风机为:14.00、#22风机为:15.00、#5风机为:16.00、#25风机为:15.00、#3风机为:15.00、#17风机为:16.00、#4风机为:15.00、#13风机为:15.00、#20风机为:15.00、#21风机为:15.00、#7风机为:17.00、#8风机为:15.00、#6风机为:15.00、#14风机为:15.00、#12风机为:16.00、#19风机为:15.00、#9风机为:15.00、#15风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:15.00、#11风机为:15.00、#2风机为:15.00、#6风机为:15.00、#13风机为:15.00、#5风机为:16.00、#22风机为:15.00、#3风机为:15.00、#25风机为:15.00、#9风机为:15.00、#12风机为:16.00、#14风机为:15.00、#15风机为:15.00、#4风机为:16.00、#16风机为:15.00、#21风机为:15.00、#24风机为:15.00、#20风机为:15.00、#7风机为:17.00、#18风机为:15.00、#23风机为:15.00、#17风机为:16.00、#1风机为:16.00、#19风机为:15.00、#8风机为:15.00； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0800，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(23:22)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:16.00、#18风机为:15.00、#6风机为:16.00、#10风机为:15.00、#25风机为:16.00、#17风机为:16.00、#3风机为:15.00、#21风机为:15.00、#13风机为:15.00、#23风机为:15.00、#16风机为:15.00、#7风机为:17.00、#22风机为:15.00、#24风机为:15.00、#15风机为:15.00、#1风机为:16.00、#8风机为:16.00、#20风机为:15.00、#2风机为:15.00、#11风机为:15.00、#19风机为:15.00、#12风机为:16.00、#9风机为:15.00、#14风机为:15.00、#5风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.00、#12风机为:16.00、#21风机为:15.00、#17风机为:16.00、#3风机为:15.00、#20风机为:15.00、#16风机为:15.00、#5风机为:16.00、#18风机为:15.00、#8风机为:16.00、#2风机为:15.00、#7风机为:17.00、#6风机为:16.00、#22风机为:15.00、#9风机为:15.00、#23风机为:15.00、#24风机为:15.00、#4风机为:16.00、#10风机为:15.00、#19风机为:15.00、#1风机为:16.00、#15风机为:15.00、#13风机为:16.00、#25风机为:16.00、#14风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#25风机为:16.00、#23风机为:15.00、#15风机为:15.00、#14风机为:16.00、#16风机为:15.00、#18风机为:15.00、#17风机为:16.00、#12风机为:16.00、#21风机为:15.00、#11风机为:15.00、#13风机为:16.00、#3风机为:15.00、#4风机为:16.00、#1风机为:16.00、#6风机为:16.00、#8风机为:16.00、#2风机为:15.00、#7风机为:17.00、#22风机为:15.00、#24风机为:15.00、#5风机为:16.00、#19风机为:16.00、#20风机为:15.00、#10风机为:15.00；)2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.9600，（总分2.0），原因：超过单机容量，#18风机:2090.00单机容量:2.0； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#8风机为:16.00、#3风机为:15.00、#18风机为:15.00、#17风机为:16.00、#7风机为:17.00、#19风机为:16.00、#15风机为:15.00、#14风机为:16.00、#13风机为:16.00、#16风机为:15.00、#4风机为:16.00、#9风机为:15.00、#11风机为:15.00、#10风机为:15.00、#5风机为:16.00、#2风机为:15.00、#20风机为:15.00、#6风机为:16.00、#21风机为:15.00、#23风机为:15.00、#12风机为:16.00、#24风机为:15.00、#1风机为:16.00、#25风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5000，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:15.00、#25风机为:16.00、#17风机为:16.00、#5风机为:16.00、#24风机为:15.00、#1风机为:16.00、#18风机为:15.00、#6风机为:16.00、#3风机为:15.00、#9风机为:15.00、#19风机为:16.00、#20风机为:15.00、#12风机为:16.00、#11风机为:15.00、#21风机为:15.00、#7风机为:17.00、#10风机为:15.00、#23风机为:15.00、#13风机为:16.00、#14风机为:16.00、#8风机为:16.00、#22风机为:15.00、#2风机为:15.00、#4风机为:16.00、#15风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.00、#20风机为:15.00、#6风机为:16.00、#1风机为:16.00、#23风机为:15.00、#16风机为:15.00、#25风机为:16.00、#7风机为:17.00、#8风机为:16.00、#15风机为:15.00、#21风机为:15.00、#24风机为:15.00、#2风机为:15.00、#3风机为:15.00、#17风机为:16.00、#22风机为:15.00、#10风机为:15.00、#14风机为:16.00、#11风机为:15.00、#5风机为:16.00、#13风机为:16.00、#19风机为:16.00、#12风机为:16.00、#18风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:16.00、#20风机为:15.00、#3风机为:15.00、#7风机为:17.00、#17风机为:16.00、#22风机为:15.00、#1风机为:16.00、#23风机为:15.00、#15风机为:15.00、#9风机为:15.00、#8风机为:16.00、#24风机为:15.00、#21风机为:15.00、#16风机为:15.00、#2风机为:15.00、#10风机为:15.00、#12风机为:16.00、#11风机为:15.00、#6风机为:16.00、#19风机为:16.00、#18风机为:15.00、#14风机为:15.00、#25风机为:16.00、#5风机为:16.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.00、#21风机为:15.00、#17风机为:16.00、#23风机为:15.00、#16风机为:15.00、#3风机为:15.00、#9风机为:15.00、#14风机为:15.00、#1风机为:16.00、#6风机为:16.00、#18风机为:15.00、#12风机为:16.00、#22风机为:15.00、#5风机为:16.00、#19风机为:16.00、#10风机为:15.00、#15风机为:15.00、#24风机为:15.00、#7风机为:17.00、#13风机为:16.00、#20风机为:15.00、#8风机为:16.00； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.0800，（总分2.0），原因1：“正常发电台数”与气象环境中“正常发电台数”不相等,台数分别是(23:22)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#21风机为:15.00、#7风机为:17.00、#22风机为:15.00、#15风机为:15.00、#17风机为:16.00、#19风机为:16.00、#11风机为:15.00、#18风机为:15.00、#1风机为:16.00、#12风机为:16.00、#2风机为:15.00、#23风机为:15.00、#13风机为:16.00、#24风机为:15.00、#5风机为:16.00、#3风机为:15.00、#6风机为:16.00、#9风机为:15.00、#10风机为:15.00、#8风机为:16.00、#25风机为:16.00、#20风机为:15.00、#14风机为:15.00、#16风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#22风机为:15.00、#14风机为:15.00、#17风机为:16.00、#9风机为:15.00、#8风机为:16.00、#12风机为:16.00、#6风机为:16.00、#11风机为:15.00、#20风机为:15.00、#24风机为:15.00、#7风机为:17.00、#23风机为:15.00、#19风机为:16.00、#25风机为:16.00、#15风机为:15.00、#2风机为:15.00、#3风机为:15.00、#10风机为:15.00、#18风机为:15.00、#1风机为:16.00、#5风机为:16.00、#21风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#20风机为:15.00、#21风机为:15.00、#10风机为:15.00、#14风机为:15.00、#19风机为:16.00、#24风机为:15.00、#12风机为:16.00、#18风机为:15.00、#1风机为:16.00、#8风机为:16.00、#23风机为:15.00、#2风机为:15.00、#6风机为:16.00、#17风机为:16.00、#3风机为:15.00、#7风机为:17.00、#5风机为:16.00、#9风机为:15.00、#15风机为:15.00、#16风机为:15.00、#25风机为:16.00、#11风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#6风机为:16.00、#2风机为:15.00、#5风机为:16.00、#10风机为:15.00、#1风机为:16.00、#11风机为:15.00、#9风机为:15.00、#13风机为:16.00、#25风机为:16.00、#16风机为:15.00、#17风机为:16.00、#8风机为:16.00、#20风机为:15.00、#24风机为:15.00、#14风机为:15.00、#18风机为:15.00、#19风机为:16.00、#12风机为:16.00、#3风机为:15.00、#23风机为:15.00、#4风机为:15.00、#21风机为:15.00、#15风机为:15.00、#7风机为:17.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:16.00、#11风机为:15.00、#18风机为:15.00、#10风机为:15.00、#9风机为:15.00、#7风机为:17.00、#6风机为:16.00、#20风机为:15.00、#8风机为:16.00、#14风机为:15.00、#12风机为:16.00、#15风机为:15.00、#4风机为:15.00、#17风机为:16.00、#1风机为:16.00、#19风机为:16.00、#25风机为:16.00、#21风机为:15.00、#16风机为:15.00、#2风机为:15.00、#3风机为:15.00、#5风机为:16.00； | 1)考核条件:风机状态，得分:1.9600，（总分2.0），原因1：“限电台数”与气象环境中“限电台数”不相等,台数分别是(1:0)，)2)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#17风机为:16.00、#25风机为:16.00、#9风机为:15.00、#15风机为:15.00、#7风机为:17.00、#19风机为:16.00、#20风机为:15.00、#2风机为:15.00、#5风机为:16.00、#1风机为:16.00、#3风机为:15.00、#8风机为:16.00、#6风机为:16.00、#21风机为:15.00、#16风机为:15.00、#11风机为:15.00、#18风机为:15.00、#10风机为:15.00、#4风机为:15.00、#13风机为:16.00、#12风机为:16.00、#14风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.5600，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.00、#15风机为:15.00、#14风机为:15.00、#7风机为:17.00、#1风机为:16.00、#9风机为:15.00、#6风机为:16.00、#17风机为:16.00、#21风机为:15.00、#10风机为:15.00、#12风机为:16.00、#3风机为:15.00、#2风机为:15.00、#20风机为:15.00、#8风机为:16.00、#5风机为:16.00、#13风机为:16.00、#19风机为:16.00、#16风机为:15.00、#25风机为:16.00、#18风机为:15.00、#11风机为:15.00； | 1)考核条件:环境温度，得分:0.6200，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:15.00、#20风机为:15.00、#5风机为:16.00、#10风机为:15.00、#1风机为:16.00、#21风机为:15.00、#13风机为:16.00、#8风机为:16.00、#3风机为:15.00、#17风机为:16.00、#25风机为:16.00、#4风机为:15.00、#19风机为:16.00、#7风机为:17.00、#15风机为:15.00、#12风机为:16.00、#18风机为:15.00、#9风机为:15.00、#6风机为:16.00；
0400F13000104 | 广西 | 防城港 | 万兴海风场 | WanXHDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1406F12000005 | 广西 | 防城港 | 恒达光伏电站 | HengDDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1406F12000007 | 广西 | 防城港 | 熠阳光伏电站 | YiYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000181 | 广西 | 防城港 | 江平风电场 | JiangPDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000046 | 广西 | 防城港 | 骄阳光伏电站 | JiaoYDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000098 | 广西 | 防城港 | 门崖岭风电场 | MenYLDC | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000118 | 广西 | 防城港 | 穗华光伏电站 | SuiHDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1406F12000001 | 广西 | 防城港 | 惠金光伏电站 | HuiJDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
0400F13000101 | 广西 | 防城港 | 架连风电场 | JiaLDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1406F10000003 | 广西 | 防城港 | 旭日升光伏电站 | XuRSDZ | 2026-02-12 | 升压站信息 | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点; | 1)考核条件:并网点功率因数 ，得分:0，（总分1.0），原因：缺失点；2)考核条件:并网点有功功率，得分:0，（总分2.0）原因：缺失点;3)考核条件:并网点无功功率，得分:0，（总分1.0）原因：缺失点;
1406F12000002 | 广西 | 防城港 | 栏沙光伏电站 | LanSDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1406F12000006 | 广西 | 防城港 | 念伦光伏电站 | NianLDZ | 2026-02-12 | 升压站信息
1406F12000003 | 广西 | 防城港 | 金谷风电场 | JinGDC | 2026-02-12 | 升压站信息
1401F12000020 | 广西 | 南宁 | 赤华风电场 | ChiHDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000040 | 广西 | 南宁 | 烈阳光伏电站 | LieYDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1401F12000010 | 广西 | 南宁 | 麒麟风电场 | QiLDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000064 | 广西 | 南宁 | 俞霖光伏电站 | YuLDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1401B12000147 | 广西 | 南宁 | 贤阳光伏电站 | XianYDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000115 | 广西 | 南宁 | 稻香里风电场 | DaoXLDC | 2026-02-12 | 统计信息
1401F12000021 | 广西 | 南宁 | 端阳风电场 | DuanYDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000140 | 广西 | 南宁 | 善能风电场 | ShanNDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1401F12000008 | 广西 | 南宁 | 水锦风电场 | ShuiJDC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000143 | 广西 | 南宁 | 烈阳风电场 | LieYDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [38 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：5.39，单机有功累加值：6.01。 | [33 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：18.84，单机有功累加值：21.14。 |  | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：19.05，单机有功累加值：23.27。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：18.57，单机有功累加值：20.90。 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：18.85，单机有功累加值：21.49。
0400F13000107 | 广西 | 南宁 | 泉升光伏电站 | QuanSDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：；
0400F13000166 | 广西 | 南宁 | 璇辉光伏电站 | XuanHDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
0400F13000163 | 广西 | 南宁 | 驰澎风电场 | ChiPDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：；
0400F13000078 | 广西 | 南宁 | 六景光伏电站 | LiuJDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [67 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：3.6697，单机有功累加值：4.12。
1401F12000017 | 广西 | 南宁 | 楼林光伏电站 | LouLDZ | 2026-02-12 | 统计信息 | [32 empty] | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：2026-02-01限电不合格,2026-02-05限电不合格,2026-02-06限电不合格,2026-02-07限电不合格,2026-02-08限电不合格；
0400F13000129 | 广西 | 南宁 | 蔚蓝风电场 | WeiLDC | 2026-02-12 | 统计信息 | [9 empty] | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：6.39，单机有功累加值：7.33。
1401F12000004 | 广西 | 南宁 | 鼎旭光伏电站 | DingXDZ | 2026-02-12 | 统计信息
1401F12000018 | 广西 | 南宁 | 岱安风电场 | DaiADC | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000133 | 广西 | 南宁 | 满天星风电场 | ManTXDC | 2026-02-12 | 统计信息 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格； | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
1401F10000024 | 广西 | 南宁 | 顺欣光伏电站 | ShunXDZ | 2026-02-12 | 统计信息
0400F13000086 | 广西 | 南宁 | 将军山风电场 | JiangJSDC | 2026-02-12 | 统计信息