ICS  27.180 P61

备案号：J2569—2018

N

中华人民共和国能源行业标准

P                                                               NB/T  31147    2018

风电场工程风能资源测量 与评估技术规范

Technical Code for Wind Energy Resource

Measurement  and  Assessment

of Wind Power Projects

2018-06-06发布                2018-10-01实施

国家能源局   发布

中华人民共和国能源行业标准

风电场工程风能资源测量与评估技术规范

Technical Code for Wind Energy Resource Measurement

and Assessment of Wind Power Projects

NB/T 31147—2018

主编部门：水电水利规划设计总院

批准部门：国  家  能  源  局

施 行 日 期 ： 2 0 1 8 年 1 0 月 1 日

中国水利水电出版社

2018  北  京

中华人民共和国能源行业标准

风电场工程风能资源测量与评估技术规范

Technical Code for Wind Energy Resource Measurement

and Assessment of Wind Power Projects

NB/T   31147—2018

中国水利水电出版社出版发行

(北京市海淀区玉渊潭南路1号D 座100038)

网址：www.waterpub.com.cn

E-mail:sales@waterpub.com.cn

电话：(010)68367658(营销中心)

北京科水图书销售中心(零售)

电话：(010)88383994、63202643、68545874

全国各地新华书店和相关出版物销售网点经售

北京合众伟业印刷有限公司印刷

黄

140mm×203mm   32 开本 1.625印张42千字

2018年10月第1版2018年10月第1次印刷

印数0001—1000册

书号155170 ·419 定价28.00元

凡购买我社规程，如有缺页、倒页、脱页的， 本社营销中心负责调换

版权所有 ·侵权必究

NB/T 31147—2018

国 家 能 源 局 公    告

2018年  第 8 号

依据《国家能源局关于印发〈能源领域行业标准化管理办法 (试行)>及实施细则的通知》(国能局科技〔2009〕52号)有关 规定，经审查，国家能源局批准《煤层气定向井井身质量控制要 求》等87项行业标准，其中能源标准 (NB)47    项、电力标准 (DL)40   项，现予以发布。

附件：行业标准目录

国家能源局

2 0 1 8 年 6 月 6 日

工

NB/T     31147—2018

附 件 ：

行业标准目录

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采标号 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 11 | NB/T 31147- 2018 | 风电场工程风能 资源测量与评估 技术规范 |  |  | 2018-06-06 | 2018-10-01 |
| … |  |  |  |  |  |  |

前    言

根据《国家能源局关于下达2014年第一批能源领域行业标  准制(修)订计划的通知》(国能科技〔2014〕298号)的要求， 规范编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求  意见的基础上，制定本规范。

本规范的主要技术内容是：基本规定，风能资源测量，风能 资源评估。

本规范由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提 出并负责日常管理，由能源行业风电标准化技术委员会风电场规 划设计分技术委员会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有 意见或建议，请寄送水电水利规划设计总院(地址：北京市西城 区六铺炕北小街2号，邮编：100120)。

本规范主编单位：水电水利规划设计总院

中国电建集团西北勘测设计研究院有限 公司

本规范参编单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限 公司

本规范主要起草人员：刘  玮  胡己坤  赵生校  董德兰 吉超盈 陆艳艳  郭珍妮  王海华 王 涛  袁红亮 刘军涛  彭怀午 徐  栋  崔永峰  王  健  邵银龙 叶丰衣  李庆庆  章  凯  李  丽 魏 龙 吴秀山 魏美美

本规范主要审查人员：谢宏文  秦初升  田景奎  黎发贵 刘从柱  张佳丽 彭天魁  王  聪 韩  东 吕宙安 朱良山 朱海渊 康  慨  张自宽  张晓威  王瑞明 王华帅  杜  刚

NB/T 31147—2018

目       次

1     总 则 	1

2     术 语 	2

3     基 本 规 定 	4

4     风 能 资 源 测 量 	5

4.1     测量方案 	5

4.2     测量数据 	7

4.3     测量仪器 	7

4.4     测量设备设施安装 	 9

4.5     测量数据的采集、存储及传输 	11

4.6     测量数据整理 	11

4.7     测量档案 	 11

5      风 能 资 源 评 估 	12

5.1      基础资料 	12

5.2     测风数据的检验和处理 	12

5.3     风特征参数 	16

5.4     风能资源分布 	19

附 录A    测 风 塔 安 装 报 告 编 制 要 求 	20

附 录B    测 风 塔 验 收 	 23

附 录C     测 风 简 报 编 制 要 求 	27

附 录D     5 0 年 一 遇 最 大 风 速 计 算 方 法 	 28

本 规 范 用 词 说 明 	30

引 用 标 准 名 录 	31

附 ：条 文 说 明 	33

NB/  T       31147—2018

Contents

1     General     Provisions       	1

2     Terms       	2

3     Basic   Requirements            	4

4     Wind    Energy     Resource      Measurement        	 5

4.1      Measurement   Scheme      	 5

4.2     Measurement   Data      	7

4.3     Measuring  Instruments   	7

4.4     Installation   of Measuring   Equipment   and  Facilities     	9

4.5      Measurement   Data  Acquisition  ,  Storage   and

Transmission     	11

4.6     Measurement   Data  Processing  	11

4.7     Measurement   Archiving     	11

5     Wind    Energy     Resource      Assessment           	12

5.1     Basic Data    	12

5.2      Data  Validation  and  Processing       	 12

5.3      Wind Characteristic   Parameters       	 16

5.4     Wind  Energy  Resource  Distribution     	19

Appendix    A     Requirements     for  Preparing     a

Meteorological     Mast   Installation     Report        	20

Appendix      B     Meteorological         Mast    Acceptance      	23

Appendix C   Requirements for Preparing a

Briefing    of  Wind    Measurement           	27

Appendix D   Method for Calculating the 50- Year

Recurrence    Period   Maximum    Wind   Speed  	 28

Explanation       of  Wording     in   This    Code   	 30

NB/T 31147—2018

List of Quoted Standards 	 31

Addition:  Explanation of   Provisions 	 33

# NB/T 31147—2018

# 1  总    则

1.0.1 为规范和指导风电场工程风能资源的测量与评估，制定 本规范。

1.0.2  本规范适用于陆上风电场工程风能资源测量与评估。

1.0.3  风电场工程风能资源测量与评估，除应符合本规范外， 尚应符合国家现行有关标准的规定。

NB/T   31147—2018

# 2  术    语

2.0.1      测风塔  meteorological    mast

一种测风设施，包括测量风参数设备和塔架。

2.0.2      初拟风电机组轮毂高度  proposed  hub  height  of wind tur-

bine

适用于目标区域风况特征及地形特点，初步拟定的风电机组 轮毂高度。

2.0.3      水平支臂  horizontal   boom

连接在塔体上，用于安置高空测量设备的横向支持杆体。

2.0.4      垂直支杆  vertical   boom

连接在水平支臂上，直接与测量设备相连的垂向支持杆体。

2.0.5      数据采集器  data    logger

用于对测量仪器测量输出信号进行采集、记录、编译、存储 和传输的电子设备。

2.0.6      数据完整率  data   integrity   rate

测风期间通过观测获得的数据记录数占期望获得数据记录数 的比例。

2.0.7      有效数据完整率  effective   data   integrity   rate

在风能资源评估中的实测数据通过检验确认的有效数据记录 数占评估时段内期望获得数据记录数的比例，评估时段应为一个 或多个完整年。

2.0.8      数据修正 data    correction

在风能资源评估中，对原始测风数据中通过检验确定的缺测 数据和无效数据所进行的处理。

2.0.9  数据订正  measure-correlate-predict

在风能资源评估中，将一个或多个完整年有效风速进行处理，

使其能够代表长期平均风速水平。

2.0.10      风特征参数  wind  characteristic  parameters

反映风况特征的参数，主要包括风速、风功率密度、风向、 风切变指数、湍流强度、风速分布特征参数、50年一遇最大  风 速 。

# 3  基 本 规 定

3.0.1  风能资源测量与评估，应在技术可行的前提下获得风电 场区域风能资源特征及分布规律。

3.0.2  在测风数据的采集、存储、传输及使用过程中，应采用 保密及安全措施。

# 4  风能资源测量

## 4.1  测 量 方 案

## 4.1.1 风能资源测量前应编制测量方案。

4.1.2 应分析确定设立测风塔的数量、位置、高度及仪器配置。

4.1.3 在风能资源测量中，应使用机械式测风设备，可使用雷 达和超声波测风仪等观测设备作为补充。

4.1.4 应收集拟开发区域的地形地貌及相关气象资料。

4.1.5 所选测量位置的风况宜代表观测区域的平均水平，测量 位置宜避开场址最高、最低及其他与风电场主要地形、地貌或障 碍物特征差异较大的地点。

4.1.6 所选测量位置附近应无高大、与场址主要地表附着物迥 异的障碍物，与单个障碍物距离应大于障碍物高度的3倍，与成 排障碍物距离应保持在障碍物最大高度的10倍以上。

4.1.7 简单地形风电场风能资源测量方案应符合下列规定：

1  宜根据拟开发区域面积、形状进行风电机组初步排布， 合理确定测风塔数量，每座测风塔的有效控制区域半径宜为 3km,  不应超过5km。

2  拟开发区域内应至少有1座高度不小于初拟风电机组轮 毂高度的测风塔。

4.1.8 复杂地形风电场风能资源测量方案应符合下列规定：

1  宜进行风电机组初步排布，并根据风电机组的水平空间 分布和垂直空间分布综合确定测风塔数量及位置。

2  测风塔的有效控制区域半径不宜超过2km, 测风塔与预 装风电机组的海拔高差不宜大于50m。

3    拟开发区域及周边3km 范围内测风塔数量不应少于2

NB/T 31147—2018

座，其中至少有1座测风塔高度不小于初拟风电机组轮毂高度， 其余测风塔高度宜接近初拟风电机组轮毂高度。

4.1.9 过渡地形风电场风能资源测量方案除应满足简单地形测 风方案编制规定外，还应在靠近复杂地形方向场址范围内加设测 风塔，测风塔高度不应小于初拟风电机组轮毂高度。

4.1.10  拟开发区域内应至少有1座测风塔设计安装有4层及以 上的风速传感器、2层及以上的风向传感器、2层气温计、1层 气压计及1层湿度计。

4.1.11  各类测量设备的设计安装高度应符合下列规定：

1   应在10m 高度设计安装1套风速传感器，在初拟风电机 组轮毂高度处设计安装2套风速传感器；宜在接近风电机组叶轮 扫掠面最低高度的10m 的整倍数高度处设计安装1套风速传感 器；可在接近风电机组叶轮扫掠面最大高度的10m 的整倍数高 度处设计安装1套风速传感器；其余风速传感器宜设计安装在风 电机组叶轮扫掠面内10m 的整倍数高度处。

2    应在10m 高度及初拟风电机组轮毂高度处附近各设计安 装1套风向传感器，宜在风电机组叶轮扫掠面内的高度增加1套 风向传感器。

3  应在测风塔近地面高度及初拟风电机组轮毂高度处附近 各设计安装1套气温计，宜在测风塔初拟风电机组轮毂高度安装 1套气压计和1套湿度计。

4    在植被茂密的林区，宜在高于森林冠层10m 左右高度处 增加1套风速传感器和风向传感器。

5  在同一高度设计安装包含风速传感器在内的多种测量设 备时，风向传感器、气温计、气压计及湿度计的设计安装高度宜 低于风速传感器2m。

4.1.12  风功率预测系统中的测风塔设立应符合现行行业标准 《风电功率预测系统功能规范》NB/T   31046 和《风电功率预测 系统测风塔数据测量技术要求》 NB/T  31079的规定。

4.1.13 对存在凝冻、台风、连阴雨等气象条件的风电场，应提 出测风塔的特殊要求。

## 4.2  测 量 数 据

4.2.1     水平风速数据采样时间间隔不应大于1s;    每次记录时间 间隔宜为10min, 记录时间间隔可根据实际需要调整，在开展阵 风测量时记录时间间隔宜为1s; 应记录采样时段内水平风速的 均值、标准差、最大值和最小值。

4.2.2  风向数据采样频率和采样时段应与风速数据一致，并记 录采样时段内风向的均值、标准差、最大值和最小值。

4.2.3 气温、气压、湿度数据采样时段应与风速数据记录的采 样时段一致，并记录气温、气压及湿度的均值、最大值和最 小 值 。

## 4.3  测 量 仪 器

4.3.1  风能资源测量设备应适应野外环境条件并具有检验合 格 证 。

4.3.2 机械式测风设备应符合下列规定：

1  风速传感器应符合下列规定：

1)测量范围应为0m/s～50m/s,     在极端大风天气的区 域测量范围宜为0m/s～70m/s。

2)分辨率不应大于0.1m/s。

3 ) 在 3m/s～30m/s 范围内测量误差不应超过±0.3m/s。

4)起始风速不应大于0.5m/s。

5)距离常数不应大于5m。

6)运行温度区间应为-40℃~50℃。

7)运行湿度范围应为相对湿度0%～100%。

8)风速传感器应在使用前进行标定，使用过程中若数 据发生异常宜重新进行标定，使用时间不应超过

| NB/T | 31147—2018 2 年 。 |
| --- | --- |
| 2 | 风向传感器应符合下列规定： 1)测量范围应为0°~360°。 2)分辨率不应大于0.5°。 3)测量误差不应超过±1°。 4)宜选择无死区的设备。 5)运行温度区间应为一40℃~50℃。 6)运行湿度范围应为相对湿度0%～100%。 |
| 3 | 气温计应符合下列规定： 1)测量范围应为一40℃~50℃。 2)测量误差不应超过±0.5℃。 |
| 4 | 气压计应符合下列规定： 1)测量范围应为50kPa～110kPa。 2)测量误差不应超过3%。 |
| 5 | 湿度计应符合下列规定： 1)测量范围应为相对湿度0%～100%。 2)在相对湿度20%～80%范围内测量误差不应超过 |
| ±3%。 6 | 数据采集器应符合下列规定： 1)应具备采集、计算、记录本规范规定的测量参数的 |
| 功能。 |  |
|  | 2)应至少具备数据拷贝、有线传输及无线传输功能。 3)应能够存储完整2年、记录时间间隔为10min 的 |
| 数据。 |  |
|  | 4)应具备防盗功能，存储卡宜加密。 5)宜具备在存储卡丢失或损坏后仍能正常测风、短期 存储并通过无线传输发送数据的能力。 6)应具备在风电场所在地气候条件下可靠运行2年的 能力。 |

4.3.3 雷达和超声波测风仪应符合下列规定：

1  正式测风前与机械式测量设备进行对比观测，时间宜在 7d 以上；至少在一套超声波测风仪安装高度上同时安装一套机 械式风速传感器进行对比观测。

2  激光雷达和超声波测风仪风速测量范围宜为0m/s~ 70m/s,   声雷达风速测量范围宜为0m/s~30m/s。

3  分辨率不应大于0.1m/s。

4  测量误差不应超过±0.3m/s。

5  运行温度区间应包括一40℃~50℃。

6  有效数据完整率不应小于80%。

7  雷达的探测头应具备自清洁功能。

8  应针对风电场所在地气候特点出具适应性说明。

9    应具备不间断测量7d 以上的电源供应能力。

10 应采取防盗措施。

## 4.4  测量设备设施安装

4.4.1 测风塔塔体安装应符合下列要求：

1  测风塔塔体结构可选用桁架型或圆筒型。

2  测风塔塔体矗立方式可选用拉线式或自立式。

3  测风塔基础及拉线强度应满足风电场所在地30年一遇风 载要求。

4  测风塔顶部应设置引雷器，接地电阻不宜大于4Ω,对于 土壤电阻率较高的岩石地基，接地电阻不应大于10Ω。

5  测风塔下方应设置“禁止攀登”的明显安全标志。

6  测风塔工作平台应设置安全围栏。

7  位于航线下方的测风塔应按照国家有关规定设置飞行障 碍灯和标识。

8  测风塔可安装防护围栏。

4.4.2  测风仪器安装应符合下列要求：

1  风向传感器、气温计及气压计不得与风速传感器安装在 同一高度，风向传感器、气温计及气压计安装高度应低于风速传 感器2m,   不得在同一水平支臂上同时安装风速传感器和风向传 感器。

2  风速传感器的安装应符合下列要求：

1)应符合现行国家标准《风电场风能资源测量方法》 GB/T   18709 、《风力发电机组  功率特性测试》 GB/T     18451.2的规定。

2)三角形桁架测风塔在初拟风电机组轮毂高度处或最 大高度处应安装2套风速传感器，四边形桁架测风 塔在每层观测高度均宜安装2套风速传感器；2套 风速传感器之间的安装角度应能降低塔影效应。

3)测风塔各观测高度上应至少有一套测风设备安装角 度相互一致。

3  风向传感器的安装应符合下列要求：

1)宜按真北定向安装，若按磁北定向安装应说明风电 场所在地的磁偏角。

2)风向传感器的死区不应对准主风向及主风能方向 安装。

4 气温计、气压计、湿度计宜安装在测风塔初拟风电机组 轮毂高度或近地面高度。

5  数据采集器宜安装在测风塔上，安装高度应便于操作。

6  传输导线应固定，与电气设备连接应牢固且不得直拉接 线端子。

7  激光雷达测风仪、声雷达测风仪安装应满足仪器的功能 要求和稳定运行要求。

4.4.3  测风塔施工过程中应注意保护环境，不得随意扩大作业 面，施工完成后宜进行地表恢复。

4.4.4  测风塔安装完成后应编制测风塔安装报告，测风塔安装

报告编制要求宜符合本规范附录 A 的规定。

4.4.5      测风塔验收宜符合本规范附录B 的规定。

## 4.5  测量数据的采集、存储及传输

4.5.1  测风数据的采集应符合下列规定：

1  测风数据采集应连续进行，时间不应少于1年。

2  若测风设备具备远程发送数据能力，接收测风数据的时 间间隔不宜超过7d; 不具备远程发送能力的应定期去现场采集 数据，时间间隔不宜超过1个月，采集过程中存储器脱离数据采 集器的时间不宜超过10min。

4.5.2 采集到的测风原始数据应作为正本资料保存，不得进行 删改或增减等处理，并应设置保密措施，及时进行备份。

4.5.3 测风数据通过互联网传输时应进行加密。

## 4.6  测量数据整理

4.6.1 应定期进行测量数据整理，数据整理的时间间隔宜为1 个 月 。

4.6.2 应初步检验数据的完整性及合理性，统计数据完整率和 平均风速，制作风向玫瑰图及风速分布柱状图，整理异常记录及 维修记录等并编制测风简报，测风简报编制要求应符合本规范附 录C 的规定。

## 4.7  测 量 档 案

应为每座测风塔建立档案，内容应包括测风塔基本情况、测  量方案报告、测风塔安装报告、测风塔验收表、测风仪器检验报  告、现场照片、维修记录、数据整理报表、管理人员基本信息、 保存要求等。

# 5 风能资源评估

## 5.1  基 础 资 料

5.1.1  应收集风电场测风数据及测量档案，测风时段应至少为 1个完整年。

5.1.2  风电场周边气象站或海洋站等长期测站基本资料的收集 应符合下列要求：

1  应收集测站站址周边环境现状及变迁记录、观测仪器变 更记录。

2  应收集近30年逐年月平均风速，风速数据宜为经过一致 性修正的整编资料。宜收集近30年历年月平均气温、月最高气 温、月最低气温、月平均气压、月平均水汽压、月相对湿度、月 降水量，年雷暴日数、年沙尘日数、年积冰日数、年最大覆冰厚 度、年最大积雪深度、年最大冻土深度。

3  应收集建站以来所有记录到的年最大风速和年极大风速 及其风向和发生时间。

4  应收集气象站多年平均风向玫瑰图。

5  应收集与风电场测风数据同期的逐小时风速、风向数据， 逐日最大风速数据及其风向和发生时间，宜收集逐小时气温、气  压数据。

6  应收集热带气旋资料。

5.1.3  可收集风电场区域气象再分析资料或中尺度资料。

5.1.4  应收集拟开发区域地形图资料。

## 5.2  测风数据的检验和处理

I      数 据 检 验

5.2.1  应对测风塔位置、数量、安装质量、测量仪器状况及测

NB/T   31147—2018

风塔周边环境进行简要评价。

5.2.2  应进行完整性检验，确定缺测数据记录数，缺测数据记 录数应按下式计算：

R₁=R.-R.                       (5.2.2)

式中：R₁—— 缺测数据记录数；

R.—— 评估时段应有数据记录数；

R.—— 收集到的数据记录数。

5.2.3  应对测风数据进行合理性检验，包括范围检验、相关性 检验和趋势检验。

5.2.4  范围检验标准取值宜符合表5.2.4的规定。

表5.2.4 范围检验标准取值

| 参数 | 参考范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 10min平均风速 | 0m/s~40m/s | 一 |
| 10min平均风向 | 0°~360° | 一 |
| 10min平均气温 | -40℃~50℃ | 可根据当地气候特征缩小参考范围 |
| 10min平均气压 | 50kPa～110kPa | 可根据当地气候特征缩小参考范围 |
| 相对湿度均值 | 0%～100% | 一 |

5.2.5  相关性检验标准取值宜符合表5.2.5中的规定。

表5.2.5 相关性检验标准取值

| 参 数 | 参考范围 |
| --- | --- |
| 相同高度10min平均风速差 | 0m/s~2m/s |
| 相差20m高度10min平均风速差 | 0m/s～3m/s |
| 相差40m高度10min平均风速差 | 0m/s~5m/s |
| 相差20m高度10min平均风向差 | 0°~22.5° |

注：不同高度风速差计算方法为高层平均风速减低层平均风速。

5.2.6  趋势检验标准取值宜符合表5.2.6的规定。

NB/T    31147—2018

表5.2.6             趋势检验标准取值

| 参 数 | 参考范围 |
| --- | --- |
| 1h平均风速变化绝对值 | 0m/s~6m/s |
| 1h平均气温变化 | 一5℃~5℃ |
| 3h平均气压变化 | -1kPa～1kPa |
| 风速连续无变化持续时间 | 小于6h |
| 风向连续无变化持续时间 | 非静风条件下小于6h |

5.2.7  在测风数据超出检验标准值时应根据当地风况特点进一 步论证数据的合理性。

5.2.8  应对通过合理性检验的数据进行整体检验，宜包括相关 检验、分布检验和风切变检验，整体检验标准宜符合表5.2.8的 规定。

表5.2.8 整体检验标准

| 检验项 | 参 考 范 围 |
| --- | --- |
| 相关检验 | 高度在50m及以上的各层风速相关系数宜高于0.95 |
| 分布检验 | 风速分布宜符合威布尔分布，风向分布区间宜大于180° |
| 风切变检验 | 风切变指数超过0.2时应进一步分析其合理性，参考值可根据当 地风况特点调整 |

5.2.9  对检验出的不合理数据再次进行判别，判断合理的数据 应作为有效数据。

5.2.10  应计算并提出原始数据有效数据完整率，有效数据完整 率应按下式计算：

(5.2.10)

式中： - - 有效数据完整率；

Rw——不合理数据记录数。

Ⅱ  数 据 修 正

5.2.11  缺测数据和不合理数据应采用相关插补或直接替换等方

法进行修正。

5.2.12  数据修正应选取测风塔所在地及其周边的同期参证资料 作为依据，选取参证资料的优先级宜依次为：本测风塔其他通道 数据、周边测风塔数据、气象站数据、再分析数据，确无依据资 料修正的可作为无效数据处理。

5.2.13  数据修正前应对参证资料的有效性进行确认。

5.2.14  风速数据修正时可采用总体相关分析或分扇区相关分析 成果进行修正。

5.2.15  风向数据修正时应先进行总体相关分析，总体相关系数 大于0.7时，可采用直接替换修正、总体相关方程插补修正或计 算流体力学方法推算修正。

5.2.16  气温数据和气压数据修正时，可根据同期数据的平均偏 差进行修正。

5.2.17  当相同高度设置有两个风速传感器时，应对风速数据进 行塔影修正，塔影修正应按下式计算：

V;=max(V},V?)                                 (5.2.17)

式中：V;—— 通 道 1 第i 时段的风速 (m/s);

V?——通 道 2 第i 时段的风速 (m/s)。

5.2.18  应对修正后的数据进行修正后有效数据完整率计算。

Ⅲ  数 据 订 正

5.2.19  应选择长期风速观测资料对测风数据的长系列代表性进 行判定，长期风速观测资料的来源宜为国家气象站。

5.2.20  选择的长期参证气象站应符合下列规定：

1  与风电场距离较近。

2  与风电场具有相似的地形、下垫面及风能资源成因。

3  具有连续30年以上规范的测风记录，风速资料宜通过一 致性修正。

4  宜与同期测风数据总体相关性较好且主风能方向扇区的 相关系数宜大于0.7。

NB/T 31147—2018

5.2.21  应分析长期风速观测资料的一致性，选择一致性较好的 连续时段作为测风数据长系列代表性的判定基准，基准时段应包 含测风时段且时长宜为30年。

5.2.22  长期站测风年风速与基准时段平均风速水平偏差超过 2%时，宜按照现行国家标准《风电场风能资源评估方法》 GB/T  18710的规定将测风塔测风数据订正为代表年风速。

5.2.23  可选用风电场区域的再分析资料作为长系列代表性判断 及订正依据，再分析资料与测风数据同期的月平均风速相关系数 不宜低于0.8。

## 5.3  风 特 征 参 数

5.3.1 应计算测风塔位置初拟风电机组轮毂高度的空气密度， 复杂地形风电场应提出场址区域内初拟风电机组轮毂高度的空气  密度范围。空气密度的计算方法应符合国家现行标准《风电场风  能资源评估方法》GB/T   18710 和《风电场气象观测及资料审  核、订正技术规范》QX/T   74的规定。

5.3.2      应按照现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710的规定统计并提出风电场初拟风电机组轮毂高度处代表年 平均风速值，平均风功率密度值，风速和风能频率分布，风速分 布特征参数，风速和风能年内分布及日内分布，风向频率及风能 密度方向分布等参数的统计图和统计表，复杂地形风电场宜提出 风电场初拟风电机组轮毂高度处代表年平均风速范围和平均风功 率密度范围。

5.3.3     应按照现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T 18710的规定计算风切变指数，并符合下列规定：

1  用于风切变指数计算的数据应为实测的有效数据，不得 为经过修正、订正或通过数值模拟获得的数据。

2  用于风切变指数计算的数据应为测风塔上相同安装方向 风速传感器的测量成果。

NB/T   31147—2018

3  应分别计算不同高度间的风切变指数。

4  拟合大风时段风切变指数，大风时段选取标准宜为10m 高度处不小于10m/s  风速，若数据量过少，也可选用风速降序 排列后前5%的数据。

5.3.450年一遇最大风速和极大风速应按下列规定确定：

1  气象站50年 一遇最大风速宜按本规范附录 D 的规定 计算。

2  应根据气象站50年一遇最大风速推算风电场初拟风电机 组轮毂高度处标准空气密度下的50年一遇最大风速范围，计算 方法应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》 GB   51096的 规定。

350年 一遇极大风速宜由50年 一遇最大风速乘以系数θ 计算得到，θ应按照下式计算：

(5.3.4)

式中：n—— 大风时段的风速记录数；

Vma×——大风时段第i 个 1 0min 最大风速 (m/s);

Vve———大风时段第 i 个10min 平均风速 (m/s)。

4  应根据气象站50年一遇最大风速推算风电场50年一遇 最大风速，复杂地形风电场50年一遇最大风速推算成果宜采用 计算流体力学方法进行复核。

5  在进行不同高度50年一遇最大风速和极大风速的推算 时，宜采用大风时段风切变指数。

6  受热带气旋影响严重的区域，50年一遇最大风速和极大 风速应开展专题研究。

5.3.5  应计算初拟风电机组轮毂高度处全风速段的特征湍流强 度或代表性湍流强度，特征湍流强度和代表性湍流强度应按下列 公式计算：

P.=Ie+o{                                   (5.3.5-1)

NB/T   31147—2018

(5.3.5-2) 式中：Ih——  第j 个风速段的特征湍流强度，风速范围为 [j-

0.5,j+0.5)m/s;

re—— 第j 个风速段的代表性湍流强度，风速范围为 [j-

0.5,j+0.5)m/s;

P—      第j  个风速段的平均湍流强度，湍流强度应按照 现行国家标准《风电场风能资源评估方法》 GB/T

18710的规定计算；

— — 第j 个风速段的湍流强度的标准差。

5.3.6  10m～70m    高度风功率密度等级划分标准宜符合表 5.3.6- 1的规定，80m～120m 高度风功率密度等级划分标准宜 符合表5.3.6-2的规定。

表5.3.6-1  10m~70m 高度风功率密度等级划分标准

| 风功率 密度 等级 | 10m高度 |  | 30m高度 |  | 5 0 m 高 度 |  | 70m高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) |
| D-1 | <55 | 3.6 | <90 | 4.2 | <110 | 4.5 | <120 | 4.7 |
| D-2 | 55～70 | 3.9 | 90～110 | 4.5 | 110～140 | 4.9 | 120～160 | 5.1 |
| D-3 | 70～85 | 4.2 | 110～140 | 4.9 | 140～170 | 5.3 | 160～200 | 5.5 |
| 1 | 85～100 | 4.4 | 140～160 | 5.1 | 170～200 | 5.6 | 200～240 | 5.9 |
| 2 | 100～150 | 5.1 | 160～240 | 5.9 | 200～300 | 6.4 | 240～350 | 6.7 |
| 3 | 150～200 | 5.6 | 240～320 | 6.5 | 300～400 | 7.0 | 350～460 | 7.3 |
| 4 | 200～250 | 6.0 | 320～400 | 7.0 | 400～500 | 7.5 | 460～570 | 7.9 |
| 5 | 250～300 | 6.4 | 400～480 | 7.4 | 500～600 | 8.0 | 570～690 | 8.4 |
| 6 | 300～400 | 7.0 | 480～640 | 8.2 | 600～800 | 8.8 | 690～910 | 9.2 |
| 7 | 400～1000 | 9.4 | 640～1600 | 11.0 | 800～2000 | 11.9 | 910～2180 | 12.3 |

注：1 不同高度的年平均风速参考值按风切变指数为1/7推算。

2  与风功率密度上限值对应的年平均风速参考值，按海平面标准大气压及风 速频率符合瑞利 (Rayleigh) 分布的情况推算。

NB/T 31147—2018

表 5 . 3 . 6 - 2 8 0m~120m    高度风功率密度等级划分标准

| 风功率 密度 等级 | 80m高度 |  | 90m高度 |  | 100m高度 |  | 120m高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) | 风功率 密度 (W/m²) | 年平均 风速 (m/s) |
| D-1 | <130 | 4.8 | <140 | 4.9 | <150 | 5.0 | <160 | 5.1 |
| D-2 | 130～170 | 5.2 | 140～180 | 5.3 | 150～190 | 5.4 | 160～200 | 5.5 |
| D-3 | 170～210 | 5.6 | 180～220 | 5.7 | 190～230 | 5.8 | 200～250 | 5.9 |
| 1 | 210～250 | 6.0 | 220～270 | 6.1 | 230～280 | 6.2 | 250～300 | 6.3 |
| 2 | 250～370 | 6.8 | 270～400 | 7.0 | 280～410 | 7.1 | 300～450 | 7.3 |
| 3 | 370～490 | 7.5 | 400～520 | 7.6 | 410～540 | 7.7 | 450～580 | 7.9 |
| 4 | 490～600 | 8.0 | 520～650 | 8.2 | 540～670 | 8.3 | 580～720 | 8.5 |
| 5 | 600～740 | 8.6 | 650～770 | 8.7 | 670～800 | 8.8 | 720～880 | 9.1 |
| 6 | 740～970 | 9.4 | 770～1000 | 9.5 | 800～1070 | 9.7 | 880～1140 | 9.9 |
| 7 | 970～2350 | 12.6 | 1000～2450 | 12.8 | 1070～2570 | 13.0 | 1140～2750 | 13.3 |

注：1 不同高度的年平均风速参考值按风切变指数为1/7推算。

2  与风功率密度上限值对应的年平均风速参考值，按海平面标准大气压及风 速频率符合瑞利 (Rayleigh)   分布的情况推算。

## 5.4  风能资源分布

宜根据测风数据评估结果和地形、地貌资料，计算并绘制风 电场场址区域初拟风电机组轮毂高度的风速、风功率密度平面分 布 图 。

NB/T   31147—2018

# 附录 A    测风塔安装报告编制要求

A.1      概     述

A.1.1      应对测风塔所在区域的地理位置、气候特征、地形地貌 特征、交通情况和无线通信状况进行简要描述。

A.1.2      应绘制测风塔地理位置示意图。

A.1.3      应提供测风塔及周边环境照片。

A.2      测风塔基本信息

A.2.1      应编制测风塔基本信息表，测风塔基本信息表的格式宜 符合表 A.2.1   的规定。

表 A.2.1       测风塔基本信息表

| 一、项目信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安装日期 |  |
| 项目地点 |  |  |  |
| 项目联系人 |  | 联系方式 |  |
| 二、测风塔信息 |  |  |  |
| 测风塔编号 |  | 记录仪编号 |  |
| 纬度 |  | 经度 |  |
| 地磁偏角 |  | 盛行风向 |  |
| 海拔高度 |  | 地形类型 |  |
| 塔高 |  | 塔架类型 |  |
| 风速通道 |  |  |  |
| 风向通道 |  | 气温计通道 |  |
| 气压计通道 |  | 湿度计通道 |  |
| 三、数据服务 |  |  |  |
| SIM卡号 |  | 服务密码 |  |
| 缴费日期 |  | 数据密码 |  |
| 数据接收邮箱 |  |  |  |

NB/T   31147—2018

A.2.2      应绘制测风塔安装示意图。

A.3     设 备 配 置

A.3.1      应说明测风塔上每个传感器及设备的详细信息，包括型 号、安装高度、序列号、斜率、偏差、端口、安装方向。应编制 设备配置汇总表，设备配置汇总表的格式宜符合表 A.3.1    的 规 定 。

表 A.3.1      设备配置汇总表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速传感器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风向传感器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气温计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 气压计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 湿度计 |  |  |  |  |  |

A.3.2     应说明记录传输设备的基本信息，宜包括记录仪类型、 记录仪编号、传输器类型、传输器编号、采样时间间隔、存储时  间间隔、数据存储介质、数据存储类型、数据发送时间间隔、数  据发送时间。

A.3.3     应提供每个风速传感器的标定证书，宜提供风向传感 器、气温计、气压计和湿度计的标定证书。

A.4     测 风 塔 安 装

A.4.1      应说明测风塔塔体结构，包括塔高、节数、截面形状、 支撑形状、结构件直径，并根据现行国家标准《风力发电机组

功率特性测试》GB/T     18451.2的规定计算测风塔实度，提出传 感器安装中心线与测风塔中心线的距离要求。

A.4.2      应说明水平支臂直径，提出风杯到水平支臂的适宜安装 距离，提出垂直支杆长度。

A.4.3      应根据测风塔所在地区磁偏角和盛行风向确定各个高度 风速传感器水平支臂的安装角度，并绘制安装俯视图。

A.4.4      拉线式测风塔应说明测风塔拉线层数和高度，提出拉线 方向确定原则及方案。

A.4.5      应说明测风塔防雷和接地措施及地电阻率测量结论。

A.4.6      应说明测风塔安装的土建施工要求，提出塔体基础及地 锚的尺寸、主材型号及施工注意事项。

A.4.7     应说明冰冻、热带气旋、雷暴等天气区域所采取的 措 施 。

A.4.8      应说明测风塔安装质量的验收要求。

NB/T   31147—2018

# 附录B   测 风 塔 验 收

B.0.1      测风塔验收宜包括编制测风塔设备配置表、测风塔安装 质量检查表、测风设备设置检查表、项目联系人信息表等工作， 并提出验收结论。

B.0.2      测风塔设备配置表可按表 B.0.2   的规定编制。

表 B.0.2  测风塔设备配置表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测风塔 | 编号： 塔 高： |  |  |  |  |  |
| 地理信息 | 纬度： 经 度： |  |  |  |  |  |
|  | 海拔： 磁偏角： |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  |  | 完工时间 |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 状态 |
| 1 | 风速传感器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 风向传感器 |  |  |  |  |  |
| 3 | 气温计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 气压计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 湿度计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 数据记录仪 |  |  |  |  |  |
| 7 | 数据传输器 |  |  |  |  |  |
| 8 | 存储卡 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电源 |  |  |  |  |  |
| 10 | 塔架 |  |  |  |  |  |
| 11 | 拉线 |  |  |  |  |  |
| 12 | m传感器电缆 |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |

NB/T   31147—2018

B.0.3     测风塔安装质量检查表可按表 B.0.3   的规定编制。

表 B.0.3       测风塔安装质量检查表

| 序号 | 内 容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 一、塔架 |  |  |
| t | 塔体材料及尺寸是否满足安装报告要求 |  |
| 2 | 塔体是否垂直 |  |
| 3 | 拉线是否张紧 |  |
| 4 | 拉线方向是否满足安装报告要求 |  |
| 5 | 水平支臂与塔体连接是否正常 |  |
| 二、传感器 |  |  |
| 6 | 风速、风向传感器水平支臂安装方向是否满足安装报告要求 |  |
| 7 | 风速、风向传感器水平支臂长度是否满足安装报告要求 |  |
| 8 | 垂直支杆是否垂直 |  |
| 9 | 垂直支杆长度是否满足安装报告要求 |  |
| 三、记录传输设备 |  |  |
| 10 | 传感器电缆是否连接牢固 |  |
| 11 | 数据记录仪编号是否正确 |  |
| 12 | 数据卡是否插人，是否正常 |  |
| 13 | 时间设置是否正确 |  |
| 14 | 各通道数据是否正常 |  |
| 15 | 远程数据传输与在线监测是否正常 |  |
| 16 | 重置记录器的程序是否正常 |  |
| 17 | 加密措施是否有效 |  |
| 18 | 数据采集器是否上锁 |  |
| 19 | 数据采集器内是否附干燥剂 |  |
| 四、供电系统 |  |  |
| 20 | 电池是否正常 |  |
| 21 | 光伏系统是否正常 |  |

NB/T   31147—2018

续 表 B.0.3

| 序号 | 内 容 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 五、接地系统 |  |  |
| 22 | 塔体接地系统是否符合安装报告要求并连接正常 |  |
| 23 | 记录仪地线是否连接 |  |
| 24 | 接地线与避雷针是否连接 |  |
| 25 | 接地电阻复测结论 |  |
| 六、施工 |  |  |
| 26 | 测风塔基础是否满足安装报告要求 |  |
| 27 | 拉线地锚是否满足安装报告要求 |  |
| 28 | 施工废弃物是否清理 |  |

B.0.4      测风设备设置检查表可按表 B.0.4   的规定编制。

表 B.0.4   测风设备设置检查表

| 测风塔编号： 数据记录仪编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类型 | 高度 | 设备序列号 | 标定证书编号 | 斜率 | 偏差 | 端口 | 结论 |
| 1 | 风速传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 风速传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 风向传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 风向传感器 |  |  |  |  |  |  |  |
| *… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 气温计 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 气压计 |  |  |  |  |  |  |  |
| *… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 湿度计 |  |  |  |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |  |  |  |  |

NB/T   31147—2018

B.0.5  项目联系人信息表可按表B.0.5 的规定编制。

表 B.0.5        项目联系人信息表

| 项目建设单位负责人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包商现场负责人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 设备供货商负责人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |
| 施工方现场负责人 |  | 电话 |  | 邮箱 |  |

B.0.6     验收结论宜包括验收中发现的问题及整改意见，并说明 是否通过验收。

# 附录C    测风简报编制要求

C.0.1     测风简报应反映测风时段内测风的基本情况，若前测风 时段内发生过数据异常且处置结果未及时记录时，应在本测风时 段的简报中说明。

C.0.2  应说明测风时段内期望收集到的测风数据记录数和实际

收集到的测风数据记录数。

C.0.3      应统计缺测、异常数据记录数，说明原因和处理意见。

C.0.4  宜绘制测风塔不同高度的风速、风向、气温、气压、湿 度过程线，风向玫瑰图和风频分布图。

NB/T   31147—2018

# 附 录 D        50 年一遇最大风速计算方法

D.0.1      风速的年最大值应按照极值I  型概率分布进行拟合，分 布函数为：

F(vmax)=e-exp-e(m.-)]                            (D.0.1)

式中：Vmx——风速的年最大值；

u——极值I 型概率分布的位置参数；

a—— 极值I 型概率分布的尺度参数。

D.0.2      极值I  型概率分布的位置参数 u 和极值I  型概率分布的 尺度参数α应按下列公式计算：

式中：μ——实测年最大风速序列均值；

o—    实测年最大风速序列标准差；

n——实测年最大风速序列样本数； C₁ 、C₂——系数。

(D.0.2-1)

(D.0.2-2)

(D.0.2-3)

(D.0.2-4)

D.0.3      系数c₁ 、c₂  值应按表 D.0.3   的规定确定。

NB/T 31147—2018

表 D.0.3        系 数c₁ 、cz   值

| n | C1 | C2 | n | cI | C2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.94970 | 0.49520 | 60 | 1.17465 | 0.55208 |
| 15 | 1.02057 | 0.51820 | 70 | 1.18536 | 0.55477 |
| 20 | 1.06283 | 0.52355 | 80 | 1.19385 | 0.55688 |
| 25 | 1.09145 | 0.53086 | 90 | 1.20073 | 0.55860 |
| 30 | 1.11238 | 0.53622 | 100 | 1.20649 | 0.56002 |
| 35 | 1.12847 | 0.54034 | 250 | 1.24292 | 0.56878 |
| 40 | 1.14132 | 0.54362 | 500 | 1.25880 | 0.57240 |
| 45 | 1.15185 | 0.54630 | 1000 | 1.26851 | 0.57450 |
| 50 | 1.16066 | 0.54853 | 100000 | 1.28255 | 0.57722 |

NB/T   31147—2018

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度 不同的用词说明如下：

1)表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”。

4)表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合…… 的规定”或“应按……执行”。

NB/T   31147—2018

# 引用标准名录

《风力发电机组  功率特性测试》GB/T     18451.2

《风电场风能资源测量方法》 GB/T    18709

《风电场风能资源评估方法》GB/T    18710

《风力发电场设计规范》 GB  51096

《风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》 QX/T   74 《风电功率预测系统功能规范》 NB/T   31046

《风电功率预测系统测风塔数据测量技术要求》 NB/T   31079

# 中华人民共和国能源行业标准

风电场工程风能资源测量与评估技术规范

NB/T 31147—2018

条 文 说 明

NB/T 31147—2018

制 定 说 明

《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》NB/T  31147一

2018,经国家能源局2018年6月6日以第8号公告批准发布。

本规范制定过程中，编制组进行了科学细致的调查研究，总 结了我国陆上风电场工程风能资源测量与评估的实践经验，同时 参考了国外先进技术标准。

为便于广大勘察、设计、施工、科研、学校等单位有关人员 在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《风电场工程风能 资源测量与评估技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规 范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有 关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的 法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

NB/T 31147—2018

目      次

4     风 能 资 源 测 量 	36

4.1     测量方案 	36

4.2      测 量 数 据 	37

4.3      测 量 仪 器 	37

4.4     测量设备设施安装 	37

4.7      测 量 档 案 	38

5      风 能 资 源 评 估 	39

5.1     基础资料 	39

5.2      测风数据的检验和处理 	 39

附 录A     测 风 塔 安 装 报 告 编 制 要 求 	42

NB/T   31147—2018

4 风能资源测量

4.1  测 量 方 案

4.1.3  激光雷达、声雷达、超声波测风仪等新型观测设备已逐  步应用于风能资源测量、风电场运行期验证试验及科学研究等领  域，特别是可移动的激光雷达和声雷达测风仪具有灵活机动的特  点，能够有效降低复杂风况区域的风能资源测量成本和评估风  险，已初步展现出了较好的工程应用价值。但同时也应当看到， 这些新型测风仪器采用与机械式测风设备完全不同的技术原理， 相关技术应用仍处于起步阶段，可靠性和准确性仍待大量工程实  践的验证，单独使用可能存在一定风险，配合机械式测风设备使  用更加稳妥。

4.1.5  观测区域指测风塔的有效覆盖区域。

4.1.6  本规范中测风塔与障碍物的距离规定采用现行国家标准 《风电场风能资源测量方法》GB/T    18709的规定。

4.1.7～4.1.8  简单地形和复杂地形均是对风电场场址地形条件 的相对描述，简单地形通常指高程变化较小、起伏不大的场址地 形，典型代表如戈壁滩、沙漠、平原、滩涂、草原等，定量判定 标准建议为场址区及周边5km 范围内地形总体坡度不超过2°, 局部高差不超过20m,   总体坡度的计算方法是连续场址范围内的 总体高程差除以所在区域最大水平距离；复杂地形指高程差异较 大、坡度陡峭的场址地形，典型代表如丘陵、山地等，定量判定 标准建议为场址区局部高差大于20m。

4.1.9      过渡地形指场址区为简单地形，场址区周边5km 范围内 存在复杂地形的地形。

风电场风能资源可能受到周边大范围地形特征或区域气候特

NB/T 31147—2018

征的影响，出现与局部地形特点不相符合的变化规律，例如：在 垭口下风向可能存在与局部地形变化不一致的风速变化；在高大 山脉周边也可能存在因气候原因造成的风速变化；在沿海区域可 能存在与海岸线距离不同造成的风速变化。

4.1.10  安装两层气温计的目的是为了确定测风塔所在位置的大  气稳定度，为避免地面热辐射对大气稳定度测量产生不利影响， 建议低层气温计安装高度不低于20m,  在初拟风电机组轮毂高度  附近安装另一套气温计。

4.1.11  随着风电机组叶轮直径增加，叶轮扫掠面上缘与下缘的 风况差异可能扩大，轮毂高度处风况对整个叶轮扫掠面内风况的 代表性可能下降，特别是在山地、峡谷、近海、森林等地形或下 垫面变化复杂的区域，叶轮扫掠面内的风况可能存在突变，为降 低风能资源开发风险，建议加强对整个风轮扫掠面内的风能资源 测量，在轮毂高度至扫掠面上缘之间增加测风设备。

4.1.13 特殊要求主要包括对测风塔塔体及测量设备采取的防凝 冻、抗台风、防连阴雨等的相应措施。

4.2  测 量 数 据

4.2.1～4.2.3       根据需要也有将记录时间间隔调整为1s 、1min 或 5min 等，建议不大于10min。

4.3  测 量 仪 器

4.3.2 根据中国气象局编制的《地面气象观测规范》3.2节地 面气象观测仪器的基本技术性能要求，风速观测需满足的准确度 为0.3m/s     +0.03V, 式中V 为观测高度风速。

4.4  测量设备设施安装

4.4.2 通常情况下，为减小塔影效应，同一高度安装2套风速 传感器时，安装夹角可选择90°。

在测风塔安装前，可通过现场查勘、中尺度拟合、参考气象 站或周边测风塔观测成果等方式，对拟开发区域的主风向和主风 能方向进行初步确定，为测风设备安装方向选择提供依据。

4.7  测 量 档 案

现场照片有助于了解测风塔周边环境情况，照片一般包括主 导风向以及东、西、南、北四个方向的环拍照。

5  风能资源评估

5.1  基 础 资 料

5.1.3 中尺度资料来源可通过应用范围广、认可度高的网络数 据库下载，目前行业内采用较多、获取较为便利的再分析数据有 MERRA 、ERA 、NNRP  等；也可通过行业内普遍认可的气象模 式计算得到，如 WRF 、MM5 等。

5.2  测风数据的检验和处理

5.2.1  风速测量不确定性的来源主要有测风设备安装质量和测 风仪器性能两个方面，其中测风塔安装质量可从测风塔安装垂直 度、水平支臂长度、垂直支杆长度及垂直度、测风仪器安装是否 符合规范等角度进行评估。

5.2.5  在山顶、峡谷等特殊地形及气候条件下，近地面风廓线 可能出现低层风速高于高层风速的情况，因此，测风数据中反映 的负切变是否真实合理需要进行分析论证予以确认，在数据检验 时作为异常项是有必要的。

对于风向检验，目前多数测风均仅在10m 高度和测风塔最 大高度2处设置有风向传感器，考虑到低层风向受地形及地表附 着物影响较大，高低层风向分布特征存在较大差异是可能的，在 工程应用时需要进一步分析确定其合理性，本规范建议在风电机 组叶轮扫掠面内增加安装一套风向传感器，降低风向测量的不确 定性 。

5.2.6  凝冻轻微时可能影响风速传感器测量数据的准确性，凝 冻严重时将造成风速、风向观测停止甚至测风塔倒塌，因此在历 史发生过凝冻的区域进行风能资源评估时，测风数据检验要特别

NB/T 31147—2018

关注凝冻问题。凝冻能够通过趋势检验发现，当风速或风向数据  出现6h 以上的无变化记录，且气温低于5℃、湿度大于80%时， 发生严重凝冻的概率较大，且发生严重凝冻的临近时段可能存在  风速观测数据不准确的问题。

对于凝冻数据的处理目前有两种较为常用的方法：一种方法 是利用同期中尺度模拟数据、激光雷达及声雷达观测数据或未发 生凝冻的有效观测数据进行修正，这种方法的优点是处理结果更 接近真实情况，评估结果可靠性较高，缺点是可能由于参考数据 准确性不足或修正方法局限性带入新的误差，且多数情况下难以 获得相关性较高的有效参考数据；另一种方法是直接删除，这种 方法的优点是简便易行，处理效率高，缺点是评估结果与真实风 速有偏差。

5.2.14  风速数据修正时一般先进行总体相关分析，总体相关系 数大于等于0.95时，根据总体相关方程进行修正；总体相关系  数小于0.95但大于0.9时，根据总体相关方程或分扇区相关方  程进行修正；总体相关系数小于0.9时，进行分扇区相关分析； 主风向及主风能方向相关系数均大于0.7且部分扇区大于0.8  时，根据分扇区相关方程进行修正。

5.2.19～5.2.23  测风数据订正目前有两种方式，以实测时长1 年、基准时段10年为例， 一种方法是根据10年长期测风数据将 实测的1年数据订正为代表年水平数据，根据1年时长的代表年 数据开展风能资源评估；另一种方法是根据实测数据与基准时段 同期数据的相关性推算延长出其余9年的风速数据，根据10年 时长的数据开展风能资源评估。

在计算相关性时，由于风速具有随机性，可能存在2组不相 关的风速序列因为样本较小的原因却计算得到较大的样本相关系 数，因此有必要对相关关系进行显著性检验。假定风速序列 V   与V? 服从正态分布，序列长度均为 n,   相关系数为R,   显著性 水平α通常取0.05 或0.01,通过查t 分布表得到t 喜，令

NB/T 31147—2018

(5-1)

若 |t|>     号，则认为相关性显著。

NB/T   31147—2018

附录A    测风塔安装报告编制要求

A.2     测风塔基本信息

A.2.1      表 A.2.1    中塔架类型包括桁架型和圆筒型两类；风速通 道、风向通道、气温计、气压计、湿度计列出安装高度。

A.4     测 风 塔 安 装

A.4.2      根据现行国家标准《风力发电机组  功率特性测试》 GB/T  18451.2的规定，安装在水平支臂上的风速传感器受测风  塔和水平支臂引起的气流畸变影响，水平支臂引起的气流畸变应  低于0.5%。当风杯与水平支臂距离为水平支臂直径的15倍时， 圆管状水平支臂的影响为0.5%,因此风杯与水平支臂的最短距  离为横杆直径的15倍，推荐使用25倍的水平支臂直径。

A.4.3      测风塔拉线的尾流会在相当长的距离内对风速传感器带 来影响，应尽量避免将风速传感器放置在上主风向拉线的尾流影 响区附近。

NB/T 31147-2018

微信号： Waterpub-Pro

唯一官方微信服务平台

销售分类：可再生能源

155170.419 定价：28.00元