## 运营日报
一、发电情况整体概述
新能源 | 当日发电量 | 324.94 | 万kWh | 集中式光伏 | 当日发电量 | 226.88 | 万kWh | 风电 | 当日发电量 | 87.49 | 万kWh | 储能 | 当日储能充放电量（充/放） | 5.95/3.15 | 万kWh
| 当月发电量 | 3478.72 | 万kWh |  | 当月发电量 | 2598.36 | 万kWh |  | 当月发电量 | 740.59 | 万kWh |  | 年度储能充电量 | 1026.20 | 万kWh
| 年度发电量 | 16442.77 | 万kWh |  | 年度发电量 | 13044.71 | 万kWh |  | 年度发电量 | 2683.71 | 万kWh |  | 年度储能放电量 | 854.70 | 万kWh
| 当日综合厂用电量 | 13.88 | 万kWh |  | 当日综合厂用电量 | 12.15 | 万kWh |  | 当日综合厂用电量 | 1.73 | 万kWh | 分布式光伏 | 当日发电量 | 10.57 | 万kWh
| 当日综合厂用电率 | 4.35 | % |  | 当日综合厂用电率 | 5.35 | % |  | 当日综合厂用电率 | 1.97 | % |  | 当月发电量 | 139.77 | 万kWh
| 当月综合厂用电率 | 4.56 | % |  | 当月综合厂用电率 | 4.96 | % |  | 当月综合厂用电率 | 2.39 | % |  | 年度发电量 | 714.35 | 万kWh
| 年度综合厂用电率 | 3.54 | % |  | 年度综合厂用电率 | 3.84 | % |  | 年度综合厂用电率 | 2.37 | % | 火电 | 当日发电量 | 945.20 | 万kWh
| 当日上网电量 | 313.83 | 万kWh |  | 当日上网电量 | 217.91 | 万kWh |  | 当日上网电量 | 85.35 | 万kWh |  | 当月发电量 | 12125.80 | 万kWh
| 当月上网电量 | 3347.14 | 万kWh |  | 当月上网电量 | 2486.67 | 万kWh |  | 当月上网电量 | 720.70 | 万kWh |  | 年度发电量 | 12125.80 | 万kWh
| 年度上网电量 | 16056.54 | 万kWh |  | 年度上网电量 | 12568.48 | 万kWh |  | 年度上网电量 | 2773.71 | 万kWh |  | 当日等效小时数 |  | 小时
| 当日等效小时数 | 1.62 | 小时 |  | 当日等效小时数 | 1.37 | 小时 |  | 当日等效小时数 | 3.36 | 小时 |  | 当日购网电量 |  | 万kWh
| 当月等效小时数 | 17.32 | 小时 |  | 当月等效小时数 | 15.65 | 小时 |  | 当月等效小时数 | 28.43 | 小时 |  | 当月购网电量 |  | 万kWh
| 年度等效小时数 | 81.89 | 小时 |  | 年度等效小时数 | 78.55 | 小时 |  | 年度等效小时数 | 103.03 | 小时 |  | 年度购网电量 |  | 万kWh
| 当日弃光/风率 | 12.28 | % |  | 当日弃光/风率 | 8.15 | % |  | 当日弃光/风率 | 19.54 | % |  | 当日上网电量 | 883.44 | 万kWh
| 当月弃光/风率 | 28.07 | % |  | 当月弃光/风率 | 30.91 | % |  | 当月弃光/风率 | 15.02 | % |  | 当月上网电量 | 0.80 | 万kWh
| 年度弃光/风率 | 25.59 | % |  | 年度弃光/风率 | 26.90 | % |  | 年度弃光/风率 | 17.85 | % |  | 年度上网电量 | 2.13 | 万kWh
新能源指标 | 当月目标电量 | 13295.32 | 万kWh | 当月目标完成率 |  | 26.38 | % | 年度目标电量 |  | 239516.06 | 万kWh | 年度目标完成率 |  | 7.06 | %
二、发电设备参数
整体情况 | 实际并网容量（火、风、光） | 3241.14 | MW | 集中式光伏 | 实际并网容量 | 1660.66 | MW | 风电 | 实际并网容量 | 260.48 | MW | 火电 | 实际并网容量 | 1320 | MW
| 实际发电容量（风、光） | 1834.07 | MW |  | 实际发电容量 | 1611.09 | MW |  | 实际发电容量 | 222.98 | MW | 储能 | 实际并网容量 | 534.09 | MWh
| 发电设备可利用率（风、光） | 97.45 | % |  | 平均辐照量 | 4.59 | MJ/m² |  | 平均风速 | 4.12 | m/s | 分布式 | 实际并网容量 | 86.81 | MW
三、发电情况明细表
公司/场站名称 |  | 并网容量 |  | 年累计等效小时 （h） | 设计年等效小时 （h） | 当日等效小时 （h） | 日发电量 (万kWh) | 限发电量 （万kWh） | 限电率（%） | 非计划损失电量 （万kWh） | 计划损失电量 （万kWh） | 弃光/风量（万kWh） | 场用可利用率 （%） | 年度场用可利用率 （%） | 储能放电分摊 （万kWh）
集中式合计 |  | 1921.14MW |  | 62.21 | 21770.38 | 1.22 | 314.37 | 32.66 | 9.72 | 14.02 | 3.93 | 50.61 | 97.45 | 96.03 | 3.15
分布式合计 |  | 86.81MW |  | 64.19 | 7195.04 | 0.95 | 10.57
火电合计 | [6 empty] | 945.20
江州、绿电、凭祥公司 |  | 488.46MW |  | 60.4 | 6675.96 | 1.08 | 73.78 | 10.15 | 10.81 | 0.13 | 0 | 10.28 | 99.95 | 99.95 | 0.6035
| 派岸/江南光伏 | 145MW/203MWp |  | 44.66 | 1162.33 | 0.81 | 16.40 | 0.31 | 2.00 | 0.05 | 0.00 | 0.36 | 99.98 | 99.98
| 六留光伏 | 65MW/90.56MWp |  | 68.39 | 1180.19 | 1.58 | 14.27 | 2.72 | 12.97 | 0.04 | 0.00 | 2.76 | 99.82 | 99.82 | 0.13
| 强胜/渠母光伏 | 100MW/140MWp |  | 65.54 | 1159.92 | 1.24 | 17.36 | 2.59 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 100.00 | 100.00 | 0.19
| 弄滩/板崇光伏 | 160MW/224MWp |  | 67.87 | 1142.23 | 1.06 | 23.73 | 4.53 | 12.97 | 0.04 | 0.00 | 4.57 | 99.98 | 99.98 | 0.2835
| 江州区整区分布式 | 8.62MW/11.8MWp |  | 67.91 | 1029 | 0.90 | 1.06
| 凭祥市整市分布式 | 9.84MW/12.63MWp |  | 60.13 | 1002.29 | 0.76 | 0.96
扶绥、天等公司 |  | 424.07MW |  | 70.2 | 7478.67 | 1.56 | 84.71 | 6.71 | 7.74 | 0.14 | 1.26 | 8.11 | 95.83 | 95.83 | 0.504
| 守旗/中原光伏 | 100MW/139.1MWp |  | 70.7 | 1175.59 | 0.91 | 12.60 | 1.44 | 9.52 | 0.04 | 0.00 | 1.48 | 99.69 | 99.69 | 0.189
| 岑凡/南部光伏 | 162.75MW/226.22MWp |  | 59.94 | 1171.26 | 0.88 | 19.96 | 1.20 | 3.77 | 0.10 | 0.00 | 1.30 | 98.69 | 98.69 | 0.315
| 把荷风电 | 100.1MW |  | 97.2 | 2029.85 | 4.47 | 44.73 | 4.07 | 8.38 | 0.00 | 1.26 | 5.33 | 87.70 | 87.70
| 驮堪/牛舍光伏 | 32.32MW/43.1MWp |  | 61.87 | 1002.5 | 1.07 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 97.24 | 97.24
| 扶绥县整县分布式 | 15.16MW/19.26MWp |  | 70.95 | 1043.22 | 0.57 | 1.09
| 天等县整县分布式 | 13.74MW/15.08MWp |  | 63.2 | 1056.25 | 1.13 | 1.71
宁明公司 |  | 505.71MW |  | 54.55 | 9085.95 | 1.24 | 84.36 | 6.20 | 9.20 | 5.85 | 2.67 | 14.72 | 95.87 | 95.87 | 0.91
| 那小光伏 | 65MW/90.41MWp |  | 59.67 | 1175.53 | 1.47 | 13.25 | 0.14 | 12.97 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 99.96 | 99.96 | 0.13
| 峙书光伏 | 100MW/139.1MWp |  | 44.22 | 1170.4 | 0.97 | 13.44 | 1.45 | 10.24 | 0.01 | 0.00 | 1.46 | 99.84 | 99.84 | 0.19
| 寨安光伏 | 50MW/69.55MWp |  | 56.08 | 1169.29 | 1.25 | 8.72 | 0.79 | 8.42 | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 99.99 | 99.99 | 0.09
| 康宁/板棍光伏 | 140MW/194.7MWp |  | 52.16 | 1164.76 | 1.06 | 20.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.25
| 浦峙/北江光伏 | 90MW/126MWp |  | 54.96 | 1168.9 | 1.42 | 17.92 | 1.36 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 99.64 | 99.64 | 0.16
| 坤山/那楠风电 | 56.38MW |  | 83.8 | 2195 | 1.70 | 9.56 | 2.46 | 23.04 | 5.82 | 2.67 | 10.95 | 75.81 | 75.81 | 0.09
| 宁明县整县分布式 | 4.33MW/6.04MWp |  | 71.15 | 1042.07 | 1.47 | 0.89
大新、龙州公司 |  | 62.8MW |  | 181.27 | 3204.84 | 4.55 | 28.87 | 4.44 | 13.53 | 0 | 0 | 4.44 | 99.36 | 99.36 | 0.16
| 武安/龙门风电 | 60MW |  | 188.96 | 2185.13 | 4.77 | 28.63 | 4.44 | 13.53 | 0.00 | 0 | 4.44 | 99.36 | 99.36 | 0.16
| 龙州县整县分布式 | 2.8MW/3.45MWp |  | 48.13 | 1019.71 | 0.70 | 0.24
贵港公司 |  | 526.91MW |  | 54.69 | 2520 | 0.75 | 53.22 | 5.16 | 5.54 | 7.90 | 0.00 | 13.06 | 95.58 | 90.29 | 0.94
| 榕木/覃塘南光伏 | 144.98MW/197.05MWp |  | 60.42 | 1261.05 | 0.96 | 18.90 | 2.79 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 99.99 | 99.96 | 0.28
| 樟木/覃塘北光伏 | 337.93MW/473.1MWp |  | 48.6 | 1258.95 | 0.63 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 86.74 | 87.41 | 0.66
| 樟木/樟木风电 | 44MW |  | 94.1 | 0 | 1.04 | 4.57 | 2.37 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 100.00 | 83.50
四、设备停运情况
停运容量合计(MW): |  | 87.07 |  | 非计划停运容量合计（光/风）： |  | 49.57 | MW | 12.50 | MW | 计划停运容量合计(光/风)： |  | 0.00 | MW | 25.00 | MW
公司/场站名称 |  |  |  | 非计划停运情况 | [5 empty] | 计划停电情况
江州、绿电、凭祥公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 2.98 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0
| 派岸/江南光伏 |  |  | #43箱变故障1台，影响容量2.56MW/3.58MWp； 共计影响容量2.56MW/3.58MWp
| 六留光伏 |  |  | 组串故障15条，影响容量0.15MW/0.26MWp； 共计影响容量0.15MW/0.26MWp
| 强胜/渠母光伏 |  |  | 组串故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 共计影响容量0.01MW/0.02MWp
| 弄滩/板崇光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.25MW/0.35MWp； 组串故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 共计影响容量0.26MW/0.37MWp
江州区整区分布式
凭祥市整市分布式
扶绥、天等公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 7.46 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 18.75
| 守旗/中原光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.32MW/0.45MWp； 组串故障4条，影响容量0.04MW/0.05MWp； 共计影响容量0.36MW/0.5MWp
| 岑凡/南部光伏 |  |  | 组串故障83条，影响容量0.85MW/1.45MWp； 共计影响容量0.85MW/1.45MWp
| 把荷风电 |  |  | #14风机故障1台，影响容量6.25MW； 共计影响容量6.25MW | [5 empty] | #10风机、#12风机、#8风机计划停电3台，影响容量18.75MW； 共计影响容量18.75MW
驮堪/牛舍光伏
扶绥县整县分布式
天等县整县分布式
宁明公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 6.47 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 6.25
| 那小光伏 |  |  | 组串故障11条，影响容量0.11MW/0.19MWp； 共计影响容量0.11MW/0.19MWp
| 峙书光伏 |  |  | 组串故障7条，影响容量0.07MW/0.14MWp； 共计影响容量0.07MW/0.14MWp
| 寨安光伏 |  |  | 组串故障2条，影响容量0.04MW/0.06MWp； 共计影响容量0.04MW/0.06MWp
康宁/板棍光伏
浦峙/北江光伏
| 坤山/那楠风电 |  |  | #2风机、#4风机、#5风机、06号风机故障4台，影响容量6.25MW； 共计影响容量6.25MW | [5 empty] | #9风机计划停电1台，影响容量6.25MW； 共计影响容量6.25MW
宁明县整县分布式
大新、龙州公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0.00 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0.00
武安/龙门风电
龙州县整县分布式
贵港公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 45.16 |  | 计划停运容量小计(MW)： |  |  |  | 0
| 榕木/覃塘南光伏 |  |  | 组串故障1条，影响容量0.02MW/0.03MWp； 共计影响容量0.02MW/0.03MWp
| 樟木/覃塘北光伏 |  |  | 光伏并网逆变器故障1台，影响容量0.23MW/0.32MWp； 组串故障417条，影响容量44.91MW/63.05MWp； 共计影响容量45.14MW/63.37MWp
樟木/樟木风电
五、其他事项
1 | 安全情况
2 | 增容并网情况