## Sheet1
2026年02月10日运营日报表
内部数据 请勿外传
一、发电情况整体概述
新能源 | 当日发电量 | 324.94 | 万kWh | 集中式光伏 | 当日发电量 | 226.88 | 万kWh | 风电 | 当日发电量 | 87.49 | 万kWh | 储能 | 当日储能充放电量（充/放） | 5.95/3.15 | 万kWh
| 当月发电量 | 3478.72 | 万kWh |  | 当月发电量 | 2598.36 | 万kWh |  | 当月发电量 | 740.59 | 万kWh |  | 年度储能充电量 | 1026.2 | 万kWh
| 年度发电量 | 16442.77 | 万kWh |  | 年度发电量 | 13044.71 | 万kWh |  | 年度发电量 | 2683.71 | 万kWh |  | 年度储能放电量 | 854.7 | 万kWh
| 当日综合厂用电量 | 13.82 | 万kWh |  | 当日综合厂用电量 | 12.09 | 万kWh |  | 当日综合厂用电量 | 1.73 | 万kWh | 分布式光伏 | 当日发电量 | 10.57 | 万kWh
| 当日综合厂用电率 | 4.35 | % |  | 当日综合厂用电率 | 5.35 | % |  | 当日综合厂用电率 | 1.97 | % |  | 当月发电量 | 139.77 | 万kWh
| 当月综合厂用电率 | 4.56 | % |  | 当月综合厂用电率 | 4.96 | % |  | 当月综合厂用电率 | 2.39 | % |  | 年度发电量 | 714.35 | 万kWh
| 年度综合厂用电率 | 3.54 | % |  | 年度综合厂用电率 | 3.84 | % |  | 年度综合厂用电率 | 2.37 | % | 火电 | 当日发电量 | 0 | 万kWh
| 当日上网电量 | 313.83 | 万kWh |  | 当日上网电量 | 217.91 | 万kWh |  | 当日上网电量 | 85.35 | 万kWh |  | 当月发电量 | 3195.126 | 万kWh
| 当月上网电量 | 3347.14 | 万kWh |  | 当月上网电量 | 2486.67 | 万kWh |  | 当月上网电量 | 720.7 | 万kWh |  | 年度发电量 | 23132.147 | 万kWh
| 年度上网电量 | 16056.54 | 万kWh |  | 年度上网电量 | 12568.48 | 万kWh |  | 年度上网电量 | 2773.71 | 万kWh |  | 当日等效小时数 | 0 | 小时
| 当日等效小时数 | 1.62 | 小时 |  | 当日等效小时数 | 1.37 | 小时 |  | 当日等效小时数 | 3.36 | 小时 |  | 当日购网电量 | 4.422 | 万kWh
| 当月等效小时数 | 17.32 | 小时 |  | 当月等效小时数 | 15.65 | 小时 |  | 当月等效小时数 | 28.43 | 小时 |  | 当月购网电量 | 34.187 | 万kWh
| 年度等效小时数 | 81.89 | 小时 |  | 年度等效小时数 | 78.55 | 小时 |  | 年度等效小时数 | 103.03 | 小时 |  | 年度购网电量 | 90.219 | 万kWh
| 当日弃光/风率 | 12.28 | % |  | 当日弃光率 | 8.15 | % |  | 当日弃风率 | 19.54 | % |  | 当日上网电量 | 0 | 万kWh
| 当月弃光/风率 | 28.07 | % |  | 当月弃光率 | 30.91 | % |  | 当月弃风率 | 15.02 | % |  | 当月上网电量 | 3009.665 | 万kWh
| 年度弃光/风率 | 25.59 | % |  | 年度弃光率 | 26.9 | % |  | 年度弃风率 | 17.85 | % |  | 年度上网电量 | 21706.207 | 万kWh
新能源指标 | 当月目标电量 | 13295.32 | 万kWh | 当月目标完成率 |  | 26.38 | % | 年度目标电量 |  | 239516.06 | 万kWh | 年度目标完成率 |  | 6.85 | %
二、发电设备参数
整体情况 | 实际并网容量（火、风、光） | 3241.14 | MW | 集中式光伏 | 实际并网容量 | 1660.66 | MW | 风电 | 实际并网容量 | 260.48 | MW | 火电 | 实际并网容量 | 1320 | MW
| 实际发电容量（风、光） | 1818.63 | MW |  | 实际发电容量 | 1613.65 | MW |  | 实际发电容量 | 204.98 | MW | 储能 | 实际并网容量 | 534.09 | MWh
| 场站可利用率（风、光） | 96.29 | % |  | 平均辐照量 | 4.59 | MJ/m² |  | 平均风速 | 4.12 | m/s | 分布式 | 实际并网容量 | 87.06 | MW
三、发电情况明细表
公司/场站名称 |  | 并网容量 |  | 年累计等效小时 （h） | 设计年等效小时 （h） | 当日等效小时 （h） | 日发电量 (万kWh) | 限发电量 （万kWh） | 限电率（%） | 非计划损失电量 （万kWh） | 计划损失电量 （万kWh） | 弃光/风量 （万kWh） | 场站可利用率 （%） | 年度场站可利用率 （%） | 储能放电分摊 （万kWh）
集中式合计： |  | 1921.14 |  | 62.21 | 1174.31(光) 2059.39(风) | 1.22 | 314.37 | 32.66 | 9.72 | 13.97 | 4.14 | 50.77 | 96.29 | 96.02 | 3.15
分布式合计： |  | 87.08 |  | 64.19 | 1028.08 | 0.95 | 10.57
火电合计： |  | 1320 |  | 295.07 | 4200 | 0 | 0
江州、绿电、凭祥公司 |  | 488.73MW |  | 60.4 | 1160.64(光) | 1.08 | 73.78 | 10.15 | 10.81 | 0.08 | 0 | 10.23 | 99.9586 | 99.95 | 0.6035
| 派岸/江南光伏 | 145MW/203MWp |  | 44.66 | 1170.4 | 0.81 | 16.4 | 0.31 | 2 | 0 | 0 | 0.31 | 100 | 99.98
| 六留光伏 | 65MW/90.56MWp |  | 68.39 | 1188.4 | 1.58 | 14.27 | 2.72 | 12.97 | 0.04 | 0 | 2.76 | 99.8846 | 99.82 | 0.13
| 强胜/渠母光伏 | 100MW/140.36MWp |  | 65.54 | 1168.8 | 1.24 | 17.36 | 2.59 | 13.22 | 0 | 0 | 2.59 | 99.9993 | 100 | 0.19
| 弄滩/板崇光伏 | 160MW/222.91MWp |  | 67.87 | 1150.1 | 1.06 | 23.73 | 4.53 | 12.97 | 0.04 | 0 | 4.57 | 99.921 | 99.98 | 0.2835
| 江州区整区分布式 | 8.62MW/11.8MWp |  | 67.91 | 1046.8948 | 0.9 | 1.06
| 凭祥市整市分布式 | 10.11MW/13.15MWp |  | 60.13 | 1013.6728 | 0.76 | 0.96
扶绥、天等公司 |  | 424.07MW |  | 70.2 | 1153.5(光) 2030(风) | 1.56 | 84.71 | 6.71 | 7.74 | 0.14 | 1.26 | 8.11 | 99.4448 | 95.83 | 0.504
| 守旗/中原光伏 | 100MW/139.1MWp |  | 70.7 | 1183.7 | 0.91 | 12.6 | 1.44 | 9.52 | 0.04 | 0 | 1.48 | 99.82 | 99.69 | 0.189
| 岑凡/南部光伏 | 162.75MW/226.22MWp |  | 59.94 | 1179.4 | 0.88 | 19.96 | 1.2 | 3.77 | 0.1 | 0 | 1.3 | 99.751 | 98.69 | 0.315
| 把荷风电 | 100.1MW |  | 97.2 | 2030 | 4.47 | 44.73 | 4.07 | 8.38 | 0 | 1.26 | 5.33 | 98.2309 | 87.7
| 驮堪/牛舍光伏 | 32.32MW/43.15MWp |  | 61.87 | 1010.2 | 1.07 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.24
| 扶绥县整县分布式 | 15.16MW/19.26MWp |  | 70.95 | 1055.0582 | 0.57 | 1.09
| 天等县整县分布式 | 13.74MW/15.08MWp |  | 63.2 | 1032.8514 | 1.13 | 1.71
宁明公司 |  | 505.71MW |  | 54.55 | 1174.23(光) 2195(风) | 1.24 | 84.36 | 6.2 | 9.2 | 5.85 | 2.67 | 14.72 | 94.7342 | 95.87 | 0.91
| 那小光伏 | 65MW/90.41MWp |  | 59.67 | 1184.6 | 1.47 | 13.25 | 0.14 | 12.97 | 0.01 | 0 | 0.15 | 99.9846 | 99.96 | 0.13
| 峙书/峙书光伏 | 100MW/141.4MWp |  | 44.22 | 1181.2 | 0.97 | 13.44 | 1.45 | 10.24 | 0.01 | 0 | 1.46 | 99.9849 | 99.84 | 0.19
| 寨安/寨安光伏 | 50MW/69.66MWp |  | 56.08 | 1177.4 | 1.25 | 8.72 | 0.79 | 8.42 | 0.01 | 0 | 0.8 | 99.9633 | 99.99 | 0.09
| 康宁/板棍光伏 | 140MW/194.7MWp |  | 52.16 | 1172.8 | 1.06 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.25
| 浦峙/北江光伏 | 90MW/126MWp |  | 54.96 | 1165.2 | 1.42 | 17.92 | 1.36 | 7.38 | 0 | 0 | 1.36 | 100 | 99.64 | 0.16
| 坤山/那楠风电 | 56.38MW |  | 83.8 | 2195 | 1.7 | 9.56 | 2.46 | 23.04 | 5.82 | 2.67 | 10.95 | 54.6 | 75.81 | 0.09
| 宁明县整县分布式 | 4.33MW/6.04MWp |  | 71.15 | 1053.9116 | 1.47 | 0.89
大新、龙州公司 |  | 62.80MW |  | 181.27 | 1031.28(光) 2185(风) | 4.55 | 28.87 | 4.44 | 13.53 | 0 | 0 | 4.44 | 100 | 99.36 | 0.16
| 武安/龙门风电 | 60MW |  | 188.96 | 2185 | 4.77 | 28.63 | 4.44 | 13.53 | 0 | 0 | 4.44 | 100 | 99.36 | 0.16
| 龙州县整县分布式 | 2.80MW/3.68MWp |  | 48.13 | 1031.2834 | 0.7 | 0.24
贵港公司 |  | 526.91MW |  | 54.69 | 1178.11(光) 1839(风) | 0.75 | 53.22 | 5.16 | 5.54 | 7.9 | 0.21 | 13.27 | 91.4933 | 90.24 | 0.94
| 榕木/覃塘南光伏 | 144.98MW/197.05MWp |  | 60.42 | 1179.0772 | 0.96 | 18.9 | 2.79 | 13.58 | 0 | 0 | 2.79 | 99.9933 | 99.96 | 0.28
| 樟木/覃塘北光伏 | 337.93MW/473.1MWp |  | 48.6 | 1177.7117 | 0.63 | 29.75 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 7.9 | 87.1935 | 87.41 | 0.66
| 樟木/樟木风电 | 44MW |  | 94.1 | 1839 | 1.04 | 4.57 | 2.37 | 36.11 | 0 | 0.21 | 2.58 | 96.7188 | 83.34
四、设备停运情况
停运容量合计：47.01（光)、55.5（风) |  |  |  | 非计划停运容量合计：47.01MW(光)、25MW(风) | [5 empty] | 计划停运容量合计：0.00MW(光)、30.5MW(风)
公司/场站名称 |  |  |  | 非计划停运情况 | [5 empty] | 计划停运情况
江州、绿电公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计：0.42MW | [5 empty] | 计划停运容量合计：0.00MW
| 六留光伏 |  |  | 组串支路故障15条，影响容量0.15MW/0.26MWp； 共计影响容量0.15MW/0.26MWp | [5 empty] | 无
| 强胜/渠母光伏 |  |  | 组串支路故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 共计影响容量0.01MW/0.02MWp | [5 empty] | 无
| 弄滩/板崇光伏 |  |  | 组串支路故障1条，影响容量0.01MW/0.02MWp； 逆变器故障1台，影响容量0.25MW/0.35MWp； 共计影响容量0.26MW/0.37MWp | [5 empty] | 无
扶绥、天等公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计：1.21MW | [5 empty] | 计划停运容量合计：18.75MW
| 守旗/中原光伏 |  |  | 组串支路故障4条，影响容量0.04MW/0.05MWp； 逆变器故障1台，影响容量0.32MW/0.45MWp； 共计影响容量0.36MW/0.5MWp | [5 empty] | 无
| 岑凡/南部光伏项目 |  |  | 组串支路故障91条，影响容量0.85MW/1.45MWp； 共计影响容量0.85MW/1.45MWp | [5 empty] | 无
| 把荷风电 |  |  | 无 | [5 empty] | #10、#12、#8风机计划停运，影响容量18.75MW； 共计影响容量18.75MW
宁明公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计：25.22MW | [5 empty] | 计划停运容量合计：6.25MW
| 那小光伏 |  |  | 组串支路故障11条，影响容量0.11MW/0.19MWp； 共计影响容量0.11MW/0.19MWp | [5 empty] | 无
| 峙书光伏 |  |  | 组串支路故障7条，影响容量0.07MW/0.14MWp； 共计影响容量0.07MW/0.14MWp | [5 empty] | 无
| 寨安光伏 |  |  | 组串支路故障2条，影响容量0.04MW/0.06MWp； 共计影响容量0.04MW/0.06MWp | [5 empty] | 无
| 坤山/那楠风电 |  |  | #2、#4、#5、#6风机故障停运，影响容量25MW； 共计影响容量25MW | [5 empty] | #9风机计划停运，影响容量6.25MW； 共计影响容量6.25MW
贵港公司 |  |  |  | 非计划停运容量小计：45.16MW | [5 empty] | 计划停运容量合计：5.5MW
| 榕木/覃塘南光伏 |  |  | 组串支路故障1条，影响容量0.02MW/0.03MWp； 共计影响容量0.02MW/0.03MWp | [5 empty] | 无
| 樟木/覃塘北光伏 |  |  | 组串支路故障244条，影响容量2.63MW3.86MWp； 逆变器故障1台，影响容量0.23MW/0.32MWp； 逆变器被民工人为拉停173台，影响容量42.28MW/59.19MWp 共计影响容量45.14MW/63.37MWp | [5 empty] | 无
| 樟木/樟木风电 |  |  | 无 | [5 empty] | #12风机计划停运，影响容量5.5MW； 共计影响容量5.5MW
五、其他事项
1 | 安全情况 | 无
2 | 增容并网情况 | 无