## 总体概览
总扣分 | 异常统计时刻 | 分析报告ID | 生成时间
19077.66 | 2472 | 11f048ac | 2026-02-14 21:20

## 场站分项矩阵
厂站名 | 10米温度 | [全站可利用有功功率] | [限电台数] | 全站有功功率 | 并网点有功功率 | 当前正在运行的机组总容量 | 有功功率 | 未来 0-240h计划开机容量 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 正常发电有功容量 | 气压 | 温度 | 环境温度 | 直射辐射 | 箱变状态 | 箱变理论最大有功功率 | 箱变高压侧有功功率 | 装机容量 | 计划检修有功容量 | 通信中断有功容量 | 限电台数 | 限电有功容量 | 风机有功理论能力 | 风速 | 该站总计
峙书光伏电站 | 0 | 820 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989.66
弄滩光伏电站 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884
樟木光伏电站 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807.5
把荷风电场 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934.9
寨安光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930
武安风电场 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930
强胜光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920
坤山风电场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2.22 | 2 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.35 | 0 | 899.57
樟木风电场 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 61.44 | 0 | 433.44
浦峙光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 190 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6
康宁光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 160 | 70.5 | 20.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.01
派岸光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 88.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 227.5
榕木光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 205
守旗光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 129.18
岑凡光伏电站 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3

## 场站分项汇总
厂站名 | 考核项 | 累计扣分 | 发生频率(时刻次数) | 主要扣分原因简述
坤山风电场 | 当前正在运行的机组总容量 | 192 | 96 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
坤山风电场 | 有功功率 | 2.22 | 1 | 1)考核条件:有功功率,得分:7.78（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:1341.0;台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机。2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)3)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
坤山风电场 | 未来 0-240h计划开机容量 | 2 | 1 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38装机容量:37.63; 规则：0 <= value <= 装机容量；
坤山风电场 | 正常发电有功容量 | 172 | 86 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
坤山风电场 | 装机容量 | 480 | 96 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
坤山风电场 | 限电有功容量 | 20 | 10 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
坤山风电场 | 风机有功理论能力 | 31.35 | 95 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
守旗光伏电站 | 正常发电有功容量 | 82.5 | 55 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
守旗光伏电站 | 直射辐射 | 15 | 6 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。
守旗光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 1.68 | 24 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:09:00,09:15,09:30,09:45；
守旗光伏电站 | 限电台数 | 25 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。
守旗光伏电站 | 风速 | 5 | 2 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
寨安光伏电站 | 全站有功功率 | 10 | 1 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：5.7213，单机有功累加值：6.47。
寨安光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
岑凡光伏电站 | 全站有功功率 | 30 | 3 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.3361，单机有功累加值：9.95。
岑凡光伏电站 | 箱变状态 | 20.3 | 96 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 820 | 41 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
峙书光伏电站 | 并网点有功功率 | 96 | 96 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
峙书光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
峙书光伏电站 | 正常发电有功容量 | 144 | 96 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
峙书光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 9.66 | 13 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-9.1E-4,；
康宁光伏电站 | 全站有功功率 | 20 | 2 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.5，单机有功累加值：16.66。
康宁光伏电站 | 并网点有功功率 | 26 | 26 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.5，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.1
康宁光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 160 | 8 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 09:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:45:00可发超短期:18.51，实发超短期:15.66批次时间:2026-02-02 09:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:00:00可发超短期:20.98，实发超短期:18.33，；
康宁光伏电站 | 正常发电有功容量 | 70.5 | 47 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
康宁光伏电站 | 气压 | 20.5 | 41 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
康宁光伏电站 | 温度 | 40 | 8 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
康宁光伏电站 | 箱变理论最大有功功率 | 0.01 | 1 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9906，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#39：1713.29，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9057，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#39:(1.6:1713.29),；
弄滩光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 820 | 41 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
弄滩光伏电站 | 正常发电有功容量 | 70.5 | 47 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
弄滩光伏电站 | 计划检修有功容量 | 73.5 | 49 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
强胜光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
把荷风电场 | 10米温度 | 7.5 | 15 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.95，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
把荷风电场 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
把荷风电场 | 环境温度 | 7.4 | 72 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
榕木光伏电站 | 全站有功功率 | 20 | 2 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.38，单机有功累加值：18.41。
榕木光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 60 | 3 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:33.02，实发超短期:25.61，；
榕木光伏电站 | 限电台数 | 125 | 25 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木光伏电站 | [全站可利用有功功率] | 820 | 41 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 计划检修有功容量 | 67.5 | 45 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
樟木风电场 | [限电台数] | 300 | 60 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 通信中断有功容量 | 72 | 36 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 风机有功理论能力 | 61.44 | 96 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#16、#2、#4、#21、#11、#9、#7、#3、#22、#1、#6、#5、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#16、#2、#4、#21、#11、#9、#7、#3、#22、#1、#6、#5、#8的对应风机；
武安风电场 | 全站有功功率 | 10 | 1 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：6.12，单机有功累加值：10.90。
武安风电场 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 1920 | 96 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
派岸光伏电站 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 100 | 5 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:51.11，实发超短期:30.86，；
派岸光伏电站 | 正常发电有功容量 | 88.5 | 59 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
派岸光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 4 | 40 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
派岸光伏电站 | 限电台数 | 30 | 6 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
派岸光伏电站 | 风速 | 5 | 2 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
浦峙光伏电站 | 全站有功功率 | 190 | 19 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：10.112，单机有功累加值：20.55。
浦峙光伏电站 | 并网点有功功率 | 44 | 44 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.017，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
浦峙光伏电站 | 正常发电有功容量 | 144 | 96 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
浦峙光伏电站 | 箱变高压侧有功功率 | 21.6 | 40 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#15:08:00,08:15,08:30,08:45；

## 原始明细清单
厂站名 | 日期 | 时刻 | 考核项 | 扣分值 | 具体原因
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#4、#5、#10、#7、#11、#9、#22、#6、#8、#3、#2、#21、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#4、#5、#10、#7、#11、#9、#22、#6、#8、#3、#2、#21、#1的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:10.9、#10风机为:11；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#39:0，#56:0，#57:0，#53:0，#1:0，#25:0，#37:0，#54:0，#4:0，#59:0，#55:0，#72:0，#58:0，#71:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.91，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:00,00:15,00:30,00:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来 0-240h计划开机容量 | 2 | 1)考核条件:未来 0-240h计划开机容量，得分:0（总分2.0），原因：数据越界，值：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38装机容量:37.63; 规则：0 <= value <= 装机容量；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#16、#8、#6、#1、#5、#10、#4、#2、#9、#11、#7、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#16、#8、#6、#1、#5、#10、#4、#2、#9、#11、#7、#21的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11、#16风机为:10.9、#15风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#60:0，#1:0，#55:0，#71:0，#53:0，#57:0，#72:0，#59:0，#58:0，#39:0，#4:0，#37:0，#25:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:15,00:30,00:45,01:00；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:15,00:30,00:45,01:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#10、#6、#4、#21、#7、#3、#1、#2、#5、#8、#11、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#10、#6、#4、#21、#7、#3、#1、#2、#5、#8、#11、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:10.9、#15风机为:10.9、#10风机为:11；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#71:0，#55:0，#4:0，#59:0，#60:0，#25:0，#53:0，#37:0，#58:0，#1:0，#39:0，#57:0，#54:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:30,00:45,01:00,01:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 00:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#22、#11、#10、#6、#16、#1、#3、#8、#9、#4、#2、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#22、#11、#10、#6、#16、#1、#3、#8、#9、#4、#2、#21的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:11、#15风机为:10.9、#16风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#59:0，#4:0，#53:0，#60:0，#54:0，#72:0，#25:0，#58:0，#55:0，#1:0，#56:0，#37:0，#57:0，#39:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.75。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100090，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:00:45,01:00,01:15,01:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 00:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#22、#5、#21、#1、#11、#2、#7、#3、#4、#9、#16、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#22、#5、#21、#1、#11、#2、#7、#3、#4、#9、#16、#8的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:10.9、#12风机为:10.7、#15风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#39:0，#53:0，#60:0，#1:0，#55:0，#71:0，#72:0，#59:0，#37:0，#57:0，#25:0，#4:0，#58:0，#54:0，#56:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.85，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：30.97。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100090，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:00,01:15,01:30,01:45；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:00,01:15,01:30,01:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#11、#10、#2、#21、#3、#5、#16、#8、#9、#22、#7、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#11、#10、#2、#21、#3、#5、#16、#8、#9、#22、#7、#6、#4的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:11.1、#12风机为:10.7、#13风机为:10.8、#16风机为:10.9、#15风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#4:0，#57:0，#60:0，#37:0，#58:0，#54:0，#71:0，#53:0，#72:0，#25:0，#59:0，#55:0，#56:0，#39:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100510，相同时间：00:30,00:45,01:00,01:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100090，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:15,01:30,01:45,02:00；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:15,01:30,01:45,02:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#2、#22、#21、#4、#3、#11、#10、#9、#1、#6、#5、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#2、#22、#21、#4、#3、#11、#10、#9、#1、#6、#5、#8、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:10.9、#16风机为:10.9、#13风机为:10.8、#7风机为:11.1、#12风机为:10.7；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#71:0，#60:0，#56:0，#1:0，#54:0，#4:0，#37:0，#59:0，#53:0，#25:0，#55:0，#39:0，#57:0，#58:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100090，相同时间：00:45,01:00,01:15,01:30；。6)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。9)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:30,01:45,02:00,02:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#22、#5、#2、#9、#21、#8、#3、#6、#1、#11、#16、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#22、#5、#2、#9、#21、#8、#3、#6、#1、#11、#16、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:10.9、#13风机为:10.8、#12风机为:10.7、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#54:0，#25:0，#53:0，#59:0，#57:0，#72:0，#1:0，#60:0，#39:0，#37:0，#56:0，#4:0，#58:0，#55:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 01:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 温度 | 5 | 1)考核条件：温度，得分：5.0000（总分10.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：13.9，相同时间：00:00,00:15,00:30,00:45,01:00,01:15,01:30,01:45；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：01:45,02:00,02:15,02:30；。3)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:01:45,02:00,02:15,02:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 01:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#10、#3、#16、#1、#7、#6、#8、#5、#4、#22、#21、#2、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#10、#3、#16、#1、#7、#6、#8、#5、#4、#22、#21、#2、#11的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:11.1、#16风机为:10.9、#12风机为:10.7、#13风机为:10.8、#14风机为:10.7；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#58:0，#60:0，#39:0，#4:0，#37:0，#71:0，#1:0，#54:0，#59:0，#72:0，#25:0，#55:0，#57:0，#53:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.81，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:00,02:15,02:30,02:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:00,02:15,02:30,02:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#16、#9、#4、#10、#1、#22、#21、#11、#5、#7、#6、#8、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#16、#9、#4、#10、#1、#22、#21、#11、#5、#7、#6、#8、#2的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:10.7、#13风机为:10.8、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:0，#53:0，#59:0，#57:0，#58:0，#56:0，#60:0，#37:0，#55:0，#4:0，#39:0，#25:0，#1:0，#71:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100450，相同时间：01:30,01:45,02:00,02:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:15,02:30,02:45,03:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:15,02:30,02:45,03:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#2、#4、#5、#22、#7、#3、#9、#21、#1、#11、#8、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#10、#2、#4、#5、#22、#7、#3、#9、#21、#1、#11、#8、#16的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.8、#15风机为:11、#7风机为:11.1、#12风机为:10.7、#14风机为:10.7；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#53:0，#39:0，#71:0，#60:0，#57:0，#4:0，#1:0，#58:0，#54:0，#37:0，#55:0，#59:0，#72:0，#25:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:30,02:45,03:00,03:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:30,02:45,03:00,03:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 02:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#7、#4、#21、#1、#8、#9、#3、#5、#10、#11、#16、#22、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#7、#4、#21、#1、#8、#9、#3、#5、#10、#11、#16、#22、#2的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.7、#15风机为:11、#13风机为:10.8、#7风机为:11.1、#14风机为:10.7；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#56:0，#54:0，#25:0，#72:0，#37:0，#39:0，#60:0，#57:0，#58:0，#55:0，#59:0，#53:0，#4:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:02:45,03:00,03:15,03:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 02:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#22、#2、#7、#21、#10、#9、#4、#6、#8、#11、#1、#3、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#22、#2、#7、#21、#10、#9、#4、#6、#8、#11、#1、#3、#16的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 环境温度 | 0.22 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:11、#6风机为:10.5、#12风机为:10.7、#7风机为:11.1、#16风机为:10.8、#13风机为:10.8、#8风机为:11；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#39:0，#56:0，#57:0，#25:0，#54:0，#60:0，#4:0，#55:0，#37:0，#72:0，#53:0，#58:0，#71:0，#1:0，#59:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.98，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.47。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；4)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。5)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:00,03:15,03:30,03:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#1、#22、#16、#8、#2、#3、#11、#7、#10、#4、#21、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#1、#22、#16、#8、#2、#3、#11、#7、#10、#4、#21、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 环境温度 | 0.22 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:11.1、#16风机为:10.8、#8风机为:11、#15风机为:11、#12风机为:10.7、#6风机为:10.5、#13风机为:10.8；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#72:0，#4:0，#71:0，#39:0，#60:0，#1:0，#37:0，#58:0，#59:0，#54:0，#56:0，#55:0，#25:0，#53:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：24.72。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:15,03:30,03:45,04:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:15,03:30,03:45,04:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#10、#11、#22、#2、#8、#5、#16、#6、#1、#3、#9、#21、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#10、#11、#22、#2、#8、#5、#16、#6、#1、#3、#9、#21、#4的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11、#16风机为:10.8、#7风机为:11.1、#6风机为:10.5、#13风机为:10.8；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#72:0，#57:0，#58:0，#37:0，#55:0，#59:0，#39:0，#60:0，#25:0，#4:0，#71:0，#53:0，#54:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100380，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：18.47。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：254，相同时间：02:45,03:00,03:15,03:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:30,03:45,04:00,04:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 03:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#16、#9、#11、#3、#7、#8、#5、#4、#1、#21、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#16、#9、#11、#3、#7、#8、#5、#4、#1、#21、#6、#22的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#16风机为:10.8、#8风机为:11、#14风机为:10.8、#6风机为:10.5、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#56:0，#25:0，#57:0，#1:0，#58:0，#4:0，#72:0，#71:0，#39:0，#37:0，#59:0，#60:0，#54:0，#55:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100380，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:00,03:15,03:30,03:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：30.97。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：03:45,04:00,04:15,04:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:03:45,04:00,04:15,04:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 03:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#10、#6、#1、#5、#2、#16、#22、#4、#8、#7、#9、#21、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#10、#6、#1、#5、#2、#16、#22、#4、#8、#7、#9、#21、#11的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:10.9、#16风机为:10.8、#3风机为:11.1、#14风机为:10.8、#7风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#58:0，#1:0，#71:0，#53:0，#55:0，#39:0，#54:0，#56:0，#59:0，#4:0，#25:0，#57:0，#72:0，#60:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.83，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100380，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:00:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.84，相同时间为：04:00,04:15,04:30,04:45；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:00,04:15,04:30,04:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:00,04:15,04:30,04:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#7、#2、#10、#21、#9、#1、#6、#3、#16、#5、#11、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#7、#2、#10、#21、#9、#1、#6、#3、#16、#5、#11、#4的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.9、#15风机为:10.9、#3风机为:11.1、#14风机为:10.8；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#53:0，#60:0，#54:0，#59:0，#4:0，#58:0，#55:0，#56:0，#71:0，#37:0，#1:0，#39:0，#25:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100380，相同时间：03:30,03:45,04:00,04:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.84，相同时间为：04:15,04:30,04:45,05:00；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:15,04:30,04:45,05:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:15,04:30,04:45,05:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#1、#5、#9、#21、#7、#16、#10、#2、#4、#6、#8、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#22、#1、#5、#9、#21、#7、#16、#10、#2、#4、#6、#8、#11的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:10.9、#13风机为:10.9、#2风机为:11.2、#14风机为:10.8、#3风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#59:0，#54:0，#1:0，#72:0，#60:0，#39:0，#25:0，#57:0，#53:0，#37:0，#56:0，#58:0，#4:0，#71:0，#55:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.84，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:30,04:45,05:00,05:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 04:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#5、#22、#2、#11、#6、#16、#3、#7、#8、#1、#21、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#5、#22、#2、#11、#6、#16、#3、#7、#8、#1、#21、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 环境温度 | 0.19 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:10.9、#2风机为:11.2、#15风机为:10.9、#3风机为:11.1、#8风机为:11.1、#9风机为:10.8；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:0，#71:0，#37:0，#54:0，#60:0，#25:0，#58:0，#39:0，#57:0，#53:0，#4:0，#72:0，#1:0，#59:0，#56:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:45,05:00,05:15,05:30
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.84，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：04:45,05:00,05:15,05:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 04:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#6、#16、#5、#4、#1、#22、#7、#9、#3、#8、#21、#10、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#6、#16、#5、#4、#1、#22、#7、#9、#3、#8、#21、#10、#11的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 环境温度 | 0.19 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:10.8、#15风机为:10.9、#8风机为:11.1、#3风机为:11.1、#2风机为:11.2、#13风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#59:0，#25:0，#55:0，#53:0，#56:0，#4:0，#58:0，#60:0，#57:0，#37:0，#1:0，#72:0，#39:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.91，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：30.97。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:00,05:15,05:30,05:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.84，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:00,05:15,05:30,05:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#1、#6、#11、#21、#4、#5、#10、#16、#7、#8、#9、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#1、#6、#11、#21、#4、#5、#10、#16、#7、#8、#9、#3的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#2风机为:11.2、#9风机为:10.8、#7风机为:11.2、#8风机为:11.1、#13风机为:10.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#39:0，#25:0，#53:0，#4:0，#55:0，#71:0，#1:0，#57:0，#60:0，#72:0，#59:0，#56:0，#58:0，#54:0，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：30.97。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:15,05:30,05:45,06:00
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：9.84，相同时间为：04:30,04:45,05:00,05:15；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:04:30,04:45,05:00,05:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#6、#5、#4、#1、#11、#3、#9、#7、#22、#21、#10、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#16、#6、#5、#4、#1、#11、#3、#9、#7、#22、#21、#10、#2的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 环境温度 | 0.22 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.7813，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11.1、#13风机为:11、#8风机为:11.1、#2风机为:11.2、#9风机为:10.8、#7风机为:11.2、#12风机为:10.8；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:0，#54:0，#37:0，#25:0，#58:0，#60:0，#4:0，#71:0，#53:0，#57:0，#56:0，#72:0，#59:0，#39:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:30,05:45,06:00,06:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 05:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#1、#22、#6、#3、#5、#11、#8、#9、#10、#4、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#1、#22、#6、#3、#5、#11、#8、#9、#10、#4、#21的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 环境温度 | 0.19 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#8风机为:11.1、#13风机为:11、#12风机为:10.8、#3风机为:11.1、#2风机为:11.2、#7风机为:11.2；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#59:0，#53:0，#71:0，#4:0，#56:0，#1:0，#57:0，#60:0，#55:0，#58:0，#72:0，#39:0，#25:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，限电有功容量值：50.199997，装机容量：37.63。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：05:45,06:00,06:15,06:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:05:45,06:00,06:15,06:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 05:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#21、#11、#1、#4、#6、#22、#9、#7、#8、#10、#16、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#21、#11、#1、#4、#6、#22、#9、#7、#8、#10、#16、#2的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:11、#8风机为:11.1、#12风机为:10.8、#7风机为:11.2、#3风机为:11.1；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#25:0，#39:0，#53:0，#1:0，#56:0，#59:0，#72:0，#37:0，#60:0，#4:0，#55:0，#57:0，#58:0，#54:0，#71:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.93，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，限电有功容量值：42.6，装机容量：37.63。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:00,06:15,06:30,06:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:00,06:15,06:30,06:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#6、#21、#8、#7、#3、#1、#4、#2、#16、#5、#9、#11、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#6、#21、#8、#7、#3、#1、#4、#2、#16、#5、#9、#11、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:11.1、#12风机为:10.8、#13风机为:11；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#58:0，#59:0，#37:0，#4:0，#55:0，#39:0，#25:0，#54:0，#60:0，#1:0，#53:0，#72:0，#56:0，#57:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:05:30,05:45,06:00,06:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:15,06:30,06:45,07:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:15,06:30,06:45,07:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#10、#5、#21、#11、#8、#22、#2、#3、#1、#16、#6、#7、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#10、#5、#21、#11、#8、#22、#2、#3、#1、#16、#6、#7、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:10.8；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#39:0，#56:0，#57:0，#60:0，#25:0，#1:0，#59:0，#55:0，#53:0，#4:0，#58:0，#37:0，#72:0，#71:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:30,06:45,07:00,07:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:30,06:45,07:00,07:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 06:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#22、#9、#8、#1、#6、#3、#11、#7、#2、#16、#4、#5、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#22、#9、#8、#1、#6、#3、#11、#7、#2、#16、#4、#5、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:0，#39:0，#57:0，#58:0，#71:0，#56:0，#72:0，#59:0，#60:0，#1:0，#4:0，#25:0，#53:0，#54:0，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：06:45,07:00,07:15,07:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:06:45,07:00,07:15,07:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 06:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#9、#8、#10、#1、#5、#21、#6、#4、#2、#22、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#9、#8、#10、#1、#5、#21、#6、#4、#2、#22、#11、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#25:0，#37:0，#57:0，#53:0，#1:0，#4:0，#60:0，#39:0，#71:0，#59:0，#72:0，#54:0，#58:0，#56:0，#55:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.87，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:00,07:15,07:30,07:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件：光伏组件温度，得分：0.5000（总分1.0），原因：2h内最大值与最小值差距小于等于0，值：14，相同时间：05:15,05:30,05:45,06:00,06:15,06:30,06:45,07:00；。4)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:00,07:15,07:30,07:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
武安风电场 | 2026-02-12 | 07:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：6.12，单机有功累加值：10.90。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#1、#22、#4、#8、#11、#16、#21、#9、#6、#10、#2、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#5、#1、#22、#4、#8、#11、#16、#21、#9、#6、#10、#2、#3的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#25:0，#57:0，#54:0，#55:0，#59:0，#39:0，#53:0，#58:0，#72:0，#1:0，#71:0，#37:0，#60:0，#56:0，#4:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.22。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:15,07:30,07:45,08:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:15,07:30,07:45,08:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。4)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：349.01，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：312.13。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：349.01，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：312.13。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：349.01，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：312.13。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#3、#22、#2、#11、#1、#9、#21、#10、#8、#7、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#16、#3、#22、#2、#11、#1、#9、#21、#10、#8、#7、#4、#5的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 箱变状态 | 0.28 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7222，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#53:0，#57:0，#59:0，#25:0，#4:0，#55:0，#1:0，#72:0，#37:0，#58:0，#39:0，#71:0，#56:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：42.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：42.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：42.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：141.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：141.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：141.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.47。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：78.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：78.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：78.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：66.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：66.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：66.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.4。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.4。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：6.4。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:30,07:45,08:00,08:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：133.44。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：133.44。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：133.44。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：1.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：288.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：288.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：288.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.5,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：41.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.88。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：41.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.88。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：41.25，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.88。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#4、#7、#3、#9、#5、#11、#16、#22、#1、#21、#2、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#4、#7、#3、#9、#5、#11、#16、#22、#1、#21、#2、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.05，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.109，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 风速 | 2.5 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 07:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：146.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：146.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：146.98，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：24.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：120.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：120.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：120.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：07:45,08:00,08:15,08:30；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:07:45,08:00,08:15,08:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：250.71。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：250.71。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：250.71。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：39.34。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：39.34。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：39.34。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 07:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#2、#9、#10、#7、#6、#11、#3、#1、#4、#21、#16、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#22、#2、#9、#10、#7、#6、#11、#3、#1、#4、#21、#16、#5的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 4.84 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:5.1613，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#21:-9.4E-4,#13:-8.5E-4,#2:-9.9E-4,#15:-9.8E-4,#8:-9.3E-4,#29:-9.699999999999999E-4,#17:-0.001,#18:-0.001,#22:-8.8E-4,#28:-9.4E-4,#9:-9.0E-4,#26:-9.0E-4,#7:-8.7E-4,#25:-9.5E-4,#24:-8.100000000000001E-4,#3:-8.100000000000001E-4,#6:-8.3E-4,#11:-9.4E-4,#12:-0.001,#16:-9.3E-4,#1:-9.2E-4,#30:-8.3E-4,#5:-8.6E-4,#10:-9.8E-4,#4:-9.3E-4,#19:-9.9E-4,#20:-9.3E-4,#14:-9.3E-4,#23:-9.699999999999999E-4,#27:-8.100000000000001E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#15:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.12，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.07，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.55，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.93，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：148.56，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：30.0。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：148.56，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：30.0。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：148.56，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：30.0。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：115.0。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.07，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#16、#2、#4、#21、#11、#9、#7、#3、#22、#1、#6、#5、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#16、#2、#4、#21、#11、#9、#7、#3、#22、#1、#6、#5、#8的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#15:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.79，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.29，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.997，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:1,相同时刻时间:07:30,07:45,08:00,08:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.71，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.71，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.71，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#4、#22、#1、#5、#2、#9、#6、#21、#10、#16、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#4、#22、#1、#5、#2、#9、#6、#21、#10、#16、#8、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#15:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.85，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.49，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.74，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.03
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.034，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.509999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.509999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.509999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 风速 | 2.5 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#8、#1、#21、#3、#9、#22、#10、#2、#16、#11、#5、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#8、#1、#21、#3、#9、#22、#10、#2、#16、#11、#5、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:08:00,08:15,08:30,08:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:08:00,08:15,08:30,08:45、#16:08:00,08:15,08:30,08:45、#15:08:00,08:15,08:30,08:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#54:3，#3:3，#37:0，#59:3，#28:3，#53:3，#56:3，#31:3，#71:3，#32:3，#60:3，#55:3，#18:3，#72:3，#57:3，#24:3，#39:3，#2:3，#58:3，#33:3，#38:3，#17:3，#26:3，#4:3，#27:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.4，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.38，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.91，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.5
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.358，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.22。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.619999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.619999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.619999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 风速 | 2.5 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 08:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.5，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：08:00,08:15,08:30,08:45；。6)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:08:00,08:15,08:30,08:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 08:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 08:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#8、#11、#7、#9、#16、#5、#22、#21、#10、#2、#3、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#8、#11、#7、#9、#16、#5、#22、#21、#10、#2、#3、#1的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:09:00,09:15,09:30,09:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9:-8.6E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45、#14:09:00,09:15,09:30,09:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 箱变状态 | 0.41 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5926，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#26:3，#17:3，#71:3，#56:3，#55:3，#24:3，#33:3，#32:3，#60:3，#38:3，#18:3，#37:0，#27:3，#72:3，#53:3，#4:3，#28:3，#39:3，#54:3，#31:3，#57:3，#3:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.68，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.0，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.16，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.08
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.731，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.22。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：5，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.62。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.62。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.62。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#4、#11、#9、#10、#1、#22、#16、#8、#2、#5、#6、#21、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#4、#11、#9、#10、#1、#22、#16、#8、#2、#5、#6、#21、#3的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:09:00,09:15,09:30,09:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45、#15:09:00,09:15,09:30,09:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 箱变状态 | 0.04 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9630，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#28:3，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.95，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.25，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.086，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.22。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.75，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#22、#9、#6、#5、#7、#16、#21、#11、#3、#1、#2、#8、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#22、#9、#6、#5、#7、#16、#21、#11、#3、#1、#2、#8、#10的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:09:00,09:15,09:30,09:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 2.42 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:7.5806，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#6:-8.5E-4,#21:-8.399999999999999E-4,#23:-8.100000000000001E-4,#11:-9.8E-4,#22:-9.9E-4,#4:-8.0E-4,#1:-9.4E-4,#3:-8.8E-4,#18:-8.100000000000001E-4,#5:-9.0E-4,#19:-9.5E-4,#2:-9.1E-4,#17:-9.1E-4,#7:-9.8E-4,#20:-9.9E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:09:00,09:15,09:30,09:45、#14:09:00,09:15,09:30,09:45、#15:09:00,09:15,09:30,09:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 箱变状态 | 0.3 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7037，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#31:3，#33:3，#57:3，#4:3，#17:3，#54:3，#71:3，#56:3，#18:3，#53:3，#28:3，#55:3，#27:3，#72:3，#32:3，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.32，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.44
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.61，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.1
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.694，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.560000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.560000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.560000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 09:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:45:00可发超短期:18.51，实发超短期:15.66批次时间:2026-02-02 09:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:00:00可发超短期:20.98，实发超短期:18.33，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：9.137，单机有功累加值：20.46。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#9、#21、#3、#7、#10、#22、#6、#11、#16、#4、#8、#1、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#9、#21、#3、#7、#10、#22、#6、#11、#16、#4、#8、#1、#5的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:09:00,09:15,09:30,09:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:09:00,09:15,09:30,09:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:09:00,09:15,09:30,09:45、#15:09:00,09:15,09:30,09:45、#16:09:00,09:15,09:30,09:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#72:3，#32:3，#54:3，#37:0，#27:3，#18:3，#53:3，#24:3，#17:3，#38:3，#55:3，#56:3，#28:3，#71:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.65，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.81，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.18，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.13
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.063，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：30.97。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.189999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.189999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.189999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 09:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.13，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 09:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 09:45:00可发超短期:16.46，实发超短期:14.77，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 09:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 09:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：10.567，单机有功累加值：20.49。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#9、#11、#7、#8、#2、#21、#10、#6、#16、#5、#1、#4、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#9、#11、#7、#8、#2、#21、#10、#6、#16、#5、#1、#4、#3的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:10:00,10:15,10:30,10:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#15:10:00,10:15,10:30,10:45、#16:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.86，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：4.32
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.09，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.16
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.108，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-15.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-15.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-15.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.16，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：10.112，单机有功累加值：20.55。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#16、#2、#4、#11、#7、#5、#10、#1、#22、#3、#9、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#16、#2、#4、#11、#7、#5、#10、#1、#22、#3、#9、#8的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:10:00,10:15,10:30,10:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:10:00,10:15,10:30,10:45、#16:10:00,10:15,10:30,10:45、#14:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.25，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：5.01，限电容量：4.3
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.26，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：3.18
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.55，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.690000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.690000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.690000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.18，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：12.023，单机有功累加值：20.58。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：24.13，单机有功累加值：26.86。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#11、#5、#21、#10、#2、#9、#3、#4、#8、#7、#1、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#11、#5、#21、#10、#2、#9、#3、#4、#8、#7、#1、#6、#22的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:10:00,10:15,10:30,10:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-8.6E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#15:10:00,10:15,10:30,10:45、#16:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.73，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：8.86
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.26，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：1.21
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.523，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-11.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-11.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-11.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 10:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 10:30:00可发超短期:20.86，实发超短期:16.28，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.531，单机有功累加值：20.57。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#2、#10、#5、#21、#7、#9、#11、#16、#3、#22、#4、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#8、#2、#10、#5、#21、#7、#9、#11、#16、#3、#22、#4、#1的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:10:00,10:15,10:30,10:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:10:00,10:15,10:30,10:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:10:00,10:15,10:30,10:45、#14:10:00,10:15,10:30,10:45、#16:10:00,10:15,10:30,10:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.18，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.67，限电容量：10.22
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.408，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-8.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-8.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-8.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 10:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 10:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 10:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：10.34，单机有功累加值：20.59。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#4、#10、#11、#6、#5、#2、#7、#3、#9、#22、#21、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#4、#10、#11、#6、#5、#2、#7、#3、#9、#22、#21、#16的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:11:00,11:15,11:30,11:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:11:00,11:15,11:30,11:45、#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#15:11:00,11:15,11:30,11:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.44，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：7.49
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.876，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.47。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-12.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-12.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-12.51，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：9.248，单机有功累加值：20.71。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#10、#7、#8、#9、#22、#21、#11、#1、#16、#2、#6、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#10、#7、#8、#9、#22、#21、#11、#1、#16、#2、#6、#3的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:11:00,11:15,11:30,11:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:11:00,11:15,11:30,11:45、#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#15:11:00,11:15,11:30,11:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.21，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：9.1
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.226，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.9，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.9，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.9，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.57，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：9.937，单机有功累加值：20.80。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#7、#9、#1、#3、#21、#22、#16、#10、#8、#2、#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#7、#9、#1、#3、#21、#22、#16、#10、#8、#2、#6、#5、#4的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:11:00,11:15,11:30,11:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-9.1E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:11:00,11:15,11:30,11:45、#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#15:11:00,11:15,11:30,11:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：18.9，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：16.04，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.34，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.88
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.91，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-13.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-13.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-13.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：18.248，单机有功累加值：20.79。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#1、#3、#2、#16、#8、#7、#11、#10、#4、#6、#22、#9、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#1、#3、#2、#16、#8、#7、#11、#10、#4、#6、#22、#9、#21的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:11:00,11:15,11:30,11:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:11:00,11:15,11:30,11:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:11:00,11:15,11:30,11:45、#16:11:00,11:15,11:30,11:45、#15:11:00,11:15,11:30,11:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：22.24，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：19.13，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.91，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.35
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.077，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：103.74，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.5。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.870000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.870000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-10.870000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.35，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 11:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 11:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 11:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：18.386，单机有功累加值：20.67。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#2、#7、#1、#3、#10、#22、#4、#8、#5、#9、#11、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#6、#2、#7、#1、#3、#10、#22、#4、#8、#5、#9、#11、#16的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 有功功率 | 2.22 | 1)考核条件:有功功率,得分:7.78（总分10.0）原因:风机编号:#10,运行状态与有功校验不合格，值为:1341.0;台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机。2)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)3)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:12:00,12:15,12:30,12:45、#15:12:00,12:15,12:30,12:45、#16:12:00,12:15,12:30,12:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：23.76，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：20.35，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.67，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：3.47
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.749，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：5.97。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-9.649999999999999，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-9.649999999999999，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-9.649999999999999，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.47，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#16、#2、#8、#3、#21、#4、#11、#5、#7、#1、#6、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#16、#2、#8、#3、#21、#4、#11、#5、#7、#1、#6、#22的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:12:00,12:15,12:30,12:45、#16:12:00,12:15,12:30,12:45、#14:12:00,12:15,12:30,12:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：24.25，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：20.18，限电容量：0.73
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.64，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.34
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.972，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.9100000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.9100000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.9100000000000001，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#9、#2、#6、#16、#21、#11、#5、#10、#3、#4、#22、#1、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#9、#2、#6、#16、#21、#11、#5、#10、#3、#4、#22、#1、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-9.1E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:12:00,12:15,12:30,12:45、#16:12:00,12:15,12:30,12:45、#14:12:00,12:15,12:30,12:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：24.37，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：21.11，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.23，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.41
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：12.913，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-8.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-8.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-8.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：26.458，单机有功累加值：20.75。
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 12:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.3361，单机有功累加值：9.95。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#8、#5、#2、#11、#9、#3、#6、#10、#22、#21、#7、#1、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#8、#5、#2、#11、#9、#3、#6、#10、#22、#21、#7、#1、#4的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:12:00,12:15,12:30,12:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#5风机为:18.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:12:00,12:15,12:30,12:45、#15:12:00,12:15,12:30,12:45、#16:12:00,12:15,12:30,12:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：25.89，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：12.51，限电容量：9.9
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.42，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.23
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.254，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.23，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 12:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 12:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：26.95，单机有功累加值：20.81。
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 12:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：20.3718，单机有功累加值：12.38。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#21、#11、#2、#8、#6、#3、#5、#7、#9、#1、#22、#4、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#21、#11、#2、#8、#6、#3、#5、#7、#9、#1、#22、#4、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:13:00,13:15,13:30,13:45、#15:13:00,13:15,13:30,13:45、#14:13:00,13:15,13:30,13:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:3，#55:3，#3:3，#56:3，#32:3，#27:3，#28:3，#33:3，#18:3，#24:3，#60:3，#53:3，#39:3，#59:3，#31:3，#2:3，#4:3，#38:3，#26:3，#37:0，#58:3，#54:3，#72:3，#17:3，#71:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：28.83，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：14.93，限电容量：10.16
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：11.31，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.45
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：15.689，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.45，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：31.4，单机有功累加值：20.81。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#1、#10、#2、#9、#4、#6、#21、#16、#3、#8、#7、#5、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#1、#10、#2、#9、#4、#6、#21、#16、#3、#8、#7、#5、#11的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 箱变理论最大有功功率 | 0.01 | 1)考核条件:箱变理论最大有功功率，得分:0.9906，（总分1.0），原因1箱变理论最大有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#39：1713.29，；)2)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9057，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#39:(1.6:1713.29),；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:13:00,13:15,13:30,13:45、#16:13:00,13:15,13:30,13:45、#14:13:00,13:15,13:30,13:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：29.59，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：9.13，限电容量：16.66
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：15.265，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.789999999999999，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.789999999999999，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.789999999999999，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.14，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：30.827，单机有功累加值：20.80。
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 13:15 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：29.606，单机有功累加值：18.63。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#5、#9、#4、#22、#21、#11、#8、#1、#10、#3、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#16、#2、#5、#9、#4、#22、#21、#11、#8、#1、#10、#3、#6的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-9.9E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:13:00,13:15,13:30,13:45、#14:13:00,13:15,13:30,13:45、#15:13:00,13:15,13:30,13:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#33:3，#17:3，#28:3，#3:3，#32:3，#18:3，#72:3，#56:3，#39:3，#37:0，#26:3，#4:3，#53:3，#58:3，#57:3，#2:3，#31:3，#27:3，#54:3，#24:3，#55:3，#38:3，#59:3，#60:3，#71:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：32.58，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：16.12，限电容量：12.54
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：14.744，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：18.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：18.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：18.3，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：29.12，单机有功累加值：20.80。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#9、#16、#10、#22、#5、#4、#7、#2、#1、#6、#8、#21、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#9、#16、#10、#22、#5、#4、#7、#2、#1、#6、#8、#21、#3的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:13:00,13:15,13:30,13:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:13:00,13:15,13:30,13:45、#16:13:00,13:15,13:30,13:45、#15:13:00,13:15,13:30,13:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 箱变状态 | 0.48 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5185，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#54:3，#1:0，#72:3，#17:3，#4:3，#32:3，#58:3，#38:3，#27:3，#26:3，#60:3，#3:3，#59:3，#28:3，#53:3，#39:3，#24:3，#2:3，#56:3，#57:3，#31:3，#33:3，#71:3，#55:3，#37:0，#18:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：35.17，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：30.93，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：17.7，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.7
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.09，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.9299999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.9299999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.9299999999999997，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.7，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续6hr的1h滑动均值变化幅度小于0.3m/s校验不合格],最大值为:0.525,最小值为:0.25
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 13:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 13:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 13:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：30.649，单机有功累加值：20.75。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#10、#21、#16、#2、#3、#7、#6、#8、#1、#22、#11、#9、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#10、#21、#16、#2、#3、#7、#6、#8、#1、#22、#11、#9、#4的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:14:00,14:15,14:30,14:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:14:00,14:15,14:30,14:45、#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 箱变状态 | 0.48 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5185，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#24:3，#54:3，#55:3，#57:3，#38:3，#53:3，#37:0，#1:0，#72:3，#26:3，#59:3，#58:3，#39:3，#28:3，#18:3，#27:3，#32:3，#56:3，#71:3，#4:3，#17:3，#2:3，#33:3，#60:3，#3:3，#31:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：32.5，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：28.48，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.91，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.42
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.39，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-1.5199999999999996，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-1.5199999999999996，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-1.5199999999999996，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.42，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.42，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.42，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：42.14，单机有功累加值：47.30。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:00 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：24.017，单机有功累加值：20.81。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#21、#1、#9、#6、#5、#8、#10、#4、#7、#22、#2、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#3、#21、#1、#9、#6、#5、#8、#10、#4、#7、#22、#2、#11的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:14:00,14:15,14:30,14:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45、#15:14:00,14:15,14:30,14:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 箱变状态 | 0.48 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5185，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:3，#27:3，#55:3，#72:3，#54:3，#26:3，#28:3，#38:3，#3:3，#18:3，#59:3，#2:3，#17:3，#4:3，#53:3，#60:3，#1:0，#24:3，#58:3，#57:3，#32:3，#39:3，#33:3，#71:3，#31:3，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：19.09，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：2.72，限电容量：13.69
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.81，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.32
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：9.831，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-3.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-3.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-3.59，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.32，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#16、#5、#8、#2、#4、#21、#7、#22、#9、#10、#1、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#3、#16、#5、#8、#2、#4、#21、#7、#22、#9、#10、#1、#6的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:14:00,14:15,14:30,14:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-8.2E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.8、#11风机为:15.5；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#15:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#18:3，#60:3，#32:3，#33:3，#28:3，#39:3，#37:0，#55:3，#59:3，#27:3，#58:3，#54:3，#71:3，#31:3，#72:3，#2:3，#53:3，#24:3，#26:3，#4:3，#56:3，#57:3，#38:3，#3:3，#17:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：16.38，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：13.85，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.61，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.15
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.761，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-16.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：14.5，单机有功累加值：16.66。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:30 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：13.402，单机有功累加值：20.63。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.88。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.88。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.88。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#4、#2、#11、#1、#21、#9、#16、#10、#7、#3、#8、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#22、#4、#2、#11、#1、#21、#9、#16、#10、#7、#3、#8、#5、#6的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:14:00,14:15,14:30,14:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:14:00,14:15,14:30,14:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.8、#11风机为:15.5；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:14:00,14:15,14:30,14:45、#14:14:00,14:15,14:30,14:45、#16:14:00,14:15,14:30,14:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#3:3，#33:3，#18:3，#31:3，#59:3，#39:3，#54:3，#4:3，#60:3，#37:0，#53:3，#26:3，#2:3，#55:3，#32:3，#72:3，#57:3，#28:3，#27:3，#56:3，#24:3，#17:3，#58:3，#71:3，#38:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：13.53，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：11.32，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.58，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-18.68，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：16.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：16.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：16.41，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 14:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 14:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：5.7213，单机有功累加值：6.47。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 14:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：11.783，单机有功累加值：20.61。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.38。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.38。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：24.38。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#22、#2、#10、#16、#5、#3、#7、#8、#21、#6、#4、#1、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#22、#2、#10、#16、#5、#3、#7、#8、#21、#6、#4、#1、#11的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:15:00,15:15,15:30,15:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.8、#11风机为:15.5；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45、#16:15:00,15:15,15:30,15:45、#15:15:00,15:15,15:30,15:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:3，#57:3，#37:0，#59:3，#39:3，#17:3，#56:3，#26:3，#72:3，#33:3，#2:3，#3:3，#53:3，#31:3，#71:3，#4:3，#18:3，#54:3，#24:3，#27:3，#38:3，#58:3，#32:3，#55:3，#28:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：10.16，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：7.99，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.083，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.47。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.009999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.009999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-22.009999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.81，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.81，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：8.81，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:30:00可发超短期:47.38，实发超短期:25.61，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：44.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.279999999999998。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：44.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.279999999999998。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：44.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：31.279999999999998。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#5、#11、#22、#2、#6、#3、#21、#10、#4、#9、#16、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#8、#5、#11、#22、#2、#6、#3、#21、#10、#4、#9、#16、#7的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:15:00,15:15,15:30,15:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#11风机为:15.5、#14风机为:15.8；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45、#15:15:00,15:15,15:30,15:45、#16:15:00,15:15,15:30,15:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 箱变状态 | 0.46 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.5370，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:3，#2:3，#18:3，#27:3，#39:3，#28:3，#32:3，#56:3，#38:3，#60:3，#55:3，#24:3，#59:3，#26:3，#4:3，#54:3，#58:3，#33:3，#31:3，#72:3，#53:3，#71:3，#3:3，#17:3，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.5，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：3.96，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：4.276，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：5.44，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:51.11，实发超短期:30.86，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:30:00可发超短期:48.12，实发超短期:22.55批次时间:2026-02-02 15:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:43.81，实发超短期:20.07，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#16、#10、#7、#5、#11、#3、#21、#1、#8、#4、#22、#6、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#16、#10、#7、#5、#11、#3、#21、#1、#8、#4、#22、#6、#2的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:15:00,15:15,15:30,15:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-8.399999999999999E-4,#8:-8.8E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:15.5；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:15:00,15:15,15:30,15:45、#16:15:00,15:15,15:30,15:45、#14:15:00,15:15,15:30,15:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 箱变状态 | 0.39 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.6111，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#54:3，#53:3，#2:3，#33:3，#71:3，#27:3，#17:3，#57:3，#60:3，#32:3，#58:3，#28:3，#56:3，#72:3，#24:3，#18:3，#26:3，#55:3，#38:3，#59:3，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.39，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.57，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.5，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.1
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.985，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.41。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：12.22。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.43，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.43，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.43，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:00:00可发超短期:51.06，实发超短期:28.1批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:53.18，实发超短期:28.45，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:45:00可发超短期:34.35，实发超短期:22.53批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:00:00可发超短期:31.32，实发超短期:20.35批次时间:2026-02-02 15:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 15:30:00可发超短期:37.91，实发超短期:25.25，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 全站有功功率 | 10 | 1)考核条件：全站有功功率，得分：10.00（总分20.0），全站有功功率与单机有功累加值误差超过10%，全站有功功率值：16.38，单机有功累加值：18.41。
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 15:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:33.02，实发超短期:25.61，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#21、#2、#6、#22、#8、#10、#11、#7、#1、#5、#16、#3、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#21、#2、#6、#22、#8、#10、#11、#7、#1、#5、#16、#3、#4的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:15:00,15:15,15:30,15:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:15:00,15:15,15:30,15:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:15.5；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:15:00,15:15,15:30,15:45、#15:15:00,15:15,15:30,15:45、#16:15:00,15:15,15:30,15:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：7.76，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.11，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.72，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.15
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.824，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：50.199997，装机容量：37.63。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.89，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 15:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 15:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 15:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:30.92，实发超短期:26.83批次时间:2026-02-02 16:00:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:26.18，实发超短期:22.44，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#1、#11、#22、#7、#4、#5、#9、#3、#16、#8、#6、#21的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#2、#1、#11、#22、#7、#4、#5、#9、#3、#16、#8、#6、#21的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#12风机为:15.5、#10风机为:16.1；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#16:16:00,16:15,16:30,16:45、#14:16:00,16:15,16:30,16:45、#15:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.8，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：2.51
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.181，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：12.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：18.75。3)考核条件：待机有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：6.25。4)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.490000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.490000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-17.490000000000002，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.76，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.76，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：4.76，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#8、#1、#10、#4、#7、#11、#6、#16、#21、#9、#2、#22、#3的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#8、#1、#10、#4、#7、#11、#6、#16、#21、#9、#2、#22、#3的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.9、#10风机为:16.1、#12风机为:15.5；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:16:00,16:15,16:30,16:45、#16:16:00,16:15,16:30,16:45、#14:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：5.59，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：3.99，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.5，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.1
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.789，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.009999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.009999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-26.009999999999998，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.1，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：16:15,16:30,16:45,17:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：56.38，值：43.88，值：50.13，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:47.05，实发超短期:37.34批次时间:2026-02-02 16:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:15:00可发超短期:49.32，实发超短期:38.93批次时间:2026-02-02 16:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:42.93，实发超短期:33.92，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.87。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.87。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：26.87。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | [限电台数] | 5 | 1)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：0，但是场站有消纳上报限电记录；2)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#21、#9、#22、#11、#2、#5、#1、#3、#16、#10、#7、#8、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#21、#9、#22、#11、#2、#5、#1、#3、#16、#10、#7、#8、#6的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-0.001,#8:-9.0E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:16.1、#1风机为:15.9；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:16:00,16:15,16:30,16:45、#14:16:00,16:15,16:30,16:45、#16:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：6.41，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：4.57，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.33，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.09
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.936，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 直射辐射 | 2.5 | 1)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。2)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-25.43，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-25.43，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-25.43，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：4，但是无场站受限电量上报记录；。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.09，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：16:30,16:45,17:00,17:15；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:37.7，实发超短期:29.07批次时间:2026-02-02 16:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:00:00可发超短期:33.1，实发超短期:25.08批次时间:2026-02-02 16:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:30:00可发超短期:41.35，实发超短期:32.1，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
榕木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:23.46，实发超短期:21.19批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:00:00可发超短期:18.52，实发超短期:16.48，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：38.5，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：27.37。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#4、#22、#5、#2、#8、#21、#7、#3、#11、#6、#1、#10、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#9、#4、#22、#5、#2、#8、#21、#7、#3、#11、#6、#1、#10、#16的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:16:00,16:15,16:30,16:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:16.1、#12风机为:15.4、#2风机为:16、#1风机为:15.9；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:16:00,16:15,16:30,16:45、#15:16:00,16:15,16:30,16:45、#16:16:00,16:15,16:30,16:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：8.77，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：6.97，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.85，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.08
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.373，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：19，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-23.03，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 16:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.08，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：16:45,17:00,17:15,17:30；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:00:00可发超短期:45.33，实发超短期:37.81批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:15:00可发超短期:39.99，实发超短期:33.0批次时间:2026-02-02 16:45:00，超短期预测时间:2026-02-02 16:45:00可发超短期:50.74，实发超短期:42.67，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 16:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 16:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.97。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#1、#3、#4、#22、#16、#9、#5、#10、#21、#8、#6、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#1、#3、#4、#22、#16、#9、#5、#10、#21、#8、#6、#11、#7的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:17:00,17:15,17:30,17:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.5、#1风机为:15.9、#12风机为:15.4、#2风机为:16；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#15:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45、#14:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：3.37，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：2.17，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.352，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：164.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：164.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.5。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：164.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：183.5。5)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。6)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：14，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-27.83，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:00,17:15,17:30,17:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：3.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：43.88，值：43.88，值：43.88，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：43.88，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#1、#16、#3、#9、#21、#8、#10、#6、#4、#11、#5、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#1、#16、#3、#9、#21、#8、#10、#6、#4、#11、#5、#2的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:17:00,17:15,17:30,17:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.9、#13风机为:15.5、#12风机为:15.4、#2风机为:16；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#15:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：2.34，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.12，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.246，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：15，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.88，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：3，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:15,17:30,17:45,18:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:15:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：1.21，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：283.51。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：6.54。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：43.88，值：50.13，值：56.38，值：43.88，值：56.38，值：43.88，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:15:00可发超短期:28.38，实发超短期:24.81批次时间:2026-02-02 17:15:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:30:00可发超短期:22.99，实发超短期:19.67，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:15 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#1、#10、#22、#2、#8、#21、#6、#11、#16、#7、#4、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#5、#1、#10、#22、#2、#8、#21、#6、#11、#16、#7、#4、#9的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:17:00,17:15,17:30,17:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#23:-8.8E-4,#8:-8.6E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.5、#2风机为:16、#12风机为:15.4、#1风机为:15.9；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45、#15:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.99，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.83，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.91，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.04
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.648，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：17，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.17，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：148.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：27.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：148.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：27.5。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：148.2，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：27.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：117.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：117.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：117.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:30,17:45,18:00,18:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.04，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:30,17:45,18:00,18:15；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：286.76。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.29。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：43.88，值：50.13，值：43.88，值：50.13，值：50.13，值：43.88，值：50.13，值：50.13，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：非限电情况下，可发超短期与实发超短期偏差>10%，批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:30:00可发超短期:27.11，实发超短期:21.53批次时间:2026-02-02 17:30:00，超短期预测时间:2026-02-02 17:45:00可发超短期:21.17，实发超短期:15.96，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:30 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：33.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：22.97。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#7、#21、#5、#3、#16、#11、#6、#9、#1、#4、#2、#8、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#7、#21、#5、#3、#16、#11、#6、#9、#1、#4、#2、#8、#22的对应风机；
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.07 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9265，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#59:17:00,17:15,17:30,17:45；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.32 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.6774，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#11:-9.9E-4,#19:-8.5E-4,；
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.1 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.9020，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#51:17:00,17:15,17:30,17:45；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.5、#12风机为:15.4；
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 箱变高压侧有功功率 | 0.54 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.4643，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率1h内最大值最小值相等不合格，箱变编号:#14:17:00,17:15,17:30,17:45、#16:17:00,17:15,17:30,17:45、#15:17:00,17:15,17:30,17:45；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.13，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.48，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.482，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。3)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99910，相同时间：17:00,17:15,17:30,17:45；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.52，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.52，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：17，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.52，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：147.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：147.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.75。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：147.34，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.75。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：118.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：118.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：118.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:17:45,18:00,18:15,18:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 17:45:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：2.11，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：17:45,18:00,18:15,18:30；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：282.54。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：282.54。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：282.54。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：7.51。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：7.51。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：7.51。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：43.88，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 17:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 17:45 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.42。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.42。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.42。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#9、#21、#3、#10、#4、#16、#11、#8、#7、#6、#1、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#9、#21、#3、#10、#4、#16、#11、#8、#7、#6、#1、#5的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 箱变高压侧有功功率 | 0.16 | 1)考核条件:箱变高压侧有功功率，得分:9.8387，（总分10.0），原因1：箱变高压侧有功功率数据不在装机容量范围内，箱变编号:#9:-9.4E-4,；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：1.61，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：1.34，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.348，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 限电台数 | 5 | 1)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。2)考核条件:直射辐射，得分:2.5000（总分5.0），原因：连续4个点数值相等，值：0，相同时间：17:15,17:30,17:45,18:00；。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：21，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-28.66，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：147.22，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.75。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：147.22，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.75。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：147.22，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：26.75。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：118.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：118.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：118.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:00,18:15,18:30,18:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.77，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.77，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:限电台数，得分:5.0000（总分10.0），原因：2026-02-02 18:00:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.77，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:00,18:15,18:30,18:45；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.58。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.58。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.58。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.47。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.47。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.47。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：43.88，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:00 | [全站可利用有功功率] | 20 | 1)考核条件:[全站可利用有功功率]，得分:20.00（总分40.0），原因：可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：35.75，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：23.47。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#11、#8、#22、#4、#10、#9、#3、#1、#6、#5、#16、#2、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#11、#8、#22、#4、#10、#9、#3、#1、#6、#5、#16、#2、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:15.6、#13风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.16，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.05，限电容量：-10.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.132，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 风速 | 2.5 | 1)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.95，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：96.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：96.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：96.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.75。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.75。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：48.75。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.15，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:15,18:30,18:45,19:00；。
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.58。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.58。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：264.58。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.47。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.47。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：25.47。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：241.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：215.48。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：241.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：215.48。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：241.09，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：215.48。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#3、#8、#11、#7、#2、#10、#4、#22、#9、#21、#16、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#3、#8、#11、#7、#2、#10、#4、#22、#9、#21、#16、#1的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:15.6；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.04，限电容量：-10.0
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.11，装机容量：139.84，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.017，装机容量：90.0，检修容量：0.0，故障容量：0.0，待机容量：0.0，通信中断容量：0.0，正常发电容量：0.0，限电容量：0.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：94.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：94.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：94.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：89.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：89.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：89.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：23.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：121.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：121.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：121.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:30,18:45,19:00,19:15；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:30,18:45,19:00,19:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：253.53。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：253.53。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：253.53。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.52。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.52。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：36.52。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#6、#8、#21、#10、#4、#1、#3、#2、#16、#11、#5、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#6、#8、#21、#10、#4、#1、#3、#2、#16、#11、#5、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:15.6、#10风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.04，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：18:45,19:00,19:15,19:30；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:45,19:00,19:15,19:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：246.57。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：246.57。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：246.57。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：43.48。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：43.48。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：43.48。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 18:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#21、#11、#9、#1、#16、#2、#7、#8、#6、#5、#4、#22、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#3、#21、#11、#9、#1、#16、#2、#7、#8、#6、#5、#4、#22、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#10风机为:15.5、#13风机为:15.5、#15风机为:15.6、#3风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 箱变状态 | 0.02 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.9815，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.04，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:18:15,18:30,18:45,19:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-29.96，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:00,19:15,19:30,19:45；。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:00,19:15,19:30,19:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：244.81。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：244.81。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：244.81。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：45.24。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：45.24。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：45.24。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#3、#10、#5、#11、#16、#6、#8、#21、#1、#4、#7、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#22、#3、#10、#5、#11、#16、#6、#8、#21、#1、#4、#7、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.5、#15风机为:15.6、#3风机为:15.5、#10风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#59:0，#56:0，#55:0，#17:0，#54:0，#71:0，#72:0，#58:0，#37:0，#53:0，#57:0，#25:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.85，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：134，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:15,19:30,19:45,20:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:15,19:30,19:45,20:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#21、#16、#2、#9、#6、#5、#4、#22、#8、#7、#3、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#11、#1、#21、#16、#2、#9、#6、#5、#4、#22、#8、#7、#3、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.5、#11风机为:15.4、#15风机为:15.6、#3风机为:15.5、#10风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#71:0，#58:0，#57:0，#25:0，#1:0，#59:0，#37:0，#60:0，#72:0，#55:0，#54:0，#56:0，#17:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：18.88。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.75。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：134，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:30,19:45,20:00,20:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:30,19:45,20:00,20:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#11、#22、#7、#6、#21、#8、#16、#5、#2、#3、#4、#1的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#9、#11、#22、#7、#6、#21、#8、#16、#5、#2、#3、#4、#1的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#7风机为:15.7、#13风机为:15.5、#11风机为:15.4、#14风机为:15.4、#3风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:0，#71:0，#60:0，#58:0，#72:0，#59:0，#56:0，#1:0，#53:0，#37:0，#57:0，#17:0，#25:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100110，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.9，单机容量累加值：25.13。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：12.50。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：134，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:19:45,20:00,20:15,20:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 19:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#1、#9、#4、#2、#11、#8、#5、#16、#3、#22、#6、#21、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#1、#9、#4、#2、#11、#8、#5、#16、#3、#22、#6、#21、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#3风机为:15.5、#7风机为:15.7、#14风机为:15.4、#11风机为:15.4；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#56:0，#25:0，#53:0，#55:0，#37:0，#71:0，#57:0，#72:0，#17:0，#60:0，#58:0，#59:0，#54:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100110，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：134，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:00,20:15,20:30,20:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:00,20:15,20:30,20:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#3、#16、#6、#9、#4、#11、#2、#10、#1、#5、#21、#8的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#22、#3、#16、#6、#9、#4、#11、#2、#10、#1、#5、#21、#8的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#6、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.4、#7风机为:15.7、#9风机为:15.3、#6风机为:15、#11风机为:15.4；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#53:0，#1:0，#55:0，#57:0，#71:0，#25:0，#54:0，#60:0，#59:0，#56:0，#37:0，#72:0，#17:0，#58:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.94，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100110，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：134，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.46，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:15,20:30,20:45,21:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#10、#2、#1、#11、#7、#4、#22、#9、#16、#8、#6、#3、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#21、#10、#2、#1、#11、#7、#4、#22、#9、#16、#8、#6、#3、#5的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.4、#10风机为:15.8、#7风机为:15.7、#9风机为:15.3、#6风机为:15；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:0，#55:0，#60:0，#1:0，#72:0，#53:0，#71:0，#59:0，#25:0，#54:0，#37:0，#17:0，#57:0，#56:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100110，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件：风向，得分：0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：134，相同时间：19:45,20:00,20:15,20:30；。4)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.46，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:30,20:45,21:00,21:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:30,20:45,21:00,21:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#5、#2、#6、#9、#3、#4、#21、#11、#8、#10、#1、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#16、#22、#5、#2、#6、#9、#3、#4、#21、#11、#8、#10、#1、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 环境温度 | 0.16 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8438，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#9风机为:15.3、#6风机为:15、#10风机为:15.8、#7风机为:15.7、#14风机为:15.4；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#59:0，#72:0，#71:0，#60:0，#55:0，#17:0，#56:0，#37:0，#58:0，#53:0，#1:0，#54:0，#25:0，#57:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100110，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.46，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：20:45,21:00,21:15,21:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:20:45,21:00,21:15,21:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 20:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#11、#6、#21、#16、#22、#4、#2、#9、#3、#5、#1、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#10、#11、#6、#21、#16、#22、#4、#2、#9、#3、#5、#1、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 环境温度 | 0.19 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8125，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.6、#7风机为:15.7、#10风机为:15.8、#6风机为:15、#11风机为:15.3、#9风机为:15.3；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#55:0，#17:0，#37:0，#53:0，#60:0，#25:0，#57:0，#54:0，#58:0，#72:0，#56:0，#71:0，#59:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100110，相同时间：20:15,20:30,20:45,21:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.6，单机容量累加值：6.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，限电有功容量值：42.6，装机容量：37.63。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：14.46，相同时间为：20:15,20:30,20:45,21:00；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:00,21:15,21:30,21:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:00,21:15,21:30,21:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#2、#1、#16、#4、#3、#8、#21、#7、#9、#11、#22、#5、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#2、#1、#16、#4、#3、#8、#21、#7、#9、#11、#22、#5、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.6、#10风机为:15.8、#11风机为:15.3；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#54:0，#53:0，#57:0，#56:0，#59:0，#17:0，#25:0，#72:0，#37:0，#58:0，#1:0，#55:0，#60:0，#71:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.83，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：5.97。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99760，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:15,21:30,21:45,22:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:15,21:30,21:45,22:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#5、#8、#16、#4、#3、#21、#22、#6、#1、#10、#9、#11、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#2、#5、#8、#16、#4、#3、#21、#22、#6、#1、#10、#9、#11、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.6、#11风机为:15.3；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#57:0，#55:0，#72:0，#60:0，#17:0，#56:0，#54:0，#1:0，#58:0，#37:0，#71:0，#53:0，#25:0，#59:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99760，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:30,21:45,22:00,22:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#3、#1、#16、#6、#5、#21、#9、#22、#2、#11、#8、#7的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#4、#3、#1、#16、#6、#5、#21、#9、#22、#2、#11、#8、#7的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#1风机为:15.6、#14风机为:15.2、#11风机为:15.3；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#58:0，#55:0，#56:0，#57:0，#37:0，#25:0，#60:0，#71:0，#53:0，#72:0，#59:0，#54:0，#17:0，#1:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.7，单机容量累加值：12.91。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：35.5，单机容量累加值：24.72。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99760，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：21:45,22:00,22:15,22:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:21:45,22:00,22:15,22:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 21:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#3、#2、#16、#8、#4、#7、#11、#9、#5、#21、#6、#10、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#3、#2、#16、#8、#4、#7、#11、#9、#5、#21、#6、#10、#22的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.2、#13风机为:15.2；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#37:0，#56:0，#1:0，#17:0，#53:0，#25:0，#71:0，#59:0，#72:0，#55:0，#60:0，#58:0，#57:0，#54:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：28.4，单机容量累加值：18.47。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：14.2，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99760，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:00,22:15,22:30,22:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:00,22:15,22:30,22:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#16、#2、#11、#21、#22、#10、#9、#6、#8、#5、#1、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#16、#2、#11、#21、#22、#10、#9、#6、#8、#5、#1、#4的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#14风机为:15.2、#13风机为:15.2；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#17:0，#59:0，#72:0，#25:0，#54:0，#58:0，#1:0，#57:0，#60:0，#71:0，#56:0，#55:0，#37:0，#53:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.95，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 限电有功容量 | 2 | 1)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，限电有功容量值：57.299995，装机容量：37.63。2)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：99760，相同时间：21:30,21:45,22:00,22:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:15,22:30,22:45,23:00；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:15,22:30,22:45,23:00
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#9、#5、#11、#8、#1、#6、#10、#3、#21、#2、#16、#22的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#7、#9、#5、#11、#8、#1、#6、#10、#3、#21、#2、#16、#22的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#4、#5的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 环境温度 | 0.09 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9063，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#13风机为:15.2、#14风机为:15.2、#4风机为:15.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#1:0，#59:0，#37:0，#55:0，#72:0，#71:0，#56:0，#58:0，#53:0，#54:0，#60:0，#57:0，#25:0，#17:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100240，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.38。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：6.25。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:30,22:45,23:00,23:15；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:30,22:45,23:00,23:15
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：50.13，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#10、#21、#6、#5、#3、#22、#7、#9、#8、#2、#16、#4、#11的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#1、#10、#21、#6、#5、#3、#22、#7、#9、#8、#2、#16、#4、#11的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#4、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 环境温度 | 0.12 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.8750，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:15.5、#4风机为:15.9、#14风机为:15.2、#13风机为:15.2；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#59:0，#58:0，#17:0，#54:0，#56:0，#53:0，#57:0，#72:0，#37:0，#55:0，#1:0，#25:0，#71:0，#60:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100240，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：36.0，单机容量累加值：31.66。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：5.97。3)考核条件：计划检修有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：7.1，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.95，相同时间为：22:45,23:00,23:15,23:30；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:22:45,23:00,23:15,23:30
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：50.13，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 22:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#22、#2、#6、#5、#16、#4、#7、#11、#10、#1、#3、#9的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#8、#21、#22、#2、#6、#5、#16、#4、#7、#11、#10、#1、#3、#9的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#5、#6、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:15.5、#4风机为:15.9；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#60:0，#17:0，#58:0，#59:0，#1:0，#37:0，#53:0，#25:0，#57:0，#56:0，#54:0，#71:0，#55:0，#72:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100240，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.95，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：50.13，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:00 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#22、#4、#11、#8、#1、#10、#6、#21、#16、#9、#5、#2的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#3、#22、#4、#11、#8、#1、#10、#6、#21、#16、#9、#5、#2的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#6、#5、#4的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 环境温度 | 0.06 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9375，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#4风机为:15.9、#15风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#71:0，#53:0，#60:0，#17:0，#72:0，#54:0，#59:0，#58:0，#57:0，#55:0，#1:0，#25:0，#56:0，#37:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：-0.95，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100240，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：0.00。
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.95，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:15 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#22、#1、#7、#5、#11、#3、#8、#9、#4、#2、#21、#16的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#10、#6、#22、#1、#7、#5、#11、#3、#8、#9、#4、#2、#21、#16的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 环境温度 | 0.03 | 1)考核条件:环境温度，得分:0.9688，（总分1.0），原因：连续4个数值相等，#15风机为:15.5；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#25:0，#59:0，#71:0，#37:0，#53:0，#1:0，#17:0，#55:0，#57:0，#58:0，#72:0，#56:0，#54:0，#60:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：182.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：100240，相同时间：22:45,23:00,23:15,23:30；。5)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。8)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，正常发电有功容量值：43.1，装机容量：37.63。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.3，单机容量累加值：0.00。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:30:00限电台数是：1，但是无场站受限电量上报记录；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.95，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:30 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；
樟木光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 通信中断有功容量 | 2 | 1)考核条件：通信中断有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：48.4，单机容量累加值：0.00。
樟木风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 风机有功理论能力 | 0.64 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.3636，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#9、#1、#8、#2、#16、#21、#5、#11、#22、#3、#4、#10的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.6818，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#7、#6、#9、#1、#8、#2、#16、#21、#5、#11、#22、#3、#4、#10的对应风机；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 风机有功理论能力 | 0.33 | 1)考核条件:风机有功理论能力，得分:1.6667，（总分2.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；)2)考核条件:无功功率，得分:0.8333，（总分1.0），原因：台账中未找到风机编号为：#4、#5、#6的对应风机；
岑凡光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 箱变状态 | 0.26 | 1)考核条件:箱变状态，得分:0.7407，（总分1.0），原因：箱变状态校验不合格，箱变编号:#55:0，#60:0，#59:0，#71:0，#1:0，#53:0，#58:0，#57:0，#54:0，#25:0，#37:0，#72:0，#56:0，#17:0，
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 并网点有功功率 | 1 | 1)考核条件:并网点有功功率，得分:1.00，（总分2.0）原因：并网点有功功率数据越界，值：0.0，装机容量：100.0，检修容量：0.0，故障容量：-10.0，待机容量：-10.0，通信中断容量：-10.0，正常发电容量：0.0，限电容量：-10.0
守旗光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：140.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：140.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：140.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：3.25。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：180.25。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 2 | 1)考核条件：正常发电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：气象信息对应状态容量与单机对应状态容量之和相差超过10%，气象信息值：21.8，单机容量累加值：19.16。2)考核条件：限电有功容量得分：2.00，（总分4.0）原因：数据超过[-0.1*装机容量, 1.1*装机容量]，限电有功容量值：42.6，装机容量：37.63。3)考核条件：[限电台数]，得分：5.0000，（总分10.0），原因：2026-02-02 23:45:00限电台数是：2，但是无场站受限电量上报记录；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-30.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：100.01。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：-20.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：0.0。
派岸光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：145.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：2.5。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：142.5。7)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 10米温度 | 0.5 | 1)考核条件：10米温度得分：0.50，（总分1.0）原因：连续4个点数值相等，值：13.95，相同时间为：23:00,23:15,23:30,23:45；
康宁光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 气压 | 0.5 | 1)考核条件:气压，得分:0.5000（总分1.0），原因：连续4个点数值相等，值：68020，相同时间：23:00,23:15,23:30,23:45；。2)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。3)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。4)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：139.84。5)考核条件:风速,得分:2.50（总分5.0）原因:[连续4个点数值相等],值为:0,相同时刻时间:23:00,23:15,23:30,23:45
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 计划检修有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。2)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。3)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：290.05。
浦峙光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 正常发电有功容量 | 1.5 | 1)考核条件:正常发电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。2)考核条件:限电有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。3)考核条件:待机有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件正常运行状态箱变台数*箱变容量值：86.65。4)考核条件:计划检修有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。5)考核条件:非计划停运有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。6)考核条件:通信中断有功容量，得分:1.5000（总分3.0），原因：气象信息对应状态容量与单机状态容量之和偏差超过10%，值：0.0，单机信息E文件故障状态箱变台数*箱变容量值：3.35。
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 当前正在运行的机组总容量 | 2 | 1)考核条件:当前正在运行的机组总容量，得分:0，（总分2.0），原因：数据不在装机容量范围内，装机容量：37.63，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，值：56.38，；
峙书光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
把荷风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
强胜光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
弄滩光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
寨安光伏电站 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：2026-02-02可用功率常态化测试系统自动判定不合格，备注：系统自动判定不合格：，；
武安风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 未来0-4h功率预测数据（基于可用功率） | 20 | 1)考核条件:未来0-4h功率预测数据（基于可用功率），得分:0，（总分20.0），原因：十天前2026-02-02可用功率常态化测试不合格，备注：中调调度台人工判定不合格，；
坤山风电场 | 2026-02-12 | 23:45 | 装机容量 | 5 | 1)考核条件:装机容量，得分:5.00（总分10.0），E文件装机容量与台账装机容量偏差>10%，值：56.38，装机容量：37.63,首并时间:2024-01-20；