## 充电逻辑
储能当前出力（MW） | 调度指令值（MW） | 光伏出力（MW） | 储能充电上限（MW） | 总有功 | 调节结果 | 储能调节目标（MW） | 日期时间 | 条件1（是否限电） | 条件2（死区） | 条件3（充电速率） | 条件4（在限值） | 合并结果 | 2026-02-02 21:56:50
-12 | 63 | 73 | -30 | 61 | 放开限电，减少储能充电 |  | 2026-02-02 21:56:50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0030 |  | 死区 | 1.2 | MW
[14 empty] | 充电上限 | -50 | MW
[14 empty] | 步长 |  | MW
[14 empty] | 调节时延 |  | s
[14 empty] | SOC上限 | 100%

## 思路
情况 | 条件1（是否限电） | 条件2（死区） | 条件3（充电速率） | 条件4（在限值） | 结果
情况1 | ? | ? | E>0 | ? | 操作错误！储能放电状态，转为待机。
情况2 | 调度指令 > 总有功 | ? | E=0 | ? | 不限电，无需调节
情况3-1 | 调度指令 > 总有功 | ? | E<0 | ? | 放开限电，减少储能充电
情况3-2 | 调度指令 > 总有功 | ? | E=Emax | ? | 放开限电，减少储能充电
情况4 | 调度指令 < 总有功 | 死区内 | E=Emax | 1 | 储能已达上限，无需调节
情况5 | 调度指令 < 总有功 | 死区内 | ? | ? | 按步长增加储能充电（置换）
情况6 | 调度指令 < 总有功 | 死区外 | E=Emax | 1 | 储能已达上限，降低光伏出力
情况7 | 调度指令 < 总有功 | 死区外 | ? | ? | 增加储能充电
情况8 | 调度指令 < 总有功 | 死区外 | E=0 | 0 | 增加储能充电
情况9 | 调度指令 < 总有功 | 死区外 | E<0 | ? | 增加储能充电
情况 | 条件1（是否限电） | 条件2（死区） | 条件3（充电速率） | 条件4（在限值） | 结果 | 状态特征码 | 储能调节
情况1 | ? | ? | 1 | ? | 操作错误！储能放电状态，转为待机。 | ??1? | E=0
情况2 | 0 | ? | 2 | ? | 不限电，无需调节 | 0?2? | E=0
情况3-1 | 0 | ? | 3 | ? | 放开限电，减少储能充电 | 0?3? | E=E+步长
情况3-2 | 0 | ? | 4 | ? | 放开限电，减少储能充电 | 0?4? | E=E+步长
情况4 | 1 | 1 | 4 | ? | 储能已达上限，无需调节 | 114? | E=E
情况5 | 1 | 1 | ? | ? | 按步长增加储能充电（置换） | 11?? | E=E-步长
情况6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 储能已达上限，降低光伏出力 | 1041 | E=E
情况7 | 1 | 0 | ? | 0 | 增加储能充电 | 10?0 | E=E-步长
情况8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 增加储能充电 | 1020 | E=E-步长
情况9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 增加储能充电 | 1030 | E=E-步长
条件1
调度指令 > 总有功 | 不限电 | 0
调度指令 < 总有功 | 限电 | 1
条件2
死区内 | 置换 | 1
死区外 | 不置换 | 0
条件3
E>0 | 放电状态 | 1
E=0 | 待机 | 2
E<0 | 非最大功率充电中 | 3
E=Emax | 最大功率充电 | 4
? | 随意 | ?
条件4
E=0 | 等于0 | 0
E=Emax | 上限 | 1