## Sheet1
所属站场 | 操作任务 | 顺序 | 操作项目 | 文件名称 | 存在问题
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 1 | 接调度令：合上110kV强东黎线12138地刀； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：合上110kV强东黎线12138地刀 | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 3 | 合上110kV强东黎线12138地刀确五防模拟操作正常； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 3 | 检查110kV强东黎线121开关确在分闸位置； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 4 | 检查110kV强东黎线1213隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 5 | 检查110kV强东黎线1211隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 6 | 检查110kV强东黎线确无电压； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 7 | 合上110kV强东黎线12138接地刀闸； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 8 | 检查110kV强东黎线121387接地刀闸确合好； | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 9 | 汇报调度：合上110kV强东黎线12138地刀操作完毕。 | 2.3合上110kV强东黎线12138地刀（将强胜光伏电站110kV 强东黎线由冷备用转检修（操作票））
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 2 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用五防模拟操作正常； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 3 | 检查110kV强东黎线121开关在分闸位置； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 4 | 检查110kV强东黎线#1母线侧1211隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 5 | 检查110kV#1主变101开关在分闸位置； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 6 | 检查110kV#1主变#1母线侧1011隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 7 | 检查110kV #1母线PT 0151刀闸在合闸位置； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 8 | 拉开110kV #1母线PT 0151刀闸； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 9 | 检查110kV #1母线PT 0151刀闸在分闸位置； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 10 | 断开110kV #1母线PT汇控柜JK1 计量A相空气开关； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 11 | 断开110kV #1母线PT汇控柜JK2 计量B相空气开关； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 12 | 断开110kV #1母线PT汇控柜JK3 计量C相空气开关； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 13 | 断开110kV #1母线PT汇控柜JK4 保护A相空气开关； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 14 | 断开110kV #1母线PT汇控柜JK5 保护B相空气开关； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 15 | 断开110kV #1母线PT汇控柜JK6 保护C相空气开关； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 16 | 检查后台监控机110kV #1母线PT三相电压无电压； | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 17 | 汇报调度：将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用操作完毕。 | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 18 | 以下空白 | 3.1 将强胜光伏电站110kV 1号母线PT由运行转冷备用
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 1 | 接调度令：断开110kV强东黎线121开关 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：断开110kV强东黎线121开关 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 3 | 断开110kV强东黎线121开关五防模拟操作正常 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 4 | 检查110kV强东黎线121开关在合闸位置 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 5 | 检查110kV强东黎线1213隔离开关在合闸位置 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 6 | 检查110kV强东黎线1211隔离开关在合闸位置 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 7 | 断开110kV强东黎线121开关 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 8 | 检查110kV强东黎线121开关确在分闸位置 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 9 | 汇报调度：断开110kV强东黎线121开关操作完毕 | 2.1断开110kV 强东黎线121开关（110kV 强东黎线121开关由运行转热备用（操作票））
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 1 | 接调度令：将110kV强东黎线121开关由热备用转冷备用 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：将110kV强东黎线121开关由热备用转冷备用 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 3 | 将110kV强东黎线121开关由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 4 | 检查110kV强东黎线121开关确在分闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 5 | 检查110kV强东黎线1211隔离开关确在合闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 6 | 检查110kV强东黎线1213隔离开关确在合闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 8 | 检查110kV强东黎线线路侧12138接地刀闸确在分闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 9 | 检查110kV强东黎线12137接地刀闸确在分闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 10 | 检查110kV强东黎线12117接地刀闸确在分闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 11 | 拉开110kV强东黎线1213隔离开关 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 12 | 检查110kV强东黎线1213隔离开关确在分闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 13 | 拉开110kV强东黎线1211隔离开关 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 14 | 检查110kV强东黎线1211隔离开关确在分闸位置 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 15 | 断开110kV强东黎线1213隔离开关控制电源空开DK11 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 16 | 断开110kV强东黎线1211隔离开关控制电源空开DK10 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由运行转检修 | 17 | 汇报调度：将110kV强东黎线121开关由热备用转冷备用操作完毕 | 2.2将强胜光伏电站110kV 强东黎线121开关由热备用转冷备用（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地 | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地 | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 4 | 检查110kV强东黎线121开关在分闸位置； | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 5 | 检查110kV强东黎线12117地刀确在分闸位置； | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 6 | 检查110kV强东黎线12138地刀确在分闸位置； | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 7 | 检查110kV强东黎线12137地刀确在分闸位置； | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由冷备用转运行 | 8 | 汇报调度：检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地完毕。 | 3.1检查110kV强东黎线121开关两侧及线路无接地（操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开110kV强东黎线12138地刀； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开110kV强东黎线12138地刀； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行110kV强东黎线绝缘测试条件； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 4 | 拉开110kV强东黎线12138地刀五防模拟操作正常； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 5 | 检查110kV强东黎线121开关在分闸位置； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 6 | 检查110kV强东黎线1211隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 7 | 检查110kV强东黎线1213隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 8 | 合上110kV强东黎线12138地刀DK12控制回路空开； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 9 | 检查110kV强东黎线12138地刀确在合闸位置； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 10 | 拉开110kV强东黎线12138地刀； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 11 | 检查110kV强东黎线12138地刀确在分闸位置； | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
强胜光伏电站 | 将110kV强东黎线由检修转冷备用 | 12 | 汇报调度：拉开110kV强东黎线12138地刀操作完毕。 | 2.拉开110kV强东黎线12138接地刀闸（110kV强东黎线由检修转冷备操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地 | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地 | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 4 | 检查110kV武桃大线101开关开关在分闸位置； | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 5 | 检查110kV武桃大线10147地刀确在分闸位置； | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 6 | 检查110kV武桃大线10137地刀确在分闸位置； | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 7 | 检查110kV武桃大线10138地刀确在分闸位置； | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转运行 | 8 | 汇报调度：检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地完毕。 | 3.1检查110kV武桃大线101开关两侧及线路无接地（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开110kV武桃大线10138地刀； | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开110kV武桃大线10138地刀； | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行110kV武桃大线绝缘测试条件； | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 4 | 拉开110kV武桃大线10138地刀五防模拟操作正常； | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 5 | 检查110kV武桃大线101开关确在分闸位置 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 6 | 检查110kV武桃大线1014隔离刀闸确在分闸位置 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 7 | 检查110kV武桃大线1013隔离刀闸确在分闸位置 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 8 | 检查110kV武桃大线101开关远方/就地切换开关确在远方位置 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 9 | 拉开110kV武桃大线10138地刀 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 10 | 检查110kV武桃大线10138地刀确在分闸位置 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用 | 11 | 汇报调度：拉开220kVXX线2051617地刀操作完毕。 | 2.拉开110kV武桃大线101138接地刀闸（将110kV武桃大线101开关由检修转冷备用操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 1 | 接调度令：合上110kV武桃大线10138地刀； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 2 | 受令人复诵：合上110kV武桃大线10138地刀 | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 3 | 合上110kV武桃大线10138地刀确认五防模拟操作正常； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 3 | 检查110kV武桃大线101开关确在分闸位置； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 4 | 检查110kV武桃大线1014隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 5 | 检查110kV武桃大线1013隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 6 | 检查110kV武桃大线101开关远方/就地切换开关确在远方位置； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 7 | 检查110kV武桃大线确无电压； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 8 | 合上110kV武桃大线10138地刀； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 9 | 检查110kV武桃大线10138地刀确在合闸位置； | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由冷备用转检修 | 10 | 汇报调度：合上110kV武桃大线10138地刀。 | 2.3合上110kV武桃大线10138地刀（将武安风电场110kV 武桃大线101开关由冷备用转检修（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 1 | 接调度令：断开110kV 武桃大线101开关 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 2 | 受令人复诵：断开110kV 武桃大线101开关 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 3 | 将110kV武桃大线101开关由运行转热备用确认五防模拟操作正常 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 4 | 断开110kV 武桃大线101开关确认五防模拟操作正常； | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 5 | 断开110kV 武桃大线101开关五防模拟操作正常 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 6 | 检查110kV 武桃大线101开关开关在合闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 7 | 检查110kV 武桃大线1013隔离开关在合闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 8 | 检查110kV 武桃大线1014隔离开关在合闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 8 | 检查110kV 武桃大线10138接地刀闸确在分闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 9 | 检查110kV 武桃大线10137接地刀闸确在分闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 10 | 检查110kV 武桃大线10147接地刀闸确在分闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 12 | 断开110kV 武桃大线101开关 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 13 | 检查110kV 武桃大线101开关确在分闸位置 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV 武桃大线101开关由运行转热备用 | 14 | 汇报调度：断开110kV 武桃大线101开关操作完毕 | 2.1断开武桃大线101开关（110kV 武桃大线101开关由运行转热备用（操作票））
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 1 | 接调度令：将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 3 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用确认五防模拟操作正常； | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 4 | 检查110kV武桃大线101开关确在分闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 5 | 检查110kV武桃大线1013隔离开关确在合闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 6 | 检查110kV武桃大线1014隔离开关确在合闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 7 | 检查110kV武桃大线101开关远方/就地切换开关确在远方位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 8 | 将110kV武桃大线1014隔离开关拉至分闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 9 | 检查110kV武桃大线1014隔离开关确在分闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 10 | 将110kV武桃大线1013隔离开关拉至分闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 11 | 检查110kV武桃大线1013隔离开关确在分闸位置 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
武安风电场 | 将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用 | 12 | 汇报调度：将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用操作完毕 | 2.2将110kV武桃大线101开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 1 | 接调度令：检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 2 | 受令人复诵：检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 4 | 检查110kV坤峙线105开关在分闸位置 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 5 | 检查110KV坤峙线母线侧1051隔离开关在分闸位置 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 6 | 检查110KV坤峙线负荷侧1053隔离开关在分闸位置 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 7 | 检查110kV坤峙线10538地刀确在分闸位置 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 8 | 检查110kV坤峙线10537地刀确在分闸位置 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 9 | 检查110kV坤峙线10517地刀确在分闸位置 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地 | 10 | 汇报调度：检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地完毕 | 2.2检查110kV坤峙线105开关两侧及线路无接地（操作票）
坤山风电场 | 合上110kV 坤峙线105开关对110kV母线充电 | 13 | 检查110kV 坤峙线105开关在合闸位置 | 2.4合上110kV 坤峙线105开关对110kV母线充电（将110kV坤峙线由热备用转运行操作票）
坤山风电场 | 合上110kV 坤峙线105开关对110kV母线充电 | 14 | 汇报调度：合上110kV 坤峙线105开关对110kV母线充电操作完毕 | 2.4合上110kV 坤峙线105开关对110kV母线充电（将110kV坤峙线由热备用转运行操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 1 | 接调度令：拉开110kV坤峙线10538地刀 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 2 | 受令人复诵：拉开110kV坤峙线10538地刀 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行110kV坤峙线绝缘测试条件 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 4 | 拉开110kV坤峙线10538地刀五防模拟操作正常 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 5 | 检查110kV坤峙线105开关在分闸位置 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 6 | 检查110kV坤峙线1051隔离开关确在分闸位置 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 7 | 检查110kV坤峙线1053隔离开关确在分闸位置 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 9 | 检查110kV坤峙线10538地刀确在合闸位置 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 10 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 11 | 检查110kV坤峙线10538地刀确在分闸位置 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 拉开110kV坤峙线10538地刀 | 12 | 汇报调度：拉开110kV坤峙线10538地刀操作完毕 | 2.1拉开110kV坤峙线10538接地刀闸（将110kV坤峙线由检修转冷备操作票）
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 3 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用五防模拟操作正常 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 4 | 检查后台监控机110kV 母线PT电压指示正常 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 5 | 检查110kV 母线PT 0151隔离开关在合闸位置 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 6 | 拉开110kV 母线PT 0151隔离开关闸 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 7 | 检查110kV 母线PT 0151隔离开关在分闸位置 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 8 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK1A 计量A相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 9 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK1B 计量B相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 10 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK1C 计量C相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 11 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK2A 保护测量A相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 12 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK2B保护测量B相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 13 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK2C 保护测量C相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 14 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK3A 保护A相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 15 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK3B 保护B相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 16 | 断开110kV 母线PT汇控柜ZKK3C 保护C相空气开关 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 17 | 检查后台监控机110kV 母线PT三相电压无电压 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用 | 18 | 汇报调度：将110kV 母线PT由运行转冷备用操作完毕 | 2.1将坤山风电场110kV 母线PT由运行转冷备用
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 1 | 接调度令：将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 3 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 4 | 检查110kV坤峙线105开关确在分闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 5 | 检查110kV坤峙线1051隔离开关确在合闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 6 | 检查110kV坤峙线1053隔离开关确在合闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 8 | 检查110kV坤峙线线线路侧10538接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 9 | 检查110kV坤峙线10537接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 10 | 检查110kV坤峙线10517接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 11 | 拉开110kV坤峙线1051隔离开关 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 12 | 检查110kV坤峙线1051隔离开关确在分闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 13 | 拉开110kV坤峙线1053隔离开关 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 14 | 检查110kV坤峙线1053隔离开关确在分闸位置 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用 | 15 | 汇报调度：将110kV坤峙线105开关由热备用转冷备用操作完毕 | 1.2将坤山风电场110kV 坤峙线105开关由热备用转冷备用（操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 1 | 接调度令：断开110kV坤峙线105开关 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 2 | 受令人复诵：断开110kV坤峙线105开关 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 3 | 断开110kV坤峙线105开关五防模拟操作正常 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 4 | 检查110kV坤峙线105开关在合闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 5 | 检查110kV坤峙线1051隔离开关在合闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 6 | 检查110kV坤峙线1053隔离开关在合闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 7 | 检查110kV坤峙线10517接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 8 | 检查110kV坤峙线10537接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 9 | 检查110kV坤峙线负荷侧10538接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 10 | 断开110kV坤峙线105开关 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 11 | 检查110kV坤峙线105开关确在分闸位置 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 断开110kV坤峙线105开关 | 12 | 汇报调度：断开110kV坤峙线105开关操作完毕 | 1.1断开110kV 坤峙线105开关（110kV 坤峙线105开关由运行转热备用操作票）
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 1 | 接调度令：合上110kV坤峙线10538地刀； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 2 | 受令人复诵：合上110kV坤峙线10538地刀； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 3 | 合上110kV坤峙线10538地刀确认五防模拟操作正常； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 3 | 检查110kV坤峙线105开关确在分闸位置； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 4 | 检查110kV坤峙线1051隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 5 | 检查110kV坤峙线1053隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 7 | 检查110kV坤峙线确无电压； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 8 | 合上110kV坤峙线10538接地刀闸； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 9 | 检查110kV坤峙线10538接地刀闸确合好； | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
坤山风电场 | 合上110kV坤峙线10538地刀 | 10 | 汇报调度：合上110kV坤峙线10538地刀操作完毕。 | 1.3合上110kV坤峙线10538地刀（将坤山风电场110kV 坤峙线由冷备用转检修（操作票））
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由运行转检修 | 21 | 合上35kV康峙Ⅰ线31138接地刀闸 | 1.将35kV 康峙I线311开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由运行转检修 | 22 | 检查35kV康峙Ⅰ线31138接地刀闸确在“合”位 | 1.将35kV 康峙I线311开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由运行转检修 | 23 | 在35kV康峙Ⅰ线311开关操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1.将35kV 康峙I线311开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由运行转检修 | 24 | 全面复查以上操作正确无误 | 1.将35kV 康峙I线311开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由运行转检修 | 25 | 汇报调度：合上35kV康峙Ⅰ线31138接地刀闸操作完毕 | 1.将35kV 康峙I线311开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由运行转检修 | 21 | 合上35kV康峙IV线31438接地刀闸 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由运行转检修 | 22 | 检查35kV康峙IV线31438接地刀闸确在“合”位 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由运行转检修 | 23 | 在35kV康峙IV线314开关操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由运行转检修 | 24 | 全面复查以上操作正确无误 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由运行转检修 | 25 | 汇报调度：合上35kV康峙IV线31438接地刀闸操作完毕 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由运行转检修 | 21 | 合上35kV康峙II线31238接地刀闸 | 2.将35kV 康峙II线312开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由运行转检修 | 22 | 检查35kV康峙II线31238接地刀闸确在“合”位 | 2.将35kV 康峙II线312开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由运行转检修 | 23 | 在35kV康峙II线312开关操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 2.将35kV 康峙II线312开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由运行转检修 | 24 | 全面复查以上操作正确无误 | 2.将35kV 康峙II线312开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由运行转检修 | 25 | 汇报调度：合上35kV康峙II线31238接地刀闸操作完毕 | 2.将35kV 康峙II线312开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由运行转检修 | 21 | 合上35kV康峙III线31338接地刀闸 | 3.将35kV 康峙III线313开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由运行转检修 | 22 | 检查35kV康峙III线31338接地刀闸确在“合”位 | 3.将35kV 康峙III线313开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由运行转检修 | 23 | 在35kV康峙III线313开关操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 3.将35kV 康峙III线313开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由运行转检修 | 24 | 全面复查以上操作正确无误 | 3.将35kV 康峙III线313开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由运行转检修 | 25 | 汇报调度：合上35kV康峙III线31338接地刀闸操作完毕 | 3.将35kV 康峙III线313开关由运行转检修（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 21 | 检查35kV 康峙IV线314开关手车确在“工作”位置 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 22 | 将35kV康峙IV线314开关“远方/就地”转换开关切至“远方”位置 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 23 | 汇报调度：35kV康峙IV线314开关由冷备用转热备用操作完毕 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 24 | 接调度令：合上35kV康峙IV线314开关 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 25 | 检查35kV康峙IV线314开关确在“合”位 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 26 | 检查35kV康峙IV线314开关保护装置运行正常，无报警信号 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 27 | 检查35kV 母线充电运行正常，三相电压指示正常 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙IV线314开关由检修转运行 | 28 | 汇报调度：合上35kV康峙IV线314开关操作完毕 | 4.将35kV 康峙IV线314开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 21 | 检查35kV 康峙Ⅰ线311开关手车确在“工作”位置 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 22 | 将35kV康峙Ⅰ线311开关“远方/就地”转换开关切至“远方”位置 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 23 | 汇报调度：35kV康峙Ⅰ线311开关由冷备用转热备用操作完毕 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 24 | 接调度令：合上35kV康峙Ⅰ线311开关 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 25 | 检查35kV康峙Ⅰ线311开关确在“合”位 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 26 | 检查35kV康峙Ⅰ线311开关保护装置运行正常，无报警信号 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 27 | 检查35kV 母线充电运行正常，三相电压指示正常 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙I线311开关由检修转运行 | 28 | 汇报调度：合上35kV康峙Ⅰ线311开关操作完毕 | 1.将35kV 康峙I线311开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 21 | 检查35kV 康峙III线313开关手车确在“工作”位置 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 22 | 将35kV康峙III线313开关“远方/就地”转换开关切至“远方”位置 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 23 | 汇报调度：35kV康峙III线313开关由冷备用转热备用操作完毕 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 24 | 接调度令：合上35kV康峙III线313开关 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 25 | 检查35kV康峙III线313开关确在“合”位 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 26 | 检查35kV康峙III线313开关保护装置运行正常，无报警信号 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 27 | 检查35kV 母线充电运行正常，三相电压指示正常 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙III线313开关由检修转运行 | 28 | 汇报调度：合上35kV康峙III线313开关操作完毕 | 3.将35kV 康峙III线313开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 21 | 检查35kV 康峙II线312开关手车确在“工作”位置 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 22 | 将35kV康峙II线312开关“远方/就地”转换开关切至“远方”位置 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 23 | 汇报调度：35kV康峙II线312开关由冷备用转热备用操作完毕 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 24 | 接调度令：合上35kV康峙II线312开关 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 25 | 检查35kV康峙II线312开关确在“合”位 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 26 | 检查35kV康峙II线312开关保护装置运行正常，无报警信号 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 27 | 检查35kV 母线充电运行正常，三相电压指示正常 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
康宁光伏电站 | 将35kV康峙II线312开关由检修转运行 | 28 | 汇报调度：合上35kV康峙II线312开关操作完毕 | 2.将35kV 康峙II线312开关由检修转运行（操作票）
岑凡光伏电站 | 35kV #1母线由运行转冷备用 | 25 | 断开#1主变35kV侧301开关闭锁回路电源空开DK4 | NB-CF-CZ-202410008 35kV #1母线由运行转冷备用
岑凡光伏电站 | 35kV #1母线由运行转冷备用 | 26 | 检查#1主变35kV侧301开关闭锁回路电源空开DK4确在“分闸”位置； | NB-CF-CZ-202410008 35kV #1母线由运行转冷备用
岑凡光伏电站 | 35kV #1母线由运行转冷备用 | 27 | 断开#1主变35kV侧301开关控制总电源空开ZK21； | NB-CF-CZ-202410008 35kV #1母线由运行转冷备用
岑凡光伏电站 | 35kV #1母线由运行转冷备用 | 28 | 检查#1主变35kV侧301开关控制总电源空开ZK21确在“分闸”位置； | NB-CF-CZ-202410008 35kV #1母线由运行转冷备用
岑凡光伏电站 | 35kV #1母线由运行转冷备用 | 29 | 操作完毕，汇报值长。 | NB-CF-CZ-202410008 35kV #1母线由运行转冷备用
岑凡光伏电站 | 35kV#1SVG316开关由运行转冷备用 | 21 | 汇报值长，操作完毕。 | NB-CF-CZ-202410006 35kV#1SVG316开关由运行转冷备用(1)
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 1 | 接调度令：拉开220kV派弄线2001617接地刀闸 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV派弄线2001617接地刀闸 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行220kV派弄线绝缘测试条件 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 4 | 拉开220kV派弄线2001617接地刀闸五防模拟操作正常 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 5 | 检查220kV派弄线2001开关确在分闸位置 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 6 | 检查220kV派弄线20011隔离开关确在分闸位置 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 7 | 检查220kV派弄线20016隔离开关确在分闸位置 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 8 | 检查220kV派弄线2001617接地刀闸确在合闸位置 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 9 | 拉开220kV派弄线2001617接地刀闸 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 10 | 检查220kV派弄线2001617接地刀闸确在分闸位置 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由检修状态转冷备用状态 | 11 | 汇报调度：拉开220kV派弄线2001617接地刀闸操作完毕 | 1.拉开220kV派弄线2001617接地刀闸（220kV派弄线由检修转冷备用操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 1 | 接调度令：检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 2 | 受令人复诵：检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 4 | 检查220kV派弄线2001开关确在分闸位置 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 5 | 检查220kV派弄线线路侧2001617接地刀闸确在分闸位置 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 6 | 检查220kV派弄线200167接地刀闸确在分闸位置 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 7 | 检查220kV派弄线200117接地刀闸确在分闸位置 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由冷备用状态转运行状态 | 8 | 汇报调度：检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地完毕 | 2.1检查220kV派弄线2001开关两侧及线路无接地（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 1 | 接调度令：断开220kV派弄线2001开关 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 2 | 受令人复诵：断开220kV派弄线2001开关 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 3 | 断开220kV派弄线2001开关五防模拟操作正常 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 4 | 检查220kV派弄线2001开关确在合闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 5 | 检查220kV派弄线20011隔离开关确在合闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 6 | 检查220kV派弄线20016隔离开关确在合闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 7 | 检查220kV派弄线线路侧2001617接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 8 | 检查220kV派弄线200167接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 9 | 检查220kV派弄线200117接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 10 | 断开220kV派弄线2001开关 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 10 | 检查220kV派弄线2001开关分闸位置 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 11 | 汇报调度：断开220kV派弄线2001开关操作完毕 | 1.1断开220kV 派岸线2011开关（220kV 派弄线2001开关由运行转热备用（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 1 | 接调度令：合上220kV派弄线2001617接地刀闸 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 2 | 受令人复诵：合上220kV派弄线2001617接地刀闸 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 3 | 合上220kV派弄线2001617接地刀闸五防模拟操作正常 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 3 | 检查220kV派弄线2001开关确在分闸位置 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 4 | 检查220kV派弄线20011隔离开关确在分闸位置 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 5 | 检查220kV派弄线20016隔离开关确在分闸位置 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 6 | 检查220kV派弄线确无电压 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 7 | 合上220kV派弄线2001617接地刀闸 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 8 | 检查220kV派弄线2001617接地刀闸确已合好 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 9 | 汇报调度：合上220kV派弄线2001617接地刀闸操作完毕 | 1.3合上220kV派弄线2001617地刀（将派岸光伏电站220kV派弄线由冷备用转检修（操作票））
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 1 | 接调度令：将220kV派弄线2001开关由热备用状态转冷备用状态 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 2 | 受令人复诵：将220kV派弄线2001开关由热备用状态转冷备用状态 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 3 | 将220kV派弄线2001开关由热备用状态转冷备用状态五防模拟操作正常 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 4 | 检查220kV派弄线2001开关确在分闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 5 | 检查220kV派弄线20011隔离开关在合闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 6 | 检查220kV派弄线20016隔离开关在合闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 7 | 检查220kV派弄线线路侧2001617接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 8 | 检查220kV派弄线200167接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 9 | 检查220kV派弄线200117接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 10 | 拉开220kV派弄线20016隔离开关 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 11 | 检查220kV派弄线20016隔离开关确在分闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 12 | 拉开220kV派弄线20011隔离开关 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 13 | 检查220kV派弄线20011隔离开关确在分闸位置 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 14 | 断开220kV派弄线20011隔离开关控制电源空开1ZKK | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 15 | 断开220kV派弄线20016隔离开关控制电源空开1ZKK | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
派岸光伏电站 | 将220kV派弄线由运行状态转检修状态 | 16 | 汇报调度：将220kV派弄线2001开关由热备用状态转冷备用状态操作完毕 | 1.2将派岸光伏电站220kV派弄线2001开关由热备用转冷备用（操作票）
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：220kV 1号母线由检修转冷备用 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：220kV 1号母线由检修转冷备用 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 3 | 检查220kV1号母线 PT间隔汇控柜刀闸、地刀远方/就地切换把手在“远方”位置 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 4 | 检查220kV1号母线 PT间隔汇控柜“联锁/解锁”转换开关在“联锁”位置 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV1号母线 PT间隔汇控柜电气指示正常，无异常情况 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 6 | 220kV1号母线 PT气室SF6压力正常 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 7 | 在220kV1号母线 PT间隔汇控柜柜门操作把手取下“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 8 | 合上1号母线PT2197地刀控制电源空气开关 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 9 | 拉开220kV1号母线 PT 2197接地刀闸 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV1号母线 PT 2197接地刀闸在拉开位置 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 11 | 操作完毕，220kV 1号母线 PT由冷备用转运行需待中调下令。 | 1、220kV1号母线由检修转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 11 | 汇报调度：220kV1号母线由运行转冷备用操作完毕 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 1 | 中调已许可检修申请单广西中调-202508000XX，可自行操作220kV 1号母线 PT由冷备用转检修。 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 2 | 检查220kV1号母线 PT 219隔离刀闸在拉开位置 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 3 | 在220kV1号母线 PT 219隔离刀闸PT侧检验三相确无电压 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 4 | 合上220kV1号母线 PT 2197接地刀闸 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 5 | 检查220kV1号母线 PT 2197接地刀闸在合上位置 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 6 | 断开220kV1号母线 PT2197地刀控制电源空气开关 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
峙书光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 7 | 操作完毕，汇报中调 | 2、220kV 1号母线由冷备用转检修
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 1 | 接调度令：将220kV守渠线2051开关由热备用转冷备用 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：将220kV守渠线2051开关由热备用转冷备用 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 3 | 将220kV守渠线2051开关由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 4 | 检查220kV守渠线2051开关确在分闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 5 | 检查220kV守渠线20516隔离开关确在合闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 6 | 检查220kV守渠线20511隔离开关确在合闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 7 | 检查220kV守渠线线路侧2051617接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 8 | 检查220kV守渠线205167接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 9 | 检查220kV守渠线205117接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 10 | 拉开220kV守渠线20516隔离开关 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 11 | 检查220kV守渠线20516隔离开关确在分闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 12 | 拉开220kV守渠线20511隔离开关 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 13 | 检查220kV守渠线20511隔离开关确在分闸位置 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 14 | 断开220kV 守渠线20516隔离开关ZK213控制电源空开； | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 15 | 断开220kV守渠线20511隔离开关ZK321控制电源空开； | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 16 | 汇报调度：将220kV守渠线2051开关由热备用转冷备用操作完毕 | 1.2将220kV 守渠线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 1 | 接调度令：合上220kV守渠线2051617地刀； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：合上220kV守渠线2051617地刀 | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 3 | 合上220k守渠线2051617地刀确五防模拟操作正常； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 3 | 检查220kV守渠线2051开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 4 | 检查220kV守渠线20516隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 5 | 检查220kV守渠线20511隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 6 | 检查220kV守渠线确无电压； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 7 | 合上220kV守渠线2051617接地刀闸； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 8 | 检查220kV守渠线2051617接地刀闸确在合闸位置； | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 9 | 汇报调度：合上220kV守渠线2051617地刀操作完毕。 | 1.3合上220kV守渠线2051617地刀（将守旗光伏电站220kV 守渠线由冷备用转检修（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 1 | 接调度令：断开220kV守渠线2051开关 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：断开220kV守渠线2051开关 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 3 | 断开220kV守渠线2051开关五防模拟操作正常 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 4 | 检查220kV守渠线2051开关在合闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 5 | 检查220kV守渠线20516隔离开关在合闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 6 | 检查220kV守渠线20511隔离开关在合闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 7 | 检查220kV守渠线线路侧2051617接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 8 | 检查220kV守渠线205167接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 8 | 检查220kV守渠线205117接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 9 | 断开220kV守渠线2051开关 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 10 | 检查220kV守渠线2051开关确在分闸位置 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由运行转检修 | 11 | 汇报调度：断开220kV守渠线2051开关操作完毕 | 1.1断开220kV 守渠线2051开关（220kV 守渠线2051开关由运行转热备用（操作票））
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将220kV #1M PT由运行转冷备用； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将220kV #1M PT由运行转冷备用； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 2 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用五防模拟操作正常； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 3 | 检查220kV守渠线2051开关在分闸位置； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 4 | 检查220kV守渠线线路侧20516隔离刀闸在分闸位置； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 5 | 检查220kV守渠线#1M母线侧20511隔离刀闸在分闸位置； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 6 | 检查220kV #1M PT 219刀闸在合闸位置； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 7 | 拉开220kV #1M PT 219刀闸； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 8 | 检查220kV #1M PT 219刀闸在分闸位置； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 9 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK51A PT计量二次空气开关A相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 10 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK51B PT计量二次空气开关B相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 11 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK51C PT计量二次空气开关C相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 12 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK52A PT测量二次空气开关A相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 13 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK52B PT测量二次空气开关B相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 14 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK52C PT测量二次空气开关C相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 15 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK53A PT保护二次空气开关A相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 16 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK53B PT保护二次空气开关B相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 17 | 断开220kV母线PT就地汇控柜ZK53C PT保护二次空气开关C相； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 18 | 检查后台监控机220kV #1M PT三相电压无电压； | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV #1M PT由运行转冷备用 | 19 | 汇报调度：将220kV 1号母线PT由运行转冷备用操作完毕。 | 2 将220kV 1号母线PT由运行转冷备用
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地 | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地 | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 4 | 检查220kV守渠线2051开关在分闸位置； | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 5 | 检查220kV守渠线2051617地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 6 | 检查220kV守渠线205167地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 7 | 检查220kV守渠线205117地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 8 | 汇报调度：检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地完毕。 | 3.1检查220kV守渠线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开220kV守渠线2051617地刀； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV守渠线2051617地刀； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行220kV守渠线绝缘测试条件； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 4 | 拉开220kV守渠线2051617地刀五防模拟操作正常； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV守渠线2051开关在分闸位置； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 6 | 检查220kV守渠线20516隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 7 | 检查220kV守渠线20511隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 8 | 检查220kV守渠线2051617地刀确在合闸位置； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 9 | 拉开220kV守渠线2051617地刀； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV守渠线2051617地刀确在分闸位置； | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由检修转冷备用 | 11 | 汇报调度：拉开220kV守渠线2051617地刀操作完毕。 | 2.拉开220kV守渠线2051617接地刀闸（220kV守渠线由检修转冷备操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：合上220kV守渠线2051开关对220kV #1M 充电； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：合上220kV守渠线2051开关对220kV #1M 充电； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 4 | 合上220kV 守渠线2051开关对220kV #1M 母线充电五防模拟操作正常； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 5 | 检查220kV守渠线2051617地刀确在分闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 6 | 检查220kV守渠线205167地刀确在分闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 7 | 检查220kV守渠线205117地刀确在分闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 8 | 检查220kV 守渠线20516隔离开关在合闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 9 | 检查220kV守渠线20511隔离开关在合闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 10 | 检查220kV #1M PT219隔离开关在合闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 11 | 检查220kV 守渠线2051开关4K1控制电源1在合闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 12 | 检查220kV 守渠线2051开关4K2控制电源2在合闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 13 | 检查220kV 守渠线2051开关在分闸位置； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 14 | 合上220kV 守渠线2051开关； | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 15 | 下接[ ]操作票·第2页 | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 16 | 上接[ ]操作票·第1页 | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 17 | 检查220kV 守渠线2051开关在合闸位置 | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
守旗光伏电站 | 将220kV守渠线由冷备用转运行 | 18 | 汇报调度：合上220kV 守渠线2051开关对220kV #1M 充电操作完毕。 | 3.3合上220kV 守渠线2051开关对220kV#1M母线充电（操作票）
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：220kV 2号母线由冷备用转运行 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：220kV 2号母线由冷备用转运行 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 3 | 220kV 2号母线由冷备用转运行五防模拟操作正常 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 4 | 检查#1主变220kV#2母线侧20012刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 5 | 检查#2主变220kV#2母线侧20022刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 6 | 检查220kV派弄线20532刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 7 | 检查220kV峙弄线20544刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 8 | 检查220kV弄金线20522刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 9 | 检查220kV#1母联母线侧20121刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 10 | 检查220kV#2母联母线侧20122刀闸在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 11 | 检查220kV母联2012开关在分闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 12 | 合上220kV#1母线PT229刀闸 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 13 | 检查220kV#1母线PT229刀闸在合闸位置 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转运行 | 14 | 汇报调度：220kV 2号母线由冷备用转运行操作完毕 | 3、220kV2号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：220kV 2号母线由检修转冷备用 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：220kV 2号母线由检修转冷备用 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 3 | 检查220kV2号母线 PT间隔汇控柜刀闸、地刀远方/就地切换把手在“远方”位置 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 4 | 检查220kV2号母线 PT间隔汇控柜“联锁/解锁”转换开关在“联锁”位置 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV2号母线 PT间隔汇控柜电气指示正常，无异常情况 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 6 | 220kV2号母线 PT气室SF6压力正常 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 7 | 在220kV2号母线 PT间隔汇控柜柜门操作把手取下“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 8 | 合上2号母线PT2197地刀控制电源空气开关 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 9 | 拉开220kV2号母线 PT 2197接地刀闸 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV2号母线 PT 2197接地刀闸在拉开位置 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由检修转冷备用 | 11 | 操作完毕，220kV 2号母线 PT由冷备用转运行需待中调下令。 | 1、220kV2号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：220kV1号母线由冷备用转运行 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：220kV1号母线由冷备用转运行 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 3 | 220kV 弄金线冷备用转运行五防模拟操作正常 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 4 | 检查#1主变220kV#1母线侧20011刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 5 | 检查#2主变220kV#1母线侧20021刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 6 | 检查220kV派弄线20531刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 7 | 检查220kV峙弄线20541刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 8 | 检查220kV弄金线20521刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 9 | 检查220kV#1母线PT219刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 10 | 检查220kV#1母联母线侧20121刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 11 | 检查220kV#2母联母线侧20122刀闸在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 12 | 检查220kV母联2012开关在分闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 13 | 合上2012开关电机电源空开ZK3 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 14 | 合上20121隔离刀闸控制电源空开1ZKK | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 15 | 合上20122隔离刀闸控制电源空开2ZKK | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 16 | 合上220kV#1母线PT219刀闸 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 17 | 检查220kV#1母线PT219刀闸在合闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 18 | 合上220kV#1母联母线侧20121刀闸 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 19 | 检查220kV#1母联母线侧20121刀闸在合闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 20 | 合上220kV#2母联母线侧20122刀闸 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 21 | 检查220kV#2母联母线侧20122刀闸在合闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 22 | 合上220kV母联2012开关 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 23 | 检查220kV母联2012开关在合闸位置 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由冷备用转运行 | 24 | 汇报调度：220kV1号母线由冷备用转运行操作完毕 | 4、220kV1号母线由冷备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：220kV 1号母线由检修转冷备用 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：220kV 1号母线由检修转冷备用 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 3 | 检查220kV1号母线 PT间隔汇控柜刀闸、地刀远方/就地切换把手在“远方”位置 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 4 | 检查220kV1号母线 PT间隔汇控柜“联锁/解锁”转换开关在“联锁”位置 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV1号母线 PT间隔汇控柜电气指示正常，无异常情况 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 6 | 220kV1号母线 PT气室SF6压力正常 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 7 | 在220kV1号母线 PT间隔汇控柜柜门操作把手取下“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 8 | 合上1号母线PT2197地刀控制电源空气开关 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 9 | 拉开220kV1号母线 PT 2197接地刀闸 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV1号母线 PT 2197接地刀闸在拉开位置 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由检修转冷备用 | 11 | 操作完毕，220kV 1号母线 PT由冷备用转运行需待中调下令。 | 2、220kV1号母线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 1 | 接调度令：220kV 派弄线由冷备用转热备用 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 2 | 接调度令：220kV 派弄线由冷备用转热备用 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 3 | 220kV派弄线由冷备用转热备用五防模拟操作正常 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 4 | 检查220kV派弄线2052开关在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 5 | 检查220kV派弄线20526刀闸在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 6 | 检查220kV派弄线20521刀闸在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 7 | 检查220kV派弄线20522刀闸在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 8 | 检查220kV派弄线线路侧2052617接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 9 | 检查220kV派弄线205267接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 10 | 检查220kV派弄线205227接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 11 | 合上220kV派弄线20521刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 12 | 合上220kV派弄线20526刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 13 | 合上220kV派弄线20526刀闸 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 14 | 检查220kV派弄线20526刀闸在合闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 15 | 合上220kV派弄线20521刀闸 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 16 | 检查220kV派弄线20521刀闸在合闸位置 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 17 | 汇报调度：220kV 派弄线冷备用转热备用操作完毕 | 2、220kV派弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 1 | 接调度令：合上220kV派弄线2052开关 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 2 | 受令人复诵：合上220kV派弄线2052开关 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 3 | 220kV派弄线由热备用转运行五防模拟操作正常 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 4 | 检查220kV派弄线2052开关在分闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 5 | 检查220kV派弄线20526刀闸在合闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 6 | 检查220kV派弄线20521刀闸在合闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 7 | 检查220kV派弄线20522刀闸在分闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 8 | 检查220kV派弄线线路侧2052617接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 9 | 检查220kV派弄线205267接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 10 | 检查220kV派弄线205227接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 11 | 合上220kV派弄线2052开关 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转运行 | 12 | 检查220kV派弄线2052开关在合闸位置 | 3、220kV派弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开220kV派弄线2052617接地刀闸 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV派弄线2052617接地刀闸 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 3 | 220kV 派弄线检修转冷备用五防模拟操作正常 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 4 | 检查220kV派弄线2052开关在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV派弄线20526刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 6 | 检查220kV派弄线20521刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 7 | 检查220kV派弄线20522刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 8 | 检查220kV派弄线线路侧2052617接地刀闸确合闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 9 | 检查220kV派弄线205267接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV派弄线205227接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 11 | 拉开220kV派弄线2052617接地刀闸 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由检修转冷备用 | 12 | 检查220kV派弄线2052617接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开220kV峙弄线2052617接地刀闸 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV峙弄线2052617接地刀闸 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 3 | 220kV 峙弄线检修转冷备用五防模拟操作正常 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 4 | 检查220kV峙弄线2052开关在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV峙弄线20526刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 6 | 检查220kV峙弄线20521刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 7 | 检查220kV峙弄线20522刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 8 | 检查220kV峙弄线线路侧2052617接地刀闸确合闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 9 | 检查220kV峙弄线205267接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV峙弄线205227接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 11 | 拉开220kV峙弄线2052617接地刀闸 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由检修转冷备用 | 12 | 检查220kV峙弄线2052617接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 1 | 接调度令：合上220kV峙弄线2052开关 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 2 | 受令人复诵：合上220kV峙弄线2052开关 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 3 | 220kV峙弄线由热备用转运行五防模拟操作正常 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 4 | 检查220kV峙弄线2052开关在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 5 | 检查220kV峙弄线20526刀闸在合闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 6 | 检查220kV峙弄线20521刀闸在合闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 7 | 检查220kV峙弄线20522刀闸在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 8 | 检查220kV峙弄线线路侧2052617接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 9 | 检查220kV峙弄线205267接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 10 | 检查220kV峙弄线205227接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 11 | 合上220kV峙弄线2052开关 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转运行 | 12 | 检查220kV峙弄线2052开关在合闸位置 | 3、220kV峙弄线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 1 | 接调度令：220kV 派弄线由冷备用转热备用 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 2 | 接调度令：220kV 派弄线由冷备用转热备用 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 3 | 220kV派弄线由冷备用转热备用五防模拟操作正常 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 4 | 检查220kV派弄线2052开关在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 5 | 检查220kV派弄线20526刀闸在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 6 | 检查220kV派弄线20521刀闸在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 7 | 检查220kV派弄线20522刀闸在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 8 | 检查220kV派弄线线路侧2052617接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 9 | 检查220kV派弄线205267接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 10 | 检查220kV派弄线205227接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 11 | 合上220kV派弄线20521刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 12 | 合上220kV派弄线20526刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 13 | 合上220kV派弄线20526刀闸 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 14 | 检查220kV派弄线20526刀闸在合闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 15 | 合上220kV派弄线20521刀闸 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 16 | 检查220kV派弄线20521刀闸在合闸位置 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转热备用 | 17 | 汇报调度：220kV 派弄线冷备用转热备用操作完毕 | 2、220kV峙弄线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开220kV弄金线2052617接地刀闸 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV弄金线2052617接地刀闸 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 3 | 220kV 弄金线检修转冷备用五防模拟操作正常 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 4 | 检查220kV弄金线2052开关在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV弄金线20526刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 6 | 检查220kV弄金线20521刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 7 | 检查220kV弄金线20522刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 8 | 检查220kV弄金线线路侧2052617接地刀闸确合闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 9 | 检查220kV弄金线205267接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV弄金线205227接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 11 | 拉开220kV弄金线2052617接地刀闸 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由检修转冷备用 | 12 | 检查220kV弄金线2052617接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由检修转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 1 | 接调度令：合上220kV弄金线2052开关 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 2 | 受令人复诵：合上220kV弄金线2052开关 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 3 | 220kV弄金线由热备用转运行五防模拟操作正常 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 4 | 检查220kV弄金线2052开关在分闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 5 | 检查220kV弄金线20526刀闸在合闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 6 | 检查220kV弄金线20521刀闸在合闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 7 | 检查220kV弄金线20522刀闸在分闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 8 | 检查220kV弄金线线路侧2052617接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 9 | 检查220kV弄金线205267接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 10 | 检查220kV弄金线205227接地刀闸在分闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 11 | 合上220kV弄金线2052开关 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转运行 | 12 | 检查220kV弄金线2052开关在合闸位置 | 3、220kV弄金线由热备用转运行
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 1 | 接调度令：220kV 弄金线由冷备用转热备用 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 2 | 接调度令：220kV 弄金线由冷备用转热备用 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 3 | 220kV弄金线由冷备用转热备用五防模拟操作正常 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 4 | 检查220kV弄金线2052开关在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 5 | 检查220kV弄金线20526刀闸在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 6 | 检查220kV弄金线20521刀闸在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 7 | 检查220kV弄金线20522刀闸在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 8 | 检查220kV弄金线线路侧2052617接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 9 | 检查220kV弄金线205267接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 10 | 检查220kV弄金线205227接地刀闸在分闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 11 | 合上220kV弄金线20521刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 12 | 合上220kV弄金线20526刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 13 | 合上220kV弄金线20526刀闸 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 14 | 检查220kV弄金线20526刀闸在合闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 15 | 合上220kV弄金线20521刀闸 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 16 | 检查220kV弄金线20521刀闸在合闸位置 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转热备用 | 17 | 汇报调度：220kV 弄金线冷备用转热备用操作完毕 | 2、220kV弄金线由冷备用热备用
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#2储能由检修转运行 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#2储能由检修转运行”操作正确 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 3 | 检查35kV#2储能“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 4 | 检查35kV#2储能322开关在分闸位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 5 | 检查35kV#2储能322开关手车在“试验”位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 6 | 检查35kV#2储能32237接地刀闸在合位 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 7 | 取下35kV#2储能322开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 8 | 合上35kV#2储能322开关控制电源空开QF1 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 9 | 合上35kV#2储能322开关储能电源空开QF2 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 10 | 合上35kV#2储能322开关防误电源空开QF5 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#2储能32237接地刀闸 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 12 | 检查35kV#2储能32237接地刀闸A、B、C三相确在分位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 13 | 将35kV#2储能322开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 14 | 检查35kV#2储能322开关手车确在“工作”位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 15 | 检查35kV#2储能322开关三相显示带电 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 16 | 将35kV#2储能322开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 17 | 合上35kV#2储能322开关 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 18 | 检查35kV#2储能322开关确在合位置 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由检修转运行 | 19 | 汇报值长：35kV#2储能由检修转运行操作完毕 | 17、35kV#2储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#1 SVG由检修转运行 | 25 | 检查35kV#1SVG 水冷系统确已启动 | 5、#1SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#1 SVG由检修转运行 | 26 | 在35kV#1SVG装置控制柜触摸屏上点击启动 | 5、#1SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#1 SVG由检修转运行 | 27 | 检查35kV#1SVG装置确已启动 | 5、#1SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#1 SVG由检修转运行 | 28 | 检查35kV#1SVG运行正常 | 5、#1SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#1 SVG由检修转运行 | 29 | 汇报值长：35kV#1SVG由检修转运行操作完毕 | 5、#1SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#6集电线由检修转运行 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#6集电线由检修转运行”操作正确 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#6集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#6集电线32开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#6集电线326开关手车在“试验”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#6集电线32637接地刀闸在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#6集电线326开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#6集电线326开关控制电源空开QF1 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#6集电线326开关储能电源空开QF2 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#6集电线326开关防误电源空开QF5 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#6集电线3267接地刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#6集电线32637接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#6集电线326开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#6集电线326开关手车确在“工作”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#6集电线326开关三相显示带电 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#6集电线326开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#6集电线326开关 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#6集电线326开关确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#33箱变高压侧QS3336隔离刀闸在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#33箱变高压侧G333负荷开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#33箱变高压侧G33367接地刀闸在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#33箱变低压侧G833开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#33箱变低压侧QF1-QF9塑壳断路器在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#33箱变QF1控制电源空开 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#33箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#33箱变高压侧G33367接地刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#33箱变高压侧G33367接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#33箱变高压侧QS3336隔离刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#33箱变高压侧QS3336隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#33箱变高压侧G333负荷开关 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#33箱变高压侧G333负荷开关确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#33 箱变低压侧 G833开关手动合闸按钮 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#33箱变低压侧 G833开关确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#33箱变低压侧 G833开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#33箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#33箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#34箱变高压侧QS3346隔离刀闸在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#34箱变高压侧G334负荷开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#34箱变高压侧G33467接地刀闸在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#34箱变低压侧G834开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#34箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#34箱变QF1控制电源空开 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#34箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#34箱变高压侧G33467接地刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#34箱变高压侧G33367接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#34箱变高压侧QS3346隔离刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#34箱变高压侧QS3346隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#34箱变高压侧G334负荷开关 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#34箱变高压侧G334负荷开关确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#34 箱变低压侧 G834开关手动合闸按钮 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#34箱变低压侧 G834开关确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#34箱变低压侧 G834开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#34箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#34箱变低压侧QF1-QF40塑壳断路器确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#35箱变高压侧QS3356隔离刀闸在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#35箱变高压侧G335负荷开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#35箱变高压侧G33567接地刀闸在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#35箱变低压侧G835开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#35箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#35箱变QF1控制电源空开 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#35箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#35箱变高压侧G33567接地刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#35箱变高压侧G33567接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#35箱变高压侧QS3356隔离刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#35箱变高压侧QS3356隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#35箱变高压侧G335负荷开关 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#35箱变高压侧G335负荷开关确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#35 箱变低压侧 G835开关手动合闸按钮 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#35箱变低压侧 G835开关确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#35箱变低压侧 G835开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#35箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#35箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#36箱变高压侧QS3366隔离刀闸在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#36箱变高压侧G336负荷开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#36箱变高压侧G33667接地刀闸在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#36箱变低压侧G836开关在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#36箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#36箱变QF1控制电源空开 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#36箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#36箱变高压侧G33667接地刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#36箱变高压侧G33667接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#36箱变高压侧QS3366隔离刀闸 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#36箱变高压侧QS3366隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#36箱变高压侧G336负荷开关 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#36箱变高压侧G336负荷开关确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#36箱变低压侧 G836开关手动合闸按钮 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#36箱变低压侧 G836开关确在合闸位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#36箱变低压侧 G836开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#36箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#36箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#6集电线由检修转运行 | 91 | 汇报值长：35kV#6集电线由检修转运行操作完毕 | 14、35kV#6集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 1 | 接值长令：35kV#1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 2 | 35kV#1站用变兼接地变305开关由检修转运行模拟操作正确 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 3 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 4 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关在分闸位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 5 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关小车在“试验”位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 6 | 检查35kV#1站用变兼接地变30537接地刀闸在合闸位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 7 | 摘下35kV#1站用变兼接地变305开关“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 8 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关控制电源空开QF1 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 9 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关#1电源空开QF2 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 10 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关开入量电源空开QF3 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 11 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关电度表电源空开QF4 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 12 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关防误电源空开QF5 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 13 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关照明加热电源空开QF6 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 14 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关交流电压电源空开1ZKK | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 15 | 拉开35kV#1站用变兼接地变30537接地刀闸 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 16 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关在分闸位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 17 | 将35kV#1站用变兼接地变305开关小车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 18 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关小车确在“工作”位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 19 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关带电显示器A、B、C三相显示带电 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 20 | 将35kV#1站用变兼接地变305开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 21 | 合上35kV#1站用变兼接地变305开关 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 22 | 捡查35kV#1站用变兼接地变305开关确在合闸位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 23 | 检查400V母线电压正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 24 | 检查400V站用电源电压正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 25 | 检查直流系统运行正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 26 | 检查UPS系统运行正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 27 | 拉开400V备用电源QF1开关 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 28 | 检查400V电源QF1开关确在分闸位置，400V母线三相电压为零 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 29 | 检查400V电源QF1开关确在“工作”位置 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 30 | 合上400V电源QF2开关 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 31 | 检查400V电源QF2开关确在合闸位置，400V母线三相电压正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 32 | 检查UPS系统运行正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 34 | 检查查直流系统运行正常 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由检修转运行 | 35 | 汇报值长：335kV#1站用变兼接地变305开关由检修转运行操作完毕 | 4、35kV#1站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#4集电线由检修转运行 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#4集电线由检修转运行”操作正确 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#4集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#4集电线324开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#4集电线324开关手车在“试验”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#4集电线32437接地刀闸在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#4集电线324开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#4集电线324开关控制电源空开QF1 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#4集电线324开关储能电源空开QF2 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#4集电线324开关防误电源空开QF5 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#4集电线3437接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#4集电线32437接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#4集电线324开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#4集电线324开关手车确在“工作”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#4集电线324开关三相显示带电 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#4集电线324开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#4集电线324开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#4集电线324开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#43箱变高压侧QS3436隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#43箱变高压侧G343负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#43箱变高压侧G34367接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#43箱变低压侧G843开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#43箱变低压侧QF1-QF9塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#43箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#43箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#43箱变高压侧G34367接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#43箱变高压侧G34367接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#43箱变高压侧QS3436隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#43箱变高压侧QS3436隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#43箱变高压侧G343负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#43箱变高压侧G343负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#43 箱变低压侧 G843开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#43箱变低压侧 G843开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#43箱变低压侧 G843开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#43箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#43箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#44箱变高压侧QS3446隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#44箱变高压侧G344负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#44箱变高压侧G34467接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#44箱变低压侧G844开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#44箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#44箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#44箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#44箱变高压侧G34467接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#44箱变高压侧G34467接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#44箱变高压侧QS3446隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#44箱变高压侧QS3446隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#44箱变高压侧G344负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#44箱变高压侧G344负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#44 箱变低压侧 G844开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#44箱变低压侧 G844开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#44箱变低压侧 G844开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#44箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#44箱变低压侧QF1-QF40塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#45箱变高压侧QS3456隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#45箱变高压侧G345负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#45箱变高压侧G34567接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#45箱变低压侧G845开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#45箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#45箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#45箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#45箱变高压侧G34567接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#45箱变高压侧G34567接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#45箱变高压侧QS3456隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#45箱变高压侧QS3456隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#45箱变高压侧G345负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#45箱变高压侧G345负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#45 箱变低压侧 G845开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#45箱变低压侧 G845开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#45箱变低压侧 G845开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#45箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#45箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#46箱变高压侧QS3466隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#46箱变高压侧G346负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#46箱变高压侧G34667接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#46箱变低压侧G846开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#46箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#46箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#46箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#46箱变高压侧G34667接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#46箱变高压侧G34667接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#46箱变高压侧QS3466隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#46箱变高压侧QS3466隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#46箱变高压侧G346负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#46箱变高压侧G346负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#46箱变低压侧 G846开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#46箱变低压侧 G846开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#46箱变低压侧 G846开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#46箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#46箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 91 | 检查35kV#47箱变高压侧QS3476隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 92 | 检查35kV#47箱变高压侧G347负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 93 | 检查35kV#47箱变高压侧G34767接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 94 | 检查35kV#47箱变低压侧G847开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 95 | 检查35kV#47箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 96 | 合上35kV#47箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 97 | 检查35kV#47箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 98 | 拉开35kV#47箱变高压侧G34767接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 99 | 检查35kV#47箱变高压侧G34767接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 100 | 合上35kV#47箱变高压侧QS3476隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 101 | 检查35kV#47箱变高压侧QS3476隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 102 | 合上35kV#47箱变高压侧G347负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 103 | 检查35kV#47箱变高压侧G347负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 104 | 按下35kV#47 箱变低压侧 G847开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 105 | 检查35kV#47箱变低压侧 G847开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 106 | 将35kV#47箱变低压侧 G847开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 107 | 合上35kV#47箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 108 | 检查35kV#47箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 109 | 检查35kV#48箱变高压侧QS3486隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 110 | 检查35kV#48箱变高压侧G348负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 111 | 检查35kV#48箱变高压侧G34867接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 112 | 检查35kV#48箱变低压侧G848开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 113 | 检查35kV#48箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 114 | 合上35kV#48箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 115 | 检查35kV#48箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 116 | 拉开35kV#48箱变高压侧G34867接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#48箱变高压侧G34867接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 118 | 合上35kV#48箱变高压侧QS3486隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#48箱变高压侧QS3486隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 120 | 合上35kV#48箱变高压侧G348负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 121 | 检查35kV#48箱变高压侧G348负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 122 | 按下35kV#48 箱变低压侧 G848开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 123 | 检查35kV#48箱变低压侧 G848开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 124 | 将35kV#48箱变低压侧 G848开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 125 | 合上35kV#48箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 126 | 检查35kV#48箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 127 | 检查35kV#49箱变高压侧QS3496隔离刀闸在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 128 | 检查35kV#49箱变高压侧G349负荷开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 129 | 检查35kV#49箱变高压侧G34967接地刀闸在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 130 | 检查35kV#49箱变低压侧G849开关在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 131 | 检查35kV#49箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 132 | 合上35kV#49箱变QF1控制电源空开 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 133 | 检查35kV#49箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 134 | 拉开35kV#49箱变高压侧G34967接地刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 135 | 检查35kV#49箱变高压侧G34967接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 136 | 合上35kV#49箱变高压侧QS3496隔离刀闸 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 137 | 检查35kV#49箱变高压侧QS3496隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 138 | 合上35kV#49箱变高压侧G349负荷开关 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 139 | 检查35kV#49箱变高压侧G349负荷开关确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 140 | 按下35kV#49 箱变低压侧 G849开关手动合闸按钮 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 141 | 检查35kV#49箱变低压侧 G849开关确在合闸位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 142 | 将35kV#49箱变低压侧 G849开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 143 | 合上35kV#49箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 144 | 检查35kV#49箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#4集电线由检修转运行 | 145 | 汇报值长：35kV#4集电线由检修转运行操作完毕 | 12、35kV#4集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 1 | 接值长令：#2主变由检修转运行 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 2 | #2主变由检修转运行五防模拟操作正确 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 3 | 检查#2主变220中性点地刀在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 4 | 检查#2主变220kV侧2002开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 5 | 检查#2主变220kV#2母线侧20021刀闸在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 6 | 检查#2主变220kV#2母线侧20022刀闸在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 7 | 检查#2主变220kV主变侧20026刀闸在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 8 | 检查#2主变220kV主变侧2002617地刀在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 9 | 检查#2主变220kV断路器侧200267地刀在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 10 | 检查#2主变220kV侧200227地刀在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 11 | 检查220kV#2主变低压侧303开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 12 | 检查220kV#2主变低压侧304开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 13 | 检查35kV#2接地变306开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 14 | 检查35kV #3SVG 331开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 15 | 检查35kV #4SVG 345开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 16 | 检查35kV浦弄Ⅱ线344开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 17 | 检查35kV#22集电线（那小2）342开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 18 | 检查35kV11集电线(六留2)341开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 19 | 检查35kV储能站用变336开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 20 | 检查35kV浦弄Ⅰ线335开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 21 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 22 | 检查35kV#8集电线(六留1）332开关在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 23 | 拆除#2主变低压侧三相短路接地线一组02 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 24 | 合上#2主变220kV#2母线侧20022刀闸控制电源空开3ZKK | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 25 | 合上#2主变220kV主变侧20026刀闸控制电源空开5ZKK | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 26 | 拉开#2主变220kV主变侧2002617地刀 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 27 | 检查#2主变220kV主变侧2002617地刀确在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 28 | 合上#2主变中性点220地刀 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 29 | 检查#2主变中性点220地刀确在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 30 | 合上#2主变220kV#2母线侧20022刀闸 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 31 | 检查#2主变220kV#2母线侧20022刀闸确在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 32 | 合上#2主变220kV主变侧20026刀闸 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 33 | 检查#2主变220kV主变侧20026刀闸确在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 34 | 合上#2主变220kV侧2002开关 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 35 | 检查#2主变220kV侧2002开关确在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 36 | 拉开#2主变中性点220地刀 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 37 | 检查#2主变中性点220地刀确在分闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 38 | 合上220kV#2主变低压侧303开关 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 39 | 检查220kV#2主变低压侧303开关确在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 40 | 合上220kV#2主变低压侧304开关 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 41 | 检查220kV#2主变低压侧304开关确在合闸位置 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | #2主变由检修转运行 | 42 | 汇报值长：#2主变由检修转运行操作完毕 | 1、220kV#2主变由检修 转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#3储能由检修转运行 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#3储能由检修转运行”操作正确 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 3 | 检查35kV#3储能“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 4 | 检查35kV#3储能323开关在分闸位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 5 | 检查35kV#3储能323开关手车在“试验”位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 6 | 检查35kV#3储能32337接地刀闸在合位 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 7 | 取下35kV#3储能323开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 8 | 合上35kV#3储能323开关控制电源空开QF1 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 9 | 合上35kV#3储能323开关储能电源空开QF2 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 10 | 合上35kV#3储能323开关防误电源空开QF5 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#3储能32337接地刀闸 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 12 | 检查35kV#3储能32337接地刀闸A、B、C三相确在分位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 13 | 将35kV#3储能323开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 14 | 检查35kV#3储能323开关手车确在“工作”位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 15 | 检查35kV#3储能323开关三相显示带电 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 16 | 将35kV#3储能323开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 17 | 合上35kV#3储能323开关 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 18 | 检查35kV#3储能323开关确在合位置 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由检修转运行 | 19 | 汇报值长：35kV#3储能由检修转运行操作完毕 | 18、35kV#3储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#3 SVG由检修转运行 | 25 | 检查35kV#3SVG 水冷系统确已启动 | 7、#3SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#3 SVG由检修转运行 | 26 | 在35kV#3SVG装置控制柜触摸屏上点击启动 | 7、#3SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#3 SVG由检修转运行 | 27 | 检查35kV#3SVG装置确已启动 | 7、#3SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#3 SVG由检修转运行 | 28 | 检查35kV#3SVG运行正常 | 7、#3SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#3 SVG由检修转运行 | 29 | 汇报值长：35kV#3SVG由检修转运行操作完毕 | 7、#3SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行”操作正确 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 3 | 检查35kV#12集电线（那小2）“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 4 | 检查35kV#12集电线（那小2）333开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 5 | 检查35kV#12集电线（那小2）333开关手车在“试验”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 6 | 检查35kV#12集电线（那小2）33337接地刀闸在合位 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 7 | 取下35kV#12集电线（那小2）333开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 8 | 合上35kV#12集电线（那小2）333开关控制电源空开QF1 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 9 | 合上35kV#12集电线（那小2）333开关储能电源空开QF2 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 10 | 合上35kV#12集电线（那小2）333开关防误电源空开QF5 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#12集电线（那小2）33337接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 12 | 检查35kV#12集电线（那小2）33337接地刀闸A、B、C三相确在分位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 13 | 将35kV#12集电线（那小2）333开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 14 | 检查35kV#12集电线（那小2）333开关手车确在“工作”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 15 | 检查35kV#12集电线（那小2）333开关三相显示带电 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 16 | 将35kV#12集电线（那小2）333开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 17 | 合上35kV#12集电线（那小2）333开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 18 | 检查35kV#12集电线（那小2）333开关确在合位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 19 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3113隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 20 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 21 | 检查35kV#10箱变高压侧G31137接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 22 | 检查35kV#10箱变低压侧G810开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 23 | 检查35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 24 | 合上35kV#10 箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 25 | 检查35kV#10箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 26 | 合上35kV#10箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 27 | 检查35kV#10箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 28 | 拉开35kV#10箱变高压侧G31137接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 29 | 检查35kV#10箱变高压侧G31137接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 30 | 合上35kV#10箱变高压侧QS3113隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 31 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3113隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 32 | 合上35kV#10箱变高压侧G310负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 33 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 34 | 合上35kV#10 箱变低压侧 G810开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 35 | 检查35kV#10箱变低压侧 G810开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 36 | 将35kV#10箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 37 | 将35kV#10箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 38 | 合上35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 39 | 检查35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 40 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 41 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 42 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 43 | 检查35kV#08箱变低压侧G808开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 44 | 检查35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 45 | 合上35kV#08箱变低压侧控制电源空开 IDK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 46 | 检查35kV#08箱变低压侧控制电源空开IDK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 47 | 合上35kV#08箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 48 | 检查35kV#08箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 49 | 拉开35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 50 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 51 | 合上35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 52 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 53 | 合上35kV#08箱变高压侧G308负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 54 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 55 | 合上35kV#08 箱变低压侧 G808开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 56 | 检查35kV#08箱变低压侧 G808开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 57 | 将35kV#08箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 58 | 将35kV#08箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 59 | 合上35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 60 | 检查35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 61 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 62 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 63 | 检查35kV#11箱变高压侧631167接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 64 | 检查35kV#11箱变低压侧6811开关在分间位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 65 | 检查35kY#i1箱受低压侧QF01-GF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 66 | 台上35kV#11箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 67 | 检查35kV#i1箱变低压侧控制电源空开 IDK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 68 | 合上35kV#11箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 69 | 检查35kV#11箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 70 | 拉开35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 71 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 72 | 合上35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 73 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 74 | 合上35kV#11箱变高压侧G311负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 75 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 76 | 合上35kV#11 箱变低压侧 G811开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 78 | 检查35kV#11箱变低压侧 G811开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 79 | 将35kV#11箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 80 | 将35kV#11箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 81 | 合上35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 82 | 检查35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 83 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226 隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 84 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 85 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 86 | 检查35kV#22箱变低压侧G822开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 87 | 检查35kV#22箱变低压侧QF01-QF03 塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 88 | 合上35kV#22箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 89 | 检查35kV#22箱变低压侧控制电源空开IDK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 90 | 合上35kV#22箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 91 | 检查35kV#22箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 92 | 拉开35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 93 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 94 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 95 | 合上35kV#22箱变高压侧G322负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 96 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 97 | 合上35kV#22 箱变低压侧 G822开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 98 | 检查35kV#22箱变低压侧 G822开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 99 | 将35kV#22箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 100 | 将35kV#22箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 101 | 合上35kV#22箱变低压侧QF01-QF03塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 102 | 检查35kV#22箱变低压侧QF01-QF03塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 103 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 104 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 105 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 107 | 检查35kV#12箱变低压侧G812开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 108 | 检查35kV#12箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 109 | 合上35kV#12 箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 110 | 检查35kV#12箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 111 | 合上35kV#12箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 112 | 检查35kV#12箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 113 | 拉开35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 114 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 115 | 合上35kV#12箱变高压侧QS3126 隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 116 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 117 | 合上35kV#12箱变高压侧G312负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 118 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 119 | 合上35kV#12 箱变低压侧 G812开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 120 | 将35kV#12箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 121 | 将35kV#12箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 122 | 合上35kV#12箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 123 | 检查35kV#12箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 124 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 125 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 126 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 127 | 检查35kV#13箱变低压侧G813开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 128 | 检查35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 129 | 合上35kV#13箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 130 | 检查35kV#13箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 131 | 合上35kV#13箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 132 | 检查35kV#13箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 133 | 拉开35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 134 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 135 | 合上35kV#13箱变高压侧QS3136 隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 136 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 137 | 合上35kV#13箱变高压侧G313负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 138 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 139 | 合上35kV#13 箱变低压侧 G813开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 140 | 检查35kV#13 箱变低压侧 G813开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 141 | 将35kV#13箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 142 | 将35kV#13箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 143 | 合上35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 144 | 检查35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 145 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 146 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 147 | 检查35kV#14箱变低压侧G814开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 148 | 检查35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 149 | 合上35kV#14箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 150 | 检查35kV#14箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 151 | 合上35kV#14 箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 152 | 检查35kV#14箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 153 | 拉开35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 154 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 155 | 合上35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 156 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 157 | 合上35kV#14箱变高压侧G314负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 158 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 159 | 合上35kV#14 箱变低压侧 G814开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 160 | 检查35kV#14箱变低压侧 G814开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 161 | 将35kV#14箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 162 | 将35kV#14箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 163 | 合上35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 164 | 检查35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 165 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 166 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 167 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 168 | 检查35kV#15箱变低压侧G815开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 169 | 检查35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 170 | 合上35kV#15箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 171 | 检查35kV#15箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 172 | 合上35kV#15箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 172 | 检查35kV#15箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 174 | 合上35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 175 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3016隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 176 | 合上35kV#15箱变高压侧G315负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 177 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 178 | 合上35kV#15 箱变低压侧 G815开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 179 | 检查35kV#15箱变低压侧 G815开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 180 | 将35kV#15箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 181 | 将35kV#15箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 182 | 合上35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 183 | 检查35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 184 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 185 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 186 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 187 | 检查35kV#16箱变低压侧G816开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 188 | 检查35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 189 | 合上35kV#16箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 190 | 检查35kV#16箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 191 | 合上35kV#16箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 192 | 检查35kV#16箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 193 | 拉开35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 194 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 195 | 合上35kV#16箱变高压侧QS3166 隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 196 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 197 | 合上35kV#16箱变高压侧G316负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 198 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 199 | 合上35kV#16 箱变低压侧 G816开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 200 | 检查35kV#16箱变低压侧 G816开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 201 | 将35kV#16箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 202 | 将35kV#16箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 203 | 合上35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 204 | 检查35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 205 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 206 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 207 | 检查35kV#17箱变高压侧G31867接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 208 | 检查35kV#17箱变低压侧G817开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 209 | 检查35kV#17箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 210 | 合上35kV#17箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 211 | 检查35kV#17箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 212 | 合上35kV#17箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 213 | 检查35kV#17箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 214 | 拉开35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 215 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 216 | 合上35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 217 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 218 | 合上35kV#17箱变高压侧G317负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 219 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 220 | 合上35kV#17 箱变低压侧 G817开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 221 | 检查35kV#17箱变低压侧 G817开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 222 | 将35kV#17箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 223 | 将35kV#17箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 224 | 合上35kV#17箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 225 | 检查35kV#17箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 226 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 227 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 228 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 229 | 检查35kV#18箱变低压侧G818开关在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 230 | 检查35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 231 | 合上35kV#18箱变低压侧控制电源空开1DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 232 | 检查35kV#18箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 233 | 合上35kV#18箱变高压侧控制电源空开2DK | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 234 | 检查35kV#18箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 235 | 拉开35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 236 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 237 | 合上35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 238 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 239 | 合上35kV#18箱变高压侧G318负荷开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 240 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 241 | 合上35kV#18 箱变低压侧 G818开关 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 242 | 检查35kV#18箱变低压侧 G818开关确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 243 | 将35kV#18箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 244 | 将35kV#18箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 245 | 合上35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 246 | 检查35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由检修转运行 | 247 | 汇报值长：将35kV#12集电线由检修转运行操作完毕 | 22、35kV#12集电线（那小2）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#2集电线由检修转运行 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#2集电线由检修转运行”操作正确 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#2集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#2集电线313开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#2集电线313开关手车在“试验”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#2集电线31337接地刀闸在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#2集电线313开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#2集电线313开关控制电源空开QF1 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#2集电线313开关储能电源空开QF2 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#2集电线313开关防误电源空开QF5 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#2集电线31337接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#2集电线31337接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#2集电线313开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#2集电线313开关手车确在“工作”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#2集电线313开关三相显示带电 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#2集电线313开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#2集电线313开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#2集电线313开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#07箱变低压侧G807开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#07箱变低压侧QF1-QF9塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#07箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#07箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#07箱变高压侧G307负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#07 箱变低压侧 G807开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#07箱变低压侧 G807开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#07箱变低压侧 G807开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#07箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#07箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#10箱变低压侧G810开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#10箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#10箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#10箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#10箱变高压侧G310负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#10 箱变低压侧 G810开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#10箱变低压侧 G810开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#10箱变低压侧 G810开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#10箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#10箱变低压侧QF1-QF40塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#11箱变低压侧G811开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#11箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#11箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#11箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#11箱变高压侧G311负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#11 箱变低压侧 G811开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#11箱变低压侧 G811开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#11箱变低压侧 G811开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#11箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#11箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#12#箱变高压侧QS3126隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#12箱变低压侧G812开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#12箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#12箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#12箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#12箱变高压侧G312负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#12 箱变低压侧 G812开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#12箱变低压侧 G812开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#12箱变低压侧 G812开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#12箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#12箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 91 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 92 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 93 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 94 | 检查35kV#13箱变低压侧G813开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 95 | 检查35kV#13箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 96 | 合上35kV#13箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 97 | 检查35kV#13箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 98 | 拉开35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 99 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 100 | 合上35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 101 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 102 | 合上35kV#13箱变高压侧G313负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 103 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 104 | 按下35kV#13 箱变低压侧 G813开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 105 | 检查35kV#13箱变低压侧 G813开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 106 | 将35kV#13箱变低压侧 G813开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 107 | 合上35kV#13箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 108 | 检查35kV#13箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 109 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 110 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 111 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 112 | 检查35kV#14箱变低压侧G814开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 113 | 检查35kV#14箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 114 | 合上35kV#14箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 115 | 检查35kV#14箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 116 | 拉开35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 118 | 合上35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 120 | 合上35kV#14箱变高压侧G314负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 121 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 122 | 按下35kV#14 箱变低压侧 G814开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 123 | 检查35kV#14箱变低压侧 G814开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 124 | 将35kV#14箱变低压侧 G814开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 125 | 合上35kV#14箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 126 | 检查35kV#14箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 127 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 128 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 129 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 130 | 检查35kV#15箱变低压侧G815开关在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 131 | 检查35kV#15箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 132 | 合上35kV#15箱变QF1控制电源空开 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 133 | 检查35kV#15箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 134 | 拉开35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 135 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 136 | 合上35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 137 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 138 | 合上35kV#15箱变高压侧G315负荷开关 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 139 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 140 | 按下35kV#15 箱变低压侧 G815开关手动合闸按钮 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 141 | 检查35kV#15箱变低压侧 G815开关确在合闸位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 142 | 将35kV#15箱变低压侧 G815开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 143 | 合上35kV#15箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 144 | 检查35kV#15箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#2集电线由检修转运行 | 145 | 汇报值长：35kV#2集电线由检修转运行操作完毕 | 10、35kV#2集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 ”操作正确 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 3 | 检查35kV#11集电线“远方/就地 ”转换开关在“就地 ”位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 4 | 检查35kV#11集电线314开关在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 5 | 检查35kV#11集电线314开关手车在“试验 ”位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 6 | 检查35kV#11集电线31437接地刀闸在合闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 7 | 取下35kV#11集电线314开关操作把手处悬挂的“禁止合闸 线路有人工作 ”标识牌 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 8 | 合上35kV#11集电线314开关控制电源空开QF1 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 9 | 检查35kV#11集电线314开关控制电源空开QF1确在合位 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 10 | 合上35kV#11集电线314开关储能电源空开QF2 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 11 | 检查35kV#11集电线314开关储能电源空开QF2确在合位 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 12 | 合上35kV#11集电线314开关防误电源空开QF5 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 13 | 检查35kV#11集电线314开关防误电源空开QF5确在合位 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 14 | 拉开35kV#11集电线31437接地刀闸 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 15 | 检查35kV#11集电线31437接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 16 | 将35kV#11集电线314开关手车由“试验 ”位置摇至“工作 ”位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 17 | 检查35kV#11集电线314开关手车确在“工作 ”位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 18 | 检查35kV#11集电线314开关带电显示器A、B、C三相显示带电 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 19 | 将35kV#11集电线314开关“远方/就地 ”转换开关切换至“远方 ”位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 20 | 合上35kV#11集电线314开关 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 21 | 检查35kV#11集电线314开关确在合闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 22 | 检查35kV#80箱变高压侧QS3086隔离刀闸在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 23 | 检查35kV#80箱变高压侧G308负荷开关在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 24 | 检查35kV#80箱变高压侧G30867接地刀闸确在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 25 | 检查35kV#80箱变低压侧G808开关在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 26 | 检查35kV#80箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器在分闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 27 | 合上35kV#80箱变低压侧控制电源空开1DK | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 28 | 合上35kV#80箱变高压侧控制电源空开2DK | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 29 | 合上35kV#80箱变高压侧QS3086隔离刀闸 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线路（六留2线）由检修转运行 | 30 | 检查35kV#80箱变高压侧QS3086隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 20、35kV#11集电线(六留2)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行”操作正确 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 3 | 检查35kV#9集电线（那小1）“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 4 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 5 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关手车在“试验”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 6 | 检查35kV#9集电线（那小1）33337接地刀闸在合位 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 7 | 取下35kV#9集电线（那小1）333开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 8 | 合上35kV#9集电线（那小1）333开关控制电源空开QF1 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 9 | 合上35kV#9集电线（那小1）333开关储能电源空开QF2 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 10 | 合上35kV#9集电线（那小1）333开关防误电源空开QF5 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#9集电线（那小1）33337接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 12 | 检查35kV#9集电线（那小1）33337接地刀闸A、B、C三相确在分位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 13 | 将35kV#9集电线（那小1）333开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 14 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关手车确在“工作”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 15 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关三相显示带电 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 16 | 将35kV#9集电线（那小1）333开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 17 | 合上35kV#9集电线（那小1）333开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 18 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关确在合位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 19 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 20 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 21 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 22 | 检查35kV#01箱变低压侧G801开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 23 | 检查35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 24 | 合上35kV#01 箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 25 | 检查35kV#01 箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 26 | 合上35kV#01箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 27 | 检查35kV#01箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 28 | 拉开35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 29 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 30 | 合上35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 31 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 32 | 合上35kV#01箱变高压侧G301负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 33 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 34 | 合上35kV#01 箱变低压侧 G801开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 35 | 检查35kV#01箱变低压侧 G801开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 36 | 将35kV#01箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 37 | 将35kV#01箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 38 | 合上35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 39 | 检查35kV#01 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 40 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 41 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 42 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 43 | 检查35kV#02箱变低压侧G802开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 44 | 检查35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 45 | 合上35kV#02箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 46 | 检查35kV#02箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 47 | 合上35kV#02箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 48 | 检查35kV#02箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 49 | 拉开35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 50 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 51 | 合上35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 52 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 53 | 合上35kV#02箱变高压侧G302负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 54 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 55 | 合上35kV#02 箱变低压侧 G802开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 56 | 检查35kV#02箱变低压侧 G802开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 57 | 将35kV#02箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 58 | 将35kV#02箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 59 | 合上35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 60 | 检查35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 61 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 62 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 63 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 64 | 检查35kV#03箱变低压侧G803开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 65 | 检查35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 66 | 合上35kV#03箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 67 | 检查35kV#03箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 68 | 合上35kV#03箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 69 | 检查35kV#03箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 70 | 拉开35kV#03 箱变高压侧G30367接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 71 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 72 | 合上35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 73 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 74 | 合上35kV#03箱变高压侧G303负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 75 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 76 | 合上35kV#03 箱变低压侧 G803开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 77 | 检查35kV#03箱变低压侧 G803开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 78 | 将35kV#03箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 79 | 将35kV#03箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 80 | 合上35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 81 | 检查35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 82 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 83 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 84 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 85 | 检查35kV#04箱变低压侧G804开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 86 | 检查35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 87 | 合上35kV#04箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 88 | 检查35kV#04箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 89 | 合上35kV#04箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 90 | 检查35kV#04 箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 91 | 拉开35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 92 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 93 | 合上35kV#04箱变高压侧QS3046 隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 94 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 95 | 合上35kV#04 箱变高压侧G304负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 96 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 97 | 合上35kV#04 箱变低压侧 G804开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 98 | 检查35kV#04箱变低压侧 G804开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 99 | 将35kV#04箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 100 | 将35kV#04箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 101 | 合上35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 102 | 检查35kV#04 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 103 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 104 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 105 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 106 | 检查35kV#05箱变低压侧G805开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 107 | 检查35kV#05 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 108 | 合上35kV#05箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 109 | 检查35kV#05箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 110 | 合上35kV#05箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 111 | 检查35kV#05 箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 112 | 拉开35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 113 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 114 | 合上35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 115 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 116 | 合上35kV#05箱变高压侧G305负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 117 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 118 | 合上35kV#05 箱变低压侧 G805开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 119 | 检查35kV#05箱变低压侧 G805开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 120 | 将35kV#05箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 121 | 将35kV#05箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 122 | 合上35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 123 | 检查35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 124 | 检查35kV#06 箱变高压侧QS3066 隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 125 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 126 | 检查35kV#06 箱变高压侧G30667接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 127 | 检查35kV#06箱变低压侧G806开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 128 | 检查35kV#06 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 129 | 合上35kV#06箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 130 | 检查35kV#06 箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 131 | 合上35kV#06箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 132 | 检查35kV#06箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 133 | 拉开35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 134 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 135 | 合上35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 136 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 137 | 合上35kV#06 箱变高压侧G306负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 138 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 139 | 合上35kV#06 箱变低压侧 G806开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 140 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 141 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 142 | 检查35kV#07 箱变高压侧G30767接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 143 | 检查35kV#07箱变低压侧G807开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 144 | 检查35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 145 | 合上35kV#07箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 146 | 检查35kV#07箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 147 | 合上35kV#07箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 148 | 检查35kV#07 箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 149 | 拉开35kV#07 箱变高压侧G30767接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 150 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 151 | 合上35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 152 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 153 | 合上35kV#07箱变高压侧G307负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 154 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 155 | 合上35kV#07 箱变低压侧 G807开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 156 | 检查35kV#07箱变低压侧 G807开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 157 | 将35kV#07箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 158 | 将35kV#07箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 159 | 合上35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 160 | 检查35kV#07 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 161 | 检查35kV#09 箱变高压侧QS3096隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 162 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 163 | 检查35kV#09 箱变高压侧G30967接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 164 | 检查35kV#09箱变低压侧G809开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 165 | 检查35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 166 | 合上35kV#09箱变低压侧控制电源空开IDK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 167 | 检查35kV#09箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 168 | 合上35kV#09箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 169 | 检查35kV#09箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 170 | 拉开35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 171 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 172 | 合上35kV#09箱变高压侧QS3096 隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 173 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3016隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 174 | 合上35kV#09箱变高压侧G309负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 175 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 176 | 合上35kV#09 箱变低压侧 G809开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 177 | 检查35kV#09箱变低压侧 G809开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 178 | 将35kV#09箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 179 | 将35kV#09箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 180 | 合上35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 181 | 检查35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 182 | 合上35kV#19箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 183 | 检查35kV#19箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 184 | 合上35kV#19箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 185 | 检查35kV#19箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 186 | 拉开35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 187 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 188 | 合上35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 189 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 190 | 合上35kV#19箱变高压侧G319负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 191 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 192 | 合上35kV#19 箱变低压侧 G819开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 193 | 检查35kV#19箱变低压侧 G819开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 194 | 将35kV#19箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 195 | 将35kV#19箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 196 | 合上35kV#19箱变低压侧QF01-QF04塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 197 | 检查35kV#19箱变低压侧QF01-QF04 塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 198 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 199 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 200 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 201 | 检查35kV#20 箱变低压侧G820开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 202 | 检查35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 203 | 合上35kV#20箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 204 | 检查35kV#20箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 205 | 合上35kV#20箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 206 | 检查35kV#20箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 207 | 拉开35kV#20 箱变高压侧G32067接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 208 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 209 | 合上35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 210 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 211 | 合上35kV#20箱变高压侧G320负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 212 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 213 | 合上35kV#20 箱变低压侧 G820开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 214 | 检查35kV#20箱变低压侧 G820开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 215 | 将35kV#20箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 216 | 将35kV#20箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 217 | 合上35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 218 | 检查35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 219 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 220 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 221 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 222 | 检查35kV#21箱变低压侧G821开关在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 223 | 检查35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 224 | 合上35kV#21箱变低压侧控制电源空开1DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 225 | 检查35kV#21箱变低压侧控制电源空开1DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 226 | 合上35kV#21箱变高压侧控制电源空开2DK | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 227 | 检查35kV#21箱变高压侧控制电源空开2DK确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 228 | 拉开35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 229 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 230 | 合上35kV#21箱变高压侧QS3216 隔离刀闸 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 231 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 232 | 合上35kV#21箱变高压侧G321负荷开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 234 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 235 | 合上35kV#21 箱变低压侧 G821开关 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 236 | 检查35kV#21箱变低压侧 G821开关确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 237 | 将35kV#21箱变低压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 238 | 将35kV#21箱变高压侧“远方／就地”转换开关切换至“远方”位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 239 | 合上35kV#21 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 240 | 检查35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在合闸位置 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由检修转运行 | 241 | 汇报值长：将35kV#9集电线由检修转运行操作完毕 | 21、35kV#9集电线（那小1）由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 2 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行行模拟操作正确 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 3 | 检查35kV #2接地变306开关确在合分闸位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 4 | 检查35kV #2接地变306开关小车在“试验”位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 5 | 检查35kV #2接地变30637接地刀闸在合闸位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 6 | 取下35kV #2接地变306开关“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 7 | 合上35kV #2接地变306开关控制电源空开QF1 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 8 | 合上35kV #2接地变306开关#2电源空开QF2 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 9 | 合上35kV #2接地变306开关开入量电源空开QF3 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 10 | 合上35kV #2接地变306开关电度表电源空开QF4 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 11 | 合上35kV #2接地变306开关防误电源空开QF5 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 12 | 合上35kV #2接地变306开关照明加热电源空开QF6 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 13 | 合上35kV #2接地变306开关交流电压电源空开1ZKK | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 14 | 拉开35kV #2接地变30637接地刀闸 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 15 | 检查35kV #2接地变30637接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 16 | 将35kV#2接地变306开关小车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 17 | 检查35kV#2接地变306开关小车确在“工作”位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 18 | 检查35kV#2接地变306开关三相显示带电 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 19 | 将35kV #2接地变306开关“远方/就地”转换开关切至“远方”位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 20 | 合上35kV #2接地变306开关 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 21 | 检查35kV #2接地变306开关确在合闸位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 22 | 检查400V母线电压正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 23 | 检查400V站用电源电压正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 24 | 检查直流系统运行正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 25 | 检查UPS系统运行正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 26 | 拉开400V备用电源QF1开关 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 27 | 检查400V电源QF1开关确在分闸位置，400V母线三相电压为零 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 28 | 检查400V电源QF1开关确在“工作”位置 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 29 | 合上400V电源QF2开关 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 28 | 检查400V电源QF2开关确在合闸位置，400V母线三相电压正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 30 | 检查UPS系统运行正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 31 | 检查查直流系统运行正常 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由冷备用转运行 | 32 | 汇报值长：35kV#2接地变306开关由检修转运行操作完毕 | 3、35kV#2站用变由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#5集电线由检修转运行 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#5集电线由检修转运行”操作正确 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#5集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#5集电线325开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#5集电线325开关手车在“试验”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#5集电线32537接地刀闸在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#5集电线325开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#5集电线325开关控制电源空开QF1 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#5集电线325开关储能电源空开QF2 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#5集电线325开关防误电源空开QF5 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#5集电线32537接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#5集电线32537接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#5集电线325开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#5集电线325开关手车确在“工作”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#5集电线325开关三相显示带电 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#5集电线325开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#5集电线325开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#5集电线325开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#22箱变低压侧G822开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#22箱变低压侧QF1-QF9塑壳断路器在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#22箱变QF1控制电源空开 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#22箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#22箱变高压侧G322负荷开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#22 箱变低压侧 G822开关手动合闸按钮 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#22箱变低压侧 G822开关确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#22箱变低压侧 G822开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#22箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#22箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#23箱变高压侧QS3236隔离刀闸在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#23箱变高压侧G323负荷开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#23箱变高压侧G32367接地刀闸在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#23箱变低压侧G823开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#23箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#23箱变QF1控制电源空开 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#23箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#23箱变高压侧G32367接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#23箱变高压侧G32367接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#23箱变高压侧QS3236隔离刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#23箱变高压侧QS3236隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#23箱变高压侧G323负荷开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#23箱变高压侧G323负荷开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#23 箱变低压侧 G823开关手动合闸按钮 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#23箱变低压侧 G823开关确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#23箱变低压侧 G823开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#23箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#23箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#42箱变高压侧QS3426隔离刀闸在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#42箱变高压侧G342负荷开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#42箱变高压侧G34267接地刀闸在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#42箱变低压侧G842开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#42箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#42箱变QF1控制电源空开 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#42箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#42箱变高压侧G34267接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#42箱变高压侧G34267接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#42箱变高压侧QS3426隔离刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#42箱变高压侧QS3426隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#42箱变高压侧G342负荷开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#42箱变高压侧G342负荷开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#42箱变低压侧 G842开关手动合闸按钮 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#42箱变低压侧 G842开关确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#42箱变低压侧 G842开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#42箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#42箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#50箱变高压侧QS3506隔离刀闸在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#50箱变高压侧G350负荷开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#50箱变高压侧G35067接地刀闸在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#50箱变低压侧G850开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#50箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#50箱变QF1控制电源空开 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#50箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#50箱变高压侧G35067接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#50箱变高压侧G35067接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#50箱变高压侧QS3506隔离刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#50箱变高压侧QS3506隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#50箱变高压侧G350负荷开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#50箱变高压侧G350负荷开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#50 箱变低压侧 G850开关手动合闸按钮 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#50箱变低压侧 G850开关确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#50箱变低压侧 G850开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#50箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#50箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 91 | 检查35kV#51箱变高压侧QS3516隔离刀闸在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 92 | 检查35kV#51箱变高压侧G351负荷开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 93 | 检查35kV#51箱变高压侧G35167接地刀闸在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 94 | 检查35kV#51箱变低压侧G851开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 95 | 检查35kV#51箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 96 | 合上35kV#51箱变QF1控制电源空开 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 97 | 检查35kV#51箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 98 | 拉开35kV#51箱变高压侧G35167接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 99 | 检查35kV#51箱变高压侧G35167接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 100 | 合上35kV#51箱变高压侧QS3516隔离刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 101 | 检查35kV#51箱变高压侧QS3516隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 102 | 合上35kV#51箱变高压侧G351负荷开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 103 | 检查35kV#51箱变高压侧G351负荷开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 104 | 按下35kV#51 箱变低压侧 G851开关手动合闸按钮 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 105 | 检查35kV#51箱变低压侧 G851开关确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 106 | 将35kV#51箱变低压侧 G851开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 107 | 合上35kV#51箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 108 | 检查35kV#51箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 109 | 检查35kV#52箱变高压侧QS3526隔离刀闸在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 110 | 检查35kV#52箱变高压侧G352负荷开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 111 | 检查35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 112 | 检查35kV#52箱变低压侧G852开关在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 113 | 检查35kV#52箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 114 | 合上35kV#52箱变QF1控制电源空开 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 115 | 检查35kV#52箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 116 | 拉开35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 118 | 合上35kV#52箱变高压侧QS3526隔离刀闸 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#52箱变高压侧QS3526隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 120 | 合上35kV#52箱变高压侧G352负荷开关 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 121 | 检查35kV#52箱变高压侧G352负荷开关确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 122 | 按下35kV#52 箱变低压侧 G852开关手动合闸按钮 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 123 | 检查35kV#52箱变低压侧 G852开关确在合闸位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 124 | 将35kV#52箱变低压侧 G852开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 125 | 合上35kV#52箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 126 | 检查35kV#52箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#5集电线由检修转运行 | 127 | 汇报值长：35kV#5集电线由检修转运行操作完毕 | 13、35kV#5集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#1集电线由检修转运行 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#1集电线由检修转运行”操作正确 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#1集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#1集电线312开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#1集电线312开关手车在“试验”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#1集电线31237接地刀闸在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#1集电线312开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#1集电线312开关控制电源空开QF1 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#1集电线312开关储能电源空开QF2 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#1集电线312开关防误电源空开QF5 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#1集电线31237接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#1集电线31237接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#1集电线312开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#1集电线312开关手车确在“工作”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#1集电线312开关三相显示带电 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#1集电线312开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#1集电线312开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#1集电线312开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#01箱变低压侧G801开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#01箱变低压侧QF1-QF9塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#01箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#01箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#01箱变高压侧G301负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#01 箱变低压侧 G801开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#01箱变低压侧 G801开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#01箱变低压侧 G801开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#01箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#01箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#02箱变低压侧G802开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#02箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#02箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#02箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#02箱变高压侧G302负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#02 箱变低压侧 G802开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#02箱变低压侧 G802开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#02箱变低压侧 G802开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#02箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#02箱变低压侧QF1-QF40塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#03箱变低压侧G803开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#03箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#03箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#03箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#03箱变高压侧G303负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#03 箱变低压侧 G803开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#03箱变低压侧 G803开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#03箱变低压侧 G803开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#03箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#03箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#04#箱变高压侧QS3046隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#04箱变低压侧G804开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#04箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#04箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#04箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#04箱变高压侧G304负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#04箱变低压侧 G804开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#04箱变低压侧 G804开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#04箱变低压侧 G804开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#04箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#04箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 91 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 92 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 93 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 94 | 检查35kV#05箱变低压侧G805开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 95 | 检查35kV#05箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 96 | 合上35kV#05箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 97 | 检查35kV#05箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 98 | 拉开35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 99 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 100 | 合上35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 101 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 102 | 合上35kV#05箱变高压侧G305负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 103 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 104 | 按下35kV#05 箱变低压侧 G805开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 105 | 检查35kV#05箱变低压侧 G805开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 106 | 将35kV#05箱变低压侧 G805开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 101 | 合上35kV#05箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 108 | 检查35kV#05箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 109 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 110 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 111 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 112 | 检查35kV#06箱变低压侧G806开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 113 | 检查35kV#06箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 114 | 合上35kV#06箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 115 | 检查35kV#06箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 116 | 拉开35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 118 | 合上35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 120 | 合上35kV#06箱变高压侧G306负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 121 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 122 | 按下35kV#06 箱变低压侧 G806开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 123 | 检查35kV#06箱变低压侧 G806开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 124 | 将35kV#06箱变低压侧 G806开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 125 | 合上35kV#06箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 126 | 检查35kV#06箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 127 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 128 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 129 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 130 | 检查35kV#07箱变低压侧G807开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 131 | 检查35kV#07箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 132 | 合上35kV#07箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 133 | 检查35kV#07箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 134 | 拉开35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 135 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 136 | 合上35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 137 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 138 | 合上35kV#07箱变高压侧G307负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 139 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 140 | 按下35kV#07 箱变低压侧 G807开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 141 | 检查35kV#07箱变低压侧 G807开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 142 | 将35kV#07箱变低压侧 G807开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 143 | 合上35kV#07箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 144 | 检查35kV#07箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 145 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 146 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 147 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 148 | 检查35kV#08箱变低压侧G808开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 149 | 检查35kV#08箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 150 | 合上35kV#08箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 151 | 检查35kV#08箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 152 | 拉开35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 153 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 154 | 合上35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 155 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 156 | 合上35kV#08箱变高压侧G308负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 157 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 158 | 按下35kV#08 箱变低压侧 G808开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 159 | 检查35kV#08箱变低压侧 G808开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 160 | 将35kV#08箱变低压侧 G808开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 161 | 合上35kV#08箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 162 | 检查35kV#08箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 163 | 检查35kV#32箱变高压侧QS3326隔离刀闸在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 164 | 检查35kV#32箱变高压侧G328负荷开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 165 | 检查35kV#32箱变高压侧G33267接地刀闸在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 166 | 检查35kV#32箱变低压侧G832开关在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 167 | 检查35kV#32箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 168 | 合上35kV#32箱变QF1控制电源空开 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 169 | 检查35kV#32箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 170 | 拉开35kV#32箱变高压侧G33267接地刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 171 | 检查35kV#32箱变高压侧G33267接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 172 | 合上35kV#32箱变高压侧QS3326隔离刀闸 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 173 | 检查35kV#32箱变高压侧QS3326隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 174 | 合上35kV#32箱变高压侧G332负荷开关 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 175 | 检查35kV#32箱变高压侧G332负荷开关确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 176 | 按下35kV#32 箱变低压侧 G832开关手动合闸按钮 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 177 | 检查35kV#32箱变低压侧 G832开关确在合闸位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 178 | 将35kV#32箱变低压侧 G832开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 179 | 合上35kV#32箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 180 | 检查35kV#32箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1集电线由检修转运行 | 181 | 汇报值长：35kV#2集电线由检修转运行操作完毕 | 9、35kV#1集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#7集电线由检修转运行 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#7集电线由检修转运行”操作正确 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#7集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#7集电线327开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#7集电线327开关手车在“试验”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#7集电线32737接地刀闸在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#7集电线327开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#7集电线327开关控制电源空开QF1 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#7集电线327开关储能电源空开QF2 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#7集电线327开关防误电源空开QF5 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#7集电线32737接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#7集电线32737接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#7集电线327开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#7集电线327开关手车确在“工作”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#7集电线327开关三相显示带电 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#7集电线327开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#7集电线327开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#7集电线327开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#24箱变高压侧QS3246隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#24箱变高压侧G324负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#24箱变高压侧G32467接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#24箱变低压侧G824开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#24箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#24箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#24箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#24箱变高压侧G32467接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#24箱变高压侧G32467接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#24箱变高压侧QS3246隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#24箱变高压侧QS3246隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#24箱变高压侧G324负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#24箱变高压侧G324负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#24 箱变低压侧 G824开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#24箱变低压侧 G824开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#24箱变低压侧 G824开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#24箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#24箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#25箱变高压侧QS3256隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#25箱变高压侧G325负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#25箱变高压侧G32567接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#25箱变低压侧G825开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#25箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#25箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#25箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#25箱变高压侧G32567接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#25箱变高压侧G32567接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#25箱变高压侧QS3256隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#25箱变高压侧QS3256隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#25箱变高压侧G325负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#25箱变高压侧G325负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#25 箱变低压侧 G825开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#25箱变低压侧 G825开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#25箱变低压侧 G825开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#25箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#25箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#26箱变高压侧QS3266隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#26箱变高压侧G326负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#26箱变高压侧G32667接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#26箱变低压侧G826开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#26箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#26箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#26箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#26箱变高压侧G32667接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#26箱变高压侧G32667接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#26箱变高压侧QS3266隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#26箱变高压侧QS3266隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#26箱变高压侧G326负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#26箱变高压侧G326负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#26箱变低压侧 G826开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#26箱变低压侧 G826开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#26箱变低压侧 G826开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#26箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#26箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#27箱变高压侧QS3276隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#27箱变高压侧G327负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#27箱变高压侧G32767接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#27箱变低压侧G827开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#27箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#27箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#27箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#27箱变高压侧G32767接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#27箱变高压侧G32767接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#27箱变高压侧QS3276隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#27箱变高压侧QS3276隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#27箱变高压侧G327负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#27箱变高压侧G327负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#27 箱变低压侧 G827开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#27箱变低压侧 G827开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#27箱变低压侧 G827开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#27箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#27箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 91 | 检查35kV#28箱变高压侧QS3286隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 92 | 检查35kV#28箱变高压侧G328负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 93 | 检查35kV#28箱变高压侧G32867接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 94 | 检查35kV#28箱变低压侧G828开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 95 | 检查35kV#28箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 96 | 合上35kV#28箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 97 | 检查35kV#28箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 98 | 拉开35kV#28箱变高压侧G32867接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 99 | 检查35kV#28箱变高压侧G32867接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 100 | 合上35kV#28箱变高压侧QS3286隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 101 | 检查35kV#28箱变高压侧QS3286隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 102 | 合上35kV#281箱变高压侧G328负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 103 | 检查35kV#28箱变高压侧G328负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 104 | 按下35kV#28 箱变低压侧 G828开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 105 | 检查35kV#28箱变低压侧 G828开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 106 | 将35kV#28箱变低压侧 G828开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 107 | 合上35kV#28箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 108 | 检查35kV#28箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 109 | 检查35kV#29箱变高压侧QS3296隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 110 | 检查35kV#29箱变高压侧G329负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 111 | 检查35kV#29箱变高压侧G32967接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 112 | 检查35kV#29箱变低压侧G829开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 113 | 检查35kV#29箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 114 | 合上35kV#29箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 115 | 检查35kV#29箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 116 | 拉开35kV#29箱变高压侧G32967接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#29箱变高压侧G32967接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 118 | 合上35kV#29箱变高压侧QS3296隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#29箱变高压侧QS3296隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 120 | 合上35kV#29箱变高压侧G329负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 121 | 检查35kV#29箱变高压侧G329负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 124 | 按下35kV#29 箱变低压侧 G829开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 125 | 检查35kV#29箱变低压侧 G829开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 124 | 将35kV#29箱变低压侧 G829开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 125 | 合上35kV#29箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 126 | 检查35kV#29箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 127 | 检查35kV#30箱变高压侧QS3306隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 128 | 检查35kV#30箱变高压侧G330负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 129 | 检查35kV#30箱变高压侧G33067接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 130 | 检查35kV#30箱变低压侧G830开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 131 | 检查35kV#30箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 132 | 合上35kV#30箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 133 | 检查35kV#30箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 134 | 拉开35kV#30箱变高压侧G33067接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 135 | 检查35kV#30箱变高压侧G33067接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 136 | 合上35kV#30箱变高压侧QS3306隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 137 | 检查35kV#30箱变高压侧QS3306隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 138 | 合上35kV#30箱变高压侧G330负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 139 | 检查35kV#30箱变高压侧G330负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 140 | 按下35kV#30 箱变低压侧 G830开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 141 | 检查35kV#30箱变低压侧 G830开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 142 | 将35kV#30箱变低压侧 G830开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 143 | 合上35kV#30箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 144 | 检查35kV#30箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 145 | 检查35kV#31箱变高压侧QS3316隔离刀闸在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 146 | 检查35kV#31箱变高压侧G331负荷开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 147 | 检查35kV#31箱变高压侧G33167接地刀闸在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 148 | 检查35kV#31箱变低压侧G831开关在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 149 | 检查35kV#31箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 150 | 合上35kV#31箱变QF1控制电源空开 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 151 | 检查35kV#31箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 152 | 拉开35kV#31箱变高压侧G33167接地刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 153 | 检查35kV#31箱变高压侧G33167接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 154 | 合上35kV#31箱变高压侧QS3316隔离刀闸 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 155 | 检查35kV#31箱变高压侧QS3316隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 156 | 合上35kV#31箱变高压侧G331负荷开关 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 157 | 检查35kV#31箱变高压侧G331负荷开关确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 158 | 按下35kV#31 箱变低压侧 G831开关手动合闸按钮 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 159 | 检查35kV#31箱变低压侧 G831开关确在合闸位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 160 | 将35kV#31箱变低压侧 G831开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 161 | 合上35kV#31箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 162 | 检查35kV#31箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#7集电线由检修转运行 | 163 | 汇报值长：35kV#7集电线由检修转运行操作完毕 | 15、35kV#7集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#4SVG由检修转运行 | 25 | 检查35kV#4SVG 水冷系统确已启动 | 8、 #4SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#4SVG由检修转运行 | 26 | 在35kV#4SVG装置控制柜触摸屏上点击启动 | 8、 #4SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#4SVG由检修转运行 | 27 | 检查35kV#4SVG装置确已启动 | 8、 #4SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#4SVG由检修转运行 | 28 | 检查35kV#4SVG运行正常 | 8、 #4SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#4SVG由检修转运行 | 29 | 汇报值长：35kV#4SVG由检修转运行操作完毕 | 8、 #4SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#2 SVG由检修转运行 | 25 | 检查35kV#2SVG 水冷系统确已启动 | 6、 #2SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#2 SVG由检修转运行 | 26 | 在35kV#2SVG装置控制柜触摸屏上点击启动 | 6、 #2SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#2 SVG由检修转运行 | 27 | 检查35kV#2SVG装置确已启动 | 6、 #2SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#2 SVG由检修转运行 | 28 | 检查35kV#2SVG运行正常 | 6、 #2SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 35kV#2 SVG由检修转运行 | 29 | 汇报值长：35kV#2SVG由检修转运行操作完毕 | 6、 #2SVG由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#1储能由检修转运行 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#1储能由检修转运行”操作正确 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 3 | 检查35kV#1储能“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 4 | 检查35kV#1储能311开关在分闸位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 5 | 检查35kV#1储能311开关手车在“试验”位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 6 | 检查35kV#1储能31137接地刀闸在合位 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 7 | 取下35kV#1储能311开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 8 | 合上35kV#1储能311开关控制电源空开QF1 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 9 | 合上35kV#1储能311开关储能电源空开QF2 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 10 | 合上35kV#1储能311开关防误电源空开QF5 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#1储能31137接地刀闸 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 12 | 检查35kV#1储能31137接地刀闸A、B、C三相确在分位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 13 | 将35kV#1储能311开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 14 | 检查35kV#1储能311开关手车确在“工作”位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 15 | 检查35kV#1储能311开关三相显示带电 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 16 | 将35kV#1储能311开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 17 | 合上35kV#1储能311开关 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 18 | 检查35kV#1储能311开关确在合位置 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由检修转运行 | 19 | 汇报值长：35kV#1储能由检修转运行操作完毕 | 16、35kV#1储能由检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 1 | 接值长令：#1主变由检修转运行 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 2 | #1主变由检修转运行五防模拟操作正确 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 3 | 检查#1主变210中性点地刀在合位 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 4 | 检查#1主变220kV侧2001开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 5 | 检查#1主变220kV#1母线侧20011刀闸在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 6 | 检查#1主变220kV#2母线侧20012刀闸在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 7 | 检查#1主变220kV主变侧20016刀闸在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 8 | 检查#1主变220kV主变侧2001617地刀在合闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 9 | 检查#1主变220kV断路器侧200167地刀在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 10 | 检查#1主变220kV侧200127地刀在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 11 | 检查220kV#1主变低压侧301开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 12 | 检查220kV#1主变低压侧302开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 13 | 检查35kV#1站用变兼接地变305开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 14 | 检查35kV#1SVG315开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 15 | 检查35kV#2SVG321开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 16 | 检查35kV#7集电线327开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 17 | 检查35kV#6集电线路326开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 18 | 检查35kV#5集电线路325开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 19 | 检查35kV#4集电线路324开关确在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 20 | 检查35kV#3储能323开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 21 | 检查35kV#2储能322开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 22 | 检查35kV#3集电线路314开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 23 | 检查35kV#2集电线路313开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 24 | 检查35kV#1集电线312开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 25 | 检查35kV#1储能311开关在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 26 | 拆除#1主变低压侧三相短路接地线一组01 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 27 | 合上#1主变220kV#1母线侧20011刀闸控制电源空开3ZKK | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 28 | 合上#1主变220kV主变侧20016刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 29 | 拉开#1主变220kV主变侧2001617地刀 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 30 | 检查#1主变220kV主变侧2001617地刀确在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 31 | 合上#1主变220kV#1母线侧20011刀闸 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 32 | 检查#1主变220kV#1母线侧20011刀闸确在合闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 33 | 合上#1主变220kV主变侧20016刀闸 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 34 | 检查#1主变220kV主变侧20016刀闸确在合闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 35 | 合上#1主变220kV侧2001开关 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 36 | 检查#1主变220kV侧2001开关确在合闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 37 | 合上220kV#1主变低压侧301开关 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 38 | 检查220kV#1主变低压侧301开关确在合闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 39 | 合上220kV#1主变低压侧302开关 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 40 | 检查220kV#1主变低压侧302开关确在分闸位置 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | #1主变由检修转运行 | 41 | 汇报值长：#1主变由检修转运行操作完毕 | 2、220kV#1由主变检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#3集电线由检修转运行 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#3集电线由检修转运行”操作正确 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 3 | 检查35kV#3集电线“远方/就地”转换开关在“就地”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 4 | 检查35kV#3集电线314开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 5 | 检查35kV#3集电线314开关手车在“试验”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 6 | 检查35kV#3集电线31437接地刀闸在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 7 | 取下35kV#3集电线314开关悬挂的“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 8 | 合上35kV#3集电线314开关控制电源空开QF1 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 9 | 合上35kV#3集电线314开关储能电源空开QF2 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 10 | 合上35kV#3集电线314开关防误电源空开QF5 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 11 | 拉开35kV#3集电线31437接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 12 | 检查35kV#3集电线31437接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 13 | 将35kV#3集电线314开关手车由“试验”位置摇至“工作”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 14 | 检查35kV#3集电线314开关手车确在“工作”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 15 | 检查35kV#3集电线314开关三相显示带电 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 16 | 将35kV#3集电线314开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 17 | 合上35kV#3集电线314开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 18 | 检查35kV#3集电线314开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 19 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 20 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 21 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 22 | 检查35kV#09箱变低压侧G809开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 23 | 检查35kV#09箱变低压侧QF1-QF9塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 24 | 合上35kV#09箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 25 | 检查35kV#09箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 26 | 拉开35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 27 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 28 | 合上35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 29 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 30 | 合上35kV#09箱变高压侧G309负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 31 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 32 | 按下35kV#09 箱变低压侧 G809开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 33 | 检查35kV#09箱变低压侧 G809开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 34 | 将35kV#09箱变低压侧 G809开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 35 | 合上35kV#09箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 36 | 检查35kV#09箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 37 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 38 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 39 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 40 | 检查35kV#16箱变低压侧G816开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 41 | 检查35kV#16箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 42 | 合上35kV#16箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 43 | 检查35kV#16箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 44 | 拉开35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 45 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 46 | 合上35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 47 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 48 | 合上35kV#16箱变高压侧G316负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 49 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 50 | 按下35kV#16 箱变低压侧 G816开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 51 | 检查35kV#16箱变低压侧 G816开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 52 | 将35kV#16箱变低压侧 G816开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 53 | 合上35kV#16箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 54 | 检查35kV#16箱变低压侧QF1-QF40塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 55 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 56 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 57 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 58 | 检查35kV#17箱变低压侧G817开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 59 | 检查35kV#17箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 60 | 合上35kV#17箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 61 | 检查35kV#17箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 62 | 拉开35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 63 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 64 | 合上35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 65 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 66 | 合上35kV#17箱变高压侧G317负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 67 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 68 | 按下35kV#17 箱变低压侧 G817开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 69 | 检查35kV#17箱变低压侧 G817开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 70 | 将35kV#17箱变低压侧 G817开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 71 | 合上35kV#17箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 72 | 检查35kV#17箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 73 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 74 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 75 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 76 | 检查35kV#18箱变低压侧G818开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 77 | 检查35kV#18箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 78 | 合上35kV#18箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 79 | 检查35kV#18箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 80 | 拉开35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 81 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 82 | 合上35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 83 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 84 | 合上35kV#18箱变高压侧G318负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 85 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 86 | 按下35kV#18箱变低压侧 G818开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 87 | 检查35kV#18箱变低压侧 G818开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 88 | 将35kV#18箱变低压侧 G818开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 89 | 合上35kV#18箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 90 | 检查35kV#18箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 91 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 92 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 93 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 94 | 检查35kV#19箱变低压侧G819开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 95 | 检查35kV#19箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 96 | 合上35kV#19箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 97 | 检查35kV#19箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 98 | 拉开35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 99 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 100 | 合上35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 101 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 116 | 合上35kV#19箱变高压侧G319负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 118 | 按下35kV#19 箱变低压侧 G819开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#19箱变低压侧 G819开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 120 | 将35kV#19箱变低压侧 G819开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 101 | 合上35kV#19箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 108 | 检查35kV#19箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 109 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 110 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 111 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 112 | 检查35kV#20箱变低压侧G820开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 113 | 检查35kV#20箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 114 | 合上35kV#20箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 115 | 检查35kV#20箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 116 | 拉开35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 117 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 118 | 合上35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 119 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 120 | 合上35kV#20箱变高压侧G320负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 121 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 122 | 按下35kV#20 箱变低压侧 G820开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 123 | 检查35kV#20箱变低压侧 G820开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 124 | 将35kV#20箱变低压侧 G820开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 125 | 合上35kV#20箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 126 | 检查35kV#20箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 127 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 128 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 129 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 130 | 检查35kV#21箱变低压侧G821开关在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 131 | 检查35kV#21箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 132 | 合上35kV#21箱变QF1控制电源空开 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 133 | 检查35kV#21箱变QF1控制电源空开确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 134 | 拉开35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 135 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸A、B、C三相确在分位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 136 | 合上35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 137 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 138 | 合上35kV#21箱变高压侧G321负荷开关 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 139 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 140 | 按下35kV#21 箱变低压侧 G821开关手动合闸按钮 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 141 | 检查35kV#21箱变低压侧 G821开关确在合闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 142 | 将35kV#21箱变低压侧 G821开关“远方/就地”转换开关切换至“远方”位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 143 | 合上35kV#21箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 144 | 检查35kV#21箱变低压侧QF1-QF10塑壳断路器确在合位 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 145 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸在分闸位置 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#3集电线由检修转运行 | 146 | 汇报值长：35kV#3集电线由检修转运行操作完毕 | 11、35kV#3集电线由检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 1 | 接值长令：将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 ”操作正确 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 3 | 检查35kV#8集电线“远方/就地 ”转换开关在“就地 ”位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 4 | 检查35kV#8集电线332开关在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 5 | 检查35kV#8集电线332开关手车在“试验 ”位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 6 | 检查35kV#8集电线33237接地刀闸在合闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 7 | 取下35kV#8集电线332开关操作把手处悬挂的“禁止合闸 线路有人工作 ”标识牌 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 8 | 合上35kV#8集电线332开关控制电源空开QF1 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 9 | 检查35kV#8集电线332开关控制电源空开QF1确在合位 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 10 | 合上35kV#8集电线332开关储能电源空开QF2 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 11 | 检查35kV#8集电线332开关储能电源空开QF2确在合位 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 12 | 合上35kV#8集电线332开关防误电源空开QF5 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 13 | 检查35kV#8集电线332开关防误电源空开QF5确在合位 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 14 | 拉开35kV#8集电线33237接地刀闸 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 15 | 检查35kV#8集电线33237接地刀闸A、B、C三相确在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 16 | 将35kV#8集电线332开关手车由“试验 ”位置摇至“工作 ”位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 17 | 检查35kV#8集电线332开关手车确在“工作 ”位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 18 | 检查35kV#8集电线332开关带电显示器A、B、C三相显示带电 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 19 | 将35kV#8集电线332开关“远方/就地 ”转换开关切换至“远方 ”位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 20 | 合上35kV#8集电线332开关 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 21 | 检查35kV#8集电线332开关确在合闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 22 | 检查35kV#94箱变高压侧QS3226隔离刀闸在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 23 | 检查35kV#94箱变高压侧G322负荷开关在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 24 | 检查35kV#94箱变高压侧G32267接地刀闸确在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 25 | 检查35kV#94箱变低压侧G822开关在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 26 | 检查35kV#94箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在分闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 27 | 合上35kV#94箱变低压侧控制电源空开1DK | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 28 | 合上35kV#94箱变高压侧控制电源空开2DK | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 29 | 合上35kV#94箱变高压侧QS3226隔离刀闸 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由检修转运行 | 30 | 检查35kV#94箱变高压侧QS3226隔离刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 19、35kV#8集电线(六留1)检修转运行
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将弄滩光伏电站220kV2号母线由运行转冷备用 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将弄滩光伏电站220kV2号母线由运行转冷备用 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 3 | 220kV 2号母线由运行转冷备用五防模拟操作正常 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 4 | 检查1号主变220kV2号母线侧20012刀闸确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 5 | 检查2号主变220kV2号母线侧20022刀闸在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 6 | 检查220kV派弄线20532隔离刀闸在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 7 | 检查220kV峙弄线20542隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 8 | 检查220kV弄金线20522隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 9 | 检查220kV2号母线PT229隔离刀闸确在合闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 10 | 检查220kV1号母联母线侧20121隔离刀闸确在合闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 11 | 检查220kV2号母联母线侧20122隔离刀闸确在合闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 12 | 检查220kV母联2012开关确在合闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 13 | 断开220kV母联2012开关 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 14 | 检查220kV母联2012开关确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 15 | 断开2012开关电机电源空开ZK3 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 16 | 拉开220kV2号母联母线侧20122隔离刀闸 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 17 | 检查220kV2号母联母线侧20122隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 18 | 拉开220kV1号母联母线侧20121隔离刀闸 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 19 | 检查220kV1号母联母线侧20121隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 20 | 拉开220kV1号母线PT229隔离刀闸 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 21 | 检查220kV1号母线PT229隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 22 | 断开20121隔离刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 23 | 断开20122隔离刀闸控制电源空开2ZKK | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由运行转冷备用 | 24 | 汇报调度：220kV 2号母线由运行转冷备用操作完毕 | 2、220kV 2号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将弄滩光伏电站220kV1号母线由运行转冷备用 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将弄滩光伏电站220kV1号母线由运行转冷备用 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 3 | 220kV1号母线由运行转冷备用五防模拟操作正常 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 4 | 检查#1主变220kV#1母线侧20011刀闸确在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 5 | 检查#2主变220kV#1母线侧20021刀闸在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 6 | 检查220kV派弄线20531隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 7 | 检查220kV峙弄线20541隔离刀闸确在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 8 | 检查220kV弄金线20521隔离刀闸确在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 9 | 检查220kV#1母线PT219隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 10 | 检查220kV#1母联母线侧20121隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 11 | 检查220kV#2母联母线侧20122隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 12 | 检查220kV母联2012开关在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 13 | 拉开220kV#1母线PT219隔离刀闸 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 14 | 检查220kV#1母线PT219隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV1号母线由运行转冷备用 | 15 | 汇报调度：220kV1号母线由运行转冷备用操作完毕 | 1、220kV 1号母线由空载运行转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 1 | 中调已许可检修申请单广西中调-202508000XX，可自行操作220kV 2号母线 PT由冷备用转检修。 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 2 | 检查220kV2号母线 PT 219隔离刀闸在拉开位置 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 3 | 在220kV2号母线 PT 219隔离刀闸PT侧检验三相确无电压 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 4 | 合上220kV2号母线 PT 2197接地刀闸 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 5 | 检查220kV2号母线 PT 2197接地刀闸在合上位置 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 6 | 断开220kV2号母线 PT2197地刀控制电源空气开关 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 2号母线由冷备用转检修 | 7 | 操作完毕，汇报中调 | 3、220kV 2号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 1 | 中调已许可检修申请单广西中调-202508000XX，可自行操作220kV 1号母线 PT由冷备用转检修。 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 2 | 检查220kV1号母线 PT 219隔离刀闸在拉开位置 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 3 | 在220kV1号母线 PT 219隔离刀闸PT侧检验三相确无电压 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 4 | 合上220kV1号母线 PT 2197接地刀闸 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 5 | 检查220kV1号母线 PT 2197接地刀闸在合上位置 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 6 | 断开220kV1号母线 PT2197地刀控制电源空气开关 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV 1号母线由冷备用转检修 | 7 | 操作完毕，汇报中调 | 4、220kV 1号母线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 19 | 检查35kV #2SVG 32137接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 20 | 拉开35kV #2SVG 321开关柜控制电源QF1 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 21 | 拉开35kV #2SVG 321开关柜储能电源QF2 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 22 | 拉开35kV #2SVG 321开关柜开入量电源QF3 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 23 | 拉开35kV #2SVG 321开关柜电度表电源QF4 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 24 | 拉开35kV #2SVG 321开关柜防误电源QF5 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 25 | 拉开35kV #2SVG 321开关柜照明加热电源QF6 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 26 | 在35kV #2SVG 321开关操作把手处悬挂“禁止合闸 有人工作”标识牌 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2SVG由运行转检修 | 27 | 汇报值长令：35kV #2SVG由运行转检修操作完毕 | 16、#2SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 1 | 接值长令：35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 2 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修行模拟操作正确 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 3 | 检查35kV #2接地变306开关“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 4 | 检查35kV #2接地变306开关在合闸位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 5 | 检查35kV #2接地变306开关小车在“工作”位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 6 | 检查35kV #2接地变30637接地刀闸在分闸位 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 7 | 检查400V母线电压正常 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 8 | 检查400V备用电源电压正常 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 9 | 检查UPS系统运行正常 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 10 | 检查直流系统运行正常 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 11 | 断开400V电源QF1开关 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 12 | 检查400V电源QF1开关确在分闸位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 13 | 检查400V母线三相电压为零。 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 11 | 检查400V备用电源QF2开关确在分闸位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 15 | 合上400V备用电源QF2开关 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 16 | 检查400V备用电源QF2开关确在合闸位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 17 | 检查400V母线三相电压正常 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 18 | 检查UPS系统运行正常。 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 19 | 检查直流系统运行正常。 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 20 | 拉开35kV #2接地变306开关 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 21 | 检查35kV #2接地变306开关在分闸位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 22 | 将35kV #2接地变306开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 23 | 将35kV #2接地变306开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 24 | 检查35kV #2接地变306开关小车在“试验”位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 25 | 合上35kV #2接地变30637接地刀闸 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 26 | 检查35kV #2接地变30637接地刀闸在分闸位置 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 27 | 拉开35kV #2接地变306开关控制电源空开QF1 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 28 | 拉开35kV #2接地变306开关#2电源空开QF2 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 29 | 拉开35kV #2接地变306开关开入量电源空开QF3 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 30 | 拉开35kV #2接地变306开关电度表电源空开QF4 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 31 | 拉开35kV #2接地变306开关防误电源空开QF5 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 32 | 拉开35kV #2接地变306开关照明加热电源空开QF6 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 33 | 拉开35kV #2接地变306开关交流电压电源空开1ZKK | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 34 | 在35kV #2接地变306开关操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #2接地变306开关由运行转检修 | 35 | 汇报值长：35kV#2接地变306开关由运行转检修操作完毕 | 20、35kV#2接地变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #3集电线由运行转检修 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#09箱变低压侧G809开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#09箱变低压侧 G809开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#09箱变低压侧 G809开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#09箱变低压侧 G809开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#09箱变高压侧G309负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 20 | 拉开35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#09箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#09箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#09箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#16箱变低压侧G816开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#16箱变低压侧 G816开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#16箱变低压侧 G816开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#16箱变低压侧 G816开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#16箱变高压侧G316负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#16变高压侧G316负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#16箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#16箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#16箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#17箱变低压侧G817开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#17箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#17箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#17箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#17箱变低压侧 G817开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#17箱变低压侧 G817开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#17箱变低压侧 G817开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#17箱变高压侧G317负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#17箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#17箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#17箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#18箱变低压侧G818开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#18箱变低压侧 G818开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#18箱变低压侧 G818开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#18箱变低压侧 G818开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#18箱变高压侧G318负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#18箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#18箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#18箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 79 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#19箱变低压侧G819开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#19箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 83 | 拉开35kV#19箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 84 | 检查35kV#19箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 85 | 将35kV#19箱变低压侧 G819开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 86 | 按下35kV#19箱变低压侧 G819开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 87 | 检查35kV#19箱变低压侧 G819开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 88 | 按下35kV#19箱变高压侧G319负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 90 | 拉开35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 92 | 检查35kV#19箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 93 | 合上35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 94 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#19箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 96 | 检查35kV#19箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 98 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 99 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 100 | 检查35kV#20箱变低压侧G820开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 101 | 检查35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 103 | 检查35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 104 | 将35kV#20箱变低压侧 G820开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 105 | 按下35kV#20箱变低压侧 G820开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 106 | 检查35kV#20箱变低压侧 G820开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 109 | 按下35kV#20箱变高压侧G320负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 108 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 110 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 111 | 检查35kV#20箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 112 | 合上35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 113 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 120 | 拉开35kV#20箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 115 | 检查35kV#20箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 116 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 117 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 118 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 119 | 检查35kV#21箱变低压侧G821开关在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 120 | 检查35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 121 | 拉开35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 122 | 检查35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 123 | 将35kV#21箱变低压侧 G821开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 124 | 按下35kV#21箱变低压侧 G821开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 125 | 检查35kV#21箱变低压侧 G821开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 126 | 按下35kV#21箱变高压侧G321负荷开关手动分闸按钮 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 127 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 128 | 拉开35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 129 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 130 | 检查35kV#21箱变高压侧三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 131 | 合上35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 132 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 133 | 拉开35kV#21箱变QF1控制电源空开 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 134 | 检查35kV#21箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 135 | 在五防主机模拟“将35kV #3集电线由运行转检修”操作正确 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 136 | 检查35kV#3集电线路314开关确在合闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 137 | 检查35kV#3集电线路314开关小车在“工作”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 138 | 检查35kV#3集电线路31437接地刀闸确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 139 | 检查35kV#3集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 140 | 断开35kV#3集电线路314开关 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 141 | 检查35kV#3集电线路314开关确在分闸位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 142 | 将35kV#3集电线路314开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 143 | 将35kV#3集电线路314开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 144 | 检查35kV#3集电线路314开关小车确在“试验”位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 145 | 检查35kV#3集电线路314开关三相确无电压 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 146 | 合上35kV#3集电线路31437接地刀闸 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 147 | 检查35kV#3集电线路31437接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 148 | 拉开35kV#3集电线路314开关控制电源空开QF1 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 149 | 检查35kV#3集电线路314开关控制电源空开QF1在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 150 | 拉开35kV#3集电线路314开关储能电源空开QF2 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 151 | 检查35kV#3集电线路314开关储能电源空开QF2在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 152 | 拉开35kV#3集电线路314开关防误电源空开QF5 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 153 | 检查35kV#3集电线路314开关防误电源空开QF5在断开位置 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 154 | 在35kV#3集电线路314开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3集电线由运行转检修 | 155 | 汇报值长：35kV#3集电线314开关由运行转检修操作完毕 | 3、35kV #3集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #6集电线由运行转检修 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#33箱变高压侧QS3336隔离刀闸在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#33箱变高压侧G333负荷开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#33箱变高压侧G33367接地刀闸在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#33箱变低压侧G833开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#33箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#33箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#33箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#33箱变低压侧 G833开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#33箱变低压侧 G833开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#33箱变低压侧 G833开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#33箱变高压侧G333负荷开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#33箱变高压侧G333负荷开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#33箱变高压侧QS3336隔离刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#33箱变高压侧QS3336隔离刀闸确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#33箱变高压侧三相确无电压 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#33箱变高压侧G33367接地刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#33箱变高压侧G33367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#33箱变QF1控制电源空开 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#33箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#34箱变高压侧QS3346隔离刀闸在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#34箱变高压侧G334负荷开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#34箱变高压侧G33467接地刀闸在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#34箱变低压侧G834开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#34箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#34箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#34箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#34箱变低压侧 G834开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#34箱变低压侧 G834开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#34箱变低压侧 G834开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#34箱变高压侧G334负荷开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#34变高压侧G334负荷开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#34箱变高压侧QS3346隔离刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#34箱变高压侧QS3346隔离刀闸确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#34箱变高压侧三相确无电压 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#34箱变高压侧G33467接地刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#34箱变高压侧G33467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#34箱变QF1控制电源空开 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#34箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#35箱变高压侧QS3356隔离刀闸在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#35箱变高压侧G335负荷开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#35箱变高压侧G33567接地刀闸在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#35箱变低压侧G835开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#35箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#35箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#35箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#35箱变低压侧 G835开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#35箱变低压侧 G835开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#35箱变低压侧 G835开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#35箱变高压侧G335负荷开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#35箱变高压侧G335负荷开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#35箱变高压侧QS3356隔离刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#35箱变高压侧QS3356隔离刀闸确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#35箱变高压侧三相确无电压 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#35箱变高压侧G33567接地刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#35箱变高压侧G33567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#35箱变QF1控制电源空开 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#35箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#36箱变高压侧QS3366隔离刀闸在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#36箱变高压侧G336负荷开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#36箱变高压侧G33667接地刀闸在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#36箱变低压侧G836开关在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#36箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#36箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#36箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#36箱变低压侧 G836开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#36箱变低压侧 G836开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#36箱变低压侧 G836开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#36箱变高压侧G336负荷开关手动分闸按钮 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#36箱变高压侧G336负荷开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#36箱变高压侧QS3366隔离刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#36箱变高压侧QS3366隔离刀闸确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#36箱变高压侧三相确无电压 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#36箱变高压侧G33667接地刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#36箱变高压侧G33667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#36箱变QF1控制电源空开 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#36箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 79 | 在五防主机模拟“将35kV #6集电线由运行转检修”操作正确 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#6集电线路326开关确在合闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#6集电线路326开关小车在“工作”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#6集电线路32637接地刀闸确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 83 | 检查35kV#6集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 84 | 断开35kV#6集电线路326开关 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 85 | 检查35kV#6集电线路326开关确在分闸位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 86 | 将35kV#6集电线路326开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 87 | 将35kV#6集电线路326开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 88 | 检查35kV#6集电线路326开关小车确在“试验”位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#6集电线路326开关三相确无电压 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 90 | 合上35kV#6集电线路32637接地刀闸 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#6集电线路32637接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 92 | 拉开35kV#6集电线路326开关控制电源空开QF1 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 93 | 检查35kV#6集电线路326开关控制电源空开QF1在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 94 | 拉开35kV#6集电线路326开关储能电源空开QF2 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 95 | 检查35kV#6集电线路326开关储能电源空开QF2在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 96 | 拉开35kV#6集电线路326开关防误电源空开QF5 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#6集电线路326开关防误电源空开QF5在断开位置 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 98 | 在35kV#6集电线路326开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #6集电线由运行转检修 | 99 | 汇报值长：35kV#6集电线326开关由运行转检修操作完毕 | 6、35kV #6集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 1 | 接值长令：#2主变由运行转检修 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 2 | #2主变运行转检修五防模拟操作正确 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 3 | 检查35kV#8集电线(六留1）332在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 4 | 检查35kV#9集电线（那小1）333开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 5 | 检查35kV浦弄Ⅰ线335开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 6 | 检查35kV储能站用变336开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 7 | 检查35kV11集电线(六留2)341开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 8 | 检查35kV#22集电线（那小2）342开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 9 | 检查35kV浦弄Ⅱ线344开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 10 | 检查35kV #3SVG 331开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 11 | 检查35kV #4SVG 345开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 12 | 检查220kV#2主变低压侧303开关在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 13 | 断开220kV#2主变低压侧303开关 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 14 | 检查220kV#2主变低压侧303开关确在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 15 | 检查220kV#2主变低压侧304开关在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 16 | 断开220kV#2主变低压侧304开关 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 17 | 检查220kV#2主变低压侧304开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 18 | 检查#2主变210中性点地刀在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 19 | 检查#2主变220kV侧2002开关在合位 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 20 | 检查#2主变220kV主变侧20026刀闸在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 21 | 检查#2主变220kV#2母线侧20021刀闸在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 22 | 检查#2主变220kV#2母线侧20022刀闸在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 23 | 检查#2主变220kV主变侧2002617地刀在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 24 | 检查#2主变220kV断路器侧20026地刀在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 25 | 检查#2主变220kV侧200227地刀在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 26 | 合上#2主变中性点220地刀 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 27 | 检查#2主变中性点220地刀在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 28 | 断开#2主变220kV侧2002开关 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 29 | 检查#2主变220kV侧2002开关在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 30 | 拉开#2主变220kV主变侧20026刀闸 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 31 | 检查#2主变220kV主变侧20026刀闸确在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 32 | 拉开#2主变220kV#2母线侧20022刀闸 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 33 | 检查#2主变220kV#2母线侧20022刀闸确在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 34 | 拉开#2主变中性点220地刀 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 35 | 检查#2主变中性点220地刀在分闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 36 | 合上#2主变220kV主变侧2002617地刀 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 37 | 检查#2主变220kV主变侧2002617地刀确在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 38 | 拉开#2主变220kV#2母线侧20022刀闸控制电源空开3ZKK | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 40 | 拉开#2主变220kV主变侧20026刀闸控制电源空开5ZKK | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 41 | 在#2主变高压侧验电A、B、C三相确无电压 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 42 | 在#2主变低压侧验电A、B、C三相确无电压 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 43 | 合上#2主变220kV主变侧2002617地刀 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 44 | 检查#2主变220kV主变侧2002617地刀确在合闸位置 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 45 | 在#2主变低压侧装设三相短路接地线一组02 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #2主变由运行转检修 | 46 | 汇报值长：#2主变由运行转检修操作完毕 | 22、220kV#2主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 2 | 检查35kV#80箱变高压侧QS3086隔离刀闸在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 3 | 检查35kV#80箱变高压侧G308负荷开关在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 4 | 检查35kV#80箱变高压侧G30867接地刀闸在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 5 | 检查35kV#80箱变低压侧G808开关在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 6 | 检查35kV#80箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 7 | 断开35kV#80箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 8 | 检查35kV#80箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 9 | 将35kV#80箱变低压侧“远方/就地 ”转换开关切至“就地 ”位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 10 | 断开35kV#80箱变低压侧G808开关 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 11 | 检查35kV#80箱变低压侧G808开关确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 12 | 拉开35kV#80箱变高压侧G308负荷开关 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 13 | 检查35kV#80箱变高压侧G308负荷开关确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 14 | 将35kV#80箱变高压侧“远方/就地 ”转换开关切至“就地 ”位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 15 | 拉开35kV#80箱变高压侧QS3086隔离刀闸 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 16 | 检查35kV#80箱变高压侧QS3086隔离刀闸确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 17 | 检查35kV#80箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 18 | 拉开35kV#80箱变低压侧控制电源空开1DK | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#80箱变高压侧控制电源空开2DK | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 20 | 检查35kV#81箱变高压侧QS3096隔离刀闸在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 21 | 检查35kV#81箱变高压侧G309负荷开关在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 22 | 检查35kV#81箱变高压侧G30967接地刀闸在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 23 | 检查35kV#81箱变低压侧G809开关在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 24 | 检查35kV#81箱变低压侧QF01-QF09塑壳断路器在合闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 25 | 断开35kV#81箱变低压侧QF01-QF09塑壳断路器 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 26 | 检查35kV#81箱变低压侧QF01-QF09塑壳断路器确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 27 | 将35kV#81箱变低压侧“远方/就地 ”转换开关切至“就地 ”位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 28 | 断开35kV#81箱变低压侧G809开关 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 29 | 检查35kV#81箱变低压侧G809开关确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 30 | 拉开35kV#81箱变高压侧G309负荷开关 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#11集电线（六留2线）由运行转检修 | 31 | 检查35kV#81箱变高压侧G309负荷开关确在分闸位置 | 9、将35kV#11集电线（六留2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #7集电线由运行转检修 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#24箱变高压侧QS3246隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#24箱变高压侧G324负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#24箱变高压侧G32467接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#24箱变低压侧G824开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#24箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#24箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#24箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#24箱变低压侧 G824开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#24箱变低压侧 G824开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#24箱变低压侧 G824开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#24箱变高压侧G324负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#24箱变高压侧G324负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#24箱变高压侧QS3246隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#24箱变高压侧QS3246隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#24箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#24箱变高压侧G32467接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#24箱变高压侧G32467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#24箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#24箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#25箱变高压侧QS3256隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#25箱变高压侧G325负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#25箱变高压侧G32567接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#25箱变低压侧G825开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#25箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#25箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#25箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#25箱变低压侧 G825开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#25箱变低压侧 G825开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#25箱变低压侧 G825开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#25箱变高压侧G325负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#25变高压侧G325负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#25箱变高压侧QS3256隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#25箱变高压侧QS3256隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#25箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#25箱变高压侧G32567接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#25箱变高压侧G32567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#25箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#25箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#26箱变高压侧QS3266隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#26箱变高压侧G326负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#26箱变高压侧G32667接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#26箱变低压侧G826开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#26箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#26箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#26箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#26箱变低压侧 G826开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#26箱变低压侧 G826开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#26箱变低压侧 G826开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#26箱变高压侧G326负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#26箱变高压侧G326负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#26箱变高压侧QS3266隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#26箱变高压侧QS3266隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#26箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#26箱变高压侧G32667接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#26箱变高压侧G32667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#26箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#26箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#27箱变高压侧QS3276隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#27箱变高压侧G327负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#27箱变高压侧G32767接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#27箱变低压侧G827开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#27箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#27箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#27箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#27箱变低压侧 G827开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#27箱变低压侧 G827开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#27箱变低压侧 G827开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#27箱变高压侧G327负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#27箱变高压侧G327负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#27箱变高压侧QS3276隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#27箱变高压侧QS3276隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#27箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#27箱变高压侧G32767接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#27箱变高压侧G32767接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#27箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#27箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#28箱变高压侧QS3286隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 79 | 检查35kV#28箱变高压侧G328负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#28箱变高压侧G32867接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#28箱变低压侧G828开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#28箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 83 | 拉开35kV#28箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 84 | 检查35kV#28箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 85 | 将35kV#28箱变低压侧 G828开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 86 | 按下35kV#28箱变低压侧 G828开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 87 | 检查35kV#28箱变低压侧 G828开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 88 | 按下35kV#28箱变高压侧G328负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#28箱变高压侧G328负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 90 | 拉开35kV#28箱变高压侧QS3286隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#28箱变高压侧QS3286隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 92 | 检查35kV#28箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 93 | 合上35kV#28箱变高压侧G32867接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 94 | 检查35kV#28箱变高压侧G32867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#28箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 96 | 检查35kV#28箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#29箱变高压侧QS3296隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 98 | 检查35kV#29箱变高压侧G329负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 99 | 检查35kV#29箱变高压侧G32967接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 100 | 检查35kV#29箱变低压侧G829开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 101 | 检查35kV#29箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#29箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 103 | 检查35kV#29箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 104 | 将35kV#29箱变低压侧 G829开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 105 | 按下35kV#29箱变低压侧 G829开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 106 | 检查35kV#29箱变低压侧 G829开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 107 | 按下35kV#29箱变高压侧G329负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 108 | 检查35kV#29箱变高压侧G329负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#29箱变高压侧QS3296隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 110 | 检查35kV#29箱变高压侧QS3296隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 111 | 检查35kV#29箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 112 | 合上35kV#29箱变高压侧G32967接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 113 | 检查35kV#29箱变高压侧G32967接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 114 | 拉开35kV#29箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 115 | 检查35kV#29箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 116 | 检查35kV#30箱变高压侧QS3306隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 117 | 检查35kV#30箱变高压侧G330负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 118 | 检查35kV#30箱变高压侧G33067接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 119 | 检查35kV#30箱变低压侧G830开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 120 | 检查35kV#30箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 121 | 拉开35kV#30箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 122 | 检查35kV#30箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 123 | 将35kV#30箱变低压侧 G830开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 124 | 按下35kV#30箱变低压侧 G830开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 125 | 检查35kV#30箱变低压侧 G830开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 126 | 按下35kV#30箱变高压侧G330负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 127 | 检查35kV#30箱变高压侧G330负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 128 | 拉开35kV#30箱变高压侧QS3306隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 129 | 检查35kV#30箱变高压侧QS3306隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 130 | 检查35kV#30箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 131 | 合上35kV#30箱变高压侧G33067接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 132 | 检查35kV#30箱变高压侧G33067接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 133 | 拉开35kV#30箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 134 | 检查35kV#30箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 135 | 检查35kV#31箱变高压侧QS3316隔离刀闸在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 136 | 检查35kV#31箱变高压侧G331负荷开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 137 | 检查35kV#31箱变高压侧G33167接地刀闸在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 138 | 检查35kV#31箱变低压侧G831开关在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 139 | 检查35kV#31箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 140 | 拉开35kV#31箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 141 | 检查35kV#31箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 142 | 将35kV#31箱变低压侧 G831开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 143 | 按下35kV#31箱变低压侧 G831开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 144 | 检查35kV#31箱变低压侧 G831开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 145 | 按下35kV#31箱变高压侧G331负荷开关手动分闸按钮 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 146 | 检查35kV#31箱变高压侧G331负荷开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 147 | 拉开35kV#31箱变高压侧QS3316隔离刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 148 | 检查35kV#31箱变高压侧QS3316隔离刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 149 | 检查35kV#31箱变高压侧三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 150 | 合上35kV#31箱变高压侧G33167接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 151 | 检查35kV#31箱变高压侧G33167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 152 | 拉开35kV#31箱变QF1控制电源空开 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 153 | 检查35kV#31箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 154 | 在五防主机模拟“将35kV #7集电线由运行转检修”操作正确 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 155 | 检查35kV#7集电线路327开关确在合闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 156 | 检查35kV#7集电线路327开关小车在“工作”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 157 | 检查35kV#7集电线路32737接地刀闸确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 160 | 检查35kV#7集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 161 | 断开35kV#7集电线路327开关 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 162 | 检查35kV#7集电线路327开关确在分闸位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 165 | 将35kV#7集电线路327开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 166 | 将35kV#7集电线路327开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 167 | 检查35kV#7集电线路327开关小车确在“试验”位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 168 | 检查35kV#7集电线路327开关三相确无电压 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 169 | 合上35kV#7集电线路32737接地刀闸 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 170 | 检查35kV#7集电线路32737接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 171 | 拉开35kV#7集电线路327开关控制电源空开QF1 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 172 | 检查35kV#7集电线路327开关控制电源空开QF1在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 173 | 拉开35kV#7集电线路327开关储能电源空开QF2 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 174 | 检查35kV#7集电线路327开关储能电源空开QF2在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 175 | 拉开35kV#7集电线路327开关防误电源空开QF5 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #7集电线由运行转检修 | 177 | 检查35kV#7集电线路327开关防误电源空开QF5在断开位置 | 7、35kV #7集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 2 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 3 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 4 | 检查35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 5 | 检查35kV#10箱变低压侧G810开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 6 | 检查35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 7 | 断开35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 8 | 检查35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 9 | 将35kV#10箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 10 | 断开35kV#10箱变低压侧G810开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 11 | 检查35kV#10箱变低压侧G810开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 12 | 拉开35kV#10箱变高压侧G310负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 13 | 检查35kV#10高压侧G310负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 14 | 将35kV#10箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 15 | 拉开35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 16 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 17 | 检查35kV#10箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 18 | 合上35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 19 | 检查35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 20 | 拉开35kV#10箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 21 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 22 | 检查35kV#10箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 23 | 拉开35kV#10箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 24 | 检查35kV#10箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 25 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 26 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 27 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 28 | 检查35kV#08箱变低压侧G808开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 29 | 检查35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 30 | 断开35kV#08 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 31 | 检查35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 32 | 将35kV#08箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 33 | 断开35kV#08箱变低压侧G808开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 34 | 检查35kV#08箱变低压侧G808开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 35 | 拉开35kV#08箱变高压侧G308负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 36 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 37 | 将35kV#G8箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 39 | 检查35kv#08 箱变高压侧QS3086隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 40 | 检查35kV#08箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 41 | 台上35kY#08箱变高压侧G30867 接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 42 | 检查35kY#08箱变高压侧G30867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 43 | 拉开35kV#08 箱变低压侧控制电源空开 1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 44 | 检查35kV#08箱变低压侧控制电源空开IDK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 45 | 投开35kV#08箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 46 | 检查35kV#08箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 47 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 48 | 检查35kV#10箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 49 | 拉开35kV#10箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 50 | 检查35kV#10箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 51 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 52 | 检查35kv#08 箱变高压侧QS3086隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 53 | 检查35kV#08箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 54 | 台上35kY#08箱变高压侧G30867 接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 55 | 检查35kY#08箱变高压侧G30867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 56 | 拉开35kV#08 箱变低压侧控制电源空开 1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 57 | 检查35kV#08箱变低压侧控制电源空开IDK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 58 | 投开35kV#08箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 59 | 检查35kV#08箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 60 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 61 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 62 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 63 | 检查35kV#11箱变低压侧G811开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 64 | 检查35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 65 | 断开35kV#11 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 66 | 检查35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 67 | 将35kV#11箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 68 | 断开35kV#11箱变低压侧G811开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 69 | 检查35kV#11箱变低压侧G811开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 70 | 拉开35kV#11箱变高压侧G311负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 71 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 72 | 将35kV#11箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 73 | 拉开35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 74 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 75 | 检查35kV#11箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 76 | 合上35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 77 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 78 | 拉开35kV#11箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 79 | 检查35kV#11箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 80 | 拉开35kV#11箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 81 | 检查35kV#11箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 82 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 83 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 84 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 85 | 检查35kV#22箱变低压侧G822开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 86 | 检查35kV#22箱变低压侧QF01-QF03塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 87 | 断开35kV#22 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 88 | 检查35kV#22箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 89 | 将35kV#22箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 90 | 断开35kV#22箱变低压侧G822开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 91 | 检查35kV#22箱变低压侧G822开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 92 | 拉开35kV#22箱变高压侧G322负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 93 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 94 | 将35kV#22箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 96 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 97 | 检查35kV#22箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 98 | 合上35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 99 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 100 | 拉开35kV#22箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 101 | 检查35kV#22箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#22 箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 103 | 检查35kV#22箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 104 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 105 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 106 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 107 | 检查35kV#12箱变低压侧G812开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 108 | 检查35kV#12箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 109 | 断开35kV#12箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 110 | 检查35kV#12箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 111 | 将35kV#12箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 112 | 断开35kV#12箱变低压侧G812开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 113 | 检查35kV#12箱变低压侧G812开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 114 | 拉开35kV#12箱变高压侧G312负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 115 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 116 | 将35kV#12箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 117 | 拉开35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 118 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 119 | 检查35kV#12箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 120 | 合上35kV#12 箱变高压侧G31267接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 121 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 122 | 拉开35kV#12箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 123 | 检查35kV#12箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 124 | 拉开35kV#12箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 125 | 检查35kV#12箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 126 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 127 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 128 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 129 | 检查35kV#13箱变低压侧G813开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 130 | 检查35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 131 | 断开35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 132 | 检查35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 134 | 将35kV#13箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 135 | 断开35kV#13箱变低压侧G813开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 136 | 检查35kV#13箱变低压侧G813开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 137 | 拉开35kV#13箱变高压侧G313负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 138 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 139 | 将35kV#13箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 140 | 拉开35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 141 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 142 | 检查35kV#13箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 143 | 合上35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 144 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 145 | 拉开35kV#13箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 146 | 检查35kV#13箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 147 | 拉开35kV#13箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 148 | 检查35kV#13箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 149 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 150 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 151 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 152 | 检查35kV#14箱变低压侧G814开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 153 | 检查35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 154 | 断开35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 155 | 检查35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 156 | 将35kV#14箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 157 | 断开35kV#14箱变低压侧G814开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 158 | 检查35kV#14箱变低压侧G814开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 159 | 拉开35kV#14箱变高压侧G314负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 160 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 161 | 将35kV#14箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 162 | 拉开35kV#14箱变高压侧QS3146 隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 163 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 164 | 检查35kV#14箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 165 | 合上35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 166 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 167 | 拉开35kV#14箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 168 | 检查35kV#14箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 169 | 拉开35kV#14箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 170 | 检查35kV#14箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 171 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 172 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 173 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 174 | 检查35kV#15 箱变低压侧G815开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 175 | 检查35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 176 | 断开35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 177 | 检查35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 178 | 将35kV#15箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 179 | 断开35kV#15箱变低压侧G815开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 180 | 检查35kV#15箱变低压侧G815开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 181 | 拉开35kV#15箱变高压侧G315负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 182 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 183 | 将35kV#15箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 184 | 拉开35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 185 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 186 | 检查35kV#15箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 187 | 合上35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 188 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 189 | 拉开35kV#15箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 190 | 检查35kV#15箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 191 | 拉开35kV#15箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 192 | 检查35kV#15箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 193 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 194 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 195 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 196 | 检查35kV#16箱变低压侧G816开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 197 | 检查35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 198 | 断开35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 199 | 检查35kV#16箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 200 | 将35kV#16箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 201 | 断开35kV#16箱变低压侧G816开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 202 | 检查35kV#16箱变低压侧G816开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 203 | 拉开35kV#16箱变高压侧G316负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 204 | 检查35kV#16箱变高压侧G316负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 205 | 将35kV#16箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 206 | 拉开35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 207 | 检查35kV#16箱变高压侧QS3166隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 208 | 检查35kV#16箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 209 | 合上35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 210 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 211 | 拉开35kV#16箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 212 | 检查35kV#16箱变低压侧控制电源空开1DK 确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 213 | 拉开35kV#16箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 214 | 检查35kV#16箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 215 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 216 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 217 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 218 | 合上35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 219 | 检查35kV#16箱变高压侧G31667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 220 | 拉开35kV#16箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 221 | 检查35kV#16箱变低压侧控制电源空开1DK 确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 222 | 拉开35kV#16箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 223 | 检查35kV#16箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 224 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 225 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 226 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 227 | 检查35kV#17箱变高压侧G317负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 228 | 将35kV#17箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 229 | 拉开35kV#17 箱变高压侧QS3176隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 230 | 检查35kV#17箱变高压侧QS3176隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 231 | 检查35kV#17箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 232 | 合上35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 233 | 检查35kV#17箱变高压侧G31767接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 234 | 拉开35kV#17箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 235 | 检查35kV#17箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 236 | 拉开35kV#17箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 237 | 检查35kV#17箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 238 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 239 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 240 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 241 | 检查35kV#18箱变低压侧G818开关在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 242 | 检查35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 243 | 断开35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 244 | 检查35kV#18箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 245 | 将35kV#18箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 246 | 断开35kV#18箱变低压侧G818开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 247 | 检查35kV#18箱变低压侧G818开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 248 | 拉开35kV#18 箱变高压侧G318负荷开关 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 249 | 检查35kV#18箱变高压侧G318负荷开关确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 250 | 将35kV#18箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 251 | 拉开35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 252 | 检查35kV#18箱变高压侧QS3186隔离刀闸确在分闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 253 | 检查35kV#18箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 254 | 合上35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 256 | 检查35kV#18箱变高压侧G31867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 257 | 拉开35kV#18箱变低压侧控制电源空开1DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 258 | 检查35kV#18箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 259 | 拉开35kV#18箱变高压侧控制电源空开2DK | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修 | 260 | 汇报值长：将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修操作完毕 | 11、将35kV#12集电线（那小2）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 2 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 3 | 检查35kV#01 箱变高压侧G301负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 4 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 5 | 检查35kV#01箱变低压侧G801开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 6 | 检查35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 7 | 断开35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 8 | 检查35kV#01 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 9 | 将35kV#01箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 10 | 断开35kV#01箱变低压侧G801开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 11 | 检查35kV#01箱变低压侧G801开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 12 | 拉开35kV#01箱变高压侧G301负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 13 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 14 | 将35kV#01箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 15 | 拉开35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 16 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 17 | 检查35kV#01箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 18 | 合上35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 19 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 20 | 拉开35kV#01 箱变低压侧控制电源空开 IDK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 21 | 检查35kV#01箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 22 | 拉开35kV#01 箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 23 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 24 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 25 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 26 | 检查35kV#03 箱变低压侧G803开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 27 | 检查35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 28 | 断开35kV#03 箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 29 | 检查35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 32 | 将35kV#03箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 31 | 断开35kV#03箱变低压侧G803开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 32 | 检查35kV#03箱变低压侧G803开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#03箱变高压侧G303负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 34 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 35 | 将35kV#03箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 36 | 拉开35kV#03箱变高压侧QS3036 隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 37 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 38 | 检查35kV#03箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 39 | 合上35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 40 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 41 | 拉开35kV#03箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 42 | 检查35kV#03箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 43 | 拉开35kV#03 箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 44 | 检查35kV#03箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 45 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 46 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 47 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 48 | 检查35kV#02箱变低压侧G802开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 49 | 检查35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 50 | 断开35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 51 | 检查35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 52 | 将35kV#02箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 53 | 断开35kV#02箱变低压侧G802开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 54 | 检查35kV#02箱变低压侧G802开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 55 | 拉开35kV#02箱变高压侧G302负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 56 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 57 | 将35kV#02箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 58 | 拉开35kV#02 箱变高压侧QS3026隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 59 | 检查35kV#02 箱变高压侧QS3026隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 60 | 检查35kV#02箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 61 | 合上35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 62 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 63 | 拉开35kV#02箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 64 | 检查35kV#02箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 65 | 拉开35kV#02箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 66 | 检查35kV#02 箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 67 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 68 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 69 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 70 | 检查35kV#06箱变低压侧G806开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 71 | 检查35kV#06箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 72 | 断开35kV#06箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 73 | 检查35kV#06箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 74 | 将35kV#06箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 75 | 断开35kV#06箱变低压侧G806开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 76 | 检查35kV#06箱变低压侧G806开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 77 | 拉开35kV#06箱变高压侧G306负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 78 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 79 | 将35kV#06箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 80 | 拉开35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 81 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 82 | 检查35kV#06箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 83 | 合上35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 84 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 85 | 拉开35kV#06箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 86 | 检查35kV#06箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 87 | 拉开35kV#06箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 88 | 检查35kV#06 箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 89 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 90 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 91 | 检查35kV#05 箱变高压侧G30567接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 92 | 检查35kV#05箱变低压侧G805开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 93 | 检查35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 94 | 断开35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 95 | 检查35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 96 | 将35kV#05箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 97 | 断开35kV#05箱变低压侧G805开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 98 | 检查35kV#05箱变低压侧G805开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 99 | 拉开35kV#05箱变高压侧G305负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 100 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 101 | 将35kV#05箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 103 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 104 | 检查35kV#05箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 105 | 合上35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 106 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 107 | 拉开35kV#05箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 108 | 检查35kV#05箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#05箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 110 | 检查35kV#05箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 111 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 112 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 113 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 114 | 检查35kV#07箱变低压侧G807开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 115 | 检查35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 116 | 断开35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 117 | 检查35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 118 | 将35kV#07箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 119 | 断开35kV#07 箱变低压侧G807开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 120 | 检查35kV#07箱变低压侧G807开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 121 | 拉开35kV#07箱变高压侧G307负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 122 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 123 | 将35kV#07箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 124 | 拉开35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 125 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 126 | 检查35kV#07箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 127 | 合上35kV#07 箱变高压侧G30767接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 128 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 129 | 拉开35kV#07箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 130 | 检查35kV#07箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 131 | 拉开35kV#07箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 132 | 检查35kV#07箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 133 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 134 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 135 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 136 | 检查35kV#04箱变低压侧G804开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 137 | 检查35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 138 | 断开35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 139 | 检查35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 140 | 将35kV#04箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 141 | 断开35kV#04箱变低压侧G804开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 142 | 检查35kV#04箱变低压侧G804开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 143 | 拉开35kV#04箱变高压侧G304负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 144 | 将35kV#04箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 145 | 拉开35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 146 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 147 | 检查35kV#04箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 148 | 合上35kV#04箱变高压侧G30467 接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 149 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 150 | 拉开35kV#04箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 151 | 检查35kV#04箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 152 | 拉开35kV#04箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 153 | 检查35kV#04箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 154 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 155 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 156 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 157 | 检查35kV#09 箱变低压侧G809开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 158 | 检查35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 159 | 断开35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 160 | 检查35kV#09箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 161 | 将35kV#09箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 162 | 断开35kV#09箱变低压侧G809开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 163 | 检查35kV#09箱变低压侧G809开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 164 | 拉开35kV#09箱变高压侧G309负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 165 | 检查35kV#09箱变高压侧G309负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 166 | 将35kV#09箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 167 | 拉开35kV#09 箱变高压侧QS3096 隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 168 | 检查35kV#09箱变高压侧QS3096隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 169 | 检查35kV#09箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 170 | 合上35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 171 | 检查35kV#09箱变高压侧G30967接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 172 | 拉开35kV#09箱变低压侧控制电源空开 1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 173 | 检查35kV#09箱变低压侧控制电源空开IDK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 174 | 拉开35kV#09箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 175 | 检查35kV#09箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 176 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 177 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 178 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 179 | 检查35kV#19箱变低压侧G819开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 180 | 检查35kV#19箱变低压侧QF01-QF04塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 181 | 断开35kV#19箱变低压侧QF01-QF04塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 182 | 检查35kV#19箱变低压侧QF01-QF04塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 183 | 将35kV#19箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 184 | 断开35kV#19箱变低压侧G819开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 185 | 检查35kV#19箱变低压侧G819开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 186 | 拉开35kV#19箱变高压侧G319负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 187 | 检查35kV#19箱变高压侧G319负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 188 | 将35kV#19箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 189 | 拉开35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 190 | 检查35kV#19箱变高压侧QS3196隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 191 | 检查35kV#19箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 192 | 合上35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 193 | 检查35kV#19箱变高压侧G31967接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 194 | 拉开35kV#19箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 195 | 检查35kV#19箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 196 | 拉开35kV#19箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 197 | 检查35kV#19箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 198 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 199 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 200 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 201 | 检查35kV#20箱变低压侧G820开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 202 | 检查35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 203 | 断开35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 204 | 检查35kV#20箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 205 | 将35kV#20箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 206 | 断开35kV#20箱变低压侧G820开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 207 | 检查35kV#20箱变低压侧G820开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 208 | 拉开35kV#20箱变高压侧G320负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 209 | 检查35kV#20箱变高压侧G320负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 210 | 将35kV#20箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 211 | 拉开35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 212 | 检查35kV#20箱变高压侧QS3206隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 213 | 检查35kV#20箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 214 | 合上35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 215 | 检查35kV#20箱变高压侧G32067接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 216 | 拉开35kV#20箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 217 | 检查35kV#20箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 218 | 拉开35kV#20箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 219 | 检查35kV#20箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 220 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 221 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 222 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 223 | 检查35kV#21箱变低压侧G821开关在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 224 | 检查35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 225 | 断开35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 226 | 检查35kV#21箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 227 | 将35kV#21箱变低压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 228 | 断开35kV#21箱变低压侧G821开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 229 | 检查35kV#21箱变低压侧G821开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 230 | 拉开35kV#21 箱变高压侧G321负荷开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 231 | 检查35kV#21箱变高压侧G321负荷开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 232 | 将35kV#21箱变高压侧“远方／就地”转换开关切至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 233 | 拉开35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 234 | 检查35kV#21箱变高压侧QS3216隔离刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 235 | 检查35kV#21箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 236 | 合上35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 237 | 检查35kV#21箱变高压侧G32167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 238 | 拉开35kV#21 箱变低压侧控制电源空开1DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 239 | 检查35kV#21箱变低压侧控制电源空开1DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 240 | 拉开35kV#21箱变高压侧控制电源空开2DK | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 241 | 检查35kV#21箱变高压侧控制电源空开2DK确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 242 | 在五防主机模拟“将35kV#9集电线由运行转检修”操作正确 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 243 | 检查35kV#9集电线路333开关确在合闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 244 | 检查35kV#9集电线路333开关小车在“工作”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 245 | 检查35kV#9集电线路333开关33337接地刀闸确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 246 | 检查35kV#9集电线路“远方／就地”转换开关在“远方”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 247 | 断开35kV#9集电线路333开关 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 248 | 检查35kV#9集电线路333开关确在分闸位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 249 | 将35kV#9集电线路333开关“远方／就地”转换开关切换至“就地”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 250 | 将35kV#9集电线路333开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 251 | 检查35kV#9集电线路333开关小车确在“试验”位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 252 | 检查35kV#9集电线路333开关A、B、C三相确无电压 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 253 | 合上35kV#9集电线路33337接地刀闸 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 254 | 检查35kV#9集电线路33337接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 255 | 拉开35kV#9集电线路333开关控制电源空开QF1 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 256 | 检查35kV#9集电线路333开关控制电源空开QF1确在拉开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 257 | 拉开35kV#9集电线路333开关储能电源空开QF2 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 258 | 检查35kV#9集电线路333开关储能电源空开QF2在断开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 259 | 拉开35kV#9集电线路333开关防误电源空开QF5 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 260 | 检查35kV#9集电线路333开关防误电源空开QF5在断开位置 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修 | 261 | 汇报值长：将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修操作完毕 | 10、将35kV#9集电线（那小1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #2集电线由运行转检修 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#07箱变低压侧G807开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#07箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#07箱变低压侧 G807开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#07箱变低压侧 G807开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#07箱变低压侧 G807开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#07箱变高压侧G307负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#07箱变高压侧G307负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#07箱变高压侧QS3076隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#07箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#07箱变高压侧G30767接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#07箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#07箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#10箱变低压侧G810开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#10箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#10箱变低压侧 G810开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#10箱变低压侧 G810开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#10箱变低压侧 G810开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#10箱变高压侧G310负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#10箱变高压侧G310负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#10箱变高压侧QS3106隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#10箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#10箱变高压侧G31067接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#10箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#10箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#11箱变低压侧G811开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#11箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#11箱变低压侧 G811开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#11箱变低压侧 G811开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#11箱变低压侧 G811开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#11箱变高压侧G311负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#11箱变高压侧G311负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#11箱变高压侧QS3116隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#11箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#11箱变高压侧G31167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#11箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#11箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#12箱变低压侧G812开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#12箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#12箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#12箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#12箱变低压侧 G812开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#12箱变低压侧 G812开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#12箱变低压侧 G812开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#12箱变高压侧G312负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#12箱变高压侧G312负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#12箱变高压侧QS3126隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#12箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#12箱变高压侧G31267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#12箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#12箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 79 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#13箱变低压侧G813开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 83 | 拉开35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 84 | 检查35kV#13箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 85 | 将35kV#13箱变低压侧 G813开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 86 | 按下35kV#13箱变低压侧 G813开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 87 | 检查35kV#13箱变低压侧 G813开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 88 | 按下35kV#13箱变高压侧G313负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#13箱变高压侧G313负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 90 | 拉开35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#13箱变高压侧QS3136隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 92 | 检查35kV#13箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 93 | 合上35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 94 | 检查35kV#13箱变高压侧G31367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#13箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 96 | 检查35kV#13箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 98 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 99 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 100 | 检查35kV#14箱变低压侧G814开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 101 | 检查35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 103 | 检查35kV#14箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 104 | 将35kV#14箱变低压侧 G814开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 105 | 按下35kV#14箱变低压侧 G814开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 106 | 检查35kV#14箱变低压侧 G814开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 107 | 按下35kV#14箱变高压侧G314负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 108 | 检查35kV#14箱变高压侧G314负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 110 | 检查35kV#14箱变高压侧QS3146隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 111 | 检查35kV#14箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 112 | 合上35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 113 | 检查35kV#14箱变高压侧G31467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 114 | 拉开35kV#14箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 115 | 检查35kV#14箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 116 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 117 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 118 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 119 | 检查35kV#15箱变低压侧G815开关在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 120 | 检查35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 121 | 拉开35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 122 | 检查35kV#15箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 123 | 将35kV#15箱变低压侧 G815开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 124 | 按下35kV#15箱变低压侧 G815开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 125 | 检查35kV#15箱变低压侧 G815开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 126 | 按下35kV#15箱变高压侧G315负荷开关手动分闸按钮 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 127 | 检查35kV#15箱变高压侧G315负荷开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 128 | 拉开35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 129 | 检查35kV#15箱变高压侧QS3156隔离刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 130 | 检查35kV#15箱变高压侧三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 131 | 合上35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 132 | 检查35kV#15箱变高压侧G31567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 133 | 拉开35kV#15箱变QF1控制电源空开 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 134 | 检查35kV#15箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 135 | 在五防主机模拟“将35kV #2集电线由运行转检修”操作正确 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 136 | 检查35kV#2集电线路313开关确在合闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 137 | 检查35kV#2集电线路313开关小车在“工作”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 138 | 检查35kV#2集电线路31337接地刀闸确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 139 | 检查35kV#2集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 140 | 断开35kV#2集电线路313开关 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 141 | 检查35kV#2集电线路313开关确在分闸位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 142 | 将35kV#2集电线路313开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 143 | 将35kV#2集电线路313开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 144 | 检查35kV#2集电线路313开关小车确在“试验”位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 145 | 检查35kV#2集电线路313开关三相确无电压 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 146 | 合上35kV#2集电线路31337接地刀闸 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 147 | 检查35kV#2集电线路31337接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 148 | 拉开35kV#2集电线路313开关控制电源空开QF1 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 149 | 检查35kV#2集电线路313开关控制电源空开QF1在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 150 | 拉开35kV#2集电线路313开关储能电源空开QF2 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 151 | 检查35kV#2集电线路313开关储能电源空开QF2在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 152 | 拉开35kV#2集电线路313开关防误电源空开QF5 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 153 | 检查35kV#2集电线路313开关防误电源空开QF5在断开位置 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 154 | 在35kV#2集电线路313开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #2集电线由运行转检修 | 155 | 汇报值长：35kV#2集电线313开关由运行转检修操作完毕 | 2、35kV #2集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#1储能由运行转检修 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#1储能由运行转检修”操作正确 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 3 | 检查35kV#1储能311开关确在合闸位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 4 | 检查35kV#1储能311开关小车确在合闸位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 5 | 检查35kV#1储能31137接地刀闸确在分闸位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 6 | 断开35kV#1储能311开关 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 7 | 检查35kV#1储能311开关确在分闸位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 8 | 将35kV#1储能311开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 9 | 将35kV#1储能311开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 10 | 检查35kV#1储能311开关小车确在“试验”位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 11 | 检查35kV#储能路311开关三相确无电压 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 12 | 合上35kV#1储能31137接地刀闸 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 13 | 检查35kV#1储能31137接地刀闸A、B、C三相确在合位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#1储能311开关控制电源空开QF1 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 15 | 检查35kV#1储能311开关控制电源空开QF1在断开位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 16 | 拉开35kV#1储能311开关储能电源空开QF2 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 17 | 检查35kV#1储能311开关储能电源空开QF2在断开位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 18 | 拉开35kV#1储能311开关防误电源空开QF5 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 19 | 检查35kV#1储能311开关防误电源空开QF5在断开位置 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 20 | 在35kV#1储能311开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#1储能由运行转检修 | 21 | 汇报值长：将35kV#1储能由运行转检修操作完毕 | 12、 将35kV#1储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 1 | 接值长令：#1主变由运行转检修 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 2 | #1主变由运行转检修五防模拟操作正确 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 3 | 检查35kV#1储能311开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 4 | 检查35kV#1集电线路312开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 5 | 检查35kV#2集电线路313开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 6 | 检查35kV#3集电线路314开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 7 | 检查35kV#2储能322开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 8 | 检查35kV#3储能323开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 9 | 检查35kV#4集电线路324开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 10 | 检查35kV#5集电线路325开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 11 | 检查35kV#6集电线路326开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 12 | 检查35kV#7集电线路327开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 13 | 检查35kV#1SVG315开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 14 | 检查35kV#2SVG321开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 15 | 检查220kV#1主变低压侧301开关在合闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 16 | 断开220kV#1主变低压侧301开关 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 17 | 检查220kV#1主变低压侧301开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 18 | 检查220kV#1主变低压侧302开关在合闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 19 | 断开220kV#1主变低压侧302开关 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 20 | 检查220kV#1主变低压侧302开关在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 21 | 检查#1主变210中性点地刀在合位 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 22 | 检查#1主变220kV侧2001开关在合位 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 23 | 检查#1主变220kV主变侧20016刀闸在合位 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 24 | 检查#1主变220kV#1母线侧20011刀闸在合位 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 25 | 检查#1主变220kV#2母线侧20012刀闸在分位 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 26 | 检查#1主变220kV主变侧2001617地刀在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 27 | 检查#1主变220kV断路器侧20016地刀在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 28 | 检查#1主变220kV侧200127地刀在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 29 | 断开#1主变220kV侧2001开关 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 30 | 检查#1主变220kV侧2001开关确在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 31 | 拉开#1主变220kV主变侧20016刀闸 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 32 | 检查#1主变220kV主变侧20016刀闸在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 33 | 拉开#1主变220kV#1母线侧20011刀闸 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 34 | 检查#1主变220kV#1母线侧20011刀闸在分闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 35 | 拉开#1主变220kV#1母线侧20011刀闸控制电源空开3ZKK | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 36 | 拉开#1主变220kV主变侧20016刀闸控制电源空开5ZKK | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 37 | 在#1主变高压侧验电A、B、C三相确无电压 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 38 | 在#1主变低压侧验电A、B、C三相确无电压 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 39 | 合上#1主变220kV主变侧2001617地刀 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 40 | 检查#1主变220kV主变侧2001617地刀确在合闸位置 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 41 | 在#1主变低压侧装设三相短路接地线一组01 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | #1主变由运行转检修 | 42 | 汇报值长：#1主变由运行转检修操作完毕 | 21、220kV#1主变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#2储能由运行转检修 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#2储能由运行转检修”操作正确 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 3 | 检查35kV#2储能322开关确在合闸位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 4 | 检查35kV#2储能322开关小车确在合闸位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 5 | 检查35kV#2储能32237接地刀闸确在分闸位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 6 | 断开35kV#2储能322开关 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 7 | 检查35kV#2储能322开关确在分闸位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 8 | 将35kV#2储能322开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 9 | 将35kV#2储能322开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 10 | 检查35kV#2储能322开关小车确在“试验”位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 11 | 检查35kV#储能路322开关三相确无电压 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 12 | 合上35kV#2储能32237接地刀闸 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 13 | 检查35kV#2储能32237接地刀闸A、B、C三相确在合位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#2储能322开关控制电源空开QF1 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 15 | 检查35kV#2储能322开关控制电源空开QF1在断开位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 16 | 拉开35kV#2储能322开关储能电源空开QF2 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 17 | 检查35kV#2储能322开关储能电源空开QF2在断开位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 18 | 拉开35kV#2储能322开关防误电源空开QF5 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 19 | 检查35kV#2储能322开关防误电源空开QF5在断开位置 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 20 | 在35kV#2储能322开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV#2储能由运行转检修 | 21 | 汇报值长：将35kV#2储能由运行转检修操作完毕 | 13、 将35kV#2储能由运行转检修 -
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 19 | 检查35kV #4SVG34537接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 20 | 拉开35kV #4SVG345开关柜控制电源QF1 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 21 | 拉开35kV #4SVG345开关柜储能电源QF2 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 22 | 拉开35kV #4SVG345开关柜开入量电源QF3 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 23 | 拉开35kV #4SVG345开关柜电度表电源QF4 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 24 | 拉开35kV #4SVG345开关柜防误电源QF5 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 25 | 拉开35kV #4SVG345开关柜照明加热电源QF6 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 26 | 在35kV #4SVG345开关操作把手处悬挂“禁止合闸 有人工作”标识牌 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4SVG由运行转检修 | 27 | 汇报值长令：35kV #4SVG由运行转检修操作完毕 | 18、 #4SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 1 | 接值长令：35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 2 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修行模拟操作正确 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 3 | 检查35kV #1站用变兼接地变305开关“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 4 | 检查35kV #1站用变兼接地变305开关在合闸位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 5 | 检查35kV #1站用变兼接地变305开关小车在“工作”位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 6 | 检查35kV #1站用变兼接地变30537接地刀闸在分闸位 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 7 | 检查400V母线电压正常 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 8 | 检查400V备用电源电压正常 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 9 | 检查UPS系统运行正常 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 10 | 检查直流系统运行正常 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 11 | 断开400V电源QF1开关 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 12 | 检查400V电源QF1开关确在分闸位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 13 | 检查400V母线三相电压为零 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 11 | 检查400V备用电源QF2开关确在分闸位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 15 | 合上400V备用电源QF2开关 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 16 | 检查400V备用电源QF2开关确在合闸位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 17 | 检查400V母线三相电压正常 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 18 | 检查UPS系统运行正常。 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 19 | 检查直流系统运行正常。 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 20 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 21 | 检查35kV #1站用变兼接地变305开关在分闸位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 22 | 将35kV #1站用变兼接地变305开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 23 | 将35kV #1站用变兼接地变305开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 24 | 检查35kV #1站用变兼接地变305开关小车在“试验”位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 25 | 合上35kV #1站用变兼接地变30537接地刀闸 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 26 | 检查35kV #1站用变兼接地变30537接地刀闸在分闸位置 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 27 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关控制电源空开QF1 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 28 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关#1电源空开QF2 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 29 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关开入量电源空开QF3 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 30 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关电度表电源空开QF4 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 31 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关防误电源空开QF5 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 32 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关照明加热电源空开QF6 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 33 | 拉开35kV #1站用变兼接地变305开关交流电压电源空开1ZKK | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 34 | 在35kV #1站用变兼接地变305开关操作把手处悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 35kV #1站用变兼接地变305开关由运行转检修 | 35 | 汇报值长：35kV#1站用变兼接地变305开关由运行转检修操作完毕 | 19、35kV站用变由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 2 | 检查35kV#73箱变高压侧QS3016隔离刀闸在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 3 | 检查35kV#73箱变高压侧G301负荷开关在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 4 | 检查35kV#73箱变高压侧G30167接地刀闸在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 5 | 检查35kV#73箱变低压侧G801开关在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 6 | 检查35kV#73箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 7 | 断开35kV#73箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 8 | 检查35kV#73箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 9 | 将35kV#73箱变低压侧“远方/就地 ”转换开关切至“就地 ”位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 10 | 断开35kV#73箱变低压侧G801开关 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 11 | 检查35kV#73箱变低压侧G801开关确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 12 | 拉开35kV#73箱变高压侧G301负荷开关 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 13 | 检查35kV#73箱变高压侧G301负荷开关确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 14 | 将35kV#73箱变高压侧“远方/就地 ”转换开关切至“就地 ”位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 15 | 拉开35kV#73箱变高压侧QS3016隔离刀闸 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 16 | 检查35kV#73箱变高压侧QS3016隔离刀闸确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 17 | 检查35kV#73箱变高压侧带电显示器A、B、C三相确无电压 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 18 | 拉开35kV#73箱变低压侧控制电源空开1DK | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#73箱变高压侧控制电源空开2DK | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 20 | 检查35kV#75箱变高压侧QS3036隔离刀闸在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 21 | 检查35kV#75箱变高压侧G303负荷开关在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 22 | 检查35kV#75箱变高压侧G30367接地刀闸在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 23 | 检查35kV#75箱变低压侧G803开关在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 24 | 检查35kV#75箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器在合闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 25 | 断开35kV#75箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 26 | 检查35kV#75箱变低压侧QF01-QF08塑壳断路器确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 27 | 将35kV#75箱变低压侧“远方/就地 ”转换开关切至“就地 ”位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 28 | 断开35kV#75箱变低压侧G803开关 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 29 | 检查35kV#75箱变低压侧G803开关确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 30 | 拉开35kV#75箱变高压侧G303负荷开关 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#8集电线路（六留1线）由运行转检修 | 31 | 检查35kV#75箱变高压侧G303负荷开关确在分闸位置 | 8、将35kV#8集电线（六留1）由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 19 | 检查35kV #3SVG 33137接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 20 | 拉开35kV #3SVG 331开关柜控制电源QF1 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 21 | 拉开35kV #3SVG 331开关柜储能电源QF2 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 22 | 拉开35kV #3SVG 331开关柜开入量电源QF3 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 23 | 拉开35kV #3SVG 331开关柜电度表电源QF4 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 24 | 拉开35kV #3SVG 331开关柜防误电源QF5 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 25 | 拉开35kV #3SVG 331开关柜照明加热电源QF6 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 26 | 在35kV #3SVG 331开关操作把手处悬挂“禁止合闸 有人工作”标识牌 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #3SVG由运行转检修 | 27 | 汇报值长令：35kV #3SVG由运行转检修操作完毕 | 17、#3SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #5集电线由运行转检修 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#22箱变低压侧G822开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#22箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#22箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#22箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#22箱变低压侧 G822开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#22箱变低压侧 G822开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#22箱变低压侧 G822开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#22箱变高压侧G322负荷开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#22箱变高压侧G322负荷开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#22箱变高压侧QS3226隔离刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#22箱变高压侧三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#22箱变高压侧G32267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#22箱变QF1控制电源空开 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#22箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#23箱变高压侧QS3236隔离刀闸在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#23箱变高压侧G323负荷开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#23箱变高压侧G32367接地刀闸在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#23箱变低压侧G823开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#23箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#23箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#23箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#23箱变低压侧 G823开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#23箱变低压侧 G823开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#23箱变低压侧 G823开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#23箱变高压侧G323负荷开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#23变高压侧G323负荷开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#23箱变高压侧QS3236隔离刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#23箱变高压侧QS3236隔离刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#23箱变高压侧三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#23箱变高压侧G32367接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#23箱变高压侧G32367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#23箱变QF1控制电源空开 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#23箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#42箱变高压侧QS3426隔离刀闸在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#42箱变高压侧G342负荷开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#42箱变高压侧G34267接地刀闸在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#42箱变低压侧G842开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#42箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#42箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#42箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#42箱变低压侧 G842开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#42箱变低压侧 G842开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#42箱变低压侧 G842开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#42箱变高压侧G342负荷开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#42箱变高压侧G342负荷开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#42箱变高压侧QS3426隔离刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#42箱变高压侧QS3426隔离刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#42箱变高压侧三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#42箱变高压侧G34267接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#42箱变高压侧G34267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#42箱变QF1控制电源空开 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#42箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#50箱变高压侧QS3506隔离刀闸在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#50箱变高压侧G350负荷开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#50箱变高压侧G35067接地刀闸在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#50箱变低压侧G850开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#50箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#50箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#50箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#50箱变低压侧 G850开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#50箱变低压侧 G850开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#50箱变低压侧 G850开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#50箱变高压侧G350负荷开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#50箱变高压侧G350负荷开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#50箱变高压侧QS3506隔离刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#50箱变高压侧QS3506隔离刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#50箱变高压侧三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#50箱变高压侧G35067接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#50箱变高压侧G35067接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#50箱变QF1控制电源空开 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#50箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#51箱变高压侧QS3516隔离刀闸在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 79 | 检查35kV#51箱变高压侧G351负荷开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#51箱变高压侧G35167接地刀闸在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#51箱变低压侧G851开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#51箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 83 | 拉开35kV#51箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 84 | 检查35kV#51箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 85 | 将35kV#51箱变低压侧 G851开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 86 | 按下35kV#51箱变低压侧 G851开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 87 | 检查35kV#51箱变低压侧 G851开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 88 | 按下35kV#51箱变高压侧G351负荷开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#51箱变高压侧G351负荷开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 90 | 拉开35kV#51箱变高压侧QS3516隔离刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#51箱变高压侧QS3516隔离刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 92 | 检查35kV#51箱变高压侧三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 93 | 合上35kV#51箱变高压侧G35167接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 94 | 检查35kV#51箱变高压侧G35167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#51箱变QF1控制电源空开 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 96 | 检查35kV#51箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#52箱变高压侧QS3526隔离刀闸在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 98 | 检查35kV#52箱变高压侧G352负荷开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 99 | 检查35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 100 | 检查35kV#52箱变低压侧G852开关在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 101 | 检查35kV#52箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#52箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 103 | 检查35kV#52箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 104 | 将35kV#52箱变低压侧 G852开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 105 | 按下35kV#52箱变低压侧 G852开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 106 | 检查35kV#52箱变低压侧 G852开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 107 | 按下35kV#52箱变高压侧G352负荷开关手动分闸按钮 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 108 | 检查35kV#52箱变高压侧G352负荷开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#52箱变高压侧QS3526隔离刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 110 | 检查35kV#52箱变高压侧QS3526隔离刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 111 | 检查35kV#52箱变高压侧三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 112 | 合上35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 113 | 检查35kV#52箱变高压侧G35267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 114 | 拉开35kV#52箱变QF1控制电源空开 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 115 | 检查35kV#52箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 116 | 在五防主机模拟“将35kV #5集电线由运行转检修”操作正确 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 117 | 检查35kV#5集电线路325开关确在合闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 118 | 检查35kV#5集电线路325开关小车在“工作”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 119 | 检查35kV#5集电线路32537接地刀闸确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 120 | 检查35kV#5集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 121 | 断开35kV#5集电线路325开关 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 122 | 检查35kV#5集电线路325开关确在分闸位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 123 | 将35kV#5集电线路325开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 124 | 将35kV#5集电线路325开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 125 | 检查35kV#5集电线路325开关小车确在“试验”位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 126 | 检查35kV#5集电线路325开关三相确无电压 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 127 | 合上35kV#5集电线路32537接地刀闸 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 128 | 检查35kV#5集电线路32537接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 129 | 拉开35kV#5集电线路325开关控制电源空开QF1 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 130 | 检查35kV#5集电线路325开关控制电源空开QF1在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 131 | 拉开35kV#5集电线路325开关储能电源空开QF2 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 132 | 检查35kV#5集电线路325开关储能电源空开QF2在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 133 | 拉开35kV#5集电线路325开关防误电源空开QF5 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 134 | 检查35kV#5集电线路325开关防误电源空开QF5在断开位置 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 135 | 在35kV#5集电线路325开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #5集电线由运行转检修 | 136 | 汇报值长：35kV#5集电线325开关由运行转检修操作完毕 | 5、35kV #5集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #4集电线由运行转检修 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#43箱变高压侧QS3436隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#43箱变高压侧G343负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#43箱变高压侧G34367接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#43箱变低压侧G843开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#43箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#43箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#43箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#43箱变低压侧 G843开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#43箱变低压侧 G843开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#43箱变低压侧 G843开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#43箱变高压侧G343负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#43箱变高压侧G343负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#43箱变高压侧QS3436隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#43箱变高压侧QS3436隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#43箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#43箱变高压侧G34367接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#43箱变高压侧G34367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#43箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#43箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#44箱变高压侧QS3446隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#44箱变高压侧G344负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#44箱变高压侧G34467接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#44箱变低压侧G844开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#44箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#44箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#44箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#44箱变低压侧 G844开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#44箱变低压侧 G844开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#44箱变低压侧 G844开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#44箱变高压侧G344负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#44变高压侧G344负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#44箱变高压侧QS3446隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#44箱变高压侧QS3446隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#44箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#44箱变高压侧G34467接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#44箱变高压侧G34467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#44箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#44箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#45箱变高压侧QS3456隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#45箱变高压侧G345负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#45箱变高压侧G34567接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#45箱变低压侧G845开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#45箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#45箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#45箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#45箱变低压侧 G845开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#45箱变低压侧 G845开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#45箱变低压侧 G845开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#45箱变高压侧G345负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#45箱变高压侧G345负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#45箱变高压侧QS3456隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#45箱变高压侧QS3456隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#45箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#45箱变高压侧G34567接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#45箱变高压侧G34567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#45箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#45箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#46箱变高压侧QS3466隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#46箱变高压侧G346负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#46箱变高压侧G34667接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#46箱变低压侧G846开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#46箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#46箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#46箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#46箱变低压侧 G846开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#46箱变低压侧 G846开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#46箱变低压侧 G846开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#46箱变高压侧G346负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#46箱变高压侧G346负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#46箱变高压侧QS3466隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#46箱变高压侧QS3466隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#46箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#46箱变高压侧G34667接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#46箱变高压侧G34667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#46箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#46箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#47箱变高压侧QS3476隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 79 | 检查35kV#47箱变高压侧G347负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#47箱变高压侧G34767接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#47箱变低压侧G847开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#47箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 83 | 拉开35kV#47箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 84 | 检查35kV#47箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 85 | 将35kV#47箱变低压侧 G847开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 86 | 按下35kV#47箱变低压侧 G847开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 87 | 检查35kV#47箱变低压侧 G847开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 88 | 按下35kV#47箱变高压侧G347负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#47箱变高压侧G347负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 90 | 拉开35kV#47箱变高压侧QS3476隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#47箱变高压侧QS3476隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 92 | 检查35kV#47箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 93 | 合上35kV#47箱变高压侧G34767接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 94 | 检查35kV#47箱变高压侧G34767接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#47箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 96 | 检查35kV#47箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#48箱变高压侧QS3486隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 98 | 检查35kV#48箱变高压侧G348负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 99 | 检查35kV#48箱变高压侧G34867接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 100 | 检查35kV#48箱变低压侧G848开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 101 | 检查35kV#48箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#48箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 103 | 检查35kV#48箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 104 | 将35kV#48箱变低压侧 G848开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 105 | 按下35kV#48箱变低压侧 G848开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 106 | 检查35kV#48箱变低压侧 G848开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 107 | 按下35kV#48箱变高压侧G348负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 108 | 检查35kV#48箱变高压侧G348负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#48箱变高压侧QS3486隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 110 | 检查35kV#48箱变高压侧QS3486隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 111 | 检查35kV#48箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 112 | 合上35kV#48箱变高压侧G34867接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 113 | 检查35kV#48箱变高压侧G34867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 114 | 拉开35kV#48箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 115 | 检查35kV#48箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 116 | 检查35kV#49箱变高压侧QS3496隔离刀闸在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 117 | 检查35kV#49箱变高压侧G349负荷开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 118 | 检查35kV#49箱变高压侧G34967接地刀闸在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 119 | 检查35kV#49箱变低压侧G849开关在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 120 | 检查35kV#49箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 121 | 拉开35kV#49箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 122 | 检查35kV#49箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 123 | 将35kV#49箱变低压侧 G849开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 124 | 按下35kV#49箱变低压侧 G849开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 125 | 检查35kV#49箱变低压侧 G849开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 126 | 按下35kV#49箱变高压侧G349负荷开关手动分闸按钮 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 127 | 检查35kV#49箱变高压侧G349负荷开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 128 | 拉开35kV#49箱变高压侧QS3496隔离刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 129 | 检查35kV#49箱变高压侧QS3496隔离刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 130 | 检查35kV#49箱变高压侧三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 131 | 合上35kV#49箱变高压侧G34967接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 132 | 检查35kV#49箱变高压侧G34967接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 133 | 拉开35kV#49箱变QF1控制电源空开 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 134 | 检查35kV#49箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 135 | 在五防主机模拟“将35kV #4集电线由运行转检修”操作正确 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 136 | 检查35kV#4集电线路324开关确在合闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 137 | 检查35kV#4集电线路324开关小车在“工作”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 138 | 检查35kV#4集电线路32437接地刀闸确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 139 | 检查35kV#4集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 140 | 断开35kV#4集电线路324开关 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 141 | 检查35kV#4集电线路324开关确在分闸位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 142 | 将35kV#4集电线路324开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 143 | 将35kV#4集电线路324开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 144 | 检查35kV#4集电线路324开关小车确在“试验”位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 145 | 检查35kV#4集电线路324开关三相确无电压 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 146 | 合上35kV#4集电线路32437接地刀闸 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 147 | 检查35kV#4集电线路32437接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 148 | 拉开35kV#4集电线路324开关控制电源空开QF1 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 149 | 检查35kV#4集电线路324开关控制电源空开QF1在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 150 | 拉开35kV#4集电线路324开关储能电源空开QF2 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 151 | 检查35kV#4集电线路324开关储能电源空开QF2在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 152 | 拉开35kV#4集电线路324开关防误电源空开QF5 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 153 | 检查35kV#4集电线路324开关防误电源空开QF5在断开位置 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 154 | 在35kV#4集电线路324开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #4集电线由运行转检修 | 155 | 汇报值长：35kV#4集电线324开关由运行转检修操作完毕 | 4、35kV #4集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV #1集电线由运行转检修 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 2 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 3 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 4 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 5 | 检查35kV#01箱变低压侧G801开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 6 | 检查35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 7 | 拉开35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 8 | 检查35kV#01箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 9 | 将35kV#01箱变低压侧 G801开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 10 | 按下35kV#01箱变低压侧 G801开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 11 | 检查35kV#01箱变低压侧 G801开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 12 | 按下35kV#01箱变高压侧G301负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 13 | 检查35kV#01箱变高压侧G301负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 15 | 检查35kV#01箱变高压侧QS3016隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 16 | 检查35kV#01箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 17 | 合上35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 18 | 检查35kV#01箱变高压侧G30167接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 19 | 拉开35kV#01箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 20 | 检查35kV#01箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 21 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 22 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 23 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 24 | 检查35kV#02箱变低压侧G802开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 25 | 检查35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 26 | 拉开35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 27 | 检查35kV#02箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 28 | 将35kV#02箱变低压侧 G802开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 29 | 按下35kV#02箱变低压侧 G802开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 30 | 检查35kV#02箱变低压侧 G802开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 31 | 按下35kV#02箱变高压侧G302负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 32 | 检查35kV#02箱变高压侧G302负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 33 | 拉开35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 34 | 检查35kV#02箱变高压侧QS3026隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 35 | 检查35kV#02箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 36 | 合上35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 37 | 检查35kV#02箱变高压侧G30267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 38 | 拉开35kV#02箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 39 | 检查35kV#02箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 40 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 41 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 42 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 43 | 检查35kV#03箱变低压侧G803开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 44 | 检查35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 45 | 拉开35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 46 | 检查35kV#03箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 47 | 将35kV#03箱变低压侧 G803开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 48 | 按下35kV#03箱变低压侧 G803开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 49 | 检查35kV#03箱变低压侧 G803开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 50 | 按下35kV#03箱变高压侧G303负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 51 | 检查35kV#03箱变高压侧G303负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 52 | 拉开35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 53 | 检查35kV#03箱变高压侧QS3036隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 54 | 检查35kV#03箱变高压三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 55 | 合上35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 56 | 检查35kV#03箱变高压侧G30367接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 57 | 拉开35kV#03箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 58 | 检查35kV#03箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 59 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 60 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 61 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 62 | 检查35kV#04箱变低压侧G804开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 63 | 检查35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 64 | 拉开35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 65 | 检查35kV#04箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 66 | 将35kV#04箱变低压侧 G804开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 67 | 按下35kV#04箱变低压侧 G804开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 68 | 检查35kV#04箱变低压侧 G804开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 69 | 按下35kV#04箱变高压侧G304负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 70 | 检查35kV#04箱变高压侧G304负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 71 | 拉开35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 72 | 检查35kV#04箱变高压侧QS3046隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 73 | 检查35kV#04箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 74 | 合上35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 75 | 检查35kV#04箱变高压侧G30467接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 76 | 拉开35kV#04箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 77 | 检查35kV#04箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 78 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 79 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 80 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 81 | 检查35kV#05箱变低压侧G805开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 82 | 检查35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 83 | 拉开35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 84 | 检查35kV#05箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 85 | 将35kV#05箱变低压侧 G805开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 86 | 按下35kV#05箱变低压侧 G805开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 87 | 检查35kV#05箱变低压侧 G805开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 88 | 按下35kV#05箱变高压侧G305负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 89 | 检查35kV#05箱变高压侧G305负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 90 | 拉开35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 91 | 检查35kV#05箱变高压侧QS3056隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 92 | 检查35kV#05箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 93 | 合上35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 94 | 检查35kV#05箱变高压侧G30567接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 95 | 拉开35kV#05箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 96 | 检查35kV#05箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 97 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 98 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 99 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 100 | 检查35kV#06箱变低压侧G806开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 101 | 检查35kV#06箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 102 | 拉开35kV#06箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 103 | 检查35kV#06箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 104 | 将35kV#06箱变低压侧 G806开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 105 | 按下35kV#06箱变低压侧 G806开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 106 | 检查35kV#06箱变低压侧 G806开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 101 | 按下35kV#06箱变高压侧G306负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 108 | 检查35kV#06箱变高压侧G306负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 109 | 拉开35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 110 | 检查35kV#06箱变高压侧QS3066隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 111 | 检查35kV#06箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 112 | 合上35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 113 | 检查35kV#06箱变高压侧G30667接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 114 | 拉开35kV#06箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 115 | 检查35kV#06箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 116 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 117 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 118 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 119 | 检查35kV#08箱变低压侧G808开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 120 | 检查35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 121 | 拉开35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 122 | 检查35kV#08箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 123 | 将35kV#08箱变低压侧 G808开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 124 | 按下35kV#08箱变低压侧 G808开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 125 | 检查35kV#08箱变低压侧 G808开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 126 | 按下35kV#08箱变高压侧G308负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 127 | 检查35kV#08箱变高压侧G308负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 128 | 拉开35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 129 | 检查35kV#08箱变高压侧QS3086隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 130 | 检查35kV#08箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 131 | 合上35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 132 | 检查35kV#08箱变高压侧G30867接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 133 | 拉开35kV#08箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 134 | 检查35kV#08箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 135 | 检查35kV#32箱变高压侧QS3326隔离刀闸在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 136 | 检查35kV#32箱变高压侧G332负荷开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 137 | 检查35kV#32箱变高压侧G33267接地刀闸在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 138 | 检查35kV#32箱变低压侧G832开关在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 139 | 检查35kV#32箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 140 | 拉开35kV#32箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 141 | 检查35kV#32箱变低压侧QF01-QF10塑壳断路器确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 142 | 将35kV#32箱变低压侧 G832开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 143 | 按下35kV#32箱变低压侧 G832开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 144 | 检查35kV#32箱变低压侧 G832开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 145 | 按下35kV#32箱变高压侧G332负荷开关手动分闸按钮 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 146 | 检查35kV#32箱变高压侧G332负荷开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 147 | 拉开35kV#32箱变高压侧QS3326隔离刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 148 | 检查35kV#32箱变高压侧QS3326隔离刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 149 | 检查35kV#32箱变高压侧三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 150 | 合上35kV#32箱变高压侧G33267接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 151 | 检查35kV#32箱变高压侧G33267接地刀闸A、B、C三相确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 152 | 拉开35kV#32箱变QF1控制电源空开 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 153 | 检查35kV#32箱变QF1控制电源空开确在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 154 | 在五防主机模拟“将35kV #1集电线由运行转检修”操作正确 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 155 | 检查35kV#1集电线路312开关确在合闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 156 | 检查35kV#1集电线路312开关小车在“工作”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 157 | 检查35kV#1集电线路31237接地刀闸确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 158 | 检查35kV#1集电线路“远方/就地”转换开关在“远方”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 159 | 断开35kV#1集电线路312开关 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 160 | 检查35kV#1集电线路312开关确在分闸位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 161 | 将35kV#1集电线路312开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 162 | 将35kV#1集电线路312开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 163 | 检查35kV#1集电线路312开关小车确在“试验”位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 164 | 检查35kV#1集电线路312开关三相确无电压 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 165 | 合上35kV#1集电线路31237接地刀闸 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 166 | 检查35kV#1集电线路31237接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 167 | 拉开35kV#1集电线路312开关控制电源空开QF1 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 168 | 检查35kV#1集电线路312开关控制电源空开QF1在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 169 | 拉开35kV#1集电线路312开关储能电源空开QF2 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 170 | 检查35kV#1集电线路312开关储能电源空开QF2在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 171 | 拉开35kV#1集电线路312开关防误电源空开QF5 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 172 | 检查35kV#1集电线路312开关防误电源空开QF5在断开位置 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 172 | 在35kV#1集电线路312开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1集电线由运行转检修 | 173 | 汇报值长：35kV #1集电线由运行转检修操作完毕 | 1、35kV #1集电线由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 19 | 检查35kV #1SVG 31537接地刀闸A、B、C三相确在合位 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 20 | 拉开35kV #1SVG 315开关柜控制电源QF1 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 21 | 拉开35kV #1SVG 315开关柜储能电源QF2 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 22 | 拉开35kV #1SVG 315开关柜开入量电源QF3 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 23 | 拉开35kV #1SVG 315开关柜电度表电源QF4 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 24 | 拉开35kV #1SVG 315开关柜防误电源QF5 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 25 | 拉开35kV #1SVG 315开关柜照明加热电源QF6 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 26 | 在35kV #1SVG 315开关操作把手处悬挂“禁止合闸 有人工作”标识牌 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV #1SVG由运行转检修 | 27 | 汇报值长令：35kV #1SVG由运行转检修操作完毕 | 15、#1SVG由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#3储能由运行转检修 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 2 | 在五防主机模拟“将35kV#3储能由运行转检修”操作正确 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 3 | 检查35kV#3储能323开关确在合闸位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 4 | 检查35kV#3储能323开关小车确在合闸位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 5 | 检查35kV#3储能32337接地刀闸确在分闸位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 6 | 断开35kV#3储能323开关 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 7 | 检查35kV#3储能323开关确在分闸位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 8 | 将35kV#3储能323开关“远方/就地”转换开关切换至“就地”位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 9 | 将35kV#3储能323开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 10 | 检查35kV#3储能323开关小车确在“试验”位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 11 | 检查35kV#储能路323开关三相确无电压 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 12 | 合上35kV#3储能32337接地刀闸 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 13 | 检查35kV#3储能32337接地刀闸A、B、C三相确在合位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 14 | 拉开35kV#3储能323开关控制电源空开QF1 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 15 | 检查35kV#3储能323开关控制电源空开QF1在断开位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 16 | 拉开35kV#3储能323开关储能电源空开QF2 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 17 | 检查35kV#3储能323开关储能电源空开QF2在断开位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 18 | 拉开35kV#3储能323开关防误电源空开QF5 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 19 | 检查35kV#3储能323开关防误电源空开QF5在断开位置 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 20 | 在35kV#3储能323开关操作把手处悬挂“禁止合闸 线路有人工作”标识牌 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 将35kV#3储能由运行转检修 | 21 | 汇报值长：将35kV#3储能由运行转检修操作完毕 | 14、 将35kV#3储能由运行转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 1 | 中调已许可检修申请单广西中调-202508000XX，可自行操作220kV派弄线2053开关由冷备用转检修。 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 2 | 220kV派弄线由冷备用转检修五防模拟操作正常 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 3 | 检查220kV派弄线2053开关确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 4 | 检查220kV派弄线20536隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 5 | 检查220kV派弄线20531隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 6 | 检查220kV派弄线20532隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 7 | 检查220kV派弄线线路侧2053167接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 8 | 检查220kV派弄线205367接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 9 | 检查220kV派弄线205327接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 10 | 验220kV派弄线确无电压 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 11 | 合上220kV派弄线2053617接地刀闸 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 12 | 检查220kV派弄线2053617接地刀闸确在合闸位置 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由冷备用转检修 | 13 | 汇报调度：220kV 派弄线由冷备用转检修操作完毕 | 3、220kV派弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 1 | 接调度令：220kV 派弄线由热备用转冷备用 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 2 | 受令人复诵：220kV 派弄线由热备用转冷备用 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 3 | 220kV派弄线由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 4 | 检查220kV派弄线2053开关确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 5 | 检查220kV派弄线20536隔离刀闸确在合闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 6 | 检查220kV派弄线20531隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 7 | 检查220kV派弄线20532隔离刀闸在合闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 8 | 检查220kV派弄线线路侧2053617接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 9 | 检查220kV派弄线205367接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 10 | 检查220kV派弄线205327接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 11 | 拉开220kV派弄线20536隔离刀闸 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 12 | 检查220kV派弄线20536隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 13 | 拉开220kV派弄线20531隔离刀闸 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 14 | 检查220kV派弄线20531隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 15 | 断开220kV派弄线20531隔离刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 16 | 断开220kV派弄线20536隔离刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由热备用转冷备用 | 17 | 汇报调度：220kV 派弄线由热备用转冷备用操作完毕 | 2、220kV派弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 1 | 接调度令：断开220kV派弄线2053开关 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 2 | 受令人复诵：断开220kV派弄线2053开关 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 3 | 220kV派弄线由运行转热备用五防模拟操作正常 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 4 | 检查220kV派弄线2053开关在合闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 5 | 检查220kV派弄线20536隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 6 | 检查220kV派弄线20531隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 7 | 检查220kV派弄线20532隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 8 | 检查220kV派弄线线路侧2053617接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 9 | 检查220kV派弄线205367接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 10 | 检查220kV派弄线205327接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 11 | 断开220kV派弄线2053开关 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 12 | 检查220kV派弄线2053开关确在分闸位置 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV派弄线由运行转热备用 | 13 | 汇报调度：断开220kV派弄线2053开关操作完毕 | 1、220kV派弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 1 | 接调度令：断开220kV峙弄线2054开关 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 2 | 受令人复诵：断开220kV峙弄线2054开关 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 3 | 220kV峙弄线由运行转热备用五防模拟操作正常 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 4 | 检查220kV峙弄线2054开关在合闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 5 | 检查220kV峙弄线20546隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 6 | 检查220kV峙弄线20541隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 7 | 检查220kV峙弄线20542隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 8 | 检查220kV峙弄线线路侧2054617接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 9 | 检查220kV峙弄线205467接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 10 | 检查220kV峙弄线205427接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 11 | 断开220kV峙弄线2054开关 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 12 | 检查220kV峙弄线2054开关确在分闸位置 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由运行转热备用 | 13 | 汇报调度：断开220kV峙弄线2054开关操作完毕 | 1、220kV峙弄线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 1 | 中调已许可检修申请单广西中调-202508000XX，可自行操作220kV峙弄线2054开关由冷备用转检修。 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 2 | 220kV峙弄线由冷备用转检修五防模拟操作正常 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 3 | 检查220kV峙弄线2054开关确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 4 | 检查220kV峙弄线20546隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 5 | 检查220kV峙弄线20541隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 6 | 检查220kV峙弄线20542隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 7 | 检查220kV峙弄线线路侧2054167接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 8 | 检查220kV峙弄线205467接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 9 | 检查220kV峙弄线205427接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 10 | 验220kV峙弄线确无电压 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 11 | 合上220kV峙弄线2054617接地刀闸 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 12 | 检查220kV峙弄线2054617接地刀闸确在合闸位置 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由冷备用转检修 | 13 | 汇报调度：220kV 峙弄线由冷备用转检修操作完毕 | 3、220kV峙弄线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 1 | 接调度令：220kV 峙弄线由热备用转冷备用 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 2 | 受令人复诵：220kV 峙弄线由热备用转冷备用 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 3 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 4 | 检查220kV峙弄线2054开关确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 5 | 检查220kV峙弄线20546隔离刀闸确在合闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 6 | 检查220kV峙弄线20541隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 7 | 检查220kV峙弄线20542隔离刀闸在合闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 8 | 检查220kV峙弄线线路侧2054617接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 9 | 检查220kV峙弄线205467接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 10 | 检查220kV峙弄线205427接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 11 | 拉开220kV峙弄线20546隔离刀闸 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 12 | 检查220kV峙弄线20546隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 13 | 拉开220kV峙弄线20541隔离刀闸 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 14 | 检查220kV峙弄线20541隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 15 | 断开220kV峙弄线20541隔离刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 16 | 断开220kV峙弄线20546隔离刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV峙弄线由热备用转冷备用 | 17 | 汇报调度：220kV 峙弄线由热备用转冷备用操作完毕 | 2、220kV峙弄线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 1 | 接调度令：断开220kV弄金线2052开关 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 2 | 受令人复诵：断开220kV弄金线2052开关 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 3 | 220kV弄金线由运行转热备用五防模拟操作正常 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 4 | 检查220kV弄金线2052开关在合闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 5 | 检查220kV弄金线20526隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 6 | 检查220kV弄金线20521隔离刀闸在分闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 7 | 检查220kV弄金线20522隔离刀闸在合闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 8 | 检查220kV弄金线线路侧2052617接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 9 | 检查220kV弄金线205267接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 10 | 检查220kV弄金线205227接地刀闸确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 11 | 断开220kV弄金线2052开关 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 12 | 检查220kV弄金线2052开关确在分闸位置 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由运行转热备用 | 13 | 汇报调度：断开220kV弄金线2052开关操作完毕 | 1、220kV弄金线由运行转热备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 1 | 中调已许可检修申请单广西中调-202508000XX，可自行操作220kV弄金线2052开关由冷备用转检修。 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 2 | 220kV弄金线由冷备用转检修五防模拟操作正常 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 3 | 检查220kV弄金线2052开关确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 4 | 检查220kV弄金线20526隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 5 | 检查220kV弄金线20521隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 6 | 检查220kV弄金线20522隔离刀闸确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 7 | 检查220kV弄金线线路侧2052167接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 8 | 检查220kV弄金线205267接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 9 | 检查220kV弄金线205227接地刀闸确在分闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 10 | 验220kV弄金线确无电压 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 11 | 合上220kV弄金线2052617接地刀闸 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 12 | 检查220kV弄金线2052617接地刀闸确在合闸位置 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由冷备用转检修 | 13 | 汇报调度：220kV 弄金线由冷备用转检修操作完毕 | 3、220kV弄金线由冷备用转检修
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 1 | 接调度令：220kV 弄金线由热备用转冷备用 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 2 | 受令人复诵：220kV 弄金线由热备用转冷备用 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 3 | 220kV弄金线由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 4 | 检查220kV弄金线2052开关确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 5 | 检查220kV弄金线20526隔离刀闸确在合闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 6 | 检查220kV弄金线20521隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 7 | 检查220kV弄金线20522隔离刀闸在合闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 8 | 检查220kV弄金线线路侧2052617接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 9 | 检查220kV弄金线205267接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 10 | 检查220kV弄金线205227接地刀闸确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 11 | 拉开220kV弄金线20526隔离刀闸 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 12 | 检查220kV弄金线20526隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 13 | 拉开220kV弄金线20521隔离刀闸 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 14 | 检查220kV弄金线20521隔离刀闸确在分闸位置 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 15 | 断开220kV弄金线20521隔离刀闸控制电源空开1ZKK | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 16 | 断开220kV弄金线20526隔离刀闸控制电源空开5ZKK | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
弄滩光伏电站 | 220kV弄金线由热备用转冷备用 | 17 | 汇报调度：220kV 弄金线由热备用转冷备用操作完毕 | 2、220kV弄金线由热备用转冷备用
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开220kV樟芙线2051617地刀； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV樟芙线2051617地刀； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行220kV樟芙线绝缘测试条件； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 4 | 拉开220kV樟芙线2051617地刀五防模拟操作正常； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV樟芙线2051开关在分闸位置； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 6 | 检查220kV樟芙线20516隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 7 | 检查220kV樟芙线20511隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 8 | 检查220kV樟芙线20512隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 9 | 检查220kV樟芙线2051617地刀确在合闸位置； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 10 | 拉开220kV樟芙线2051617地刀； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 11 | 检查220kV樟芙线2051617地刀确在分闸位置； | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由检修转冷备用 | 12 | 汇报调度：拉开220kV樟芙线2051617地刀操作完毕。 | 2.拉开220kV樟芙线2051617接地刀闸（220kV樟芙线由检修转冷备操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地 | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地 | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 4 | 检查220kV樟芙线2051开关在分闸位置； | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 5 | 检查220kV樟芙线2051617地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 6 | 检查220kV樟芙线205167地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 7 | 检查220kV樟芙线205117地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由冷备用转运行 | 8 | 汇报调度：检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地完毕。 | 3.1检查220kV樟芙线2051开关两侧及线路无接地（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 1 | 接调度令：将220kV樟芙线2051开关由热备用转冷备用 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：将220kV樟芙线2051开关由热备用转冷备用 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 3 | 将220kV樟芙线2051开关由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 4 | 检查220kV樟芙线2051开关确在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 5 | 检查220kV樟芙线20516隔离开关确在合闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 6 | 检查220kV樟芙线20511隔离开关确在合闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 7 | 检查220kV樟芙线20512隔离开关在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 8 | 检查220kV樟芙线线路侧2051617接地刀闸确在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 9 | 检查220kV樟芙线205167接地刀闸确在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 10 | 检查220kV樟芙线205117接地刀闸确在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 11 | 与对侧芙蓉站核实2057开关确已断开 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 12 | 拉开220kV樟芙线20516隔离开关 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 13 | 检查220kV樟芙线20516隔离开关确在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 14 | 拉开220kV樟芙线20511隔离开关 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 15 | 检查220kV樟芙线20511隔离开关确在分闸位置 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 16 | 汇报调度：将220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用操作完毕 | 2.2将樟木电站220kV 樟芙线2051开关由热备用转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：：将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用； | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 3 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用五防模拟操作正常； | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 4 | 检查220kV母联2012开关确无负荷电流 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 5 | 检查后台监控机220kV #1母线PT、#2母线PT电压指示正常 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 6 | 检查220kV母联2012开关合闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 7 | 断开220kV母联2012开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 8 | 检查220kV母联2012开关在分闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 9 | 检查220kV母联 #2母线侧20122隔离刀闸在合闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 10 | 拉开220kV母联 #2母线侧20122隔离刀闸 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 11 | 检查后台监控机220kV母联 #2母线侧20122隔离刀闸在分闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 12 | 检查220kV母联 #1母线侧20121隔离刀闸在合闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 13 | 拉开220kV母联 #1母线侧20121隔离刀闸 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 14 | 检查后台监控机220kV母联 #1母线侧20121隔离刀闸在分闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 15 | 检查220kV #2母线PT 229刀闸在合闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 16 | 拉开220kV #2母线PT 229刀闸 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 17 | 检查220kV #2母线PT 229刀闸在分闸位置 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 18 | 检查25P电压并列屏 2-7n 220kV JPZ-32Q PT并列装置“PT II合”灯灭 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 19 | 断开220kV #2母线PT汇控柜1MCB-a 计量A相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 20 | 断开220kV #2母线PT汇控柜1MCB-b 计量B相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 21 | 断开220kV #2母线PT汇控柜1MCB-c 计量C相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 22 | 断开220kV #2母线PT汇控柜2MCB-a 测量A相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 23 | 断开220kV #2母线PT汇控柜2MCB-b 测量B相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 24 | 断开220kV #2母线PT汇控柜2MCB-c 测量C相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 25 | 断开220kV #2母线PT汇控柜3MCB-a 保护A相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 26 | 断开220kV #2母线PT汇控柜3MCB-b 保护B相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 27 | 断开220kV #2母线PT汇控柜3MCB-c 保护C相空气开关 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 28 | 检查后台监控机220kV #2母线PT三相电压无电压。 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 2号母线由运行转冷备用 | 29 | 汇报调度：将220kV 2号母线由运行转冷备用操作完毕。 | 1.1将樟木光伏电站220kV 2号母线PT由运行转冷备用（操作票）
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 1 | 接调度令：合上220kV樟芙线2051617地刀； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：合上220kV樟芙线2051617地刀 | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 3 | 合上220kV樟芙线2051617地刀确五防模拟操作正常； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 3 | 检查220kV樟芙线2051开关确在分闸位置； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 4 | 检查220kV樟芙线20516隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 5 | 检查220kV樟芙线20511隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 6 | 检查220kV樟芙线20512隔离开关确在分闸位置； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 7 | 检查220kV樟芙线确无电压； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 8 | 合上220kV樟芙线2051617接地刀闸； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 9 | 检查220kV樟芙线2051617接地刀闸确合好； | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 10 | 汇报调度：合上220kV樟芙线2051617地刀操作完毕。 | 2.3合上220kV樟芙线2051617地刀（将樟木光伏电站220kV 樟芙线由冷备用转检修（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 1 | 接调度令：断开220kV樟芙线2051开关 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：断开220kV樟芙线2051开关 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 3 | 断开220kV樟芙线2051开关五防模拟操作正常 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 4 | 检查220kV樟芙线2051开关在合闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 5 | 检查220kV樟芙线20516隔离开关在合闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 6 | 检查220kV樟芙线20511隔离开关在合闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 7 | 检查220kV樟芙线20512隔离开关在分闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 8 | 检查220kV樟芙线线路侧2051617接地刀闸确在分闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 8 | 检查220kV樟芙线205167接地刀闸确在分闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 9 | 检查220kV樟芙线205117接地刀闸确在分闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 10 | 断开220kV樟芙线2051开关 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 11 | 检查220kV樟芙线2051开关确在分闸位置 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将220kV樟芙线由运行转检修 | 12 | 汇报调度：断开220kV樟芙线2051开关操作完毕 | 2.1断开220kV 樟芙线2051开关（220kV 樟芙线2051开关由运行转热备用（操作票））
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 2 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用五防模拟操作正常； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 3 | 检查220kV樟芙线2051开关在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 4 | 检查220kV樟芙线#2母线侧20512隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 5 | 检查220kV樟芙线线路侧20516隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 6 | 检查220kV樟芙线#1母线侧20511隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 7 | 检查220kV母联2012开关在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 8 | 检查220kV母联 #1母线侧20121隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 9 | 检查220kV母联 #2母线侧20122隔离刀闸在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 10 | 检查220kV #1母线PT 219刀闸在合闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 11 | 拉开220kV #1母线PT 219刀闸； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 12 | 检查220kV #1母线PT 219刀闸在分闸位置； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 13 | 检查25P电压并列屏 1-7n 220kV JPZ-32Q PT并列装置“PT I合”灯灭； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 14 | 断开220kV #1母线PT汇控柜1MCB-a 计量A相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 15 | 断开220kV #1母线PT汇控柜1MCB-b 计量B相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 16 | 断开220kV #1母线PT汇控柜1MCB-c 计量C相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 17 | 断开220kV #1母线PT汇控柜2MCB-a 测量A相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 18 | 断开220kV #1母线PT汇控柜2MCB-b 测量B相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 19 | 断开220kV #1母线PT汇控柜2MCB-c 测量C相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 20 | 断开220kV #1母线PT汇控柜3MCB-a 保护A相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 21 | 断开220kV #1母线PT汇控柜3MCB-b 保护B相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 22 | 断开220kV #1母线PT汇控柜3MCB-c 保护C相空气开关； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 23 | 检查后台监控机220kV #1母线PT三相电压无电压； | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
樟木光伏电站 | 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用 | 24 | 汇报调度：将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用操作完毕。 | 3.1 将樟木光伏电站220kV 1号母线PT由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 1 | 接值长令：35kV#2光伏进线312开关由热备用转冷备用 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 2 | 模拟操作：35kV#2光伏进线312开关由热备用转冷备用 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 3 | 检查35kV #2光伏进线312开关在“热备用”状态 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 4 | 检查35kV #2光伏进线312开关手车确在分闸位置； | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 5 | 将35kV#2光伏进线312开关远方/本地切换开关切换至就地 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 6 | 将35kV #2光伏进线312开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 7 | 检查35kV #2光伏进线312开关手车已摇至“试验位置”； | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 8 | 取下35kV #2光伏进线312开关手车二次插头 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 9 | 断开35kV #2光伏进线312开关控制电源空开 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 10 | 断开35kV #2光伏进线312开关储能电源空开 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 11 | 断开35kV #2光伏进线312开关保护电源空开 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 12 | 断开35kV #2光伏进线312开关保护电压电源空开 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 13 | 全面检查操作正确 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用 | 14 | 汇报值长：35kV#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用操作完毕 | 13、#2光伏进线 312开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 1 | 接值长令：将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 2 | 模拟操作：将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 3 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关在热备用状态 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 4 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关手车在“分闸”位置 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 5 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关远方/本地开关切换至本地位置 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 6 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关手车由“工作位置”摇至“试验位置” | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 7 | 取下35kV浦弄Ⅱ线302开关手车二次插头 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 8 | 断开35kV浦弄Ⅱ线302开关手车控制电源开关 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 9 | 断开35kV浦弄Ⅱ线302开关手车储能电源开关 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 10 | 断开35kV浦弄Ⅱ线302开关手车装置电源开关 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 11 | 断开35kV浦弄Ⅱ线302开关手车保护电压电源开关 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 12 | 全面检查操作正确 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由“热备用”转“冷备用” | 13 | 汇报值长操作完毕 | 9、将35kV 浦弄II线302开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 1 | 接值长令：35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 3 | 检查35kV #3光伏进线321开关在热备用状态 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 4 | 检查35kV #4光伏进线322开关在热备用状态 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 5 | 检查35kV #2SVG 323开关在热备用状态 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 6 | 检查35kV 浦弄Ⅱ线三相电流指示为零 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 7 | 断开35kV 浦弄Ⅱ线302开关 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 8 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关确已断开。 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 9 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302小车开关在“分闸”位置 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 10 | 全面检查操作正确 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用 | 11 | 汇报值长：35kV 浦弄Ⅱ线302开关由运行转热备用操作完毕 | 9、35kV 浦弄II线302开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 1 | 接值长令：将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 2 | 模拟操作：将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 3 | 检查35kV 浦弄I线301开关确在试验位置 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 4 | 检查35kV浦弄I线301开关柜三相带电指示灯全灭 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 5 | 验明35kV浦弄I线301开关柜后三相电缆头处确无电压 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 6 | 在35kV浦弄I线301开关柜后三相电缆头处装设一组三相短路接地线： | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 7 | 全面检查操作正确 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修 | 8 | 汇报值长操作完毕 | 10、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 2 | 模拟操作：将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 3 | 检查35kV #4光伏进线322开关在“热备用”状态 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 4 | 检查35kV #4光伏进线322开关手车确在分闸位置； | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 5 | 将35kV #4光伏进线 322开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 6 | 检查35kV #4光伏进线322开关手车已摇至“试验位置”； | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 7 | 取下35kV #4光伏进线322开关手车二次插头 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 8 | 检查35kV #4光伏进线322开关柜三相带电指示器确无电压； | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 9 | 合上35kV #4光伏进线 32238接地刀闸； | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 10 | 检查35kV #4光伏进线 32238接地刀闸在合闸位置； | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 11 | 断开35kV #4光伏进线 322开关控制电源空开 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 12 | 断开35kV #4光伏进线 322开关储能电源空开 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 13 | 断开35kV #4光伏进线 322开关保护电源空开 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 14 | 断开35kV #4光伏进线 322开关保护电压电源空开 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 15 | 全面检查操作正确 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由热备用转检修 | 16 | 汇报值长操作完毕 | 15、将#4光伏进线 322开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 1 | 接值长令：35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 2 | 模拟操作：35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 3 | 检查35kV#1SVG 装置313开关在热备用状态” | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 4 | 检查35kV#1SVG 装置313开关手车在位置确在“分闸”位置 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 5 | 将35kV#1SVG 装置313开关远方就地开关切换至“就地”位置 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 6 | 断开35kV#1SVG 装置313开关储能电源开关 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 7 | 将35kV#1SVG 装置313开关手车摇至试验位置 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 8 | 检查35kV#1SVG 装置313开关柜上三相带电指示灯不亮 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 9 | 合上35kV#1SVG 装置313开关柜接地刀闸31338 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 10 | 检查35kV#1SVG 装置313开关柜接地刀闸31338确在合位 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 11 | 断开35kV#1SVG 装置313开关控制电源开关 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 12 | 断开35kV#1SVG 装置313开关保护装置电源开关 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 13 | 断开断开35kV#1SVG 装置313开关电压电源开关 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 14 | 全面检查操作正确 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转检修 | 15 | 汇报值长：35kV#1SVG 装置313开关由运行转检修操作完毕 | 5.1、、35kV#1SVG装置 313开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 3 | 检查35kV#2SVG 323开关在“热备用状态” | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 4 | 检查35kV#2SVG 323开关手车位置确在“分闸”位置 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 5 | 将35kV#2SVG 323开关远方就地开关切换至“就地”位置 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 6 | 断开35kV#2SVG 323开关储能电源开关 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 7 | 将35kV#2SVG 323开关手车摇至试验位置 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 8 | 检查35kV#2SVG 323开关柜上三相带电指示灯不亮 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 9 | 合上35kV#2SVG 323开关柜接地刀闸32338 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 10 | 检查35kV#2SVG 323开关柜接地刀闸32338确在合位 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 11 | 取下35kV#2SVG 323开关二次插头 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 12 | 断开35kV#2SVG 323开关控制电源开关 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 13 | 断开35kV#2SVG 323开关保护装置电源开关 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 14 | 断开断开35kV#2SVG 323开关电压电源开关 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 15 | 全面检查操作正确 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转检修 | 16 | 汇报值长：35kV#2SVG 323开关由运行转检修操作完毕 | 6、135kV#2SVG装置 323开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 1 | 接值长令：35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 3 | 检查35kV #1光伏进线311开关在热备用状态 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 4 | 检查35kV #2光伏进线312开关在热备用状态 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 5 | 检查35kV #1SVG 313开关在热备用状态 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 6 | 检查35kV #1站用变391开关在热备用状态 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 7 | 检查35kV 浦弄I线三相电流指示为零 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 8 | 断开35kV 浦弄I线301开关 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 9 | 检查35kV浦弄I线301开关已断开 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 10 | 检查35kV浦弄I线301开关手车在“分闸”位置 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 11 | 全面检查操作正确 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用 | 12 | 汇报值长：35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用操作完毕 | 8、35kV 浦弄I线301开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 1 | 接值长令：将#3-4逆变器由运行转检修 | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 2 | 检查#3-4逆变器在“故障”状态; | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 3 | 检查#3-4逆变器直流开关确在合闸位置； | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 4 | 断开#3-4逆变器直流开关1、直流开关2、直流开关3、直流开关4； | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 5 | 检查#3-4逆变器直流开关确在分闸位置； | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 6 | 检查#3-4逆变器交流侧进线开关确在合闸位置; | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 7 | 断开#3-4逆变器交流侧进线开关； | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 8 | 检查#3-4逆变器交流侧进线开关确在分闸位置; | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 9 | 在#3-4逆变器交流侧开关上挂“禁止合闸，有人工作”标识牌; | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 10 | 验明#3-4逆变器本体交流侧电缆三相确无电压； | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 11 | 全面检查操作正确 | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由运行转检修 | 12 | 汇报值长操作完毕 | 16、将#3-4逆变器由运行转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 3 | 检查35kV#2SVG装置在运行状态” | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 4 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“停机”按钮 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 5 | 检查35kV#2SVG装置已停机 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 6 | 检查35kV#2SVG装置三相输出电流为零 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 7 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“分闸”按钮 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 8 | 检查35kV#2SVG装置控制屏上断路器QF1在“分”位置 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 9 | 检查35kV#2SVG装置断路器QF1机械位置在“分”位置 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 10 | 断开35kV#2SVG 323开关； | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 11 | 检查35kV#2SVG 323开关确在分闸位置； | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 12 | 全面检查操作正确 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转热备用 | 13 | 汇报值长：35kV#2SVG 323开关由运行转热备用操作完毕 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 1 | 按值长令：35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变在热备用状态； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 4 | 断开 #21 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 5 | 检查#21箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 6 | 检查 #21 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 7 | 断开 #21 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 8 | 检查 #21 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 9 | 断开 #22 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 10 | 检查#22箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 11 | 检查 #22 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 12 | 断开 #22 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 13 | 检查 #22 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 14 | 断开 #23 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 15 | 检查#23 箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 16 | 检查 #23 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 17 | 断开 #23 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 18 | 检查 #23 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 19 | 断开 #24 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 20 | 检查#24 箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 21 | 检查 #24 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 22 | 断开 #24 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 23 | 检查 #24箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 24 | 断开 #25 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 25 | 检查#25 箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 26 | 检查 #25 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 27 | 断开 #25 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 28 | 检查 #25 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 29 | 断开 #26 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 30 | 检查#26 箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 31 | 检查 #26 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 32 | 断开 #26 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 33 | 检查 #26 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 34 | 断开 #27 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 35 | 检查#27 箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 36 | 检查 #27 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 37 | 断开 #27 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 38 | 检查 #27 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 39 | 断开 #28 箱变800V侧电源开关； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 40 | 检查#28 箱变800V侧电流为零； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 41 | 检查 #28 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 42 | 断开 #28 箱变35kV侧真空断路器； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 43 | 检查 #28 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 44 | 断开35kV #3光伏进线321开关 | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 45 | 检查35kV #3光伏进线321开关确在分闸位置； | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 46 | 全面检查操作正确 | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用 | 47 | 汇报值长：35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用操作完毕 | 3、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 1 | 接值长令：将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 2 | 模拟操作：将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 3 | 检查35kV浦弄I线301开关在热备用状态 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 4 | 检查35kV浦弄I线301开关手车在“分闸”位置 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 5 | 将35kV浦弄I线301开关远方/本地开关切换至本地位置 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 6 | 将35kV浦弄I线301开关手车由“工作位置”摇至“试验位置” | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 7 | 取下35kV浦弄I线301开关手车二次插头 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 8 | 断开35kV浦弄I线301开关手车控制电源开关 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 9 | 断开35kV浦弄I线301开关手车储能电源开关 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 10 | 断开35kV浦弄I线301开关手车装置电源开关 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 11 | 断开35kV浦弄I线301开关手车保护电压电源开关 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 12 | 全面检查操作正确 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由“热备用”转“冷备用” | 13 | 汇报值长操作完毕 | 8、1.将35kV 浦弄I线301开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 1 | 接值长令：将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 3 | 检查35kV #1光伏进线311开关在“热备用”状态 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 4 | 检查35kV #1光伏进线311开关手车确在分闸位置； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 5 | 将35kV #1光伏进线311开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 6 | 检查35kV #1光伏进线311开关手车已摇至“试验位置”； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 7 | 取下35kV #1光伏进线311开关手车二次插头 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 8 | 检查35kV #1光伏进线311开关柜三相带电指示器确无电压； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 9 | 断开35kV #1光伏进线311开关控制电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 10 | 断开35kV #1光伏进线311开关储能电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 11 | 断开35kV #1光伏进线311开关保护电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 12 | 断开35kV #1光伏进线311开关保护电压电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 13 | 全面检查操作正确 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转冷备用 | 14 | 汇报值长操作完毕 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 1 | 按值长令：35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 3 | 检查10kV备用变低压侧三相电压指示正常 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 4 | 断开35kV#1站用变391开关； | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 5 | 检查35kV#1站用变高压侧391开关确在分闸位置； | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 6 | 检查35kV#1站用变高压侧三相电流指示为零 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 7 | 检查35kV#1站用变低压侧开关已断开，指示在“分”位 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 8 | 检查10kV备用变低压侧开关已合上，指示在“合”位 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 9 | 检查站用400V电源切换正常 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 10 | 全面检查操作正确 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由运行转热备用 | 11 | 汇报值长：35kV#1站用变391开关由运行转热备用操作完毕 | 7.1.35kV 1 号站用变391开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 1 | 按值长令：35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 3 | 检查35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变在运行状态； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 4 | 断开 #14 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 5 | 检查 #14箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 6 | 检查 #14 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 7 | 断开 #14 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 8 | 检查 #14 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 9 | 断开 #15 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 10 | 检查 #15箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 11 | 检查 #15 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 12 | 断开 #15 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 13 | 检查 #15 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 14 | 断开 #16 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 15 | 检查 #16箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 16 | 检查 #16 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 17 | 断开 #16 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 18 | 检查 #16 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 19 | 断开 #17 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 20 | 检查 #17箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 21 | 检查 #17 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 22 | 断开 #17 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 23 | 检查 #17 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 24 | 断开 #18 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 25 | 检查 #18 箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 26 | 检查 #18 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 27 | 断开 #18 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 28 | 检查 #18 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 29 | 断开 #19 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 30 | 检查 #19 箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 31 | 检查 #19 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 32 | 断开 #19 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 33 | 检查 #19 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 34 | 断开 #20 箱变800V侧电源开关； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 35 | 检查 #20 箱变800V侧电流为零； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 36 | 检查 #20 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 37 | 断开 #20 箱变35kV侧真空断路器； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 38 | 检查 #20 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 39 | 断开35kV #2光伏进线312开关 | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 40 | 检查35kV #2光伏进线312开关确在分闸位置； | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 41 | 全面检查操作正确 | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用 | 42 | 汇报值长：35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用操作完毕 | 2、35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 1 | 按值长令：35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 3 | 检查35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变在运行状态； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 4 | 断开#1箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 5 | 检查#1箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 6 | 检查 #1箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 7 | 断开 #1箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 8 | 检查 #1箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 9 | 断开 #2箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 10 | 检查#2箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 11 | 检查 #2箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 12 | 断开 #2箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 13 | 检查 #2箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 14 | 断开 #3箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 15 | 检查#3箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 16 | 检查 #3箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 17 | 断开 #3箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 18 | 检查 #3箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 19 | 断开 #4箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 20 | 检查#4箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 21 | 检查 #4箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 22 | 断开 #4箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 23 | 检查 #4箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 24 | 断开 #5箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 25 | 检查#5箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 26 | 检查 #5箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 27 | 断开 #5箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 28 | 检查 #5箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 29 | 断开 #9 箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 30 | 检查#9 箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 31 | 检查 #9 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 32 | 断开 #9 箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 33 | 检查 #9 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 34 | 断开 #10 箱变800V侧电源开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 35 | 检查#10 箱变800V侧电流为零； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 36 | 检查 #10 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 37 | 断开 #10 箱变35kV侧真空断路器； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 38 | 检查 #10 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 39 | 断开35kV #1光伏进线311开关； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 40 | 检查35kV #1光伏进线311开关确在分闸位置； | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 41 | 全面检查操作正确 | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用 | 42 | 汇报值长：35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用操作完毕 | 1、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 1 | 按值长令：35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变在运行状态； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 4 | 断开 #6 箱变800V侧电源开关； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 5 | 检查#6箱变800V侧电流为零； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 6 | 检查 #6 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 7 | 断开 #6 箱变35kV侧真空断路器； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 8 | 检查 #6 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 9 | 断开 #7 箱变800V侧电源开关； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 10 | 检查#7箱变800V侧电流为零； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 11 | 检查 #7 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 12 | 断开 #7 箱变35kV侧真空断路器； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 13 | 检查 #7 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 14 | 断开 #8 箱变800V侧电源开关； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 15 | 检查#8箱变800V侧电流为零； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 16 | 检查 #8 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 17 | 断开 #8 箱变35kV侧真空断路器； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 18 | 检查 #8 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 19 | 断开 #11 箱变800V侧电源开关； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 20 | 检查#11 箱变800V侧电流为零； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 21 | 检查 #11 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 22 | 断开 #11 箱变35kV侧真空断路器； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 23 | 检查 #11 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 24 | 断开 #12 箱变800V侧电源开关； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 25 | 检查#12 箱变800V侧电流为零； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 26 | 检查 #12 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 27 | 断开 #12 箱变35kV侧真空断路器； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 28 | 检查 #12 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 29 | 断开 #13 箱变800V侧电源开关； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 30 | 检查#13 箱变800V侧电流为零； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 31 | 检查 #13 箱变800V 侧电源开关确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 32 | 断开 #13 箱变35kV侧真空断路器； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 33 | 检查 #13 箱变35kV侧真空断路器确在“分闸位置”； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 34 | 断开35kV #4光伏进线322开关 | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 35 | 检查35kV #4光伏进线322开关确在分闸位置； | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 36 | 全面检查操作正确 | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用 | 37 | 汇报值长：35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用操作完毕 | 4、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 1 | 接值长令：将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 3 | 检查35kV #3光伏进线 321开关在“热备用”状态 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 4 | 检查35kV #3光伏进线 321开关手车确在分闸位置； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 5 | 将35kV #3光伏进线 321开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 6 | 检查35kV #3光伏进线 321开关手车已摇至“试验位置”； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 7 | 取下35kV #3光伏进线 321开关手车二次插头 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 8 | 检查35kV #3光伏进线321开关柜三相带电指示器确无电压； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 9 | 断开35kV #3光伏进线 321开关控制电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 10 | 断开35kV #3光伏进线 321开关储能电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 11 | 断开35kV #3光伏进线 321开关保护电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 12 | 断开35kV #3光伏进线 321开关保护电压电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 13 | 全面检查操作正确 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转冷备用 | 14 | 汇报值长操作完毕 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 1 | 按值长令：35kV#1站用变由运行转冷备用 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 2 | 模拟操作：35kV#1站用变由运行转冷备用 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 3 | 检查10kV备用变低压侧三相电压指示正常 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 4 | 断开35kV#1站用变高压侧391开关； | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 5 | 检查35kV#1站用变高压侧391开关确在分闸位置； | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 6 | 检查35kV#1站用变高压侧三相电流指示为零 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 7 | 检查35kV#1站用变低压侧开关已断开，指示在“分”位 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 8 | 检查10kV备用变低压侧开关已合上，指示在“合”位 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 9 | 检查站用400V电源切换正常 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 10 | 检查35kV#1站用变高压侧391开关手车确在分闸位置； | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 11 | 将35kV#1站用变高压侧391开关远方/本地切换开关切换至“本地” | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 12 | 断开35kV#1站用变高压侧391开关操作电源开关 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 13 | 断开35kV#1站用变高压侧391开关储能电源开关 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 14 | 将35kV#1站用变高压侧391开关手车由工作位置摇至试验位置 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 15 | 断开35kV#1站用变高压侧391开关装置电源开关 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 16 | 断开35kV#1站用变高压侧391开关保护电压电源开关 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 17 | 取下35kV#1站用变高压侧391开关手车二次插头 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 18 | 全面检查操作正确 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变由运行转冷备用 | 19 | 汇报值长：35kV#1站用变由运行转冷备用操作完毕 | 7、将35kV 1 号站用变391开关由运行转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 2 | 模拟操作：将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 3 | 检查35kV #1光伏进线311开关在“热备用”状态 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 4 | 检查35kV #1光伏进线311开关手车确在分闸位置； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 5 | 将35kV #1光伏进线311开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 6 | 检查35kV #1光伏进线311开关手车已摇至“试验位置”； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 7 | 取下35kV #1光伏进线311开关手车二次插头 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 8 | 检查35kV #1光伏进线311开关柜三相带电指示器确无电压； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 9 | 合上35kV #1光伏进线31138接地刀闸； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 10 | 检查35kV #1光伏进线31138接地刀闸在合闸位置； | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 11 | 断开35kV #1光伏进线311开关控制电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 12 | 断开35kV #1光伏进线311开关储能电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 13 | 断开35kV #1光伏进线311开关保护电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 14 | 断开35kV #1光伏进线311开关保护电压电源空开 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 15 | 全面检查操作正确 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线311开关由热备用转检修 | 16 | 汇报值长操作完毕 | 12、将#1光伏进线 311开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 1 | 接值长令：将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 2 | 模拟操作：将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 3 | 检查35kV 浦弄II线302开关确在试验位置 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 4 | 检查35kV浦弄II线302开关柜三相带电指示灯全灭 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 5 | 验明35kV浦弄II线302开关柜后三相电缆头处确无电压 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 6 | 在35kV浦弄II线302开关柜后三相电缆头处装设一组三相短路接地线： | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 7 | 全面检查操作正确 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修 | 8 | 汇报值长操作完毕 | 11、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 2 | 模拟操作：将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 3 | 检查35kV #3光伏进线 321开关在“热备用”状态 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 4 | 检查35kV #3光伏进线 321开关手车确在分闸位置； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 5 | 将35kV #3光伏进线 321开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 6 | 检查35kV #3光伏进线 321开关手车已摇至“试验位置”； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 7 | 取下35kV #3光伏进线 321开关手车二次插头 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 8 | 检查35kV #3光伏进线321开关柜三相带电指示器确无电压； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 9 | 合上35kV #3光伏进线 32138接地刀闸； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 10 | 检查35kV #3光伏进线 32138接地刀闸在合闸位置； | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 11 | 断开35kV #3光伏进线 321开关控制电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 12 | 断开35kV #3光伏进线 321开关储能电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 13 | 断开35kV #3光伏进线 321开关保护电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 14 | 断开35kV #3光伏进线 321开关保护电压电源空开 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 15 | 全面检查操作正确 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线 321开关由热备用转检修 | 16 | 汇报值长操作完毕 | 14、将#3 光伏进线 321开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 1 | 接值长令：将35kV#2光伏进线312开关由热备用转检修 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 2 | 模拟操作：将35kV#2光伏进线312开关由热备用转检修 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 3 | 检查35kV #2光伏进线312开关在“热备用”状态 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 4 | 检查35kV #2光伏进线312开关手车确在分闸位置； | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 5 | 将35kV #2光伏进线312开关手车由“工作位置”摇至“试验位置”； | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 6 | 检查35kV #2光伏进线312开关手车已摇至“试验位置”； | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 7 | 取下35kV #2光伏进线312开关手车二次插头 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 8 | 检查35kV #2光伏进线312开关柜三相带电指示器确无电压； | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 9 | 合上35kV #2光伏进线 31238接地刀闸； | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 10 | 检查35kV #2光伏进线31238接地刀闸在合闸位置； | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 11 | 断开35kV #2光伏进线312开关控制电源空开 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 12 | 断开35kV #2光伏进线312开关储能电源空开 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 13 | 断开35kV #2光伏进线312开关保护电源空开 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 14 | 断开35kV #2光伏进线312开关保护电压电源空开 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 15 | 全面检查操作正确 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 将35kV##2光伏进线 312开关由热备用转检修 | 16 | 汇报值长操作完毕 | 13、将#2光伏进线 312开关由热备用转检修
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 1 | 接值长令：35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 3 | 检查35kV#1SVG装置在“运行状态” | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 4 | 点击35kV#1SVG装置控制屏上“停机”按钮 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 5 | 检查35kV#1SVG装置已停机 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 6 | 检查35kV#1SVG装置三相输出电流为零 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 7 | 点击35kV#1SVG装置控制屏上“分闸”按钮 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 8 | 检查35kV#1SVG装置控制屏上断路器QF1在“分”位置 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 9 | 检查35kV#1SVG装置断路器QF1机械位置在“分”位置 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 10 | 断开35kV#1SVG装置313开关； | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 11 | 检查35kV#1SVG装置313开关在分闸位置； | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 12 | 全面检查操作正确 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用 | 13 | 汇报值长：35kV#1SVG装置313开关由运行转热备用操作完毕。 | 5、35kV#1SVG装置 313开关由运行转热备用
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 1 | 接值长令：将#3-4逆变器由检修转运行； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 2 | 取下#3-4逆变器交流侧开关上“禁止合闸，有人工作”标识牌； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 3 | 检查#3-4逆变器在“冷备用”状态; | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 4 | 检查#3-4逆变器交流开关确在分闸位置； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 5 | 合上#3-4逆变器交流开关; | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 6 | 检查#3-4逆变器交流开关确在合闸位置； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 7 | 检查#3-4逆变器直流开关确在分闸位置； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 8 | 合上#3-4逆变器直流侧开关; | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 9 | 检查#3-4逆变器直流开关确在合闸位置； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 10 | 检查#3-4逆变器确在运行状态； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 11 | 全面检查操作正确； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 将#3-4逆变器由冷备用转运行 | 12 | 汇报值长操作完毕； | 16、将#3-4逆变器由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 3 | 检查35kV#2SVG装置在运行状态” | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 4 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“停机”按钮 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 5 | 检查35kV#2SVG装置已停机 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 6 | 检查35kV#2SVG装置三相输出电流为零 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 7 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“分闸”按钮 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 8 | 检查35kV#2SVG装置控制屏上断路器QF1在“分”位置 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 9 | 检查35kV#2SVG装置断路器QF1机械位置在“分”位置 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 10 | 断开35kV#2SVG 323开关； | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 11 | 检查35kV#2SVG 323开关确在分闸位置； | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 12 | 全面检查操作正确 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由运行转检修 | 13 | 汇报值长：35kV#2SVG 323开关由运行转检修操作完毕 | 6、35kV#2SVG装置 323开关由运行检修
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 3 | 检查35kV#2SVG装置具备送电条件 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 4 | 检查35kV#2SVG装置323开关在冷备用状态 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 5 | 检查35kV#2SVG装置323开关手车位置指示确在分闸位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 6 | 检查35kV#2SVG装置323开关远方/本地切换开关在本地位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 7 | 装上35kV#2SVG装置323开关手车二次插头 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 8 | 合上35kV#2SVG装置323开关控制电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 9 | 合上35kV#2SVG装置323开关储能电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 10 | 合上35kV#2SVG装置323开关保护电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 11 | 合上35kV#2SVG装置323开关保护电压电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 12 | 将35kV#2SVG装置323开关手车由“试验位置”摇至“工作位置” | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 13 | 将35kV#2SVG装置323开关远方/本地切换开关切换至远方 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 14 | 合上35kV#2SVG装置323开关 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 15 | 检查35kV#2SVG装置323开关确在合闸位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 16 | 合上35kV#1SVG装置本体断路器 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 17 | 检查35kV#1SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 18 | 全面检查操作正确 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 19 | 汇报值长操作结束 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转热备
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#1SVG装置具备送电条件 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 4 | 检查35kV#1SVG 313开关在热备用状态 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV#1SVG 313开关位置指示确在分闸位置 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV#1SVG 313开关远方/本地切换开关在远方位置 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 7 | 合上35kV#1SVG 313开关 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV#1SVG 313开关确在合闸位置 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 9 | 点击35kV#1SVG装置控制屏上“合闸”按钮 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 10 | 检查35kV#1SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 11 | 全面检查上述操作正确 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由热备用转运行 | 12 | 汇报值长:35kV#1SVG 313开关由热备用转运行操作结束 | 16.1、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 4 | 合上35kV#3光伏进线321开关控制电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 5 | 合上35kV#3光伏进线321开关储能电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 6 | 合上35kV#3光伏进线321开关保护电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 7 | 合上35kV#3光伏进321开关保护电压电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 8 | 拉开35kV#3光伏进线32138接地刀闸； | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 9 | 检查35kV#3光伏进线32138接地刀闸在分闸位置； | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10 | 检查35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关在本地位置 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 11 | 检查35kV#3光伏进线321开关在分闸位置； | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 12 | 安装35kV#3光伏进线321开关手车二次插头 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 13 | 将35kV #3光伏进线321开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 14 | 检查35kV#3光伏进线321开关手车已摇至“工作位置”； | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 15 | 将35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关切换至远方 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 17 | 汇报值长操作结束 | 10、将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 1 | 按值长令：35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变在运行状态； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 4 | 合上35kV #3光伏进线321开关 | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 5 | 检查35kV #3光伏进线321开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 6 | 合上 #21 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 7 | 检查 #21 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 8 | 合上 #21 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 9 | 检查 #21 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 10 | 合上 #22 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 11 | 检查 #22 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 12 | 合上 #22 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 13 | 检查 #22 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 14 | 合上 #23 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 15 | 检查 #23 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 16 | 合上 #23 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 17 | 检查 #23 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 18 | 合上 #24 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 19 | 检查 #24 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 20 | 合上 #24 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 21 | 检查 #24 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 22 | 合上 #25 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 23 | 检查 #25 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 24 | 合上 #25 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 25 | 检查 #25 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 26 | 合上 #26 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 27 | 检查 #26 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 28 | 合上 #26 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 29 | 检查 #26 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 30 | 合上 #27 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 31 | 检查 #27 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 32 | 合上 #27 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 33 | 检查 #27 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 34 | 合上 #28 箱变35kV侧真空断路器； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 35 | 检查 #28 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 36 | 合上 #28 箱变800V侧电源开关； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 37 | 检查 #28 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 38 | 检查上述操作正确无误。 | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行 | 39 | 汇报值长：35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行操作完毕。 | 14、35kV#3光伏进线321开关及所带#21、#22、#23、#24、#25、#26、#27、#28箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 3 | 检查35kV#2SVG装置具备送电条件 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 4 | 检查35kV#2SVG 323开关在检修状态 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 5 | 检查35kV#2SVG 323开关位置指示确在分闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 6 | 检查35kV#2SVG 323开关远方/本地切换开关在远方位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 7 | 合上35kV#2SVG 323开关 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 8 | 检查35kV#2SVG 323开关确在合闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 9 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“合闸”按钮 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 10 | 检查35kV#2SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 11 | 全面检查上述操作正确 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转运行 | 12 | 汇报值长:35kV#2SVG 323开关由检修转运行操作结束 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由检修转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 3 | 检查35kV#2SVG装置具备送电条件 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 4 | 检查35kV#2SVG装置323开关在冷备用状态 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 5 | 检查35kV#2SVG装置323开关手车位置指示确在分闸位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 6 | 检查35kV#2SVG装置323开关远方/本地切换开关在本地位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 7 | 装上35kV#2SVG装置323开关手车二次插头 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 8 | 合上35kV#2SVG装置323开关控制电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 9 | 合上35kV#2SVG装置323开关储能电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 10 | 合上35kV#2SVG装置323开关保护电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 11 | 合上35kV#2SVG装置323开关保护电压电源空开 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 12 | 将35kV#2SVG装置323开关手车由“试验位置”摇至“工作位置” | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 13 | 将35kV#2SVG装置323开关远方/本地切换开关切换至远方 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 14 | 合上35kV#2SVG装置323开关 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 15 | 检查35kV#2SVG装置323开关确在合闸位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 16 | 合上35kV#1SVG装置本体断路器 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 17 | 检查35kV#1SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 18 | 全面检查操作正确 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由冷备用转运行 | 19 | 汇报值长操作结束 | 17、35kV#2SVG装置323开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 1 | 接值长令：35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 3 | 检查35kV#2光伏进线312开关在冷备用状态 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 4 | 合上35kV#2光伏进线312开关控制电源空开 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 5 | 合上35kV#2光伏进线312开关储能电源空开 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 6 | 合上35kV#2光伏进线312开关保护电源空开 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 7 | 合上35kV#2光伏进312开关保护电压电源空开 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 8 | 检查35kV#2光伏进线312开关远方/本地切换开关在本地位置 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 9 | 检查35kV#2光伏进线312开关在分闸位置； | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 10 | 装上35kV#2光伏进线312开关手车二次插头 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 11 | 将35kV #2光伏进线312开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 12 | 检查35kV#2光伏进线312开关手车已摇至“工作位置”； | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 13 | 将35kV#2光伏进线312开关远方/本地切换开关切换至远方 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 14 | 检查35kV#2光伏进线312开关保护投入正确 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 15 | 全面检查操作正确 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用 | 16 | 汇报值长35kV#2光伏进线312开关由冷备用转热备用操作完毕 | 9、#2光伏进线 312开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 3 | 检查35kV#2SVG装置所有工作结束，工作票收回终结，具备送电条件 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 4 | 检查35kV#2SVG装置323开关手车位置指示确在”分闸“位置 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 5 | 检查35kV#2SVG装置323开关远方/本地切换开关在本地位置 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 6 | 装上35kV#2SVG装置323开关手车二次插头 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 7 | 合上35kV#2SVG装置323开关控制电源空开 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 8 | 合上35kV#2SVG装置323开关储能电源空开 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 9 | 合上35kV#2SVG装置323开关保护电源空开 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 10 | 合上35kV#2SVG装置323开关保护电压电源空开 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 11 | 拉开35kV#2SVG装置323开关柜后地刀闸32338 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 12 | 检查35kV#2SVG装置323开关柜后地刀闸32338确在分闸位置 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 13 | 将35kV#2SVG装置323开关手车由“试验位置”摇至“工作位置” | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 14 | 将35kV#2SVG装置323开关远方/本地切换开关切换至远方 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 15 | 检查35kV#2SVG装置323开关保护装置所有保护压板投入正确。 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由检修转热备用 | 17 | 汇报值长35kV#2SVG 323开关由检修转热备用操作结束 | 17、2 35kV#2SVG装置323开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 1 | 按值长令：35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变在“热备用状态”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 4 | 合上35kV #2光伏进线312开关 | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 5 | 检查35kV #2光伏进线312开关确在合闸位置； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 6 | 合上 #14 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 7 | 检查 #14 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 8 | 合上 #14 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 9 | 检查 #14 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 10 | 合上 #15 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 11 | 检查 #15 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 12 | 合上 #15 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 13 | 检查 #15 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 14 | 合上 #16 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 15 | 检查 #16 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 16 | 合上 #16 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 17 | 检查 #16 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 18 | 合上 #17 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 19 | 检查 #17 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 20 | 合上 #17 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 21 | 检查 #17 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 22 | 合上 #18 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 23 | 检查 #18 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 24 | 合上 #18 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 25 | 检查 #18 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 26 | 合上 #19 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 27 | 检查 #19 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 28 | 合上 #19 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 29 | 检查 #19 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 30 | 合上 #20 箱变35kV侧真空断路器； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 31 | 检查 #20 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 32 | 合上 #20 箱变800V侧电源开关； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 33 | 检查 #20 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 34 | 检查上述操作正确无误 | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行 | 35 | 汇报值长：35kV#2光伏进线312开关及所带#14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行操作完毕。 | 13、35kV#2光伏进线312开关及所带##14、#15、#16、#17、#18、#19、#20箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 1 | 接值长令：将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 2 | 模拟操作：将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 3 | 检查35kV浦弄I线301开关相关系统所有工作结束，工作票已收回终结 | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 4 | 拆除35kV浦弄I线301开关柜后一组三相短路接地线： | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 5 | 检查35kV浦弄I线301开关所有接地线距已拆除 | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 6 | 全面检查操作正确 | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄I线301开关由检修转冷备用 | 7 | 汇报值长操作完毕 | 1、将35kV 浦弄I线301开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 4 | 合上35kV#3光伏进线321开关控制电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 5 | 合上35kV#3光伏进线321开关储能电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 6 | 合上35kV#3光伏进线321开关保护电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 7 | 合上35kV#3光伏进321开关保护电压电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 8 | 拉开35kV#3光伏进线32138接地刀闸； | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 9 | 检查35kV#3光伏进线32138接地刀闸在分闸位置； | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 10 | 检查35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关在本地位置 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 11 | 检查35kV#3光伏进线321开关在分闸位置； | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 12 | 安装35kV#3光伏进线321开关手车二次插头 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 13 | 将35kV #3光伏进线321开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 14 | 检查35kV#3光伏进线321开关手车已摇至“工作位置”； | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 15 | 将35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关切换至远方 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由检修转热备用 | 17 | 汇报值长操作结束 | 10、将#3 光伏进线 321开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 4 | 合上35kV#3光伏进线321开关控制电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 5 | 合上35kV#3光伏进线321开关储能电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 6 | 合上35kV#3光伏进线321开关保护电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 7 | 合上35kV#3光伏进321开关保护电压电源空开 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 8 | 拉开35kV#3光伏进线32138接地刀闸； | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 9 | 检查35kV#3光伏进线32138接地刀闸在分闸位置； | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10 | 检查35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关在本地位置 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 11 | 检查35kV#3光伏进线321开关在分闸位置； | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 12 | 安装35kV#3光伏进线321开关手车二次插头 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 13 | 将35kV #3光伏进线321开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 14 | 检查35kV#3光伏进线321开关手车已摇至“工作位置”； | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 15 | 将35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关切换至远方 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 17 | 汇报值长操作结束 | 10、将#3 光伏进线 321开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 1 | 按值长令：35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变在热备用状态； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 4 | 合上35kV #1光伏进线311开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 5 | 检查35kV #1光伏进线充电正常； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 6 | 合上 #1箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 7 | 检查 #1箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 8 | 合上 #1箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 9 | 检查 #1箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 10 | 合上 #2箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 11 | 检查 #2箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 12 | 合上 #2箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 13 | 检查 #2箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 14 | 合上 #3箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 15 | 检查 #3箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 16 | 合上 #3箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 17 | 检查 #3箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 18 | 合上 #4箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 19 | 检查 #4箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 20 | 合上 #4箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 21 | 检查 #4箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 22 | 合上 #5箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 23 | 检查 #5箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 24 | 合上 #5箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 25 | 检查 #5箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 26 | 合上 #9箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 27 | 检查 #9箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 28 | 合上 #9箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 29 | 检查 #9箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 30 | 合上 #10箱变35kV侧真空断路器； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 31 | 检查 #10箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 32 | 合上 #10箱变800V侧电源开关； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 33 | 检查 #10箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 34 | 检查上述操作正确无误 | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行 | 35 | 汇报值长：35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行操作完毕。 | 12、35kV#1光伏进线311开关及所带#1、#2、#3、#4、#5、#9、#10箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV 浦弄I线301开关在热备用状态 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 4 | 检查35kV #1光伏进线311开关在热备用状态 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV #2光伏进线312开关在热备用状态 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV #1SVG 313开关在热备用状态 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 7 | 检查35kV #1站用变391开关在热备用状态 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV#1母线PT0351已投入 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 9 | 检查35kV 浦弄I线301开关保护投入正确 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 10 | 合上35kV 浦弄I线301开关 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 11 | 检查35kV 浦弄I线301开关确已合上 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 12 | 检查35kV 浦弄I线充电正常 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 13 | 全面检查操作正确 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行 | 14 | 汇报值长：35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行操作完毕 | 5、35kV 浦弄I线301开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#1SVG装置具备送电条件 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 4 | 检查35kV#1SVG装置313开关在热备用状态 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV#1SVG装置313手车位置指示确在分闸位置 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV#1SVG装置313开关远方/本地切换开关在远方位置 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 7 | 合上35kV#1SVG装置313开关 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV#1SVG装置313开关确在合闸位置 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 9 | 合上35kV#1SVG装置本体断路器 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 10 | 检查35kV#1SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 11 | 全面检查上述操作正确 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行 | 12 | 汇报值长操作结束 | 16、35kV#1SVG 装置313开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 3 | 检查35kV #1光伏进线311开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 4 | 合上35kV #1光伏进线311开关控制电源空开 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 5 | 合上35kV #1光伏进线311开关储能电源空开 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 6 | 合上35kV #1光伏进线311开关保护电源空开 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 7 | 合上35kV #1光伏进线311开关保护电压电源空开 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 8 | 拉开35kV #1光伏进线 31138接地刀闸； | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 9 | 检查35kV #1光伏进线 31138接地刀闸在分闸位置； | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 10 | 检查35kV #1光伏进线 311开关远方/本地切换开关在本地位置 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 11 | 检查35kV #1光伏进线311开关在分闸位置； | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 12 | 安装35kV #1光伏进线 311开关手车二次插头 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 13 | 将35kV #1光伏进线 311开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 14 | 检查35kV #1光伏进线 311开关手车已摇至“工作位置”； | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 15 | 将35kV #1光伏进线 311开关远方/本地切换开关切换至远方 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1光伏进线 311开关由检修转热备用 | 17 | 汇报值长操作结束 | 8、将#1光伏进线 311开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 4 | 合上35kV#3光伏进线321开关控制电源空开 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 5 | 合上35kV#3光伏进线321开关储能电源空开 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 6 | 合上35kV#3光伏进线321开关保护电源空开 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 7 | 合上35kV#3光伏进321开关保护电压电源空开 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 8 | 检查35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关在本地位置 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 9 | 检查35kV#3光伏进线321开关在分闸位置； | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 10 | 安装35kV#3光伏进线321开关手车二次插头 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 11 | 将35kV #3光伏进线321开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 12 | 检查35kV#3光伏进线321开关手车已摇至“工作位置”； | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 13 | 将35kV#3光伏进线321开关远方/本地切换开关切换至远方 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 14 | 全面检查操作正确 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#3光伏进线321开关由冷备用转热备用 | 15 | 汇报值长操作结束 | 10、1将#3 光伏进线 321开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#2SVG装置具备送电条件 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 4 | 检查35kV#2SVG 323开关在热备用状态 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV#2SVG 323开关位置指示确在分闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV#2SVG 323开关远方/本地切换开关在远方位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 7 | 合上35kV#2SVG 323开关 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV#2SVG 323开关确在合闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 9 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“合闸”按钮 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 10 | 检查35kV#2SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 11 | 全面检查上述操作正确 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 12 | 汇报值长:35kV#2SVG 323开关由热备用转运行操作结束 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行1
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 3 | 检查35kV#4光伏进线322开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 4 | 合上35kV#4光伏进线322开关控制电源空开 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 5 | 合上35kV#4光伏进线322开关储能电源空开 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 6 | 合上35kV#4光伏进线322开关保护电源空开 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 7 | 合上35kV#4光伏进322开关保护电压电源空开 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 8 | 拉开35kV#4光伏进线32238接地刀闸； | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 9 | 检查35kV#4光伏进线32238接地刀闸在分闸位置； | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 10 | 检查35kV#4光伏进线322开关远方/本地切换开关在本地位置 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 11 | 检查35kV#4光伏进线322开关在分闸位置； | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 12 | 安装35kV#4光伏进线322开关手车二次插头 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 13 | 将35kV #4光伏进线322开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 14 | 检查35kV#4光伏进线322开关手车已摇至“工作位置”； | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 15 | 将35kV#4光伏进线322开关远方/本地切换开关切换至远方 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#4光伏进线322开关由检修转热备用 | 17 | 汇报值长操作结束 | 11、将#4光伏进线 322开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 1 | 按值长令：35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#1站用变391开关在热备用状态 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 4 | 合上35kV#1站用变391开关 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV#1站用变391开关确已合上 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV#1站用变391开关手车确在合闸位置 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 7 | 检查10kV备用变低压侧开关已断开，指示在“分”位 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV#1站用变低压侧开关已合上，指示在“合”位 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 9 | 检查站用400V电源切换正常 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 10 | 全面检查操作正确 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1站用变391开关由热备用转运行 | 11 | 汇报值长：35kV#1站用变391开关由热备用转运行操作完毕 | 7.1、35kV#1站用变391开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#2SVG装置具备送电条件 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 4 | 检查35kV#2SVG 323开关在热备用状态 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV#2SVG 323开关位置指示确在分闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV#2SVG 323开关远方/本地切换开关在远方位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 7 | 合上35kV#2SVG 323开关 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV#2SVG 323开关确在合闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 9 | 点击35kV#2SVG装置控制屏上“合闸”按钮 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 10 | 检查35kV#2SVG装置本体断路器确在合闸位置 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 11 | 全面检查上述操作正确 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#2SVG 323开关由热备用转运行 | 12 | 汇报值长:35kV#2SVG 323开关由热备用转运行操作结束 | 17.1、35kV#2SVG 装置323开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 1 | 接值长令：将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 2 | 模拟操作：将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 3 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关相关系统所有工作结束，工作票已收回终结 | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 4 | 拆除35kV浦弄Ⅱ线302开关柜后一组三相短路接地线： | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 5 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关所有接地线距已拆除 | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 6 | 全面检查操作正确 | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用 | 7 | 汇报值长操作完毕 | 2、将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由检修转冷备用
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 1 | 按值长令：将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 2 | 检查35kV#1站用变高压侧391开关在“冷备用”状态 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 3 | 检查35kV#1站用变高压侧391开关远方/本地切换开关位置在“本地” | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 4 | 检查35kV#1站用变高压侧391开关手车位置指示在“分闸” | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 5 | 装上35kV#1站用变高压侧391开关手车二次插头 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 6 | 合上35kV#1站用变高压侧391开关控制电源开关 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 7 | 合上35kV#1站用变高压侧391开关储能电源开关 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 8 | 合上35kV#1站用变高压侧391开关装置电源开关 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 9 | 合上35kV#1站用变高压侧391开关保护电压电源开关 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 10 | 将35kV#1站用变高压侧391开关手车由试验位置摇至工作位置 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 11 | 将35kV#1站用变高压侧391开关远方/本地切换开关切换至“远方” | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 12 | 合上35kV#1站用变391开关 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 13 | 检查35kV#1站用变391开关确在合闸位置 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 14 | 检查35kV#1站用变391开关手车确在合闸位置 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 15 | 检查10kV备用变低压侧开关已断开，指示在“分”位 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 16 | 检查35kV#1站用变低压侧开关已合上，指示在“合”位 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 17 | 检查站用400V电源切换正常 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 18 | 全面检查操作正确 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV#1站用变高压侧391开关由冷备用转运行 | 10 | 汇报值长操作完毕 | 7.2、将35kV#1站用变391开关由冷备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 1 | 接值长令：35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 2 | 模拟操作：35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 3 | 检查35kV#1SVG装置所有工作结束，工作票收回终结，具备送电条件 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 4 | 检查35kV#1SVG装置313开关手车位置指示确在分闸位置 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 5 | 检查35kV#1SVG装置313开关远方/本地切换开关在本地位置 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 6 | 装上35kV#1SVG装置313开关手车二次插头 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 7 | 合上35kV#1SVG装置313开关控制电源空开 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 8 | 合上35kV#1SVG装置313开关储能电源空开 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 9 | 合上35kV#1SVG装置313开关保护电源空开 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 10 | 合上35kV#1SVG装置313开关保护电压电源空开 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 11 | 拉开35kV#1SVG装置313开关柜后地刀闸31338 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 12 | 检查35kV#1SVG装置313开关柜后地刀闸31338确在分闸位置 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 13 | 将35kV#1SVG装置313开关手车由“试验位置”摇至“工作位置” | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 14 | 将35kV#1SVG装置313开关远方/本地切换开关切换至远方 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 15 | 检查35kV#1SVG装置313开关保护装置所有保护压板投入正确。 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#1SVG 313开关由检修转热备用 | 17 | 汇报值长35kV#1SVG 313开关由检修转热备用操作结束 | 16、1 35kV#1SVG装置313开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 1 | 按值长令：35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 3 | 检查35kV#3光伏进线321开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变在“热备用状态”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 4 | 合上35kV #4光伏进线322开关 | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 5 | 检查35kV #4光伏进线322开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 6 | 合上 #6 箱变35kV侧真空断路器； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 7 | 检查 #6 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 8 | 合上 #6 箱变800V侧电源开关； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 9 | 检查 #6 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 10 | 合上 #7 箱变35kV侧真空断路器； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 11 | 检查 #7 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 12 | 合上 #7 箱变800V侧电源开关； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 13 | 检查 #7 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 14 | 合上 #8 箱变35kV侧真空断路器； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 15 | 检查 #8 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 16 | 合上 #8 箱变800V侧电源开关； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 17 | 检查 #8 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 18 | 合上 #11 箱变35kV侧真空断路器； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 19 | 检查 #11 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 20 | 合上 #11 箱变800V侧电源开关； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 21 | 检查 #11 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 22 | 合上 #12 箱变35kV侧真空断路器； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 23 | 检查 #12 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 24 | 合上 #12 箱变800V侧电源开关； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 25 | 检查 #12 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 26 | 合上 #13 箱变35kV侧真空断路器； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 27 | 检查 #13 箱变35kV侧真空断路器确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 28 | 合上 #13 箱变800V侧电源开关； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 29 | 检查 #13 箱变800V 侧电源开关确在“合闸位置”； | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 30 | 检查上述操作正确无误。 | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行 | 31 | 汇报值长：35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行操作完毕。 | 15、35kV#4光伏进线322开关及所带#6、#7、#8、#11、#12、#13箱变由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 3 | 检查35kV浦弄I线无安全措施 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 4 | 检查35kV浦弄I线301开关在冷备用状态 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 5 | 检查35kV浦弄I线301开关远方/就地开关在就地位置 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 6 | 检查35kV浦弄I线301开关手车位置指示在“分闸” | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 7 | 装上35kV浦弄I线301开关手车二次插头 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 8 | 合上35kV 浦弄I线301开关控制电源空开 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 9 | 合上35kV浦弄I线301开关储能电源空开 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 10 | 合上35kV浦弄I线301开关保护电源空开 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 11 | 合上35kV浦弄I线301开关保护电压电源空开 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 12 | 将35kV浦弄I线301开关手车由“试验位置”摇至“工作位置” | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 13 | 检查35kV浦弄I线301开关手车在“工作位置” | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 14 | 将35kV浦弄I线301开关远方/就地开关切换至远方位置 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 15 | 全面检查操作正确 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用 | 16 | 汇报值长操作完毕 | 3、将35kV 浦弄I线301开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 3 | 检查35kV#2光伏进线312开关所属系统所有工作已结束，工作票收回终结。 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 4 | 合上35kV#2光伏进线312开关控制电源空开 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 5 | 合上35kV#2光伏进线312开关储能电源空开 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 6 | 合上35kV#2光伏进线312开关保护电源空开 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 7 | 合上35kV#2光伏进312开关保护电压电源空开 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 8 | 拉开35kV#2光伏进线31238接地刀闸； | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 9 | 检查35kV#2光伏进线31238接地刀闸在分闸位置； | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 10 | 检查35kV#2光伏进线312开关远方/本地切换开关在本地位置 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 11 | 检查35kV#2光伏进线312开关在分闸位置； | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 12 | 安装35kV#2光伏进线312开关手车二次插头 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 13 | 将35kV #2光伏进线312开关手车由“试验位置”摇至“工作位置”； | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 14 | 检查35kV#2光伏进线312开关手车已摇至“工作位置”； | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 15 | 将35kV#2光伏进线312开关远方/本地切换开关切换至远方 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 16 | 全面检查操作正确 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV#2光伏进线312开关由检修转热备用 | 17 | 汇报值长操作结束 | 9、将#2光伏进线 312开关由检修转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 1 | 接值长令：将35kV浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 2 | 模拟操作：将35kV浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 3 | 检查35kV浦弄Ⅱ线无安全措施 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 4 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关在冷备用状态 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 5 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关远方/就地开关在就地位置 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 6 | 检查35kV浦弄II线302开关手车位置指示在“分闸” | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 7 | 装上35kV浦弄II线302开关手车二次插头 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 8 | 合上35kV 浦弄Ⅱ线302开关控制电源空开 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 9 | 合上35kV浦弄Ⅱ线302开关储能电源空开 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 10 | 合上35kV浦弄Ⅱ线302开关保护电源空开 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 11 | 合上35kV浦弄Ⅱ线302开关保护电压电源空开 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 12 | 将35kV浦弄II线302开关手车由“试验位置”摇至“工作位置” | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 13 | 检查35kV浦弄II线302开关手车在“工作位置” | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 14 | 将35kV浦弄II线302开关远方/就地开关切换至远方位置 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 15 | 全面检查操作正确 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 将35kV 浦弄Ⅱ线302开关由冷备用转热备用 | 16 | 汇报值长操作完毕 | 4、将35kV 浦弄II线302开关由冷备用转热备用
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 1 | 接值长令：35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 2 | 模拟操作：35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 3 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关在热备用状态 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 4 | 检查35kV #3光伏进线321开关在热备用状态 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 5 | 检查35kV #4光伏进线322开关在热备用状态 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 6 | 检查35kV #2SVG 323开关在热备用状态 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 7 | 检查35kV#2母线PT0352已投入 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 8 | 检查35kV 浦弄Ⅱ线302开关保护投入正确 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 9 | 合上35kV浦弄Ⅱ线302开关 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 10 | 检查35kV浦弄Ⅱ线302开关指示在合闸位置 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 11 | 检查35kV浦弄Ⅱ线充电正常 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 12 | 全面检查操作正确 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
浦峙光伏电站 | 35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行 | 13 | 汇报值长：35kV浦弄Ⅱ线302开关由热备用转运行操作完毕 | 6、35kV 浦弄II线302开关由热备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 1 | 得值长令：35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 3 | 查35kV 2号集电线所带光伏区所属逆变器全部停机，所属箱变低压侧断路器、高压侧负荷开关均已断开； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 4 | 查35kV 2号集电线314负荷为“0”； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 5 | 断开35kV 2号集电线314开关； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 6 | 查35kV 2号集电线314开关确已断开； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 7 | 查35kV 2号集电线314开关确在“分”位； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 8 | 将35kV 2号集电线314开关柜“远方/就地”转换开关切至“就地”位置； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 9 | 断开35kV 2号集电线314开关柜控制电源空气开关； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 10 | 将35kV 2号集电线314开关柜小车开关由“工作”位置摇至“试验”位置； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 11 | 查35kV 2号集电线314开关柜小车开关确在“试验”位置； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 12 | 取下35kV 2号集电线314开关柜小车开关二次插头； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 13 | 断开35kV 2号集电线314开关柜储能回路电源空开； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 14 | 断开35kV 2号集电线314开关柜保护装置电源空气空开； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 15 | 断开35kV 2号集电线314开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空开； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 16 | 断开35kV 2号集电线314开关照明加热电源空气开关; | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 17 | 断开35kV 2号集电线路314开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源空气开关； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 18 | 断开35kV 2号集电线314开关柜母线电压空开； | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由运行转冷备用。 | 19 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV2号集电线314开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 1 | 得值长令：35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 3 | 停运35kV #1SVG装置； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 4 | 查35kV #1SVG 装置确已停止运行； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 5 | 断开35kV #1SVG 0311开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 6 | 查35kV #1SVG 0311开关确已断开； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 7 | 断开35kV #1SVG 311开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 8 | 查35kV #1SVG 311开关确已断开； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 9 | 停运35kV #1SVG装置水冷系统； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 10 | 查35kV #1SVG装置水冷系统确已停运； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 11 | 查35kV #1SVG 311开关确在“分”位； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 12 | 将35kV #1SVG 311开关柜“远方/就地”转换开关切至“就地”位置； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 13 | 断开35kV #1SVG 311开关柜控制电源电源开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 14 | 将35kV #1SVG 311开关柜小车开关由“工作”位置摇至“试验”位置； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 15 | 查35kV #1SVG 311开关柜小车开关确在“试验”位置； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 16 | 取下35kV #1SVG 311开关柜小车开关二次插头； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 17 | 断开35kV #1SVG 311开关柜储能回路电源开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 18 | 断开35kV #1SVG 311开关柜保护装置电源开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 19 | 断开35kV #1SVG 311开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 20 | 断开35k V#1SVG 311开关柜照明、加热电源开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 21 | 断开35kV #1SVG 311开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 22 | 断开35kV #1SVG 311开关柜母线电压开关； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 23 | 拉开35kV #1SVG 3116刀闸； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 24 | 查35kV #1SVG 3116刀闸确在“分闸”位置； | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由运行转冷备用 | 25 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV#1SVG311开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 1 | 得值长令：35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 3 | 查400V #1交流进线柜10kV #2站用变工作电压指示正常； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 4 | 查400V #2交流进线柜10kV #2站用变工作电压指示正常； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 5 | 查35kV #3接地兼站用变312开关柜三相电压带电显示指示线路带电； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 6 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 7 | 查35kV #3接地兼站用变312开关确已断开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 8 | 查400V #1交流进线柜双电源自动切换装置切换正常； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 9 | 查400V #2交流进线柜双电源自动切换装置切换正常； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 10 | 查35kV #3接地兼站用变312开关确在“分”位； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 11 | 将35kV #3接地兼站用变312开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 12 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关柜控制电源空气开关； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 13 | 将35kV #3接地兼站用变312开关小车由“工作”位置摇至“试验”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 14 | 查35kV #3接地兼站用变312开关小车确在“试验”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 15 | 取下35kV #3接地兼站用变312开关柜小车开关二次插头； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 16 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关柜储能回路电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 17 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关柜保护装置电源空气空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 18 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 19 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关照明加热电源空气开关; | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 20 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源空气开关； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 21 | 断开35kV #3接地兼站用变312开关柜母线电压空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由运行转冷备用。 | 22 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV#3接地兼站用变312开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 1 | 得值长令：35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 3 | 查35kV 1号集电线所带光伏区所属逆变器全部停机，所属箱变低压侧断路器、高压侧负荷开关均已断开； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 4 | 查35kV 1号集电线313负荷为“0”； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 5 | 断开35kV 1号集电线313开关； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 6 | 查35kV 1号集电线313开关确已断开； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 7 | 查35kV 1号集电线313开关确在“分”位； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 8 | 将35kV 1号集电线313开关柜“远方/就地”转换开关切至“就地”位置； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 9 | 断开35kV 1号集电线313开关柜控制电源空气开关； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 10 | 将35kV 1号集电线313开关柜小车开关由“工作”位置摇至“试验”位置； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 11 | 查35kV 1号集电线313开关柜小车开关确在“试验”位置； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 12 | 取下35kV 1号集电线313开关柜小车开关二次插头； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 13 | 断开35kV 1号集电线313开关柜储能回路电源空开； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 14 | 断开35kV 1号集电线313开关柜保护装置电源空气空开； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 15 | 断开35kV 1号集电线313开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空开； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 16 | 断开35kV 1号集电线313开关照明加热电源空气开关; | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 17 | 断开35kV 1号集电线313开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源空气开关； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 18 | 断开35kV 1号集电线313开关柜母线电压空开； | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由运行转冷备用。 | 19 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV1号集电线313开关由运行转冷备用
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 1 | 得值长令：110kV #1主变由运行转检修； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 3 | 合上110kV #1主变中性点1010接地刀闸； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 4 | 查110kV #1主变中性点1010接地刀闸确在“合闸”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 5 | 查35kV母线负荷为“0”； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 6 | 断开#1主变35kV侧301开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 7 | 查#1主变35kV侧301开关确已断开； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 8 | 查#1主变35kV侧301开关确在“分”位； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 9 | 将#1主变测控柜35kV 301开关“远方/就地”转换开关切至“就地”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 10 | 断开#1主变保护B柜低压侧301控制电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 11 | 将#1主变35kV侧301开关柜小车由“工作”位置摇至“试验”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 12 | 查#1主变35kV侧301开关柜小车开关确在“试验”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 13 | 取下#1主变35kV侧301开关柜小车开关二次插头； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 14 | 断开#1主变35kV侧 301开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 15 | 断开#1主变35kV侧 301开关柜指示灯、闭锁、带电显示电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 16 | 断开#1主变35kV侧 301开关柜照明、加热电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 17 | 断开#1主变35kV侧 301开关柜储能电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 18 | 查35kV 母线PT柜三相电压带电显示指示35kV母线不带电； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 19 | 查110kV寨谊线负荷显示为“0”； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 20 | 断开110kV寨谊线101开关；（按调度指令执行） | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 21 | 查110kV寨谊线101开关确已断开； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 22 | 断开110kV寨谊线主变侧1014隔离刀闸；（按调度指令执行） | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 23 | 查110kV寨谊线主变侧1014隔离刀闸确在“分闸”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 24 | 断开110kV寨谊线线路侧1013隔离刀闸；（按调度指令执行） | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 25 | 查110kV寨谊线线路侧1013隔离刀闸确在“分闸”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 26 | 断开110kV #1主变中性点1010接地刀闸； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 27 | 查110kV #1主变中性点1010接地刀闸确在“分闸”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 28 | 查110kV寨谊线101开关确在“分”位； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 29 | 断开110kV #1主变保护B柜高压侧101控制电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 30 | 査110kV GIS汇控柜线路侧带电显示器指示确无电压； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 31 | 查110kV GIS汇控柜主变侧带电显示器指示确无电压； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 32 | 合上110kV寨谊线线路线侧10138接地刀闸；（按调度指令执行） | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 34 | 查110kV寨谊线线路线侧10138接地刀闸确在“合闸”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 35 | 将110kV GIS汇控柜101开关“远方/就地”转换把手打至在“就地”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 36 | 将110kV GIS汇控柜隔刀/地刀“远方/就地”转换把手打至在“就地”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 37 | 将110kV GIS汇控柜刀闸“联锁/解锁”转换把手打至在“解锁” 位置。 | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 38 | 将110kV #1主变测控柜“#1主变101开关 远方/就地” 转换把手切换至“就地”位置； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 39 | 断开110kV GIS汇控柜隔刀/地刀控制电源总空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 40 | 断开110kV GIS汇控柜隔刀/地刀电机电源总空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 41 | 断开110kV GIS汇控柜101开关储能电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 42 | 断开110kV GIS汇控柜隔刀/地刀电机电源总开关、遥控电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 43 | 断开110kV GIS汇控柜1014隔刀电机电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 44 | 断开110kV GIS汇控柜1013隔刀电机电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 45 | 断开110kV GIS汇控柜10138地刀电机电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 46 | 断开110kV GIS汇控柜1014隔刀控制电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 47 | 断开110kV GIS汇控柜1013隔刀控制电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 48 | 断开110kV GIS汇控柜10148地刀控制电源空气开关； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 49 | 在110kV寨谊线101开关操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 50 | 在110kV寨谊线主变侧1014隔离刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 51 | 在110kV寨谊线线路侧1013隔离刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 52 | 在#1主变35kV侧301开关操作把手上悬挂“禁止合闸，有人工作”标示牌； | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由运行转检修。 | 53 | 操作完毕，汇报值长。 | 110kV#1主变由运行转检修
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 1 | 接调度令：110kV #1主变由检修转运行。 | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 2 | 受令人复诵：110kV #1主变由检修转运行。 | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 3 | 110kV #1主变所有工作已结束，临时措施已拆除，恢复常设遮拦，绝缘测试合格，具备送电条件； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 4 | 在五防机模拟预演正确； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 5 | 查110kV寨谊线保护压板投入正常； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 6 | 查110kV寨谊线101开关在“分”位； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 7 | 查110kV寨谊线主变侧1014隔离刀闸在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 8 | 查110kV寨谊线线路侧1013隔离刀闸在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 9 | 查110kV寨谊线线路线侧10138接地刀闸在“合闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 10 | 查110kV寨谊线线路变侧10137接地刀闸在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 11 | 查110kV寨谊线开关侧10147接地刀闸在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 12 | 查110kV寨谊线主变侧10148接地刀闸在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 13 | 查#1主变35kV侧301开关在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 14 | 合上110kV GIS汇控柜隔刀/地刀控制电源总空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 15 | 合上110kV GIS汇控柜隔刀/地刀电机电源总空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 16 | 合上110kV GIS汇控柜101开关储能电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 17 | 合上110kV GIS汇控柜隔刀/地刀电机电源总开关、遥控电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 18 | 合上110kV GIS汇控柜1014隔刀电机电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 19 | 合上110kV GIS汇控柜1013隔刀电机电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 20 | 合上110kV GIS汇控柜10138地刀电机电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 21 | 合上110kV GIS汇控柜1014隔刀控制电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 22 | 合上110kV GIS汇控柜1013隔刀控制电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 23 | 合上110kV GIS汇控柜10138地刀控制电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 24 | 将110kV GIS汇控柜101开关“远方/就地”转换把手打至在“远方”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 25 | 将110kV GIS汇控柜隔刀/地刀“远方/就地”转换把手打至在“远方”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 26 | 将110kV GIS汇控柜刀闸“联锁/解锁”转换把手打至在“联锁” 位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 27 | 将110kV #1主变测控柜“#1主变101开关 远方/就地” 转换把手切换至“远方”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 28 | 拉开110kV寨谊线线路线侧10138接地刀闸； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 29 | 查110kV寨谊线线路线侧10138接地刀闸确在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 30 | 合上110kV #1主变中性点1010接地刀闸； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 31 | 查110kV #1主变中性点1010接地刀闸确在“合闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 32 | 合上110kV寨谊线线路侧1013隔离刀闸； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 33 | 查110kV寨谊线线路侧1013隔离刀闸确在“合闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 34 | 合上110kV寨谊线主变侧1014隔离刀闸； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 35 | 查110kV寨谊线主变侧1014隔离刀闸确在“合闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 36 | 合上110kV #1主变测控柜高压侧101控制电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 37 | 查#1主变保护A柜保护压板投入正确； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 38 | 查#1主变保护B柜保护压板投入正确； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 39 | 查#1主变测控柜压板投入正确； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 40 | 查35kV1号集电线路313小车开关在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 41 | 查35kV2号集电线路314小车开关在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 42 | 查35kV1号SVG311小车开关在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 43 | 查35kV3号接地兼站用变312小车开关在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 44 | 查35kV母线PT 0351手车刀闸确在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 45 | 给上35kV母线PT 0351手车刀闸二次插头； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 46 | 合上35kV母线PT柜温度控制器、避雷器在线监测装置电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 47 | 合上35kV母线PT柜照明、加热电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 48 | 合上35kV母线PT柜指示灯、闭锁、带电显示及消谐装置电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 49 | 将35kV母线PT0351手车刀闸由“试验”位置摇至“工作”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 50 | 查35kV母线PT0351手车刀闸确在“工作”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 51 | 查#1主变35kV侧301开关柜小车开关在“分”位； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 52 | 查#1主变35kV侧301开关柜小车开关确在“试验”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 53 | 给上#1主变35kV侧301开关柜小车开关二次插头； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 54 | 合上#1主变35kV侧 301开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 55 | 合上#1主变35kV侧 301开关柜指示灯、闭锁、带电显示电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 56 | 合上#1主变35kV侧 301开关柜照明、加热电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 57 | 合上#1主变35kV侧 301开关柜储能电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 58 | 将#1主变35kV侧301开关柜小车开关由“试验”位置摇至“工作”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 59 | 查#1主变35kV侧301开关柜小车开关确在“工作”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 60 | 合上#1主变测控柜低压侧301控制电源空气开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 61 | 将#1主变测控柜35kV 301开关“远方/就地”转换开关切至“远方”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 62 | 査110kV GIS汇控柜线路侧带电显示器指示线路带电正常； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 63 | 合上110kV寨谊线101开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 64 | 查110kV寨谊线101开关确在“合”位； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 65 | 查110kV GIS汇控柜主变侧带电显示器指示带电正常； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 66 | 合上#1主变35kV侧301开关； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 67 | 查#1主变35kV侧301开关确已合上； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 68 | 查35kV 母线电压指示正常； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 69 | 断开110kV #1主变中性点1010接地刀闸； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 70 | 查110kV #1主变中性点1010接地刀闸确在“分闸”位置； | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 110kV #1主变由检修转运行。 | 71 | 汇报调度：110kV #1主变由检修转运行，操作完毕。 | 110kV#1主变由检修转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 1 | 得值长令：35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 2 | 查35kV 1号集电线所带光伏区所属逆变器全部停运状态，所属箱变低压侧断路器、高压侧负荷开关均在断开位置； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 3 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 4 | 查35kV 1号集电线313开关在“冷备用”状态； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 5 | 查35kV 1号集电线313开关确在“分”位； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 6 | 查35kV 1号集电线313开关保护投入良好； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 7 | 查35kV 1号集电线313开关柜“远方/就地”转换开关在“就地”位置； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 8 | 查35kV 1号集电线313开关柜小车开关确在“试验”位置； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 9 | 合上35kV 1号集电线313开关柜母线电压空开； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 10 | 合上35kV 2号集电线313开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源空气开关； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 11 | 合上35kV 1号集电线313开关柜保护装置电源空开； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 12 | 合上35kV 1号集电线313开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空开； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 13 | 合上35kV 1号集电线313开关柜照明加热电源空开； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 14 | 合上35kV 1号集电线313开关柜储能回路电源空开； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 15 | 给上35kV 1号集电线313开关柜小车开关二次插头； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 16 | 将35kV 1号集电线313开关柜小车开关由“试验”位置摇至“工作”位置； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 17 | 查35kV 1号集电线313开关柜小车开关确在“工作”位置； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 18 | 合上35kV 1号集电线313开关柜控制回路电源空开； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 19 | 将35kV 1号集电线313开关柜“远方/就地”转换开关切至“远方”位置； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 20 | 合上35kV 1号集电线313开关； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 21 | 查35kV 1号集电线313开关确已合上； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 22 | 查35kV 1号集电线313开关表计指示正确； | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 1号集电线313开关由冷备用转运行。 | 23 | 操作完毕，汇报值长。 | 35kV1号集电线313开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 1 | 得值长令：35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 3 | 查35kV #1SVG 311开关在“冷备用”状态； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 4 | 查35kV #1SVG 3116隔离刀闸在“分闸”位； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 5 | 查35kV #1SVG 311开关确在“分”位； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 6 | 查35kV #1SVG 311开关柜“远开/就地”转换切开关在“就地”位置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 7 | 合上35kV #1SVG 3116刀闸； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 8 | 查35kV #1SVG 3116刀闸确在“合闸”位置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 9 | 查35kV #1SVG 311开关柜保护压板投入正确； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 10 | 查35kV #1SVG 311开关柜小车开关确在“试验”位置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 11 | 合上35kV #1SVG 311开关柜母线电压开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 12 | 合上35kV #1SVG 311开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 13 | 合上35kV #1SVG 311开关柜照明、加热电源开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 14 | 合上35kV #1SVG 311开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 15 | 合上35kV #1SV G311开关柜储能电源开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 16 | 合上35kV #1SVG 311开关柜保护装置电源开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 17 | 给上35kV #1SVG 311开关柜小车开关二次插头； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 18 | 将35kV #1SVG 311开关柜小车开关由“试验”位置摇至“工作”位置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 19 | 查35kV #1SVG 311开关柜小车开关确在“工作”位置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 20 | 合上35kV #1SVG 311开关柜控制电源电源开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 21 | 将35kV #1SVG 311开关柜“远开/就地”转换关方切至“远方”位置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 22 | 启动35kV #1SVG装置水冷系统； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 23 | 查35kV #1SVG装置水冷系统运行正常； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 24 | 合上35kV #1SVG 311开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 25 | 查35kV #1SVG 311开关确已合上； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 26 | 合上35kV #1SVG 0311开关； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 27 | 查35kV #1SVG 0311开关确已合上； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 28 | 启动35kV #1SVG装置； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 29 | 查35kV #1SVG装置确已正常运行； | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #1SVG 311开关由冷备用转运行。 | 30 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV#1SVG311开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 1 | 得值长令：35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 2 | 查35kV 2号集电线所带光伏区所属逆变器全部停运状态，所属箱变低压侧断路器、高压侧负荷开关均在断开位置； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 3 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 4 | 查35kV 2号集电线314开关在“冷备用”状态； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 5 | 查35kV 2号集电线314开关确在“分”位； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 6 | 查35kV 2号集电线314开关保护投入良好； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 7 | 查35kV 2号集电线314开关柜“远方/就地”转换开关在“就地”位置； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 8 | 查35kV 2号集电线314开关柜小车开关确在“试验”位置； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 9 | 合上35kV 2号集电线314开关柜母线电压空开； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 10 | 合上35kV 2号集电线路314开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源空气开关； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 11 | 合上35kV 2号集电线314开关柜保护装置电源空开； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 12 | 合上35kV 2号集电线314开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空开； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 13 | 合上35kV 2号集电线314开关柜照明加热电源空开； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 14 | 合上35kV 2号集电线314开关柜储能回路电源空开； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 15 | 给上35kV 2号集电线314开关柜小车开关二次插头； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 16 | 将35kV 2号集电线314开关柜小车开关由“试验”位置摇至“工作”位置； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 17 | 查35kV 2号集电线314开关柜小车开关确在“工作”位置； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 18 | 合上35kV 2号集电线314开关柜控制回路电源空开； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 19 | 将35kV 2号集电线314开关柜“远方/就地”转换开关切至“远方”位置； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 20 | 合上35kV 2号集电线314开关； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 21 | 查35kV 2号集电线314开关确已合上； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 22 | 查35kV 2号集电线314开关表计指示正确； | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV 2号集电线314开关由冷备用转运行。 | 23 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV2号集电线314开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 1 | 得值长令：35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 2 | 在五防机模拟预演正确； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 3 | 查35kV #3接地兼站用变312开关柜小车在“冷备用”状态； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 4 | 查35kV #3接地兼站用变312开关确在“分”位； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 5 | 查35kV #3接地兼站用变312开关保护投入正确； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 6 | 查35kV #3接地兼站用变312开关柜“远方/就地”切换开关在“就地”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 7 | 查35kV #3接地兼站用变312开关柜小车确在“试验”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 8 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜母线电压空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 9 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜指示灯、闭锁、带电显示及电能表辅助电源空气开关； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 10 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜储能回路电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 11 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜保护装置电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 12 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜温湿度控制器、避雷器在线监测装置电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 13 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜照明加热电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 14 | 给上35kV #3接地兼站用变312开关柜小车开关二次插头； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 15 | 将35kV #3接地兼站用变312开关柜小车由“试验”位置摇至“工作”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 16 | 查35kV #3接地兼站用变312开关柜小车确在“工作”位置； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 17 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关柜控制回路电源空开； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 18 | 将35kV #3接地兼站用变312开关柜“远方/就地”切换开关切至“远方”位； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 19 | 查400V #1交流进线柜双电源自动切换装置在自动模式； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 20 | 查400V #2交流进线柜双电源自动切换装置在自动模式； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 21 | 合上35kV #3接地兼站用变312开关； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 22 | 查35kV #3接地兼站用变312开关确已合上； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 23 | 查35kV #3接地兼站用变35kV侧电压指示正常; | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 24 | 查400V #1交流进线柜双电源自动切换装置切换正常； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 25 | 查400V #1交流进线柜双电源自动切换装置切换正常； | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
寨安光伏电站 | 35kV #3接地兼站用变312开关由冷备用转运行。 | 26 | 操作完毕，全面检查，汇报值长。 | 35kV#3接地兼站用变312开关由冷备用转运行
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 1 | 接调度令：拉开220kV榕方线2052617地刀； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 2 | 受令人复诵：拉开220kV榕方线2052617地刀； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，进行220kV榕方线绝缘测试条件； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 4 | 拉开220kV榕方线2052617地刀五防模拟操作正常； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 5 | 检查220kV榕方线2052开关在分闸位置； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 6 | 检查220kV榕方线20526隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 7 | 检查220kV榕方线20521隔离开关确在分闸位置； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 8 | 检查220kV榕方线2052617地刀确在合闸位置； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 9 | 拉开220kV榕方线2052617地刀； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 10 | 检查220kV榕方线2052617地刀确在分闸位置； | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由检修转冷备用 | 11 | 汇报调度：拉开220kV榕方线2052617地刀操作完毕。 | 2.拉开220kV榕方线2052617接地刀闸（220kV榕方线由检修转冷备操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 1 | 接调度令：检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地 | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 2 | 受令人复诵：检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地 | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 3 | 检查工作票已终结，临时措施已拆除，绝缘测试合格，具备送电条件； | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 4 | 检查220kV榕方线2052开关在分闸位置； | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 5 | 检查220kV榕方线2052617地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 6 | 检查220kV榕方线205267地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 7 | 检查220kV榕方线205217地刀确在分闸位置； | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由冷备用转运行 | 8 | 汇报调度：检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地完毕。 | 3.1检查220kV榕方线2052开关两侧及线路无接地（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 1 | 接调度令：合上220kV榕方线2052617地刀； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：合上220kV榕方线2052617地刀 | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 3 | 合上220kV榕方线2052617地刀确五防模拟操作正常； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 3 | 检查220kV榕方线2052开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 4 | 检查220kV榕方线20526隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 5 | 检查220kV榕方线20521隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 6 | 检查220kV榕方线20522隔离开关确在分闸位置； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 7 | 检查220kV榕方线确无电压； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 8 | 合上220kV榕方线2052617接地刀闸； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 9 | 检查220kV榕方线2052617接地刀闸确合好； | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 10 | 汇报调度：合上220kV榕方线2052617地刀操作完毕。 | 1.3合上220kV榕方线2051617地刀（将榕木光伏电站220kV 榕方线由冷备用转检修（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 1 | 接调度令：断开220kV榕方线2052开关 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：断开220kV榕方线2052开关 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 3 | 断开220kV榕方线2052开关五防模拟操作正常 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 4 | 检查220kV榕方线2052开关在合闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 5 | 检查220kV榕方线20526隔离开关在合闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 6 | 检查220kV榕方线20521隔离开关在合闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 7 | 检查220kV榕方线线路侧2052617接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 8 | 检查220kV榕方线205267接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 9 | 检查220kV榕方线205217接地刀闸确在分闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 10 | 断开220kV榕方线2052开关 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 11 | 检查220kV榕方线2052开关确在分闸位置 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 12 | 汇报调度：断开220kV榕方线2052开关操作完毕 | 1.1断开220kV 榕方线2052开关（220kV 榕方线2052开关由运行转热备用（操作票））
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 1 | 接调度令：将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用； | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 2 | 受令人复诵：将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 3 | 将榕木光伏电站220kV #1母线由运行转冷备用五防模拟操作正常； | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 4 | 模拟预演正确 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 5 | 检查220kV #1M PT间隔汇控柜、220kV榕方线线路间隔汇控柜电气指示正常，无异常情况 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 6 | 220kV#1M 各气室SF6压力正常 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 7 | 检查220kV#1M PT间隔汇控柜刀闸、地刀远方/就地切换把手在“远方”位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 8 | 检查220kV#1M PT间隔汇控柜“联锁/解锁”转换开关在“联锁”位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 9 | 检查220kV榕方线2052开关在分闸位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 10 | 检查220kV榕方线2052开关母线侧20521隔离刀闸在拉开位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 11 | 检查220kV榕方线2052开关线路侧20526隔离刀闸在拉开位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 12 | 检查220kV#1主变2001开关母线侧20011隔离刀闸在拉开位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 13 | 拉开220kV#1M PT 219隔离刀闸 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 14 | 检查220kV#1M PT 219隔离刀闸在拉开位置 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 15 | 在220kV #1M PT间隔汇控柜检验三相确无电压 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 16 | 检查220kV #1M PT间隔汇控柜“PT I合”灯灭 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 17 | 在220kV #1M PT间隔汇控柜: | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 18 | 断开220kV #1母线PT汇控柜1MCB-a 计量A相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 19 | 断开220kV #1母线PT汇控柜1MCB-b 计量B相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 21 | 下接[ ]操作票·第2页 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 22 | 上接[ ]操作票·第1页 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 23 | 断开220kV #1母线PT汇控柜1MCB-c 计量C相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 24 | 断开220kV #1母线PT汇控柜2MCB-a 测量A相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 25 | 断开220kV #1母线PT汇控柜2MCB-b 测量B相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 26 | 断开220kV #1母线PT汇控柜2MCB-c 测量C相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 27 | 断开220kV #1母线PT汇控柜3MCB-a 保护A相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 28 | 断开220kV #1母线PT汇控柜3MCB-b 保护B相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 29 | 断开220kV #1母线PT汇控柜3MCB-c 保护C相空气开关 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 30 | 检查后台监控机220kV #1母线PT三相电压无电压。 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用 | 31 | 汇报调度：将220kV #1母线由运行转冷备用操作完毕。 | 2.1将榕木光伏电站220kV #1母线PT由运行转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 1 | 接调度令：将220kV榕方线2052开关由热备用转冷备用 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 2 | 受令人复诵：将220kV榕方线2052开关由热备用转冷备用 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 3 | 将220kV榕方线2052开关由热备用转冷备用五防模拟操作正常 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 4 | 检查220kV榕方线2052开关确在分闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 5 | 检查220kV榕方线20526隔离开关确在合闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 6 | 检查220kV榕方线20521隔离开关确在合闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 7 | 检查220kV榕方线线路侧2052617接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 8 | 检查220kV榕方线205267接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 9 | 检查220kV榕方线205217接地刀闸确在分闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 10 | 与对侧方竹站核实2052开关确已断开 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 12 | 拉开220kV榕方线20526隔离开关 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 13 | 检查220kV榕方线20526隔离开关确在分闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 14 | 拉开220kV榕方线20521隔离开关 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 15 | 检查220kV榕方线20521隔离开关确在分闸位置 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）
榕木光伏电站 | 将220kV榕方线由运行转检修 | 16 | 汇报调度：将220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用操作完毕 | 1.2将榕木电站220kV 榕方线2052开关由热备用转冷备用（操作票）